2898 | RO002E213102242 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02025 | 0,4 | PT 224 DEPOZIT LEGUME FRUCTE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10812974 | 22/08/2022 | 10812974 | 2022-03-10 | 2023 | [5 empty] | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0.019599
2899 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SC10002, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10815519 | 2022-11-08 | 10815519 | 15/12/2022 | 2023 | [5 empty] | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0.004899
2900 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05346 | 0,4 | PTA 1439 HORIA | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PTA 1439 realizat cu cablu de sectiune 3x150+95 N mmp Al in lungime de 10 m pana in cutie securizata din rasina sintetica echipata cu intreruptor tetrapolar In = 180 A unificat montata pe stalp PTA 1439. Din cutie securizata noua se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 6 m, din care 2 m pe stalpul si 4 m subteran profil A nepavat pana in BMPTS1 In=180 A si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPTS1 si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10871638 | 2022-05-09 | 10871638 | 22/11/2022 | 2023 | [5 empty] | 0.05239 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.05239 | 0.05239
2901 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0045 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10867984 | 2022-02-12 | 10867984 | 15/12/2022 | 2023 | [5 empty] | 0.008084 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008084 | 0.008084
2902 | Realizare sistem fotovoltaic on-grid 30kW + statie de incarcare auto 44kW prin programul Electric UP | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0,4 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 | 0 | E-Distributie Dobrogea | 10871738 | 28/09/2022 | 10871738 | 2022-02-11 | 2023 | [5 empty] | 0.02935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02935 | 0.02935
2903 | Instalatie Panouri Fotovoltaice 3 kW anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10699268 | 28/11/2022 | 10699268 | 2022-06-12 | 2022 |  |  |  | RO002E221172584/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0.002939
2904 | HOTEL-RESTAURANT+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0405 | 0,4 | PTZ 76 INEL ROCADA L 11500 | Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10656703 | 2022-12-09 | 10656703 | 24/11/2022 | 2023 | [5 empty] | 0.03968 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.03968 | 0.03968
2905 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctoru existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09963178 | 28/09/2022 | 09963178 | 2022-03-10 | 2023 | [5 empty] | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0.004899
2906 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0091 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09953034 | 25/05/2022 | 09953034 | 2022-06-12 | 2023 | [5 empty] | 0.0078 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0078 | 0.0078
2907 | centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0117 | 0,4 | PT 1356 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09877064 | 14/07/2022 | 09877064 | 18/11/2022 | 2023 | [5 empty] | 0.011266 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011266 | 0.011266
2908 | SPALATORIE+CEF+STATIE INCARCARE AUTO | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08415 | 0,4 | S20 5302- NAVODARI CT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09194002 | 14/02/2022 | 09194002 | 2022-03-03 | 2023 | [5 empty] | 0.082466 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.082466 | 0.082466
2909 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0114 | 0,4 | PT 315 STEAUA DE MARE | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS 1 aferent PT 315. Din CS existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 12 m, din care 8 m subteran profil A nepavat si 4 m coborarea din CS si urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 08771286 | 27/10/2021 | 08771286 | 2022-07-11 | 2023 | [5 empty] | 0.01117 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01117 | 0.01117
2910 | EXTINDERE PARC FOTOVOLTAIC GALBIORI | Fotovoltaic | Constanta | 1.0001 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | Mentinere instalatie de racordare existenta conform CER nr. RO002E21315640912 din data de 06.02.2019 | E-Distributie Dobrogea | 07696932 | 2022-02-01 | 7696932 | 2022-05-08 | 2023 | [5 empty] | 1 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 1 | 1
2911 | REPREZENTANTA CLASS+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01408 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5405 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13723076 | 20/12/2022 | 13723076 | 23/12/2022 | 2022 | [5 empty] | 0.013718 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013718 | 0.013718
2912 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13526033 | 2022-05-12 | 13526033 | 2022-09-12 | 2022 |  |  |  | RO002E240758594/2 | 2022-12-29 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
2913 | prosumato dosar | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01258 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11774413 | 19/09/2022 | 11774413 | 2022-07-10 | 2022 |  |  |  | RO002E211205378/2 | 2022-12-29 | 0.012278 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012278 | 0
2914 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11369634 | 30/09/2022 | 11369634 | 2022-06-10 | 2022 |  |  |  | RO002E213042098/2 | 2022-12-30 | 0.009613 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009613 | 0
2915 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8033-CIOCHINA | Nu este cazul | E-Distributie Dobrogea | 09803195 | 2022-12-04 | 09803195 | 2022-12-04 | 2022 |  |  |  | RO002E230316000/2 | 2022-05-04 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2916 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 1046 GRADINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09756610 | 25/03/2022 | 09756610 | 2022-07-04 | 2022 |  |  |  | RO002E212710662/3 | 2022-05-20 | 0.00778 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00778 | 0
2917 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA 8583-ANDRASESTI | Nu este cazul | E-Distributie Dobrogea | 09724991 | 2022-05-04 | 09724991 | 2022-05-04 | 2022 |  |  |  | RO002E230441751/3 | 2022-05-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2918 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09332364 | 21/02/2022 | 09332364 | 2022-07-03 | 2022 |  |  |  | RO002E213435128/3 | 2022-05-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2919 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 3154 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12817244 | 18/11/2022 | 12817244 | 18/11/2022 | 2022 | [5 empty] | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0.004895
2920 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | MOVILA PTA 7039 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13529803 | 2022-12-12 | 13529803 | 15/12/2022 | 2022 | [5 empty] | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0.002939
2921 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00451 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. FDCP EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13524866 | 28/11/2022 | 13524866 | 29/11/2022 | 2022 | [5 empty] | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00284 | 0.00284
2922 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTS 1082 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin programarea contorului inteligent pentru Pa=8,20 kW si cu plata tarifului de utilizare Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14474211 | 2022-12-22 | 14474211 | 2022-12-28 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.0082
2923 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000023218814, cu un contor trifazat nou inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14144533 | 2022-12-19 | 14144533 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00978
2924 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14153488 | 2022-12-30 | 14153488 | 2022-12-31 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01469
2925 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14011185 | 2022-12-29 | 14011185 | 2022-12-30 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.005879
2926 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 14018956 | 2022-12-28 | 14018956 | 2022-12-28 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.008035
2927 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13894711 | 2022-12-28 | 13894711 | 2022-12-29 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.005879
2928 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 3199 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului inteligent pentru Pa=15,00 kW si cu plata tarifului de utilizare Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 13974383 | 2022-12-16 | 13974383 | 2022-12-16 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.015
2929 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13922082 | 2022-12-23 | 13922082 | 2022-12-27 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.011
2930 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00946 | 0,23 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13924344 | 2022-12-28 | 13924344 | 2022-12-28 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.009221
2931 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13883957 | 2022-12-16 | 13883957 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.004899
2932 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7248 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 20 A. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13720641 | 2022-12-20 | 13720641 | 2022-12-28 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.009798
2933 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTAB 4425 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si se va programacontorul electric intelligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea respective pentru noua putere solicitata (Pa=27 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13719088 | 2022-12-20 | 13719088 | 2022-12-28 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.012739
2934 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 2600 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,645 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13720605 | 2022-12-22 | 13720605 | 2022-12-28 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.014645
2935 | Imobil+CEF - Electric Up | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | S20 CARTONAJE-BUFTEA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Atat contorul cu seria 18G14570110084350 cat si contorul cu seria 11G14570110032288 se vor programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatiile de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13692820 | 2022-12-07 | 13692820 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.04899
2936 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 1191 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000688685514 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13720896 | 2022-12-22 | 13720896 | 2022-12-22 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00485
2937 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2309 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 10 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 63 A, in BMPT ex. Coord GPS: 44.387178 26.015112 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13768833 | 2022-12-22 | 13768833 | 2022-12-23 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.014699
2938 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7286 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13586974 | 2022-11-29 | 13586974 | 2022-12-09 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00979
2939 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5360 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 40 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13577260 | 2022-12-13 | 13577260 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00587
2940 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTA 7606 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 14 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13558605 | 2022-12-15 | 13558605 | 2022-12-17 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.009692
2941 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13568172 | 2022-11-29 | 13568172 | 2022-12-05 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.008765
2942 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0136 | 0,4 | PTZ 1825 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor conf.puterii avizate Pa=13,6kW. Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) | E-Distributie Muntenia | 13526489 | 2022-12-12 | 13526489 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.013308
2943 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0228 | 0,4 | PTAB 1111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13520326 | 2022-12-14 | 13520326 | 2022-12-16 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.022341
2944 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 854 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910387264, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13524044 | 2022-12-15 | 13524044 | 2022-12-29 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.005878
2945 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0135 | 0,4 | PTM 2204 | Sporul de putere consumator se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,229 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033994722, | E-Distributie Muntenia | 13425670 | 2022-12-02 | 13425670 | 2022-12-08 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.013229
2946 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4500 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 32 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13426667 | 2022-12-13 | 13426667 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00489
2947 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0,4 | PTA 7545 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13427088 | 2022-12-09 | 13427088 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.005213
2948 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7579 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13424053 | 2022-12-16 | 13424053 | 2022-12-22 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00975
2949 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3163 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM-ul existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 13427322 | 2022-12-15 | 13427322 | 2022-12-15 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.007839
2950 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13427729 | 2022-12-12 | 13427729 | 2022-12-13 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00583
2951 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3238 COM OTOPENI | Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13452271 | 2022-12-13 | 13452271 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.004899
2952 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01353 | 0,4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=15,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13426338 | 2022-12-14 | 13426338 | 2022-12-21 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.013258
2953 | Lucia Zarnoveanu | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25, se va monta un contor electronic trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=13,5 kW). ,, Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13364907 | 2022-12-22 | 13364907 | 2022-12-29 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.012926
2954 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5227 | ... Se vor utiliza instalatiile existente se va programa contorul inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13366006 | 2022-12-07 | 13366006 | 2022-12-07 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.004899
2955 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,23 | PTA 7112 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13398769 | 2022-12-16 | 13398769 | 2022-12-22 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01955
2956 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3340 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 13252950/30.07.2012. Contorul UCEUEDN18410005082 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic intelligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT-ul existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13364797 | 2022-12-14 | 13364797 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.014699
2957 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTA 2452 SMA FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul cu unul smartmeter cu dublu sens si se va programa pentru asigurarea puterii solicitate Pevacuata=12 kW si Pabs=12 kW | E-Distributie Muntenia | 13386498 | 2022-12-12 | 13386498 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.011759
2958 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.10692 | 0,4 | PTA 1409 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 150/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13367177 | 2022-12-15 | 13367177 | 2022-12-20 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.10478
2959 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7144 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13317959 | 2022-11-29 | 13317959 | 2022-12-29 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01959
2960 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13294835 | 2022-12-07 | 13294835 | 2022-12-12 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.005879
2961 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0,4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 26796536/11.09.2012 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT-ul existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 13348477 | 2022-12-14 | 13348477 | 2022-12-15 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.009398
2962 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 181 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor smart la Pa=15kW. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0750753 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13295570 | 2022-12-13 | 13295570 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01465
2963 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs = 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 13316497 | 2022-12-12 | 13316497 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.007839
2964 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 2104 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din LEA jt str. Gheorghe Adamescu, printr-un bransament trifazat 3x10+6C, pana la un BMPT 40A, tip FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa pe gardul de beton, cu acces din domeniul public. | E-Distributie Muntenia | 13256653 | 2022-11-24 | 13256653 | 2022-12-23 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.002939
2965 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP DUAL existent. Se va utiliza disjunctorul monofazat de 32A existent. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 13254187 | 2022-12-07 | 13254187 | 2022-12-09 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00583
2966 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2946 | Sporul de putere solicitat pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru noua putere avizata productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta automata trifazata de 32A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | E-Distributie Muntenia | 13274093 | 2022-12-07 | 13274093 | 2022-12-07 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.004899
2967 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 997 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat este programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13154053 | 2022-12-23 | 13154053 | 2022-12-27 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.005
2968 | Locuinta+CEF-Prosumator - SPOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4231 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13202908 | 2022-11-24 | 13202908 | 2022-12-13 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.004895
2969 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01296 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Utilizarea instalatiei de racordare, contorul trifazat se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13138646 | 2022-12-07 | 13138646 | 2022-12-08 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.012699
2970 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu disjunctor monofazat existent cu Ir=40A, in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat , de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului . | E-Distributie Muntenia | 13090884 | 2022-12-23 | 13090884 | 2022-12-29 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.004899
2971 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13110346 | 2022-12-23 | 13110346 | 2022-12-27 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.005879
2972 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13111323 | 2022-11-28 | 13111323 | 2022-12-05 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.014699
2973 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3063 | ... Se va inlocui disjunctor monofazat existent Ima=32 A cu disjunctor monofazat Ima=40A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13131156 | 2022-12-06 | 13131156 | 2022-12-20 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.005875
2974 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01944 | 0,4 | PTAB 577 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13115887 | 2022-11-17 | 13115887 | 2022-12-20 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01905
2975 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0,4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 13083673 | 2022-12-14 | 13083673 | 2022-12-17 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.006348
2976 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul monofazic existent din FDCP-4 pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13073625 | 2022-11-29 | 13073625 | 2022-12-05 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.004899
2977 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 4014 | ... Se va inlocui disjunctor monofazat existent Ima=32A cu un disjunctor Ima=50 A. Se va monta in BMPM existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13083603 | 2022-11-29 | 13083603 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00587
2978 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012285 | 0,4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,285 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13035755 | 2022-12-07 | 13035755 | 2022-12-20 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.012029
2979 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01836 | 0,4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13059060 | 2022-12-27 | 13059060 | 2022-12-29 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.017913
2980 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5321 | ... Se vor utiliza instalatiile existente se va monta contor inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12956579 | 2022-12-07 | 12956579 | 2022-12-29 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.004899
2981 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=15,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12946951 | 2022-12-16 | 12946951 | 2022-12-28 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.014698
2982 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0,4 | PTA 7218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12933624 | 2022-11-29 | 12933624 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.002969
2983 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5218 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5218, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului monofazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12930381 | 2022-12-13 | 12930381 | 2022-12-22 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.0048
2984 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0,4 | PTA 7075 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12971292 | 2022-11-15 | 12971292 | 2022-12-15 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.005584
2985 | HALA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 20 | A20 FAO-PRUNDU GR | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul electronic cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie in compartiment masura existent. | E-Distributie Muntenia | 12926699 | 2022-11-02 | 12926699 | 2022-12-27 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.097999
2986 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului pentru Pa=14,30 kW si cu plata tarifului de utilizare Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12958081 | 2022-12-14 | 12958081 | 2022-12-16 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01
2987 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032435321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12821735 | 2022-12-06 | 12821735 | 2022-12-06 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.0146
2988 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0153 | 0,4 | PTZ 1383 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor smart la Pa=15kW. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000022785214 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaicasi punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12871635 | 2022-12-07 | 12871635 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.014914
2989 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1290269, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12877466 | 2022-12-07 | 12877466 | 2022-12-09 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00488
2990 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7522 | Se va inlocui disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12841401 | 2022-12-16 | 12841401 | 2022-12-29 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.0097
2991 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 09215490 din 25.01.2022. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent de 16A cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 32A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12822270 | 2022-11-11 | 12822270 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00388
2992 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,185 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12878254 | 2022-12-16 | 12878254 | 2022-12-28 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00978
2993 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,185 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12877654 | 2022-12-16 | 12877654 | 2022-12-28 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00978
2994 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12817444 | 2022-11-23 | 12817444 | 2022-12-12 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.009799
2995 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12817518 | 2022-11-23 | 12817518 | 2022-12-12 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.009799
2996 | Imobil+CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTA 7422 GAGU | Se va utiliza bransamentul trifazat existent din CD a PTA 7422, si se va inlocui BMPT-ul existent cu un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT ( materiale unificate Enel DMI031069RO ) separator si intreruptor avand Ir=100 A, ce se va amplasa pe domeniul public in fata proprietatii beneficiarului. BMPT-ul existent se va demonta si preda la E-Distributie Muntenia. Inlocuirea BMPT-ului se va face pe cheltuiala E-Distributie Muntenia; Contorul trifazat in montaj direct existent se va demonta de catre E-Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 12817270 | 2022-12-14 | 12817270 | 2022-12-16 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.048945
2997 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12808403 | 2022-12-15 | 12808403 | 2022-12-29 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00977
2998 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu preluarea bransamentului subteran existent intr-un BMPT-50A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea BMPT existent, respectiv masura aferenta acestuia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatiade alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12698513 | 2022-11-09 | 12698513 | 2022-12-05 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01
2999 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTZ 1196 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu preluarea bransamentului subteran existent intr-un BMPT-50A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv Nisa si masura aferenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12698608 | 2022-11-09 | 12698608 | 2022-12-12 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.025
3000 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019010, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12720447 | 2022-12-12 | 12720447 | 2022-12-12 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.012926
3001 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3645 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent realizat conform ATR 163872731/08.08.2016 cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter UAEEEDN19210045536 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat UAEEEDN19210045536 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM-ul existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12685430 | 2022-12-14 | 12685430 | 2022-12-20 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.007838
3002 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3570 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12700391 | 2022-12-15 | 12700391 | 2022-12-28 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.014699
3003 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01638 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va inlocui siguranta existenta Ima=16 a cu siguranta trifazata Ima=40 A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12626920 | 2022-11-09 | 12626920 | 2022-12-13 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.016042
3004 | CEF - LOC DE CONSUM + PRODUCTIE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0162 | 0,4 | PTS 206 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12586353 | 2022-12-09 | 12586353 | 2022-12-15 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.0162
3005 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01053 | 0,4 | PTA 7720 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12514824 | 2022-12-08 | 12514824 | 2022-12-23 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.010318
3006 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3973 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12495972 | 2022-11-08 | 12495972 | 2022-12-05 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01464
3007 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12479844 | 2022-12-08 | 12479844 | 2022-12-08 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00585
3008 | Hala+CEF-anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02925 | 0,4 | PTZ 110 | Pentru realizarea sporului de putere este necesara inlocuirea BMPT-25A existent cu un BMPTS-50A, tip FT 257 MAT ed. 01, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata la limita de proprietate, in locul BMPT actual. BMPTS se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 50A; -un separator de joasa tensiune de 63A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS proiectata se va inlocui contorul seria: UFEUEDN22210044620, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12358076 | 2022-10-20 | 12358076 | 2022-12-06 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.028659
3009 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 4427 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023953414, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12300334 | 2022-12-14 | 12300334 | 2022-12-21 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01175
3010 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12324979 | 2022-12-15 | 12324979 | 2022-12-16 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.014699
3011 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5403 | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 9647429, se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 40A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP DUAL existent. | E-Distributie Muntenia | 12326249 | 2022-12-08 | 12326249 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.009799
3012 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12173585 | 2022-11-08 | 12173585 | 2022-12-27 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00685
3013 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5268 | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 09039079 din 25.11.2021, se va pastra disjunctorul existent. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12229316 | 2022-12-08 | 12229316 | 2022-12-13 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.007839
3014 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004005 | 0,4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12232747 | 2022-12-08 | 12232747 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.003915
3015 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=24 kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12228980 | 2022-10-21 | 12228980 | 2022-12-12 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.019599
3016 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 5282 | Putere instalat? (kW/kVA) ,,25.000,,27.174,, Putere maxima evacuata (kW/kVA),, ,,7.830,,8.700,, Puterea maxima absorbita SI (kW/kVA),, ,,0.010,,0.010,, Putere absorbita necesara (kW/kVA),, ,,25.000,,27.174,, Puterea maxim? absorbit? total (kW/kVA),, ,,25.010,,27.185,, 'In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor montat in BMP existent, Putere avizata 9 ,01kW. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. b) lucrari de intarire necesare pentru racordare, evaluarea costurilor acestora si termenele de realizare a lucrarilor respective c) valoarea puterii maxime care poate fi aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire kW d) precizarea punctului de racordare LES JT nivel de tensiune TRIFAZIC, a punctului de delimitare nivel de tensiune Trifazat si elementul fizic unde se face delimitarea la bornele sirului de cleme din compartimentul utilizatorului ; si a punctului de masurare nivel de tensiune nivel de tensiune Trifazat loc de montare BMPT masurarea energiei electrice se realizeaz? prin contor Trifazat e) datele necesare pentru stabilirea tarifului de racordare Detalii si precizari privind avizele si acordurile necesare pentru realizarea solutiei propuse 8.a) Cerin?e pentru protec?iile ?i automatiz?rile la interfa?a cu re?eaua electric? b) Alte cerin?e: de monitorizare ?i reglaj - interfe?ele sistemelor de monitorizare, comand?, achizi?ie de date, m?surare a energiei electrice, telecomunica?ii - pentru principalele echipamente de m?surare, protec?ie, control ?i automatizare din instala?iile utilizatorului c) Condi?ii specifice pentru racordare 'Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la ENEL Distributie Muntenia, de catre un electrician autorizat ANRE. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. 'Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?, conform Ord. 288/2018 iar etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare va respecta Ord. ANRE nr.51/2019. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui grup de masura in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. 'In situatia in care protectiile de interfata nu se vor putea realiza in invertoare, in instalatia de utilizare se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul de interfata asigura: evitarea alimentarii RED de catre instalatia de producere atunci cand sursa din sistem a disparut sau in caz de defect potectia RED valori anormale ale tensiunii sau frecventei in datorate instalatiei de producere. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un \ 0,5 s; Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 1 ? 47,5 Hz \ 0,5 s; Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. Invertorul va avea activata si functia LVRT (Low Voltage Right Trough). La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta con conform Ord.226 /2018 si 59/2014 ANRE,privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, NTE 003/04/00 Normativpentru construc?ia liniilor aeriene de energie electric? cu tensiuni peste 1000 V si NTE 007/08/00 Normativpentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 12118182 | 2022-12-15 | 12118182 | 2022-12-29 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00783
3017 | Locuinta + CEF - prosumator- EU | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.12 | 0,4 | PTZ 2947 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 117,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 15G14570110064238, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Puterea evacuata in retea va fi limitata la 38 kW, conform declaratie client, atasata fisei de solutie. | E-Distributie Muntenia | 11950750 | 2022-09-21 | 11950750 | 2022-12-16 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.11755
3018 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01166 | 0,4 | PTA 3309 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 9534674, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11938782 | 2022-10-25 | 11938782 | 2022-12-13 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.010927
3019 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4231 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11900370 | 2022-11-11 | 11900370 | 2022-12-20 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00587
3020 | Locuinta + CEF - prosumator- EU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 20 | A20 COPACENI-COPACENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11818478 | 2022-09-13 | 11818478 | 2022-12-22 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.05879
3021 | Locuinta + CEF - prosumator- EU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.081 | 20 | PTA 20695 ATLAS ROMANIA | Se va utiliza coloana jt existenta 3X240+150N , de la trafo mt-jt la BMPT-ul existent si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 250A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura se va monta langa PTA 20695/400250 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Se vor percepe pierderi in racordul LES MT 3X185 , L=50m si trafo mt-jt de 400KVA ; 2) Toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 11820587 | 2022-09-23 | 11820587 | 2022-12-12 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.07937
3022 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0135 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=20kW). si inlocuidu-se contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul cu seria : 001000012213810. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor<(>,<)> de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta<(>,<)> pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11715719 | 2022-10-17 | 11715719 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01315
3023 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 11691413 | 2022-10-20 | 11691413 | 2022-12-05 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.009808
3024 | amurgului spor | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va se va reprograma pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11777974 | 2022-10-03 | 11777974 | 2022-12-20 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00633
3025 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 4201 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11596232 | 2022-11-16 | 11596232 | 2022-12-05 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01958
3026 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0096 | 0,4 | PTAB 1542 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 11616641 | 2022-12-21 | 11616641 | 2022-12-27 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.006
3027 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02904 | 0,4 | PTA 338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=44,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11667190 | 2022-09-27 | 11667190 | 2022-12-06 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.028458
3028 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.10072 | 20 | PC 2589* TITAN MAR FS 5357099 BUCLA INTR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 2589*/400 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11487218 | 2022-10-12 | 11487218 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.098691
3029 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTAB 3049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11250120 | 2022-09-23 | 11250120 | 2022-12-22 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.02939
3030 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11180865 | 2022-10-05 | 11180865 | 2022-12-20 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.009799
3031 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0726 | 10 | S10 T194-PA601 CEL 9 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 71,146 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11078983 | 2022-09-14 | 11078983 | 2022-12-13 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.071146
3032 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007135 | 0,4 | PTZ 3762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11062801 | 2022-10-27 | 11062801 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.007
3033 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.037125 | 20 | S20 T4769-MIHAI BRAVU CEL 23 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 37,12 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10871570 | 2022-09-08 | 10871570 | 2022-12-16 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.036328
3034 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2317 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , inBMPT existent , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua a operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10839722 | 2022-09-12 | 10839722 | 2022-12-07 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.01959
3035 | WDP INDUSTRIAL PARK 2 STEFANESTII DE JOS - Echipare cu panouri fotovoltaice - Unitate pentru depozitare articole alimentare si nealimentare, anexe administrative, tehnice | Fotovoltaic | ILFOV | 3.08 | 20 | S20 METRO STEFANESTI-AFUMATI IF | Conform Aviz CTE nr. 46/4/27.10.2022 Conform SS revizia 1 Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E142693099/1 din 31.08.2020. PC 4507 din celula UTM sep 32511 - LES 20 kV Metro Stefanesti ? statia 110/20 kV Afumati. Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4507 - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatoarele 2x1250kVA+1x800kVA si implicit PC 4507 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realizain tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Metro-20/0,4kV 2x1250kVA +1x800kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune:0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelaltemateriale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10728985 | 2022-11-21 | 10728985 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 3.015
3036 | WDP INDUSTRIAL PARK 2 STEFANESTII DE JOS - Echipare cu panouri fotovoltaice - Unitate pentru depozitare articole alimentare si nealimentare, anexe administrative, tehnice | Fotovoltaic | ILFOV | 1.54 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Conform SS revizia 1, aviz CTE nr 46/6/27.10.2022: Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4507 - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a instalatiilor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Ambient-20/0,4kV 1600kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q ? Tensiune, U ? Frecventa, f ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10723478 | 2022-11-29 | 10723478 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 1.505
3037 | Echipare cu panouri fotovoltaice - Unitate pentru depozitare articole sportive, cu anexe administrative, tehnice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.99 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Conform SS revizia 1, aviz CTE nr. 46/3/27.10.2022 Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4440 - Inlocuire UP existent in PC 4440 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a connsumatorului prin transformatorul 1000kVA si implicit PC 4440 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realizain tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Decathlon 40441-20/0,4kV 1000kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4440. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4440, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4440. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4440. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10726963 | 2022-11-29 | 10726963 | 2022-12-19 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.965
3038 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4383 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa=12,15kW). Contorul trifazat existent, cu seria 7021561, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10764722 | 2022-12-14 | 10764722 | 2022-12-17 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00978
3039 | CEF-CTPARK BUCHAREST WEST 3,5MW | Fotovoltaic | GIURGIU | 3.1 | 20 | S20 PROLOGIS-ARCUDA GR | Conform SS -aviz CTE nr. 49/3/08.11.2022. Lucrari pe tarif de racordare : nu e cazul .Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a instalatiilor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat in posturile de transformare aferente utilizatorului. Solutia de racord presupune realizarea a 8 tablourielectrice TE1+CEF, TE2+CEF, TE3+CEF, TE4+CEF, TEs+CEF, TE6+CEF, TE7+CEF si TE+SEP care vor contlne toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloulgeneral al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, Dl, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-U FD.M 3 1, prin urmatoarele protectii : - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1 ,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,1 5*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hzltemporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hzltemporizata. ln cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. ln cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). lnvertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. ln fiecare TE CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizoare instalate in TE CEF prin comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, se transmit informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1445, compartiment utilizator. De la PLC catre Unitatea Periferica existenta in PC 1445, vom folosi iegirile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, insumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se vaface in softul din PLC. Deasemenea in compartimentul utilizator PC 1445, se vor monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordati prin intermediul TT existenti in PC1445 - compartiment Utilizator, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4-20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1445. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: . Putere active, P; . Putere reactiva, Q . Tensiune, U. Frecventa, f . Pozitie dispozitive de interfata, DDl, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 1445. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator PC 1445. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform arl. 45 alin. 1 lit. al din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 12312012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele gi echipamentele care se utilizeazd la realizarea lucrdrilor de racordare trebuie si fie noi, omologate sau certificate, dupd caz, dacd acest lucru este prevdzut in specificaliile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL gi E-Distribu[ie Muntenia. Celelalte materiale gi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificafii tehnice unificate, trebuie sd fie noi, compatibile cu starea tehnicd a instalaliei, si indeplineasci cerinlele specifice de fiabilitate 9i siguran[i. | E-Distributie Muntenia | 10735977 | 2022-12-02 | 10735977 | 2022-12-14 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 3.0349
3040 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0375 | 0,4 | PTAB 5016 WOPFINGER | Se va utiliza cablul jt existent 3X50+25C , L=95m , racordat in cutia de distributie a PTA 5016/400 KVA , conform ATR 123880469/19.02.2014 si PVR 4848/23.05.2014 , iar BMPT-ul existent se va inlocui cu o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT 257_MAT incluzand : - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A , conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 80A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent la limita proprietatii , pe domeniul public , pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . Nota: Grupul de masura existent se va demonta <(>,<)> iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 10418913 | 2022-11-07 | 10418913 | 2022-12-02 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.036748
3041 | CEF-CTPARK BUCHAREST WEST 1,248MW | Fotovoltaic | GIURGIU | 1.1 | 20 | S20 RUUKKI-ARCUDA GR | Conform SS din data de 27/2022 Lucrari necesare racordarii: Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E131374803/1 din 24.09.2018: PC 1496 1x1600 kVA 20/0,4 kV racordat intrare -iesire pe cablu distribuitor T1411, intre celula 20 kV din statia 110/20 kV Arcuda si PT1411. Lucrari pe tarif de racordare : nu este cazul Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente, TDRIPT1/TE-SEP ale beneficiarului, aflate în postul de transformare PT1-20/0,4kV 1*1600kVA-BUW14, ce alimenteaza cladirile BUW14. Solutia de racord presupune realizarea unui tablou electriceTE CEF, care va contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea aenergiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In tabloul TE CEF se va monta un analizor de energie . De la analizorul instalat in TE CEF vom folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1496. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 1496, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Deasemenea in dulapul montat langa PC 1496, se va monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordat prin intermediul TT din PC1496, compartiment abonat, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4- 20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1496. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC1496. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PC 1496, compartiment abonat. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10265241 | 2022-11-10 | 10265241 | 2022-12-16 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 1.0879
3042 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4200 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10068361 | 2022-11-29 | 10068361 | 2022-12-08 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.002939
3043 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4411 | ... Se vor executa lucrari pentru a permite montarea contorului si a unui disjunctor trifazat 40A. Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10082495 | 2022-11-04 | 10082495 | 2022-12-02 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.005879
3044 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09929878 | 2022-12-15 | 09929878 | 2022-12-21 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00778
3045 | IMOBIL+ CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 4.6 | 20 | S20 UNIVERSAL MANAGEMENT 2-ARCUDA GR | Conform aviz CTE nr. 43/4/29.09.2022, faza studiu de solutie Conform SS revizuit din 26/2022 Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E131394399/1 din 1.11.2019: PC 1444 20/0,4 kV alimentat din LEA 20kV Universal Mangement 1 statia 110/20 kV Arcuda. Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC1444 Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC1444 se vor monta urmatoarele echipamente: ? tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO ? Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electrica - PSBC(matr. 510011), pentru fiecare sectie de bara; ? acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ); ? modul GSM ? DX 1226RO; ? antena DN 760RO; Cutia UP 2020 Lite va fi fixata pe perete, in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. TSA va fi alimentat din trafo TSI 2kVA, existent in PC1444. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente, aflate în posturile de transformare PT1-20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT2- 20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT3-20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT4- 20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT2-20/0,4kV 1250kVA ? BUW20, PT1-20/0,4kV 1250kVA -BUW21, PT2-20/0,4kV 2000kVA BUW22, PT1-20/0,4kV 2000kVA ? BUW23 ce alimenteaza cladirile BUW17, BUW20-21 si BUW22-23. Solutia de racord presupune realizarea unui tablou electrice TE CEF, care va contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea aenergiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoarevor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In tabloul TE CEF se va monta un analizor de energie . De la analizorul instalat in TE CEF vom folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1444. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 1444, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Deasemenea in dulapul montat langa PC 1444, se va monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordat prin intermediul TT din PC1444, compartiment abonat, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4- 20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1444. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC1444. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 1444. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?iitehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 09878247 | 2022-11-09 | 09878247 | 2022-12-22 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 4.5883
3046 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7424 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09561881 | 2022-03-09 | 09561881 | 2022-12-09 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E141955303/3 | 2022-12-28 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3047 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0075 | 0,4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09327514 | 2022-02-25 | 09327514 | 2022-12-12 | 2022-12-30 |  |  |  | RO001E119504558/2 | 2022-12-30 | 0.007349 | prosumator | 0.007349 | 0
3048 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,23 | PTAB 7491 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09230437 | 2022-01-07 | 09230437 | 2022-12-05 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.004743
3049 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09250400 | 2022-01-12 | 09250400 | 2022-12-26 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.002939
3050 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3840 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09076770 | 2022-01-26 | 09076770 | 2022-12-12 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.00288
3051 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097347 | 2022-01-14 | 09097347 | 2022-12-12 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.002934
3052 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09493052 | 2022-02-28 | 09493052 | 2022-12-02 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.002934
3053 | Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0,4 | PTA 5049 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09610942 | 2022-03-15 | 09610942 | 2022-12-12 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.008916
3054 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 14526682 | 2022-12-28 | 14526682 | 2022-12-29 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.007839
3055 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 1808 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor smart la Pa=20kW. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent serie: UFEUEDN22210049394 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13704435 | 2022-12-21 | 13704435 | 2022-12-22 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E107348654/4 | 2022-12-28 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
3056 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTAB 4445 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13569624 | 2022-12-12 | 13569624 | 2022-12-12 | 2022-12-23 |  |  |  | RO001E401029400/4 | 2022-12-23 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
3057 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13450961 | 2022-12-06 | 13450961 | 2022-12-08 | 2023 | [6 empty] | prosumator |  | 0.009799
3058 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13293336 | 2022-12-12 | 13293336 | 2022-12-13 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E301219220/3 | 2022-12-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
3059 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7865 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente conform aviz 03815236 / 19.03.2019 si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 32 A - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electricain montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13298569 | 2022-12-28 | 13298569 | 2022-12-28 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E142711809/2 | 2022-12-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3060 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contoru, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13099273 | 2022-12-07 | 13099273 | 2022-12-22 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E108800164/2 | 2022-12-28 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
3061 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1196 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ?????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014. Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMP-dual cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP-dual existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12997165 | 2022-11-16 | 12997165 | 2022-12-08 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E109152198/2 | 2022-12-27 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
3062 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12842071 | 2022-11-02 | 12842071 | 2022-12-06 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E141872884/2 | 2022-12-12 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
3063 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7339 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 11143916/03.10.2011 cu inlocuirea disjunctorului de 20 A cu unul de 25 A. Contorul Smart Meter existent se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12703203 | 2022-12-08 | 12703203 | 2022-12-08 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E141447804/3 | 2022-12-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
3064 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=16A , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12234348 | 2022-12-08 | 12234348 | 2022-12-15 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E401023099/2 | 2022-12-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3065 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12151058 | 2022-12-08 | 12151058 | 2022-12-13 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E142900607/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3066 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0,23 | PTA 2524 DOMNESTI POD | ... - Se vor utiliza instalatiile existente se va dezafecta contorul cu seria 0019970 si monta contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Vechiul contor cu seria 0019970 se va demonta si preda la UO Ilfov Vest. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. Puterea aprobat? maxim? simultan? ce poate fi evacuat? se stabile?te de operatorul de re?ea cel mult la valoarea solicitat? de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ?ine seama de urm?toarele: a) puterile instalate ale unit??ilor generatoare; b) simultaneitatea în func?ionare avut? în vedere de utilizator; c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitat? de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate; d) puterea absorbit? de receptoarele de la locul de consum ?i de producere ?i/sau de serviciile interne ale centralei; e) pierderile de putere calculate pentru elementele de re?ea situate între generator ?i punctul de delimitare. Limitarea puterii evacuate se va efectua si prin programarea contorului din punctul de delimitare, iar in cazul depasirii acesteia locul de consum va fi deconectat automat de la reteaua de distributie, iar pe contor va aparea mesajul ?Putere Depasita?. Pentru reconectare se va tine apasat timp de 10 secunde butonul galben de pe contorul electric sau se va efectua o deconectare a sarcinii timp de 10 secunde de la intrerupatorul general din tabloul electric al instalatiei de utilizare a consumatorului. | E-Distributie Muntenia | 11918733 | 2022-12-15 | 11918733 | 2022-12-19 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E400353511/3 | 2022-12-27 | 0.00748 | prosumator | 0.00748 | 0
3067 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04725 | 20 | S20 T3892-TIMPURI NOI CEL 13 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x47,25 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11821451 | 2022-09-30 | 11821451 | 2022-12-16 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E108651416/4 | 2022-12-22 | 0.046304 | prosumator | 0.046304 | 0
3068 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14451700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14451700 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E105294179/2 | 2022-12-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
3069 | Locuinta +CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5165 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810447081, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14137222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14137222 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E141857630/3 | 2022-12-29 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
3070 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4062 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210037985 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14146424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14146424 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E142701808/2 | 2022-12-29 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
3071 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 271 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150294786615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13890769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13890769 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E119832608/2 | 2022-12-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3072 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3161 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0682122, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13972719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13972719 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-30 |  |  |  | RO001E400966421/2 | 2022-12-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3073 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1989 | 20 | S20 VOLVO-INCREST IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5616*/800 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 13881726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13881726 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-30 |  |  |  | RO001E142756842/2 | 2022-12-30 | 0.19491 | prosumator | 0.19491 | 0
3074 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13847317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13847317 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E109144368/2 | 2022-12-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3075 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13885279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885279 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141880265/3 | 2022-12-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3076 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13889238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889238 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E400941985/3 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3077 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 235 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13885733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885733 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E108865198/2 | 2022-12-22 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
3078 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3085 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13843965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13843965 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E108915510/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3079 | LOCUINTA+CEF - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1466 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13850063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13850063 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E102463567/3 | 2022-12-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3080 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00988 | 0.4 | PTZ 2730 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13828649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13828649 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E101141569/2 | 2022-12-15 | 0.00988 | prosumator | 0.00988 | 0
3081 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul monofazat inteligent existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13850277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13850277 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E101635950/2 | 2022-12-29 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
3082 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTZ 4193 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13858139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13858139 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E108894336/2 | 2022-12-29 | 0.009623 | prosumator | 0.009623 | 0
3083 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13693916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13693916 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-23 |  |  |  | RO001E104844304/2 | 2022-12-23 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
3084 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou in montaj semidirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in cutia de furnizare existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13695419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695419 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E110685728/2 | 2022-12-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3085 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5302 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810375964, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13720598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720598 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E142793966/2 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3086 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2166 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13756729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13756729 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E141650327/3 | 2022-12-27 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
3087 | Benzinarie si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 3049 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x23,68 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13693690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13693690 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E119722998/3 | 2022-12-28 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
3088 | Casa + Locuinta CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00966 | 0.4 | PTS 153 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13723061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723061 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E101406259/2 | 2022-12-16 | 0.00966 | prosumator | 0.00966 | 0
3089 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13721973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13721973 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-23 |  |  |  | RO001E105262310/2 | 2022-12-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
3090 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00615 | 0.4 | PTA 7053 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110033655, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV..- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13777419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13777419 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E141285028/2 | 2022-12-29 | 0.006017 | prosumator | 0.006017 | 0
3091 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025170115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13766175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13766175 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E400942188/2 | 2022-12-28 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
3092 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13777537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13777537 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141810932/2 | 2022-12-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3093 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13789135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13789135 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E109152693/2 | 2022-12-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3094 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13762076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13762076 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E109152479/2 | 2022-12-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3095 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2373 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000012598510 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13590121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590121 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E103179922/2 | 2022-12-16 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
3096 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,600 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 13572857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13572857 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E111016345/2 | 2022-12-28 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
3097 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5165 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810447075, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13614359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13614359 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E109105882/2 | 2022-12-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
3098 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13574746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13574746 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E141883550/3 | 2022-12-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3099 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000652571311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13602823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13602823 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E400058647/2 | 2022-12-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3100 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000618866810, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13615591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615591 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E108995394/2 | 2022-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3101 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1146 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13615655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615655 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E105382098/4 | 2022-12-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3102 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07 | 0.4 | PTA 5256 GAD SPECIAL CONSTRUCT | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 00767461 din 26.09.2017. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13532599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13532599 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E141531752/3 | 2022-12-29 | 0.06856 | prosumator | 0.06856 | 0
3103 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.396 | 0.4 | PCZ 2602 ATR 8858556 DE SILVA INTERMED S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13548488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548488 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E109431670/2 | 2022-12-22 | 0.38803 | prosumator | 0.38803 | 0
3104 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810443125, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13519996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13519996 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E141984035/2 | 2022-12-19 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
3105 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002767812, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13523340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523340 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141530717/3 | 2022-12-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3106 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTS 2366 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13425997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425997 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E104258000/2 | 2022-12-16 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
3107 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13449409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449409 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E141222805/3 | 2022-12-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3108 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 5060 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,699 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000032332721, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13430043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13430043 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E111304693/3 | 2022-12-08 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
3109 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13452374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452374 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E141813148/1 | 2022-12-29 | 0.007908 | prosumator | 0.007908 | 0
3110 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13452064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452064 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E142588878/3 | 2022-12-14 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
3111 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009555 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1313982, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13388293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13388293 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E141178771/2 | 2022-12-09 | 0.009359 | prosumator | 0.009359 | 0
3112 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1489 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000016346811 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13365090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365090 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E108514098/2 | 2022-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3113 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022479, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13387528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13387528 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E141956911/2 | 2022-12-07 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
3114 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13403327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403327 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E109333548/2 | 2022-12-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3115 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009345 | 0.4 | PTA 3081 SAT COZIENI | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13381998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381998 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E400173421/4 | 2022-12-27 | 0.009138 | prosumator | 0.009138 | 0
3116 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13400885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13400885 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E141569753/2 | 2022-12-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
3117 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13294840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294840 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E108969698/3 | 2022-12-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3118 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13248013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248013 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400939779/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3119 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 0.4 | PTA 1273 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 200/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13260993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13260993 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E301171856/2 | 2022-12-08 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
3120 | locuinta-cef-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4616 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032225021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13255510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13255510 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E142949217/2 | 2022-12-14 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
3121 | MAGAZIN+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 20 | S20 BLOCURI-GR.NORD GR | ... Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul electronic existent trifazat indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13282554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13282554 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E131431032/2 | 2022-12-28 | 0.11269 | prosumator | 0.11269 | 0
3122 | SPATIU COMERCIAL | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02475 | 0.4 | PTAB 1117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13247934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247934 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E301248918/3 | 2022-12-28 | 0.024254 | prosumator | 0.024254 | 0
3123 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 3872 | ... &#39;Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13248850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248850 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E141384613/4 | 2022-12-16 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
3124 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 3081004879 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13225816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225816 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E107544809/2 | 2022-12-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
3125 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000018028912, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13199804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13199804 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E108486669/2 | 2022-12-27 | 0.00966 | prosumator | 0.00966 | 0
3126 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000725812620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13149597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13149597 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E400331843/2 | 2022-12-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
3127 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3085 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13079120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079120 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E142764447/3 | 2022-12-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3128 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2142 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,878 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000022609414 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13131214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13131214 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E107357733/2 | 2022-12-09 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
3129 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13017392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017392 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142553454/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3130 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022544, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13014222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13014222 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E141418082/2 | 2022-12-09 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
3131 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13018010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018010 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E141727816/2 | 2022-12-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3132 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13013124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13013124 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E141724723/2 | 2022-12-21 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
3133 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031792420 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12970340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970340 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141787799/3 | 2022-12-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3134 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12936519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12936519 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E300717109/3 | 2022-12-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3135 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000024329615 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12888489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12888489 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E110149554/2 | 2022-12-13 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
3136 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12826835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12826835 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E401169449/3 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3137 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00918 | 0.4 | PTAB 3473 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 002004003367113, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12821848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821848 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E400968726/3 | 2022-12-19 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
3138 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTZ 2326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,173 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000031079620 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12779827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12779827 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E108715406/2 | 2022-12-21 | 0.003173 | prosumator | 0.003173 | 0
3139 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034328422, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12795380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795380 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E143120534/2 | 2022-12-19 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
3140 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9026312, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12774956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774956 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E401096370/3 | 2022-12-22 | 0.008908 | prosumator | 0.008908 | 0
3141 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2930 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 04316986 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12703187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12703187 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E400355153/2 | 2022-12-16 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
3142 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012624510, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12700231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700231 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E141288975/2 | 2022-12-05 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
3143 | HALA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1998 | 20 | S20 MEGA IMAGE-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093783 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12723079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723079 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E400899729/2 | 2022-12-07 | 0.19575 | prosumator | 0.19575 | 0
3144 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3121 | ... Se va monta in BMPm existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618713 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E142388225/2 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3145 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7485 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033766822, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12570962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12570962 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E401052631/4 | 2022-12-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3146 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000009572209,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12536345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536345 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-23 |  |  |  | RO001E141274598/2 | 2022-12-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3147 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 9024768A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12536917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536917 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E400167693/3 | 2022-12-16 | 0.014696 | prosumator | 0.014696 | 0
3148 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12406470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12406470 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E100609466/2 | 2022-12-27 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
3149 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12359462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12359462 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E141267646/2 | 2022-12-19 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
3150 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00814 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016182311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12366250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12366250 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E141401264/2 | 2022-12-15 | 0.007947 | prosumator | 0.007947 | 0
3151 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12357784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12357784 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E401157165/3 | 2022-12-08 | 0.003032 | prosumator | 0.003032 | 0
3152 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12325931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12325931 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E401024258/3 | 2022-12-22 | 0.005237 | prosumator | 0.005237 | 0
3153 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9074380, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12325223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12325223 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E401066478/3 | 2022-12-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3154 | Sistem fotovoltaic pe acoperis magazin Lidl | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 20 | S20 T5139-INCREST CEL 18 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj inidrect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12310737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12310737 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E111285332/2 | 2022-12-27 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
3155 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.16 | 0.4 | PTZ 4103* NOVOMATIC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 12G10224100004355 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 150/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12173569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12173569 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141261617/2 | 2022-12-08 | 0.15679 | prosumator | 0.15679 | 0
3156 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12233855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233855 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142597676/2 | 2022-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3157 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12233456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233456 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142599993/3 | 2022-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3158 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12131892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12131892 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141186770/2 | 2022-12-06 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
3159 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2381 SAT DUMITRANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12147834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12147834 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E400304607/2 | 2022-12-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3160 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2485 SAT SINTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12123443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123443 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E400485203/3 | 2022-12-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3161 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023629114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12149713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149713 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141829875/2 | 2022-12-02 | 0.006136 | prosumator | 0.006136 | 0
3162 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent , cu seria 953404 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12054051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12054051 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E400907336/2 | 2022-12-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3163 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4106 | Se vor utiliza instalatiile existente si se v-a programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11970357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11970357 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142237767/3 | 2022-12-08 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
3164 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276447315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11976086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11976086 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E400191780/3 | 2022-12-13 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
3165 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029223217, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11520391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520391 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E142182137/4 | 2022-12-28 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
3166 | FABRICA+CEF_prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.16 | 0.4 | PTAB 5031 | Se va utiliza bransamentrul trifazat subteran existent , realizat conform ATR IVRDM 00300/16.04.2009 si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 300/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat reglabil de 800 A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . Nota: Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 11462784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11462784 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-30 |  |  |  | RO001E141239904/2 | 2022-12-30 | 0.1568 | prosumator | 0.1568 | 0
3167 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016107011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11345022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11345022 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E141406001/3 | 2022-12-27 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
3168 | Instalatie fotovoltaica montata pe acoperis | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.19929 | 6 | S6 T4904-PA2190 CEL 6 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 199,29 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11064090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11064090 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E109457422/2 | 2022-12-27 | 0.1953 | prosumator | 0.1953 | 0
3169 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 20 | PTAB 5610* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5610*/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11062725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062725 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-30 |  |  |  | RO001E142660015/3 | 2022-12-30 | 0.14699 | prosumator | 0.14699 | 0
3170 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 20 | S20 DIMIENI-CACIULATI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30563/400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10902435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10902435 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E401073599/2 | 2022-12-08 | 0.03918 | prosumator | 0.03918 | 0
3171 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294750115 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10407988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10407988 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E400947846/3 | 2022-12-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3172 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031118420, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10187078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187078 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E142862042/2 | 2022-12-06 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
3173 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PCZ 2439* VEST TRADE se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens<(>,<)> cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. Punctul de delimitare se face in celula PCZ-ului la captele terminale ale cablului de legatura catre utilizator. | E-Distributie Muntenia | 09856383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09856383 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-23 |  |  |  | RO001E401074871/2 | 2022-12-23 | 0.294 | prosumator | 0.294 | 0
3174 | Fabrica+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 20 | A20 BRANESTI-SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar in PTZ 3737* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. | E-Distributie Muntenia | 09741014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09741014 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E401075434/2 | 2022-12-06 | 0.147 | prosumator | 0.147 | 0
3175 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3121 | ... Se va monta in BMP existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12820159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820159 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E142388236/2 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3176 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14638701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14638701 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E142234203/3 | 2022-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3177 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14425910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14425910 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E142086130/3 | 2022-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3178 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14477471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14477471 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E141447938/3 | 2022-12-27 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
3179 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14425496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14425496 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E141750003/3 | 2022-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3180 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3331 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va rograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14428826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14428826 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E101421593/2 | 2022-12-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3181 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14423816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14423816 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E141566312/3 | 2022-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3182 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810407567 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14337061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14337061 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E108940125/2 | 2022-12-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3183 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14150783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14150783 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E401147029/2 | 2022-12-19 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
3184 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14183655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14183655 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E108985113/2 | 2022-12-22 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
3185 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 3952 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14190998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14190998 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E119588369/2 | 2022-12-22 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3186 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 1507 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010012675711 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14185100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14185100 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E108926499/2 | 2022-12-16 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
3187 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810406038 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14147239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14147239 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E107347866/2 | 2022-12-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
3188 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14182775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14182775 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E400343396/3 | 2022-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3189 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14134869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14134869 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E301024921/2 | 2022-12-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3190 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN22910376620 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14148136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14148136 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E107333928/2 | 2022-12-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
3191 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00874 | 0.4 | PTZ 2604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,564 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210045533, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14180643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14180643 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E105760997/3 | 2022-12-22 | 0.008564 | prosumator | 0.008564 | 0
3192 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14235241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14235241 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E142386751/3 | 2022-12-19 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
3193 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 455 HAGI MOSCU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14234067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14234067 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E111054516/2 | 2022-12-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3194 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14290685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14290685 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E141411186/2 | 2022-12-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3195 | LOCUINTA+CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 794 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14102835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14102835 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-23 |  |  |  | RO001E108793884/2 | 2022-12-23 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3196 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14009452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14009452 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E142711753/2 | 2022-12-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3197 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3797 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14010804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14010804 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E119574421/2 | 2022-12-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3198 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14018509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14018509 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E119668683/2 | 2022-12-16 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3199 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 689520 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14012271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14012271 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-23 |  |  |  | RO001E105723918/2 | 2022-12-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3200 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0075 | 0.4 | PTS 732 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14006963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14006963 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E101215932/3 | 2022-12-15 | 0.0075 | prosumator | 0.0075 | 0
3201 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 3176 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000030714519, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14010763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14010763 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E401164174/2 | 2022-12-16 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
3202 | Imobil | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0979 | 0.4 | PTZ 3774 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 14G14514100006850 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13923023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923023 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E109197603/1 | 2022-12-15 | 0.095941 | prosumator | 0.095941 | 0
3203 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007875 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13929392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13929392 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E108917130/4 | 2022-12-20 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
3204 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18510059690 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13923625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923625 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E400992150/3 | 2022-12-22 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
3205 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13925946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13925946 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E301155500/4 | 2022-12-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3206 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13964821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13964821 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E300783999/3 | 2022-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3207 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN20910165676 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13973641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13973641 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E103177537/2 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3208 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0.4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13921299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13921299 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E142053707/2 | 2022-12-19 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
3209 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13971187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13971187 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E300207259/3 | 2022-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3210 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0.4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,62 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040018962, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13928216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13928216 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E108562608/3 | 2022-12-22 | 0.01762 | prosumator | 0.01762 | 0
3211 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13892325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13892325 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E400240831/2 | 2022-12-27 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
3212 | LOCUINTA+CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1017 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13894547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13894547 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E301091891/2 | 2022-12-28 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
3213 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN20810353616<(>,<)> se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13890561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13890561 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E103941503/2 | 2022-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3214 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2596 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13975940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13975940 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E100877328/2 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3215 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00819 | 0.4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13900995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13900995 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E101423641/3 | 2022-12-15 | 0.00819 | prosumator | 0.00819 | 0
3216 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13975908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13975908 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E100565399/2 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3217 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13886777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13886777 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E400950570/2 | 2022-12-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3218 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0.23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13849733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13849733 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E142142403/3 | 2022-12-27 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
3219 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13889366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889366 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E400775340/3 | 2022-12-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3220 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00332 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13889838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889838 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E142290799/2 | 2022-12-22 | 0.003244 | prosumator | 0.003244 | 0
3221 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1478 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13831436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13831436 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E108946895/2 | 2022-12-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3222 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 1994 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1453283 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13886436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13886436 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E108215737/2 | 2022-12-22 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
3223 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01215 | 0.4 | PTZ 3289 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13830539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13830539 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E110981480/2 | 2022-12-29 | 0.011906 | prosumator | 0.011906 | 0
3224 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0033 | 0.4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13846634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13846634 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E107817273/2 | 2022-12-21 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
3225 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0.4 | PTA 2470 SMA GOSTINU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13853009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13853009 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-30 |  |  |  | RO001E131407002/2 | 2022-12-30 | 0.005619 | prosumator | 0.005619 | 0
3226 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 469 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,69 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210014599, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13882034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13882034 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E108980758/2 | 2022-12-20 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
3227 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13884222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13884222 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E119517192/3 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3228 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5402 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13850242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13850242 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E111175330/5 | 2022-12-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3229 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13885019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885019 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E100680487/2 | 2022-12-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3230 | Casa + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006825 | 0.4 | PTAB 1769 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,589 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 94890481, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13851876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13851876 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E109398909/2 | 2022-12-28 | 0.006589 | prosumator | 0.006589 | 0
3231 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 13843928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13843928 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141879982/3 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3232 | Schit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01296 | 0.4 | PTAB 1067 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13883913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13883913 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E301179797/4 | 2022-12-27 | 0.012681 | prosumator | 0.012681 | 0
3233 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 12 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13692179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13692179 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E104599682/2 | 2022-12-14 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
3234 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13695256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695256 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E401024203/3 | 2022-12-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3235 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTS 185 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP-3M existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13695655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695655 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-23 |  |  |  | RO001E110731955/2 | 2022-12-23 | 0.005727 | prosumator | 0.005727 | 0
3236 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.23 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13756908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13756908 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E105278104/2 | 2022-12-27 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
3237 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13722297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722297 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E108872871/2 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3238 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTM 1744 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13719170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13719170 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E104824896/2 | 2022-12-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3239 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13691678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691678 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E142712956/1 | 2022-12-22 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
3240 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13693444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13693444 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E400459002/3 | 2022-12-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3241 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.4 | PTS 185 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP-3M existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13695190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695190 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E104320459/2 | 2022-12-22 | 0.005286 | prosumator | 0.005286 | 0
3242 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13691759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691759 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E108801929/2 | 2022-12-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3243 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13719011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13719011 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E119650044/2 | 2022-12-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3244 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2180 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040020710, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13697009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13697009 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E114912703/2 | 2022-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3245 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTM 2038 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13722071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722071 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E108983166/2 | 2022-12-15 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
3246 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13695300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695300 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E131378683/2 | 2022-12-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3247 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 749 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023491014, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13691363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691363 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E109044064/2 | 2022-12-20 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
3248 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 398 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5830275 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13719032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13719032 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E107551807/2 | 2022-12-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
3249 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,599 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110104427 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13692518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13692518 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E108773107/4 | 2022-12-29 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
3250 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13696139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13696139 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E401008294/3 | 2022-12-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3251 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,53 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13724056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13724056 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E119610310/3 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3252 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTS 882 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13699208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13699208 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E110558873/2 | 2022-12-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
3253 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01334 | 0.4 | PTZ 850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,071 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034027322, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13721707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13721707 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E107754330/3 | 2022-12-21 | 0.013071 | prosumator | 0.013071 | 0
3254 | amplasare CEF | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.008 | 0.4 | PTS 882 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13699718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13699718 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E110558895/2 | 2022-12-28 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
3255 | LOCUINTA+CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13690594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13690594 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E401039175/2 | 2022-12-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3256 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017 | 0.4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13723894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723894 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E301141505/2 | 2022-12-27 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
3257 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01215 | 0.4 | PTS 298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13756866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13756866 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E104634727/3 | 2022-12-27 | 0.011906 | prosumator | 0.011906 | 0
3258 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13722988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722988 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E109078780/2 | 2022-12-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3259 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13697659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13697659 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E100624384/2 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3260 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.4 | PTS 185 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP-3M existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13695367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695367 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E104320460/2 | 2022-12-22 | 0.005287 | prosumator | 0.005287 | 0
3261 | Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13720479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720479 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E141416923/2 | 2022-12-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3262 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13696378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13696378 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E301035349/2 | 2022-12-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3263 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13690842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13690842 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E131368873/2 | 2022-12-15 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
3264 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4616 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13762037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13762037 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E111355329/2 | 2022-12-22 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3265 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1337 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810443068, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13763594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13763594 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E141234550/2 | 2022-12-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3266 | LOCUINTA+CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00448 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monfazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13774613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13774613 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E142084868/3 | 2022-12-20 | 0.004389 | prosumator | 0.004389 | 0
3267 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 8468914, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13762121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13762121 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E105346964/3 | 2022-12-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3268 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810406702 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13757556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13757556 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E119530096/2 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3269 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13763461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13763461 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E300480601/3 | 2022-12-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
3270 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2730 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13792607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13792607 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E101357647/2 | 2022-12-27 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
3271 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003185 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,185 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910385393, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13777573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13777573 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E142761398/2 | 2022-12-22 | 0.00312 | prosumator | 0.00312 | 0
3272 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5186 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13663783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13663783 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141806533/2 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3273 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13664773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13664773 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E109371113/2 | 2022-12-15 | 0.0046 | prosumator | 0.0046 | 0
3274 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13618071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13618071 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E300594191/2 | 2022-12-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3275 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13617051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13617051 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E141306336/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3276 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13619358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13619358 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E110150118/2 | 2022-12-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3277 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PAZ 970 ANDRONACHE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13664026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13664026 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E105345479/2 | 2022-12-22 | 0.0057 | prosumator | 0.0057 | 0
3278 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3270 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13642552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13642552 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E142999009/2 | 2022-12-22 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
3279 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5254 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000710701317 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13570373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13570373 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E142253732/4 | 2022-12-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
3280 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13598965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13598965 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-23 |  |  |  | RO001E142319443/2 | 2022-12-23 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3281 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00648 | 0.4 | PTZ 812 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210050772, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13593249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13593249 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E108200438/2 | 2022-12-20 | 0.00634 | prosumator | 0.00634 | 0
3282 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9028764, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13570975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13570975 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E109396042/2 | 2022-12-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3283 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0083 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13566592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566592 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400192411/2 | 2022-12-08 | 0.008124 | prosumator | 0.008124 | 0
3284 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazar existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13615758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615758 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E131309227/4 | 2022-12-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3285 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 3650 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13566952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566952 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E108782545/3 | 2022-12-15 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
3286 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13589478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589478 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E401170474/2 | 2022-12-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3287 | locuinta + panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13590548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590548 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E131418824/2 | 2022-12-13 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
3288 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01482 | 0.4 | PTZ 41 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,82 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000013340110, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13567632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567632 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E105330765/4 | 2022-12-20 | 0.014523 | prosumator | 0.014523 | 0
3289 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810431060, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13566959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566959 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E142112321/3 | 2022-12-16 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
3290 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13571741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571741 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E109439792/3 | 2022-12-16 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
3291 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT-2M existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13573391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573391 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E110038832/2 | 2022-12-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3292 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,692 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210016176, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13576667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13576667 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E109317405/2 | 2022-12-13 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
3293 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4438 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,733 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000701982316 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13589781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589781 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E142053505/2 | 2022-12-19 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
3294 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13601023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13601023 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141649190/2 | 2022-12-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3295 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022479, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13602133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13602133 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E141455432/2 | 2022-12-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3296 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01026 | 0.4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 1609928, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13590654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590654 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E109406505/3 | 2022-12-19 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
3297 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0124 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13592203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592203 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E401115675/3 | 2022-12-21 | 0.012149 | prosumator | 0.012149 | 0
3298 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1133 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va monta contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13614838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13614838 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E301085366/3 | 2022-12-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3299 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13567330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567330 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E142680219/3 | 2022-12-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3300 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13592432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592432 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141954986/2 | 2022-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3301 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13573048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573048 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E131414033/2 | 2022-12-19 | 0.00558 | prosumator | 0.00558 | 0
3302 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7056 CFR GRECI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13596165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13596165 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E400817156/4 | 2022-12-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3303 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTA 7583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13598013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13598013 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E401028353/3 | 2022-12-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3304 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2520-300 CENTRU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul cu unul smart meter cu dublu sens si se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13584882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13584882 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E300000317/3 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3305 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13590984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590984 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E108852262/2 | 2022-12-06 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3306 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00324 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13570885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13570885 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E300225877/3 | 2022-12-16 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
3307 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 9616842-1 cu un contor electronic inteligent monofazat &lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13592899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592899 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E106177349/2 | 2022-12-07 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
3308 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13567955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567955 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E101348726/3 | 2022-12-02 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3309 | Locuinta individuala | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13555558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13555558 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E301098472/3 | 2022-12-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3310 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatieide utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13616097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616097 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-30 |  |  |  | RO001E400969435/3 | 2022-12-30 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
3311 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTZ 899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,638 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria UFEUEDN21210027032, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13525229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13525229 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E102105649/2 | 2022-12-21 | 0.009638 | prosumator | 0.009638 | 0
3312 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13521869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521869 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E100529940/2 | 2022-12-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3313 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13524030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524030 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E400628426/2 | 2022-12-22 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
3314 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2275 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13528139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13528139 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E131381250/1 | 2022-12-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
3315 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13523947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523947 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E301160157/2 | 2022-12-16 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
3316 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 812 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023672414 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13548761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548761 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E108916599/2 | 2022-12-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3317 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3941 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13521156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521156 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E119509801/3 | 2022-12-08 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3318 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 153 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13548281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548281 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E108854860/2 | 2022-12-15 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
3319 | Casa + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13545498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13545498 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E109058586/2 | 2022-12-22 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
3320 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13547553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13547553 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E401042832/2 | 2022-12-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3321 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13524612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524612 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E300712171/4 | 2022-12-13 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
3322 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13501088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13501088 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E300900114/3 | 2022-12-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3323 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13526235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13526235 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E104354030/2 | 2022-12-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3324 | LOCUINTA REZIDENTIALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1027 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510002462, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13531276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13531276 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E141720077/2 | 2022-12-19 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
3325 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2393 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13524279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524279 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E141408889/2 | 2022-12-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3326 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.00546 | 0.4 | PTAB 4874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,349 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000716652818, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13523742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523742 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E110566300/2 | 2022-12-13 | 0.005349 | prosumator | 0.005349 | 0
3327 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13526282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13526282 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E109441122/2 | 2022-12-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3328 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13519763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13519763 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E110830810/2 | 2022-12-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
3329 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00712 | 0.4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13522549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13522549 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E301079628/3 | 2022-12-16 | 0.006958 | prosumator | 0.006958 | 0
3330 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13500876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13500876 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E400468664/3 | 2022-12-29 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
3331 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13495748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13495748 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E141425642/3 | 2022-12-21 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
3332 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13525722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13525722 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E141596225/3 | 2022-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3333 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000714383618, cu un contor inteligent nou monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13526141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13526141 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E142350471/3 | 2022-12-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3334 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01365 | 0.4 | PTZ 1808 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13523926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523926 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E107348755/3 | 2022-12-13 | 0.012877 | prosumator | 0.012877 | 0
3335 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00485 | 0.4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,733 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22910387197 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13494687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13494687 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E108178667/2 | 2022-12-20 | 0.004733 | prosumator | 0.004733 | 0
3336 | sediu societate | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01026 | 0.4 | PTS 2352 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,045 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN17510032011 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13550840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13550840 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E119699788/2 | 2022-12-15 | 0.010045 | prosumator | 0.010045 | 0
3337 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13521815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521815 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E141414796/3 | 2022-12-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
3338 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13520233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13520233 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E143122491/3 | 2022-12-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3339 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2922-BANCPOST | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13549701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13549701 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E301211020/2 | 2022-12-16 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
3340 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4627 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13524939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524939 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141562969/2 | 2022-12-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3341 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1286 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13544859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13544859 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E300882900/2 | 2022-12-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3342 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13521141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521141 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E300944011/3 | 2022-12-19 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
3343 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13551549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13551549 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E141300644/3 | 2022-12-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3344 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13422622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13422622 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E141689442/2 | 2022-12-13 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
3345 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01445 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030810520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13421000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13421000 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E142802844/2 | 2022-12-20 | 0.014159 | prosumator | 0.014159 | 0
3346 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0057 | 0.4 | PTA 2336 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13449923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449923 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E300208968/3 | 2022-12-16 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
3347 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13451243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13451243 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E300322628/3 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3348 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1537 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13449293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449293 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E301087795/3 | 2022-12-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3349 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13422735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13422735 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E119389458/2 | 2022-12-13 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
3350 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00616 | 0.4 | PTA 634 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13426300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426300 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E131267983/2 | 2022-12-15 | 0.006036 | prosumator | 0.006036 | 0
3351 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3415 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13425356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425356 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E107332163/2 | 2022-12-12 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
3352 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PAS 1570 BUCURESTII NOI | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13423768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423768 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E100595257/2 | 2022-12-14 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3353 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510001544 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13459921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13459921 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E109018357/2 | 2022-12-20 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
3354 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031128520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13427148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13427148 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-30 |  |  |  | RO001E142609074/2 | 2022-12-30 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
3355 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13448569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13448569 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E300052819/3 | 2022-12-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3356 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1275 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent si se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13423451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423451 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E300935392/3 | 2022-12-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
3357 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0032 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13474591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13474591 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E401027947/3 | 2022-12-21 | 0.003096 | prosumator | 0.003096 | 0
3358 | Locuinta cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019579413, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13423400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423400 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E401056062/2 | 2022-12-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3359 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00564 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13434315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13434315 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E141476008/3 | 2022-12-15 | 0.005507 | prosumator | 0.005507 | 0
3360 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0222 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13423864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423864 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E142068589/4 | 2022-12-07 | 0.021456 | prosumator | 0.021456 | 0
3361 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3255 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13425748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425748 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E107356079/3 | 2022-12-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3362 | LOCUINTA+CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13474563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13474563 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E141798128/3 | 2022-12-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3363 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 2850 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010009032611, cu un contor inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13449812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449812 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E105371489/2 | 2022-12-08 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
3364 | 5005344659 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017 | 0.4 | PTA 2205 MOARA DAIA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13447966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13447966 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E131348365/2 | 2022-12-15 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
3365 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13451878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13451878 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E300032389/2 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3366 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3400 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13423942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423942 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E119528015/2 | 2022-12-27 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3367 | Societate + CEF Mewi Stoenesti | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. Nota: Se vor percepe pierderi in cablul LES PVC/AL 185/20 si in Trafo 160 kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 200/5, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13424859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424859 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E131336621/2 | 2022-12-14 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
3368 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1056 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13431335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13431335 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E107303497/2 | 2022-12-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3369 | RO001E142258456 - ILFOV, VOLUNTARI, CARTIERUL HENRI COANDA, LOT 634 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01064 | 0.4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contoruk electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13425615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425615 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142258456/2 | 2022-12-08 | 0.01064 | prosumator | 0.01064 | 0
3370 | Locuinta + C.E.F. | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul cu unul nou cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13426902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426902 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E301223494/2 | 2022-12-14 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
3371 | Restaurant | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017675 | 0.4 | PTZ 1574 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,122 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 15G26510110064891 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13421564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13421564 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E119699058/1 | 2022-12-08 | 0.017122 | prosumator | 0.017122 | 0
3372 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01353 | 0.4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13424397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424397 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E131404278/2 | 2022-12-27 | 0.013258 | prosumator | 0.013258 | 0
3373 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13451309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13451309 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E141799220/2 | 2022-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3374 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2083 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din FDCP-4 pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13426006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426006 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E110544261/2 | 2022-12-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3375 | Locuinta personala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00675 | 0.4 | PTAB 4639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13447589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13447589 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E141639278/3 | 2022-12-05 | 0.00675 | prosumator | 0.00675 | 0
3376 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5299 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 6148530, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13452667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452667 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E109287489/2 | 2022-12-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3377 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2651 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13425359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425359 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E108828579/4 | 2022-12-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3378 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01275 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030804120, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13387568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13387568 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E142802877/2 | 2022-12-20 | 0.012493 | prosumator | 0.012493 | 0
3379 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02475 | 0.4 | PTAB 1111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13379253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379253 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E301178774/4 | 2022-12-12 | 0.024254 | prosumator | 0.024254 | 0
3380 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00728 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13379375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379375 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E114907235/2 | 2022-12-07 | 0.007132 | prosumator | 0.007132 | 0
3381 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13404202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13404202 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141622494/4 | 2022-12-22 | 0.003902 | prosumator | 0.003902 | 0
3382 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13367345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13367345 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E108913170/2 | 2022-12-07 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
3383 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0096 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13380408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380408 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E110963738/2 | 2022-12-13 | 0.009398 | prosumator | 0.009398 | 0
3384 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1056 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13383595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13383595 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E107321600/3 | 2022-12-06 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
3385 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2534 SLOBOZIA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13398808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398808 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E300457166/2 | 2022-12-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3386 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTZ 872 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0040011724, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13382825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382825 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E108432761/2 | 2022-12-22 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
3387 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,838 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria UGEUEDN20210008307, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13382637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382637 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E108854949/3 | 2022-12-06 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
3388 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.007875 | 0.4 | PTAB 1436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13408740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13408740 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E131427510/2 | 2022-12-13 | 0.007708 | prosumator | 0.007708 | 0
3389 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1056 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13383549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13383549 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E107321598/2 | 2022-12-06 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
3390 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,722 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810422842<(>,<)> se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13380107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380107 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-23 |  |  |  | RO001E109437161/4 | 2022-12-23 | 0.004722 | prosumator | 0.004722 | 0
3391 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2512 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000028006517, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13403870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403870 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E110000718/3 | 2022-12-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3392 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2033 MOARA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13399110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13399110 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E300363847/2 | 2022-12-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3393 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13364805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364805 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E141555961/3 | 2022-12-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3394 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00456 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000022930314 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13403568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403568 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E109090201/3 | 2022-12-12 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
3395 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21910311427 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13366240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13366240 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E103225935/2 | 2022-12-12 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
3396 | Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00819 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13366960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13366960 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E131267725/4 | 2022-12-14 | 0.008025 | prosumator | 0.008025 | 0
3397 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13369194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13369194 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E109056528/2 | 2022-12-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3398 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13371101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13371101 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E141461642/2 | 2022-12-13 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
3399 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13365613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365613 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E401002704/3 | 2022-12-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3400 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2040 GAUJANI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13366189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13366189 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E300273027/2 | 2022-12-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3401 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1504 LOCUINTE RADU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13379049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379049 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E131432875/3 | 2022-12-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
3402 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent si se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13400243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13400243 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E301241270/2 | 2022-12-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3403 | CEF 11KW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13378823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13378823 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E141382666/2 | 2022-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3404 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13363380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363380 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E300022175/2 | 2022-12-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3405 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13379679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379679 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E401068009/3 | 2022-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3406 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18410008983 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13398976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398976 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E107347855/4 | 2022-12-13 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
3407 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4438 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7721329, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13363372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363372 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E105400639/2 | 2022-12-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3408 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1077 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13369750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13369750 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E111111789/2 | 2022-12-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3409 | LOCUINTA+CF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00552 | 0.4 | PTS 2536 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13365707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365707 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E100186488/5 | 2022-12-02 | 0.00552 | prosumator | 0.00552 | 0
3410 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3801 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13381747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381747 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142061683/4 | 2022-12-08 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3411 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 622 SPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13401571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13401571 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E131389472/2 | 2022-12-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3412 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13404475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13404475 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E109468806/2 | 2022-12-14 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
3413 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0083 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13398868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398868 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E131360112/2 | 2022-12-15 | 0.008124 | prosumator | 0.008124 | 0
3414 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent si se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13400899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13400899 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E301019666/3 | 2022-12-13 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
3415 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150271386015 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13379989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379989 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E105744876/2 | 2022-12-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3416 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13363461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363461 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141725678/2 | 2022-12-02 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
3417 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319191 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E300592852/3 | 2022-12-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3418 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 2034 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,525 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000025049115 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13334726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334726 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E104012301/4 | 2022-12-15 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
3419 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13297337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297337 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E300393288/3 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3420 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3790 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13298883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298883 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E106435357/3 | 2022-12-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
3421 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 524 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13297899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297899 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E108730582/2 | 2022-12-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3422 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13318227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13318227 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E301090609/2 | 2022-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3423 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13316491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13316491 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E109254663/2 | 2022-12-07 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
3424 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13348297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13348297 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E110082224/2 | 2022-12-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3425 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0118 | 0.4 | PTZ 3731 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13295333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13295333 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E109300238/3 | 2022-12-15 | 0.0118 | prosumator | 0.0118 | 0
3426 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00968 | 0.4 | PTAB 2303 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13297335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297335 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E300384491/3 | 2022-12-07 | 0.009485 | prosumator | 0.009485 | 0
3427 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 378 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1314966 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13296793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296793 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E105417301/1 | 2022-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3428 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023784014 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13298998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298998 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E109067968/2 | 2022-12-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3429 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3790 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13296084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296084 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E106435368/2 | 2022-12-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
3430 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510021751 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13317811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317811 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E108920808/2 | 2022-12-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
3431 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13296469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296469 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E143133684/2 | 2022-12-28 | 0.008084 | prosumator | 0.008084 | 0
3432 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13317524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317524 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E106168732/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3433 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13297460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297460 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E100498349/2 | 2022-12-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3434 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va programa contorul seria: UFEUEDN22210044594, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13297232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297232 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E141769856/4 | 2022-12-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3435 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13293506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13293506 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E119498976/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3436 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1290 PODUL ILFOVAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13293276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13293276 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E301087065/3 | 2022-12-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3437 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319160 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E141618398/2 | 2022-12-29 | 0.01164 | prosumator | 0.01164 | 0
3438 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2505 FERMA 5 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13362973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13362973 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E131352168/2 | 2022-12-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
3439 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13317199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317199 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141191293/2 | 2022-12-08 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
3440 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0164 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13296746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296746 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E401028612/3 | 2022-12-07 | 0.016071 | prosumator | 0.016071 | 0
3441 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13296474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296474 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E400208431/3 | 2022-12-13 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
3442 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 3756 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810366538, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13293666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13293666 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E109102632/2 | 2022-12-09 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
3443 | CEF+Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1915 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810460387, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13298635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298635 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E105370916/2 | 2022-12-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
3444 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1104 | 20 | PTAB 5359* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5359*/400 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 13294622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294622 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-30 |  |  |  | RO001E141857607/3 | 2022-12-30 | 0.10809 | prosumator | 0.10809 | 0
3445 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2855 PLOPSORU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13298608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298608 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E300266399/2 | 2022-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3446 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13315613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13315613 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141724857/2 | 2022-12-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3447 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PTZ 2226 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13298829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298829 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E100956113/2 | 2022-12-09 | 0.0091 | prosumator | 0.0091 | 0
3448 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7466 VARASTI 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13299520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13299520 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E401112290/3 | 2022-12-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3449 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13294277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294277 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E300977624/2 | 2022-12-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3450 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13302556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13302556 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E131443787/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3451 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13347983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13347983 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141463239/3 | 2022-12-06 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
3452 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0153 | 0.4 | PTA 3482 - SAT VELEA | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13296900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296900 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E301248929/3 | 2022-12-15 | 0.014992 | prosumator | 0.014992 | 0
3453 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13294828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294828 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E142760915/3 | 2022-12-14 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
3454 | Reziden?ial | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000017578712 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13334755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334755 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E104135600/2 | 2022-12-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3455 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 668 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13225091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225091 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E104300626/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3456 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4616 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032746121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13254947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254947 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E142949206/2 | 2022-12-13 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
3457 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13247992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247992 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141809053/2 | 2022-12-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3458 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510000933 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13275848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13275848 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E109052591/2 | 2022-12-06 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
3459 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13276720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13276720 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E300220995/3 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3460 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1324 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13277083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277083 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E131293757/3 | 2022-12-06 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
3461 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13220478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13220478 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E400795038/3 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3462 | Locuin?? + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13257419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13257419 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141889679/2 | 2022-12-08 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
3463 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13260880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13260880 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141472868/4 | 2022-12-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3464 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18410001593 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13274780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13274780 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E141314458/3 | 2022-12-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
3465 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTAB 4495 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000019656313, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13254133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254133 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141669495/2 | 2022-12-02 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
3466 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2968 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,796 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria 004150276269715, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13225803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225803 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E102117529/4 | 2022-12-15 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
3467 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 525 DEAL CRINGASU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13274474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13274474 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E300751905/4 | 2022-12-15 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
3468 | Service auto | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0.4 | PTZ 469 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,739 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 15G26510110066007, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13223323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223323 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E108897058/2 | 2022-12-14 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
3469 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 2598 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0000081691 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13248006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248006 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E401173646/2 | 2022-12-06 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
3470 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4611 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13252870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13252870 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E143155183/2 | 2022-12-08 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
3471 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13226131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226131 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E119497908/2 | 2022-12-08 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3472 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 3872 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13249066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13249066 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E142380395/4 | 2022-12-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3473 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,27 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A,protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13222555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222555 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E104358438/2 | 2022-12-06 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
3474 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13228664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228664 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E100675111/2 | 2022-12-02 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3475 | locuinta + panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2204 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13254123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254123 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E400962337/3 | 2022-12-06 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
3476 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3640 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13223469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223469 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E111290259/2 | 2022-12-05 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
3477 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN18210006189, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13252988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13252988 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142376727/3 | 2022-12-08 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
3478 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 2034 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210007343 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13226769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226769 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E108802638/3 | 2022-12-02 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
3479 | Magazin de materiale electrice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 2226 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13249809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13249809 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E108412095/2 | 2022-12-02 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
3480 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PA 7302-PA 2 2X400 KVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13273909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13273909 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E400973722/3 | 2022-12-20 | 0.012738 | prosumator | 0.012738 | 0
3481 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00332 | 0.23 | PTZ 2595 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea faratemporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13156160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13156160 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E110271077/2 | 2022-12-05 | 0.003244 | prosumator | 0.003244 | 0
3482 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13148679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13148679 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E301095053/3 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3483 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contoru electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13151901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151901 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E100678260/2 | 2022-12-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3484 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13153910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13153910 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E141408610/2 | 2022-12-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3485 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor electronic inteligent monofazat &lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Utilizatorul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie lascurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13147802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13147802 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E105283559/3 | 2022-12-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3486 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1402 ZEGA FLORIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13154086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13154086 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E131309676/3 | 2022-12-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3487 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13160151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13160151 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E105303035/2 | 2022-12-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3488 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00979 | 0.4 | PTS 1514 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea &lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate&lt;(&gt;,&lt;)&gt; care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13177902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13177902 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E108789036/2 | 2022-12-02 | 0.009514 | prosumator | 0.009514 | 0
3489 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13153553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13153553 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E141735309/2 | 2022-12-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3490 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 350 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13170432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13170432 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E109021069/2 | 2022-12-02 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
3491 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13175711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13175711 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141940598/2 | 2022-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3492 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTZ 4193 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,426 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000025984316 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13154732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13154732 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E109413806/2 | 2022-12-08 | 0.009426 | prosumator | 0.009426 | 0
3493 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 5348 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13203517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13203517 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E142817547/4 | 2022-12-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3494 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13153831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13153831 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E141357208/2 | 2022-12-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3495 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00413 | 0.4 | PTZ 450 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM2M existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810458329, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13115676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13115676 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142464589/2 | 2022-12-08 | 0.004027 | prosumator | 0.004027 | 0
3496 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13110816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110816 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142536635/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3497 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13094931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094931 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E115342431/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3498 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4335 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13083147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13083147 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E119909726/3 | 2022-12-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
3499 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13114808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13114808 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E110077127/2 | 2022-12-29 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
3500 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13094792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094792 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141535497/2 | 2022-12-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3501 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13076131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13076131 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400452162/2 | 2022-12-08 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
3502 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,945 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000030546619, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13124375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13124375 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141430097/2 | 2022-12-08 | 0.004945 | prosumator | 0.004945 | 0
3503 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13080770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080770 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141670318/2 | 2022-12-06 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
3504 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01079 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13110933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110933 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E401065848/2 | 2022-12-06 | 0.010564 | prosumator | 0.010564 | 0
3505 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13134264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13134264 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E104831591/2 | 2022-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3506 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13126314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126314 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E142733005/2 | 2022-12-06 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
3507 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130636 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E141596214/2 | 2022-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3508 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13129830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129830 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E142131322/2 | 2022-12-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3509 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00308 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9028629 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13097691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097691 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E400257503/3 | 2022-12-13 | 0.003017 | prosumator | 0.003017 | 0
3510 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 938 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13097790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097790 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E104354175/2 | 2022-12-09 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
3511 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130329 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E400970516/3 | 2022-12-06 | 0.005957 | prosumator | 0.005957 | 0
3512 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13099107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13099107 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E141633812/2 | 2022-12-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3513 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01295 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13090305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090305 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E109107750/3 | 2022-12-09 | 0.012681 | prosumator | 0.012681 | 0
3514 | HOTEL+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036 | 20 | S20 T1459-PANDURI CEL 32 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 13099298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13099298 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E110354529/1 | 2022-12-08 | 0.036 | prosumator | 0.036 | 0
3515 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13090895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090895 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E142014591/2 | 2022-12-09 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
3516 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13094565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094565 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141458659/2 | 2022-12-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
3517 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000707447217 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13117559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13117559 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E110518497/3 | 2022-12-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
3518 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2365 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13090557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090557 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E300095579/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3519 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 3370 - NOVACI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13079782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079782 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E300603114/2 | 2022-12-16 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
3520 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2974 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13096189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096189 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E300259874/3 | 2022-12-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3521 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130138 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E142438243/2 | 2022-12-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3522 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13127340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13127340 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E142278605/2 | 2022-12-06 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
3523 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13097116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097116 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141300587/2 | 2022-12-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3524 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13102282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13102282 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E109108964/2 | 2022-12-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3525 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTM 1744 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13080029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080029 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E109027537/2 | 2022-12-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3526 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1098 SMA POENARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13098077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13098077 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E301027351/2 | 2022-12-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3527 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005995 | 0.4 | PTAB 2234 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13074879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13074879 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E300348604/2 | 2022-12-13 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
3528 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0083 | 0.4 | PTZ 3237 VILE MIRICA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150295122015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13123195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123195 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E141870400/3 | 2022-12-12 | 0.008124 | prosumator | 0.008124 | 0
3529 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13080278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080278 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141986295/2 | 2022-12-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3530 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4227 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13097369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097369 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141284588/3 | 2022-12-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3531 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5119 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,680 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034052322, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13115443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13115443 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E143097009/2 | 2022-12-05 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
3532 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3872 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13126543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126543 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E141641620/2 | 2022-12-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3533 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13112096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112096 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141818390/2 | 2022-12-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3534 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTZ 187 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13074553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13074553 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E119567681/2 | 2022-12-09 | 0.009641 | prosumator | 0.009641 | 0
3535 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13108677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108677 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141307315/2 | 2022-12-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3536 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00819 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,016 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000014022810, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13110640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110640 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E104084276/2 | 2022-12-08 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
3537 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3415 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000624109210 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13108989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108989 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E107332770/2 | 2022-12-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3538 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1431 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13106885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13106885 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E300835289/3 | 2022-12-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3539 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13109052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109052 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E141324202/2 | 2022-12-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3540 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13129774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129774 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E141367401/3 | 2022-12-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3541 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTZ 1141 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 5511752 cu un contor electronic inteligent monofazat &lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13017479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017479 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E109049834/2 | 2022-12-21 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
3542 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00356 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,439 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810399374, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12996607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996607 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E109157519/2 | 2022-12-21 | 0.003439 | prosumator | 0.003439 | 0
3543 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13036253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13036253 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E142011239/2 | 2022-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3544 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN20810320681 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13015452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015452 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E107820479/2 | 2022-12-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
3545 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 2379 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994546 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E100544228/2 | 2022-12-16 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
3546 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 9028895<(>,<)> cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13060526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13060526 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E109386063/2 | 2022-12-02 | 0.004008 | prosumator | 0.004008 | 0
3547 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00304 | 0.4 | PTZ 3494 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,978 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000650103711, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13017371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017371 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E108082111/2 | 2022-12-09 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
3548 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13015821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015821 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E401006001/2 | 2022-12-09 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
3549 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13060419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13060419 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E401052811/3 | 2022-12-08 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
3550 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4449 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13017347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017347 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E142500333/2 | 2022-12-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
3551 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000611045509 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13017182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017182 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E108235706/2 | 2022-12-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
3552 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0032 | 0.4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12997187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997187 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E301246578/3 | 2022-12-15 | 0.003086 | prosumator | 0.003086 | 0
3553 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13054011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13054011 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141474714/2 | 2022-12-06 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
3554 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12977664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12977664 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E110004239/2 | 2022-12-08 | 0.009506 | prosumator | 0.009506 | 0
3555 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13055219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13055219 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E143178953/2 | 2022-12-13 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
3556 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 5217 BDY CAPITAL INVEST | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12992711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992711 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E401097731/3 | 2022-12-08 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
3557 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01219083, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12993635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993635 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E400951087/2 | 2022-12-20 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
3558 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12993936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993936 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E142962425/3 | 2022-12-02 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
3559 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01125 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12993567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993567 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E401068492/2 | 2022-12-08 | 0.011024 | prosumator | 0.011024 | 0
3560 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000697499715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13017148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017148 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400047397/2 | 2022-12-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
3561 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4635 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12991530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12991530 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E119185272/3 | 2022-12-02 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3562 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 2391 MOARA PRUNDU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12993647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993647 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E300443688/3 | 2022-12-09 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
3563 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.004 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000713757418, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13061254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13061254 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142346892/3 | 2022-12-08 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
3564 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12936837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12936837 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E300715747/2 | 2022-12-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3565 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2326 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010002109, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12974054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12974054 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141680500/3 | 2022-12-08 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
3566 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12927103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12927103 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141681444/2 | 2022-12-08 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
3567 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12949834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12949834 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E300594113/2 | 2022-12-16 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
3568 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12946750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946750 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141963997/2 | 2022-12-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
3569 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent si se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12948689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948689 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E301034393/3 | 2022-12-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3570 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12930248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12930248 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141724486/2 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3571 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12973154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973154 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E401096965/3 | 2022-12-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3572 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12972397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12972397 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E142924557/3 | 2022-12-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
3573 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00595 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12959955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12959955 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E301039387/2 | 2022-12-19 | 0.005821 | prosumator | 0.005821 | 0
3574 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12950983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950983 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E141661486/2 | 2022-12-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3575 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12923488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12923488 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E142137553/2 | 2022-12-02 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
3576 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12924423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12924423 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141332289/3 | 2022-12-06 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
3577 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12931683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12931683 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E142891842/2 | 2022-12-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3578 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12947388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947388 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E142511414/2 | 2022-12-02 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
3579 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12971347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12971347 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E101155283/3 | 2022-12-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3580 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTS 1195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12968513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12968513 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E108632527/2 | 2022-12-09 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
3581 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN19810225906 contor electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12927014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12927014 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141492769/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3582 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12930810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12930810 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E401098923/3 | 2022-12-08 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
3583 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12952145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952145 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E100650855/2 | 2022-12-08 | 0.00598 | prosumator | 0.00598 | 0
3584 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12970565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970565 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142132176/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3585 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12955082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12955082 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E300716063/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3586 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2500-BL 47 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul cu unul de tip smart meter si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12948158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948158 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E300059883/3 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3587 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.23 | PTZ 2820 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor electronic inteligent monofazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Utilizatorul are obligatia de a dimensiona corespunzator coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate productie/consum. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12923851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12923851 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E119596728/2 | 2022-12-08 | 0.007825 | prosumator | 0.007825 | 0
3588 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12948980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948980 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E101348827/2 | 2022-12-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3589 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01035 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12974756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12974756 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400870201/2 | 2022-12-08 | 0.010088 | prosumator | 0.010088 | 0
3590 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210037944 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12958618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12958618 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141321737/2 | 2022-12-02 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
3591 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7095 GRADISTEA 2 COMPLEX | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003303113, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12933908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12933908 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141639683/2 | 2022-12-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3592 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4199 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofzat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12933273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12933273 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400010409/2 | 2022-12-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3593 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000710098917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12976002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12976002 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E141388190/2 | 2022-12-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3594 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0136 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12946711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946711 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400927181/3 | 2022-12-08 | 0.013318 | prosumator | 0.013318 | 0
3595 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 4200 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12935070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12935070 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142230029/2 | 2022-12-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
3596 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000707761117 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12968108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12968108 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E110518554/3 | 2022-12-09 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
3597 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.23 | PTAB 4715 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12973484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973484 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E118752068/2 | 2022-12-02 | 0.00439 | prosumator | 0.00439 | 0
3598 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12864819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864819 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E141885574/2 | 2022-12-29 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
3599 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02952 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 28,925 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 16G26510110068030 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12877940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12877940 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E108570944/3 | 2022-12-08 | 0.028925 | prosumator | 0.028925 | 0
3600 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844498 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-30 |  |  |  | RO001E400716042/2 | 2022-12-30 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
3601 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12887784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12887784 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E141397459/3 | 2022-12-05 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
3602 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12846084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12846084 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E400977535/3 | 2022-12-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
3603 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12823124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12823124 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E142247353/2 | 2022-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3604 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00497 | 0.4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810411324, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12892506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12892506 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141323986/2 | 2022-12-08 | 0.004861 | prosumator | 0.004861 | 0
3605 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026697616, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12845233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845233 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141515293/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3606 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0117 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12823581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12823581 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-09 |  |  |  | RO001E142753209/4 | 2022-12-09 | 0.011461 | prosumator | 0.011461 | 0
3607 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 492 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12845145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845145 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E104852123/2 | 2022-12-02 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
3608 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5571 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12824556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12824556 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E142060581/2 | 2022-12-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3609 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844827 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E131295096/4 | 2022-12-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3610 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12841444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841444 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E101765965/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
3611 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00525 | 0.4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12864969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864969 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E119651090/2 | 2022-12-08 | 0.005135 | prosumator | 0.005135 | 0
3612 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.23 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12864888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864888 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E400276256/2 | 2022-12-05 | 0.005741 | prosumator | 0.005741 | 0
3613 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5337 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12824629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12824629 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141625385/2 | 2022-12-08 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
3614 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12865532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865532 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142565659/2 | 2022-12-08 | 0.01462 | prosumator | 0.01462 | 0
3615 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12821690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821690 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E142247533/2 | 2022-12-22 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
3616 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12822442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822442 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E141255137/2 | 2022-12-20 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
3617 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12867552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867552 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141177185/2 | 2022-12-06 | 0.007153 | prosumator | 0.007153 | 0
3618 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868826 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E143037991/2 | 2022-12-05 | 0.01616 | prosumator | 0.01616 | 0
3619 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840471 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E400446660/2 | 2022-12-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3620 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12865240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865240 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141468414/2 | 2022-12-06 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
3621 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.23 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12822889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822889 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E141974641/2 | 2022-12-05 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
3622 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840219 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E142194387/1 | 2022-12-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3623 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844248 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E300804678/3 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3624 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005395 | 0.4 | PTA 3493 - IEPURESTI, FARMACIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844658 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E131389179/2 | 2022-12-08 | 0.005277 | prosumator | 0.005277 | 0
3625 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,195 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12775155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775155 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E110776493/4 | 2022-12-16 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
3626 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12792458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792458 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142025087/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3627 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1008 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12797756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797756 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E115325511/2 | 2022-12-05 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3628 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12821103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821103 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E143195378/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3629 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00644 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12773218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773218 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E400987873/3 | 2022-12-06 | 0.00631 | prosumator | 0.00631 | 0
3630 | Locuinta + panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3797 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12820304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820304 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E119522008/2 | 2022-12-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3631 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02484 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12819911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819911 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141875528/2 | 2022-12-08 | 0.024338 | prosumator | 0.024338 | 0
3632 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12779509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12779509 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E141524923/2 | 2022-12-12 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
3633 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3063 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12793588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793588 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E141390777/3 | 2022-12-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3634 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12800615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12800615 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141419140/2 | 2022-12-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3635 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12807624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12807624 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E401052181/3 | 2022-12-02 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
3636 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 268 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12697439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697439 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E100499834/2 | 2022-12-08 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
3637 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12700506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700506 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E400951469/2 | 2022-12-22 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
3638 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00637 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12685994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12685994 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E300574931/2 | 2022-12-08 | 0.006163 | prosumator | 0.006163 | 0
3639 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12673604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12673604 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E142770758/2 | 2022-12-22 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
3640 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12720081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720081 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E401100332/2 | 2022-12-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
3641 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTA 2263 CHIRIACU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12708612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12708612 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E300310681/4 | 2022-12-08 | 0.007986 | prosumator | 0.007986 | 0
3642 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2551 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN22910398158 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678303 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E108742541/2 | 2022-12-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
3643 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12674441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12674441 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400677273/3 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3644 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4074 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 001000026521816 cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12710718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12710718 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E141183250/2 | 2022-12-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3645 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12720023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720023 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E401152328/2 | 2022-12-16 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
3646 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12717305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12717305 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E142492186/2 | 2022-12-29 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
3647 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020582414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12705187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12705187 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E141812901/3 | 2022-12-05 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
3648 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00988 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic corespunzator se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12702308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702308 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E109413020/3 | 2022-12-08 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
3649 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3946 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12699723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12699723 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E103171812/2 | 2022-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3650 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12698840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698840 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E131404289/2 | 2022-12-08 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
3651 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12720791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720791 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E401016169/2 | 2022-12-22 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
3652 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723100 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E142814656/2 | 2022-12-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3653 | Dosar prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12672989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12672989 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E301196370/2 | 2022-12-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3654 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026439716, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12618525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618525 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E141640382/2 | 2022-12-16 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
3655 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00416 | 0.4 | PTA 3520 - SAT VALEA BUJORULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12626204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12626204 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E131327171/3 | 2022-12-07 | 0.004074 | prosumator | 0.004074 | 0
3656 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12635800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12635800 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E108884111/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3657 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618225 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141569461/5 | 2022-12-06 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
3658 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810458344, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12603515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12603515 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E105331159/2 | 2022-12-08 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
3659 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618037 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E142249366/3 | 2022-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3660 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00273 | 0.4 | PTAB 5288 | Utilizarea instalatiilor existente aferente , cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12652461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652461 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E400918215/3 | 2022-12-22 | 0.002665 | prosumator | 0.002665 | 0
3661 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5206 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654400 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E401122314/2 | 2022-12-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
3662 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1089 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12520181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520181 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E301039950/3 | 2022-12-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3663 | Locuinta+CEF-Prrosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12519717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12519717 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141484142/2 | 2022-12-22 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
3664 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00435 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,183 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1552891, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12516518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12516518 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E109117043/2 | 2022-12-08 | 0.004183 | prosumator | 0.004183 | 0
3665 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12522483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522483 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141229453/2 | 2022-12-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3666 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00792 | 0.4 | PTZ 2703 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12521916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521916 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E118755342/2 | 2022-12-13 | 0.007752 | prosumator | 0.007752 | 0
3667 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12520164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520164 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E110740540/4 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3668 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00873 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12523108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523108 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E131352911/2 | 2022-12-13 | 0.008554 | prosumator | 0.008554 | 0
3669 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007565 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12420788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12420788 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E141685730/2 | 2022-12-05 | 0.007334 | prosumator | 0.007334 | 0
3670 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2306 OINACU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12501474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12501474 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E300325711/3 | 2022-12-19 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
3671 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 3395 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12483543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12483543 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E142535005/3 | 2022-12-27 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
3672 | Stodio filmari | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02187 | 0.4 | PTAB 4501 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12481664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12481664 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E119744565/1 | 2022-12-12 | 0.02187 | prosumator | 0.02187 | 0
3673 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12496454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496454 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E142035190/3 | 2022-12-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3674 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTAB 3611 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in cutia de furnizare sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, in montaj semidirect, care se va monta in cutia de furnizare existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12496869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496869 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E109181156/3 | 2022-12-27 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
3675 | Locuinta +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2480 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12430221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12430221 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E400476887/2 | 2022-12-02 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
3676 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0.4 | PTZ 2316 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12468506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468506 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E100672488/2 | 2022-12-08 | 0.00594 | prosumator | 0.00594 | 0
3677 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.23 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12363257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12363257 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E400470094/2 | 2022-12-19 | 0.003562 | prosumator | 0.003562 | 0
3678 | Locuita + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12382772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382772 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E109104982/2 | 2022-12-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3679 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12362549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362549 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141819391/2 | 2022-12-08 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
3680 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12382989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382989 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E141422896/2 | 2022-12-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
3681 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12352566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12352566 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141486414/2 | 2022-12-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3682 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12362897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362897 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141507418/2 | 2022-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3683 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12380234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12380234 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141212163/3 | 2022-12-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3684 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.23 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12359041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12359041 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E141808771/2 | 2022-12-19 | 0.003562 | prosumator | 0.003562 | 0
3685 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1476 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12357483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12357483 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E131398483/2 | 2022-12-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3686 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2408 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12406816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12406816 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E108593837/2 | 2022-12-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3687 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12308718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12308718 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141520514/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3688 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12301687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12301687 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E100651395/2 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3689 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2781 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12305976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305976 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E142294029/2 | 2022-12-13 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
3690 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.001 | 0.23 | PTA 5050 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12305606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305606 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400453354/2 | 2022-12-08 | 0.000979 | prosumator | 0.000979 | 0
3691 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0085 | 0.4 | PTAB 2341 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,230 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9176909, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12306180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12306180 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E119511411/2 | 2022-12-08 | 0.00823 | prosumator | 0.00823 | 0
3692 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12287949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12287949 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E401158278/2 | 2022-12-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3693 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3272 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12306043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12306043 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E401040302/1 | 2022-12-12 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
3694 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0052 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018632613, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12319837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12319837 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141573837/2 | 2022-12-02 | 0.005095 | prosumator | 0.005095 | 0
3695 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12256655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12256655 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-19 |  |  |  | RO001E141589081/3 | 2022-12-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3696 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12233004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233004 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400477361/3 | 2022-12-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
3697 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 304 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12233128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233128 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E110144728/2 | 2022-12-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3698 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,976 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029424217 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12172810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172810 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E108557499/4 | 2022-12-29 | 0.006976 | prosumator | 0.006976 | 0
3699 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12233224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233224 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E400247568/3 | 2022-12-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3700 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12227662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12227662 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141594290/2 | 2022-12-08 | 0.009471 | prosumator | 0.009471 | 0
3701 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12198041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12198041 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141190281/2 | 2022-12-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
3702 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12171940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171940 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400265715/3 | 2022-12-08 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
3703 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.23 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12237031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12237031 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142527680/3 | 2022-12-08 | 0.004439 | prosumator | 0.004439 | 0
3704 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1709 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12168434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12168434 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E118672261/2 | 2022-12-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3705 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 5106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12120855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120855 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142197504/2 | 2022-12-08 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
3706 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7772 IT CREATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12122738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122738 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141383139/2 | 2022-12-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3707 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00296 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12129406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12129406 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E300781874/3 | 2022-12-08 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
3708 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033321121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12165964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12165964 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E142862604/3 | 2022-12-02 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
3709 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12158374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12158374 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141331581/3 | 2022-12-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3710 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 993 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11996096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11996096 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-15 |  |  |  | RO001E119765322/2 | 2022-12-15 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
3711 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3870 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12025374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025374 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E141339950/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3712 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12059977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059977 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E142682457/3 | 2022-12-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3713 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 632 MOSTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12042296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12042296 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E300510144/3 | 2022-12-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3714 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 0.4 | PTAB 5111 IZO CLASS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12060072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12060072 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E142895374/2 | 2022-12-12 | 0.052918 | prosumator | 0.052918 | 0
3715 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11976187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11976187 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E142140412/1 | 2022-12-06 | 0.005957 | prosumator | 0.005957 | 0
3716 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006075 | 0.23 | PTA 2401 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11945579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11945579 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E400494551/4 | 2022-12-16 | 0.005944 | prosumator | 0.005944 | 0
3717 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11973070 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E401166761/2 | 2022-12-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3718 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4100 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11973922 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E142085836/2 | 2022-12-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3719 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4331 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11871218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11871218 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E401142417/3 | 2022-12-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3720 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11804369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11804369 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E141533170/2 | 2022-12-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3721 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1014 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11816751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11816751 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E300997525/3 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3722 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4199 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11766889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11766889 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E400011084/2 | 2022-12-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3723 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11768662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11768662 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E141216303/3 | 2022-12-21 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
3724 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11618639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618639 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E400262374/2 | 2022-12-08 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
3725 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN17810093056 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11618752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618752 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142303514/2 | 2022-12-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
3726 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 3542 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,692 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000025428215 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11594698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594698 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E109275947/1 | 2022-12-13 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
3727 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 2239 | Se va utiliza bransamentrul trifazat subteran existent , realizat conform ATR IVRDM 00003/11.03.2005 si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 180A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare dinreteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 11645598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645598 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E401072284/2 | 2022-12-27 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
3728 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 5288 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11522760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522760 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E400914671/2 | 2022-12-22 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
3729 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01196 | 0.4 | PTAB 3304 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11528345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11528345 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E400988830/4 | 2022-12-27 | 0.011471 | prosumator | 0.011471 | 0
3730 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11569691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11569691 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142435273/2 | 2022-12-08 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
3731 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003115 | 0.4 | PTAB 4421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,043 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810464470, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11454100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11454100 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E108133545/2 | 2022-12-22 | 0.003043 | prosumator | 0.003043 | 0
3732 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTA 2684 SALCEANU VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11297964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297964 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141829493/2 | 2022-12-08 | 0.014268 | prosumator | 0.014268 | 0
3733 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.04905 | 0.4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic semidirect inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11297635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297635 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-29 |  |  |  | RO001E142337500/3 | 2022-12-29 | 0.048068 | prosumator | 0.048068 | 0
3734 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 3839 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11180200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180200 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-14 |  |  |  | RO001E142693897/2 | 2022-12-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3735 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11062976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062976 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-27 |  |  |  | RO001E100250053/2 | 2022-12-27 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
3736 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11062120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062120 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E142606868/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3737 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1108 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11012316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11012316 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E131383971/2 | 2022-12-02 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
3738 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0792503A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10932161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10932161 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-12 |  |  |  | RO001E400970303/2 | 2022-12-12 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
3739 | FABRICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.2 | 20 | S20 FNC-GR.NORD GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se vor calcula pierderi in trafo 400 kVA. | E-Distributie Muntenia | 10605259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10605259 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-21 |  |  |  | RO001E131296727/3 | 2022-12-21 | 0.1958 | prosumator | 0.1958 | 0
3740 | Magazin +CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | PCZ 2058 DOMUS MEX | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 2058/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 10509877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10509877 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E401147193/2 | 2022-12-06 | 0.3233 | prosumator | 0.3233 | 0
3741 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01105 | 0.4 | PTAB 4449 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10486081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486081 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E142304740/2 | 2022-12-05 | 0.010729 | prosumator | 0.010729 | 0
3742 | HALA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.045 | 0.4 | PTZ 110 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT2M se va inlocui contorul seria: 18G26510110081321, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10482310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10482310 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-30 |  |  |  | RO001E109107389/1 | 2022-12-30 | 0.04385 | prosumator | 0.04385 | 0
3743 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10417472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417472 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-05 |  |  |  | RO001E141410703/3 | 2022-12-05 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
3744 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10355940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10355940 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E400035002/3 | 2022-12-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
3745 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4196 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 676139, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10384625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384625 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-16 |  |  |  | RO001E141191574/3 | 2022-12-16 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
3746 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10295746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10295746 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E141608836/2 | 2022-12-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
3747 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3345 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10226490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10226490 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-08 |  |  |  | RO001E141457906/2 | 2022-12-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3748 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10230139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230139 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-13 |  |  |  | RO001E141430547/2 | 2022-12-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
3749 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | PTAB 5475* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5475*/630 KVA ALLIANZ T.C. COM SRL se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens<(>,<)> cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 10238104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238104 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E142168737/1 | 2022-12-07 | 0.3234 | prosumator | 0.3234 | 0
3750 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10194711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194711 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E141180145/2 | 2022-12-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
3751 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023641014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10198189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198189 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-06 |  |  |  | RO001E400591728/2 | 2022-12-06 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
3752 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10111266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111266 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-22 |  |  |  | RO001E141601233/2 | 2022-12-22 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
3753 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004392 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,284 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023181414 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10062208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10062208 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-02 |  |  |  | RO001E108876066/2 | 2022-12-02 | 0.004284 | prosumator | 0.004284 | 0
3754 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09984206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09984206 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-28 |  |  |  | RO001E400255084/2 | 2022-12-28 | 0.01646 | prosumator | 0.01646 | 0
3755 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | PTAB 5442* SC SIEPCOFAR DEPOZIT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5442*/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09869935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869935 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-07 |  |  |  | RO001E142065935/3 | 2022-12-07 | 0.323 | prosumator | 0.323 | 0
3756 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00672 | 0.4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09437142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09437142 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-12-20 |  |  |  | RO001E110271606/1 | 2022-12-20 | 0.006584 | prosumator | 0.006584 | 0
3757 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09407465 | 2022-02-03 | 09407465 | 2022-11-28 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400326274/2 | 2022-12-20 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
3758 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09478992 | 2022-02-23 | 09478992 | 2022-11-18 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
3759 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 2343 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin inlocuirea sigurantei automate monofazate de 25A existenta in FDCP cu o siguranta automata monofazata noua de 40A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate consum/productie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13524288 | 2022-11-22 | 13524288 | 2022-11-29 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005
3760 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13316931 | 2022-11-25 | 13316931 | 2022-11-25 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
3761 | electric up | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0276 | 0,4 | PTAB 4634 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat de energie active si reactiva de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13298557 | 2022-11-11 | 13298557 | 2022-11-17 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.027046
3762 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0,4 | PTA 7579 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13229361 | 2022-11-15 | 13229361 | 2022-11-16 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.010534
3763 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,23 | PTAB 3566 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.442451 26.226890 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13225177 | 2022-11-28 | 13225177 | 2022-11-29 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004802
3764 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019 | 0,4 | PTA 3853 COMBAT VISION | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13075170 | 2022-11-24 | 13075170 | 2022-11-24 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142214537/2 | 2022-12-22 | 0.018619 | prosumator | 0.018619 | 0
3765 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3323 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13108824 | 2022-11-28 | 13108824 | 2022-11-29 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
3766 | SPOR DE PUTERE CU MENTINEREA PUTERII STATIEI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTM 1846 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. | E-Distributie Muntenia | 13082310 | 2022-11-28 | 13082310 | 2022-11-28 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00782
3767 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4373 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13096412 | 2022-11-23 | 13096412 | 2022-11-24 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E109107266/3 | 2022-12-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
3768 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3682 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 32 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.553190 , 26.138913 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13014066 | 2022-11-24 | 13014066 | 2022-11-25 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
3769 | Imobil+CEF - Electric Up | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.09 | 20 | PTAB 649 | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12923430 | 2022-11-08 | 12923430 | 2022-11-24 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E301247434/4 | 2022-12-15 | 0.088199 | prosumator | 0.088199 | 0
3770 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12851326 | 2022-11-08 | 12851326 | 2022-11-17 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
3771 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4382 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=10kW). ,, In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12866383 | 2022-11-24 | 12866383 | 2022-11-24 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
3772 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 785 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari executate de operatorul de retea in afara tarifului de racordare conform Ord. ANRE nr. 11/2014 completat cu Ord. ANRE nr. 86/2014: se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25A (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12840810 | 2022-11-11 | 12840810 | 2022-11-14 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011754
3773 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0,4 | PTZ 7080 | ... Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 04671043/29.10.2019 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter UFEUEDN21 210023483 se va programa conform puterii avizate. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. BMP pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul seria UFEUEDN 21 210023483 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absirbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12841804 | 2022-11-24 | 12841804 | 2022-11-24 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009525
3774 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5259 SIMCO | ... Se vor utiliza instalatiile existente se va monta contor inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12822070 | 2022-11-07 | 12822070 | 2022-11-08 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142226574/2 | 2022-12-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3775 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12821947 | 2022-11-11 | 12821947 | 2022-11-15 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
3776 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5100 | ... Se vor utiliza instalatiile existente. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 32A.Se va inlocui contorul existent cu unul Smart. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP 2-4 existent. | E-Distributie Muntenia | 12844124 | 2022-11-08 | 12844124 | 2022-11-17 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009798
3777 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02709 | 0,4 | PTA 3115 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110032982, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12790362 | 2022-11-14 | 12790362 | 2022-11-22 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.026546
3778 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12780232 | 2022-11-10 | 12780232 | 2022-11-16 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
3779 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01496 | 0,4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul electronic cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie in BMPT existent. Pabs=20kW si Pevacuata=14 ,6kW | E-Distributie Muntenia | 12757287 | 2022-11-04 | 12757287 | 2022-11-08 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01466
3780 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12772965 | 2022-11-24 | 12772965 | 2022-11-24 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.029398
3781 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3342 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12774958 | 2022-11-24 | 12774958 | 2022-11-24 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
3782 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 2480 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12773780 | 2022-11-08 | 12773780 | 2022-11-08 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141547063/3 | 2022-12-22 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
3783 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678105 | 2022-11-08 | 12678105 | 2022-11-29 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004898
3784 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTA 315 - HULUBESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=12,96 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12720919 | 2022-11-14 | 12720919 | 2022-11-18 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E131290899/2 | 2022-12-21 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
3785 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0,4 | PTAB 4384 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Se va monta o siguranta automata monofazata noua Ir= 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678307 | 2022-11-04 | 12678307 | 2022-11-21 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00581
3786 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7180 | Se va inlocui disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul existent se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12673404 | 2022-11-17 | 12673404 | 2022-11-18 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
3787 | Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00996 | 0,4 | PTAB 1097 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12678963 | 2022-11-23 | 12678963 | 2022-11-24 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E301250517/3 | 2022-12-19 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
3788 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0,4 | PTA 2393 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12656130 | 2022-11-04 | 12656130 | 2022-11-05 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E401100523/2 | 2022-12-21 | 0.014886 | prosumator | 0.014886 | 0
3789 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul existent serie UAEEEDN19910098965 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12616506 | 2022-11-11 | 12616506 | 2022-11-21 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
3790 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PAS 197 PARCELARE CALARASI | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente ? se va programa contorul SMART pentru noua putere avizata (9 kW). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatoruluiva fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12606142 | 2022-11-11 | 12606142 | 2022-11-14 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E104426894/2 | 2022-12-22 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
3791 | Centrala fotovoltaica pe cladire nerezidentiala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 20 | S20 PECO 2-JILAVA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12653206 | 2022-11-08 | 12653206 | 2022-11-28 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02636
3792 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTAB 3664 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va monta o siguranta automata trifazata noua de 25A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contor UFEUEDN21210002676 la Pa=13kW. ;Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12623136 | 2022-10-31 | 12623136 | 2022-11-07 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E119492903/3 | 2022-12-20 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
3793 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de In= 50A, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 12653386 | 2022-11-24 | 12653386 | 2022-11-25 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E301033246/3 | 2022-12-28 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
3794 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01536 | 0,4 | PTS 298 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru noua putere avizata productie / consum. | E-Distributie Muntenia | 12534187 | 2022-10-27 | 12534187 | 2022-11-29 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.015052
3795 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12565928 | 2022-11-04 | 12565928 | 2022-11-07 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400256658/2 | 2022-12-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3796 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0,4 | PTZ 1073 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12562562 | 2022-11-11 | 12562562 | 2022-11-24 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E301181712/3 | 2022-12-05 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
3797 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2225 CORNETU | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va Iinlocui contorul existent cu seria 9028195 cu unul Smart. Se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir=20A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Vechiul contor cu seria 0928195 se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest. | E-Distributie Muntenia | 12563244 | 2022-11-04 | 12563244 | 2022-11-11 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401115563/2 | 2022-12-19 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
3798 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2088 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12564496 | 2022-11-11 | 12564496 | 2022-11-17 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00568
3799 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7144 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent realizat conform ATR 6739752/18.11.2010 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter UAEEEDN19510198353 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat UAEEEDN19510198353 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM 20A. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12539180 | 2022-11-14 | 12539180 | 2022-11-14 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400773304/3 | 2022-12-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
3800 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PCZ 2126 BL. MAGURELE | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat 63 A nou proiectat, iar contor electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 12508995 | 2022-10-31 | 12508995 | 2022-11-04 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
3801 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4411 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12497982 | 2022-11-14 | 12497982 | 2022-11-14 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E142122962/2 | 2022-12-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3802 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0,4 | PTAB 1251 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul , programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12424934 | 2022-11-11 | 12424934 | 2022-11-15 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01224
3803 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01276 | 0,4 | PTA 5090 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir=32A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12468429 | 2022-11-07 | 12468429 | 2022-11-16 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012503
3804 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0,4 | PTA 3764 | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu 1x25+16C si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent monoazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000693089515, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12503933 | 2022-11-03 | 12503933 | 2022-11-29 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008024
3805 | imobil +CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0826 | 10 | S10 T1436-MILITARI CEL 44 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 85,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj inidrect, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12498155 | 2022-10-26 | 12498155 | 2022-11-11 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.08349
3806 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 332 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,838 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12406744 | 2022-10-21 | 12406744 | 2022-11-30 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007838
3807 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12398237 | 2022-10-22 | 12398237 | 2022-11-01 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142523518/4 | 2022-12-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3808 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.043 | 0,4 | PTAB 3883 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x33,00 + 12,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 12358465 | 2022-10-31 | 12358465 | 2022-11-11 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.044094
3809 | CONSTANTINESCU RADU MIHAI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 20A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12312736 | 2022-11-08 | 12312736 | 2022-11-28 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01175
3810 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3981 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3981, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12234203 | 2022-11-11 | 12234203 | 2022-11-11 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01174
3811 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0128 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent contorul trifazat intelligent se va reprograma pentru noua putere solicitata de (Pa=13kW) Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12202668 | 2022-10-27 | 12202668 | 2022-11-01 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012534
3812 | Locuinta+CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12229466 | 2022-11-08 | 12229466 | 2022-11-09 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011758
3813 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12207188 | 2022-10-18 | 12207188 | 2022-11-18 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141518566/2 | 2022-12-29 | 0.008574 | prosumator | 0.008574 | 0
3814 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3068 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x25+16C si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=20kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12229671 | 2022-10-28 | 12229671 | 2022-11-14 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
3815 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09525023 | 2022-03-01 | 09525023 | 2022-11-29 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
3816 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru asigurarea puterii solicitate Pabs=21 kW si Pevacuata=5 kW | E-Distributie Muntenia | 12151004 | 2022-11-01 | 12151004 | 2022-11-02 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E300259830/4 | 2022-12-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
3817 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 3354 - SAT GORNENI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Nota: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 12148948 | 2022-11-11 | 12148948 | 2022-11-24 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E301223731/5 | 2022-12-28 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
3818 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12075020 | 2022-11-15 | 12075020 | 2022-11-30 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005878
3819 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02025 | 0,4 | PTA 7606 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12145154 | 2022-10-04 | 12145154 | 2022-11-18 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019844
3820 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.019845 | 0,4 | PTZ 2773 | Se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) conf. FT 178 MAT. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12072363 | 2022-10-10 | 12072363 | 2022-11-03 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019444
3821 | Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02904 | 0,4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12026088 | 2022-11-03 | 12026088 | 2022-11-16 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.028439
3822 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor monofazat existent cu Ir=40A , in BMPM existent , si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV . | E-Distributie Muntenia | 12058975 | 2022-10-26 | 12058975 | 2022-11-02 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400269887/2 | 2022-11-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3823 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 3120 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023635214, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11998737 | 2022-11-10 | 11998737 | 2022-11-17 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400192567/2 | 2022-12-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3824 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0,4 | PTAB 3083 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12060848 | 2022-11-08 | 12060848 | 2022-11-22 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008024
3825 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01274 | 0,4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12002997 | 2022-10-18 | 12002997 | 2022-11-15 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012445
3826 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11928620 | 2022-11-08 | 11928620 | 2022-11-16 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
3827 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0,4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor TRIFAZAT Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.490774 26.258431. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11875310 | 2022-11-10 | 11875310 | 2022-11-10 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401172128/2 | 2022-12-22 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
3828 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11882282 | 2022-10-24 | 11882282 | 2022-11-05 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008016
3829 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11919248 | 2022-11-11 | 11919248 | 2022-11-15 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00488
3830 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | ... Se va monta in FDCP existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973508 | 2022-11-14 | 11973508 | 2022-11-14 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
3831 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va monta in FDCP existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973433 | 2022-11-09 | 11973433 | 2022-11-10 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
3832 | LOC DE CONSUM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuire disjunctoe existent cu disjunctor 63A nou proiectata, si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11943607 | 2022-10-12 | 11943607 | 2022-11-02 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E400444006/2 | 2022-12-14 | 0.026454 | prosumator | 0.026454 | 0
3833 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11969149 | 2022-11-14 | 11969149 | 2022-11-29 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0194
3834 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va monta in FDCP existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973357 | 2022-11-09 | 11973357 | 2022-11-10 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
3835 | Imobil+CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0,4 | PTA 7248 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa un racord trifazat subteran, din CD a PTA 7248, cu cablu AL 3x95+50N, in lungime de 70 m ( 60 m traseu), protejat in tub riflat, pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, separator si intreruptor avand Ir=125 A, ce se va amplasa in locul BMPT existent. Se va reamenaja CD a PTA 7248 prin montarea a trei SIST 201 cu siguranta MPR 250A. BMPT-ul existent se va demonta si preda la E-Distributie Muntenia. Contorul trifazat in montaj direct existent se va demonta de UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 11795993 | 2022-10-11 | 11795993 | 2022-11-29 | 2023 | nu | Amplificare PTA 7248 de la 160 kVA la 250 kVA | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.05879
3836 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11859295 | 2022-10-27 | 11859295 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142257860/2 | 2022-12-09 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
3837 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11817167 | 2022-10-12 | 11817167 | 2022-11-23 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.029399
3838 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01326 | 0,4 | PTZ 4792 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent, intrerupatorul automat trifazat existent de 20A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510000465 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11692957 | 2022-11-15 | 11692957 | 2022-11-24 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012985
3839 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7606 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11677784 | 2022-09-30 | 11677784 | 2022-11-18 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E401172959/4 | 2022-12-14 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
3840 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 4080 | ... Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 4080, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11739344 | 2022-11-09 | 11739344 | 2022-11-14 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142550642/5 | 2022-12-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3841 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0243 | 0,4 | PTA 7529 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 11594084 | 2022-10-27 | 11594084 | 2022-11-17 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400589208/2 | 2022-12-02 | 0.023794 | prosumator | 0.023794 | 0
3842 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02619 | 0,4 | PTAB 3323 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11639153 | 2022-11-16 | 11639153 | 2022-11-22 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400850580/3 | 2022-12-13 | 0.025646 | prosumator | 0.025646 | 0
3843 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3682 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 20 A, in bmpt ex. Contorul existent se va demonta iar in locul lui se va monta un contor electronic trifazat (smart meter)si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Conorul demontat se va preda catre UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 11668254 | 2022-11-03 | 11668254 | 2022-11-03 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
3844 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 PA2140-CET SUD CEL J6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,999 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contoarele se vor inlocui cu doua contoare electronice inteligente programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11498203 | 2022-09-16 | 11498203 | 2022-11-23 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.097999
3845 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.020935 | 0,4 | PTA 7529 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21.5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se reface inclusiv cablajul din FDCP pentru asigurarea noii puteri solicitate. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11520289 | 2022-10-31 | 11520289 | 2022-11-09 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.021032
3846 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0999 | 20 | PTA 3635 OXIGEN AGRO PRODUCT | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487870 | 2022-09-21 | 11487870 | 2022-11-18 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.097852
3847 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0225 | 0,4 | PTAB 4875 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului automat trifazat existent, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,049 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11462100 | 2022-09-12 | 11462100 | 2022-11-14 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.022049
3848 | Societate + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11346372 | 2022-11-07 | 11346372 | 2022-11-21 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.015679
3849 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent | E-Distributie Muntenia | 11249326 | 2022-10-21 | 11249326 | 2022-11-26 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
3850 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va poza din Firida de Bransament (FB) o coloana in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=4m, prin tub PVC pana la un BMPT-40A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul BMP existent, langa FB. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea monofazata existenta, BMP, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare:Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11299227 | 2022-09-16 | 11299227 | 2022-11-23 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E100497045/3 | 2022-12-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3851 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7007 | Pentru realizarea sporului de putere:Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11157097 | 2022-11-16 | 11157097 | 2022-11-16 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00586
3852 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7148 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 26 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11129923 | 2022-09-23 | 11129923 | 2022-11-17 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E401014022/2 | 2022-12-28 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
3853 | IMOBIL+CEF-Fara evacuare | Fotovoltaic | ILFOV | 1.1 | 20 | S20 PORCINE 2-POP LEORDENI IF | Productia de energie electrica rezultata din panourile fotovoltaice nu va fi injectata in reteaua de distributie. Pentru realizarea diminuareii de putere ce se solicita pentru separarea POD-urilor, in prezent acestea sunt multipod, se au in vedere urmatoarele: Lucrari pe tarif de racordare: Echiparea compartimentului de racordare sectia 1 de bare a PC 4036: Conform ORD ANRE 17/2022 in celula de masura existenta in PC 4036 se vor inlocui prin grija si cheltuiala E-distributie Muntenia transformatoarele de curent de 50/5 A/A existente cu transformatoare de curent nou proiectate de 400/5 A/A, modificandu-se constanta de facturare existenta pe POD: RO001E401128703 de la 2000 la 16000. Lucrari in afara tarifului de racordare: Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare : -2 celule cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); -2 celule de transformator echipata cu protectiile aferente; -2 transformatoare de putere, trifazat, de 1600kVA, 20/0,4 kV; -1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. | E-Distributie Muntenia | 11204474 | 2022-11-14 | 11204474 | 2022-11-18 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E401128703/4 | 2022-12-15 | 0 | prosumator | 0 | 0
3854 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00399 | 0,4 | PTAB 4382 | ... Bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 10m pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Contorul trifazat existent, bransamentul monofazat si BMPM ul se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de1460 lei. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11125519 | 2022-10-14 | 11125519 | 2022-11-30 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003909
3855 | Sediu | Fotovoltaic | ILFOV | 0.095 | 20 | A20 COPACENI-COPACENI IF | Lucrari in instalatia abonatului : Se va inlocui transformatorul aerian existent de 25KVA cu transformator 160kVA nou proiectat. Se vor monta in cutia existenta realizata conform FT-257 editia 2, un ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 180A<(>,<)> Se vor calcula pierderile in cablu LES MT l=300 m contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11042832 | 2022-11-10 | 11042832 | 2022-11-24 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E400869186/2 | 2022-12-09 | 0.093099 | prosumator | 0.093099 | 0
3856 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5104 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5104, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjuntor monofazat cu Ir=40 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului monofazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10992309 | 2022-08-17 | 10992309 | 2022-11-02 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
3857 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTAB 4136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11025673 | 2022-10-17 | 11025673 | 2022-11-20 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141303681/2 | 2022-12-14 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
3858 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10988527 | 2022-08-29 | 10988527 | 2022-11-01 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
3859 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7495 | Se va realiza un bransament trifazat aerian cu cablu 3x25+16C, tip DC 4126 RO, in lungime de 8 m, racordat din LEA 0,4 kV aferenta PTA 7495, pana la un BMPT ( Ir= 40A ), tip FT-124_MAT. BMPT se va monta pe stalpul SC10002 ( coord.: 44.525116, 26.013922 ) amplasat pe domeniul public. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Bransamentul existent se va desfiinta, iar contorul cu seria UAEEEDN17 510147634 se va demonta de catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul ce se va monta in blocul de masurare si protectie proiectat in prezenta fisa de solutie se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absirbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840906 | 2022-11-17 | 10840906 | 2022-11-24 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0191
3860 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7754 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va reface inclusiv cablajul din BMPT pentru montarea contorului trifazat - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10814727 | 2022-11-02 | 10814727 | 2022-11-08 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00284
3861 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va se va reprograma pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10869235 | 2022-10-03 | 10869235 | 2022-11-18 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007838
3862 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00795 | 0,4 | PTAB 674 DELTA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=8,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Nota: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 10738893 | 2022-10-27 | 10738893 | 2022-11-08 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E131354586/2 | 2022-12-15 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
3863 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTZ 2443 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat, se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63 A conform FT 178 MAT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10732198 | 2022-08-25 | 10732198 | 2022-11-04 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01273
3864 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01296 | 0,4 | PTZ 2089 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10458940 | 2022-11-08 | 10458940 | 2022-11-09 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012681
3865 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0,4 | PTA 7593 CACIULATI | Se va realiza un bransament trifazat subteran cu cablu de 3x25+16C, tip DC 4126 RO, racordat din BMPT echipat cu clema DS 4533 RO, realizat conform ATR 08401136/09.08.2021, in lungime de 22 m ( 17 m beton, 5 m legaturi ) pana la un BMPT ( Ir= 50A ) tip FT-133_MAT. BMPT se va amplasa in fata proprietatii beneficiarului ( coord.: 44.621839, 26.168196 ). Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil , conform DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari. Se va monta in BMPT ( Ir=50A ) proiectat un contor electronic trifazat Smart Meter programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul cu seria UAEEEDN19 910075388 din BMPM dual. | E-Distributie Muntenia | 10433544 | 2022-08-04 | 10433544 | 2022-11-09 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009633
3866 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTA 7552 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 20A cu unul de 50A<(>,<)> iar contorul Smart Meter UCEUEDN18510063392 se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10413067 | 2022-07-21 | 10413067 | 2022-11-04 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.026459
3867 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01264 | 0,4 | PTA 7454 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13.86 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10302808 | 2022-11-17 | 10302808 | 2022-11-29 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012187
3868 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0,4 | PTAB 5366 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09918081 | 2022-06-22 | 09918081 | 2022-11-21 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008936
3869 | Spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00825 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar existent Ia=16A cu un intreruptor tetrapolar Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica;protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09827801 | 2022-05-17 | 09827801 | 2022-11-01 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00825
3870 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.66 | 20 | S20 PHILIP MORRIS-CACIULATI IF | Conform avizului CTE nr. 32/4/13.07.2022: Modificare loc consum existent S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL in loc de consum si producere prin instalatia de racordare existenta conform CER RO001E141225741/1 din data de 18.12.2015 si anume: PC 4110 racordat intrare-iesire pe cablu subteran LES 20kV Philip Morris din statia Caciulati. Lucrari pe tarif racordare - montare unitate periferica UP2020LITE in compartiment EDM aferent PC 4110, pentru transmiterea datelor, - 1 buc. Dulap echipamente Telecomunicatii, - 2 buc. acumulatori UP - 1 buc. Router rugged comunicatii 4G Lucrari prin grija beneficiarului - montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica -se va asigura preluarea pozitiei echipamentelor cu rol de DI (dispozitiv de interfata) din tablourile TE-CEF prin cabluri de semnalizare, tip CSYAbY-F, pana la unitatea periferica vechi proiectata in PC 4110. Astfel intrerupatoarele motorizate jt din instalatia electrica aferente centralei vor avea rol de dispozitiv de interfata si vor fi prevazute cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1 ,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In TE-CEF se va prevedea un analizor, un data manager(SMA), un switch si un router, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE-CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat in PC 4110 compartiment utilizator. - Deasemenea in PC 4110 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat valorile de U si f catre UP2020 LITE proiectata in PC 4110, compartiment EDM. Semnalele de la traductroul de tensiune si frecventa precum si semnalul de pozitie al dispozitivului general DG din PC4110 , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalul va fi transmis printr-un cablu special ecranat, care va face parte din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP2020LITE, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PC 4110, comparti | E-Distributie Muntenia | 09743140 | 2022-09-29 | 09743140 | 2022-11-18 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.5995
3871 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09558167 | 2022-03-09 | 09558167 | 2022-11-28 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0082
3872 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2261 AGROMEC CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09355520 | 2022-01-20 | 09355520 | 2022-11-03 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400379373/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3873 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09315805 | 2022-01-21 | 09315805 | 2022-11-15 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00388
3874 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 3155 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09254133 | 2022-01-10 | 09254133 | 2022-11-23 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005
3875 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215254 | 2021-12-22 | 09215254 | 2022-11-18 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00388
3876 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09104978 | 2021-12-07 | 09104978 | 2022-11-10 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141324358/4 | 2022-12-14 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
3877 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09085707 | 2021-11-17 | 09085707 | 2022-11-28 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003
3878 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000622257710 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09040799 | 2021-11-23 | 09040799 | 2022-11-19 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
3879 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 4283 | - Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12947179 | 2022-11-07 | 12947179 | 2022-11-08 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E110159702/3 | 2022-11-14 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
3880 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0,4 | PTA 7552 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 162737097/27.07.2016. Contorul 001000028303217 se va demonta de catre UT Ilfov si se va inlocui cu un contor electronic trifazat, care se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic intelligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT 40A. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12455527 | 2022-11-14 | 12455527 | 2022-11-16 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142046147/1 | 2022-11-22 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
3881 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11444183 | 2022-10-31 | 11444183 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E401003356/4 | 2022-11-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3882 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10871443 | 2022-11-16 | 10871443 | 2022-11-17 | 2022-11-19 | nu | nu | nu | RO001E141323458/3 | 2022-11-19 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
3883 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTA 7254 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent iar contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10239534 | 2022-07-25 | 10239534 | 2022-11-09 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141776472/2 | 2022-11-14 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
3884 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09189683 | 2022-01-20 | 09189683 | 2022-11-03 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E103241966/2 | 2022-11-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3885 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13567092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567092 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108807183/2 | 2022-11-29 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3886 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13474405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13474405 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108941586/2 | 2022-11-29 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3887 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13434181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13434181 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142665526/2 | 2022-11-29 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
3888 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13403343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403343 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E401015472/5 | 2022-11-28 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
3889 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTS 206 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,70 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13388617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13388617 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100290451/2 | 2022-11-29 | 0.00984 | prosumator | 0.00984 | 0
3890 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010002109, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13364869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364869 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141288076/2 | 2022-11-29 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
3891 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 4636 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13364631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364631 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E110032263/2 | 2022-11-22 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
3892 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13349788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13349788 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141198751/2 | 2022-11-24 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
3893 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01368 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,405 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000030730919, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13295594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13295594 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E105744315/3 | 2022-11-28 | 0.013405 | prosumator | 0.013405 | 0
3894 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13317898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317898 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142239129/3 | 2022-11-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3895 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319301 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300590928/4 | 2022-11-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3896 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319443 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E301155498/3 | 2022-11-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3897 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13316801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13316801 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141534856/3 | 2022-11-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3898 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00966 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13225727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225727 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E119484836/2 | 2022-11-29 | 0.009466 | prosumator | 0.009466 | 0
3899 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000717206119, cu un contor monofazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13252134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13252134 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E109103183/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3900 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4347 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va inlocui contorul seria: 18G14570110082561 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13224679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13224679 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142312996/2 | 2022-11-29 | 0.019545 | prosumator | 0.019545 | 0
3901 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor electronic inteligent monofazat nou&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Utilizatorul are obligatia de a dimensiona corespunzator coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate productie/consum. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13231348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13231348 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E105284954/2 | 2022-11-29 | 0.006173 | prosumator | 0.006173 | 0
3902 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01189 | 0.4 | PTA 3982 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13234247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13234247 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400166401/3 | 2022-11-22 | 0.011651 | prosumator | 0.011651 | 0
3903 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13226864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226864 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141990010/2 | 2022-11-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3904 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13247286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247286 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141990122/2 | 2022-11-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3905 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2617 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010010782911, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13222419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222419 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E105463346/2 | 2022-11-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3906 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294930215 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13259102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13259102 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141944840/2 | 2022-11-28 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
3907 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13277178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277178 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E110654678/2 | 2022-11-18 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
3908 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01998 | 0.4 | PTA 1325 CARTOJANI | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13227280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13227280 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E131427857/3 | 2022-11-29 | 0.01938 | prosumator | 0.01938 | 0
3909 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13252473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13252473 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142028934/2 | 2022-11-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3910 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029446417, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13226263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226263 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E109107288/2 | 2022-11-25 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
3911 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,300 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040019049, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13225978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225978 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E107544371/2 | 2022-11-28 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
3912 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13223993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223993 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400291219/2 | 2022-11-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3913 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectiela suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13275934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13275934 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E103404518/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3914 | Locuin??+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13202772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13202772 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E401028476/3 | 2022-11-29 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
3915 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 1781 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,722 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040020753, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13150410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13150410 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E119956199/2 | 2022-11-29 | 0.004722 | prosumator | 0.004722 | 0
3916 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1306 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13151077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151077 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300938665/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3917 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 1478 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13174533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13174533 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101423461/2 | 2022-11-21 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
3918 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5458 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034022722, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13102417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13102417 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E111606115/2 | 2022-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3919 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 8469002 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13108470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108470 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E108928121/2 | 2022-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3920 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1915 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810462112, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13076838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13076838 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109421423/2 | 2022-11-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3921 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13111151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13111151 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E131312322/2 | 2022-11-24 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
3922 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13078253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13078253 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141931633/2 | 2022-11-28 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
3923 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2907 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13109340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109340 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300105414/3 | 2022-11-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3924 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00486 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13082776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13082776 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300332719/3 | 2022-11-29 | 0.004683 | prosumator | 0.004683 | 0
3925 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13097914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097914 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108754814/2 | 2022-11-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3926 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13123405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123405 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142294838/2 | 2022-11-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3927 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4473 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13082228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13082228 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142630573/3 | 2022-11-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3928 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13079591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079591 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E300037058/2 | 2022-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3929 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130460 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E131385962/3 | 2022-11-29 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
3930 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 123 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13126328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126328 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E131287985/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3931 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1274 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13128676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128676 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300938283/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3932 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 406 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000731613022, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13094430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094430 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E107706887/2 | 2022-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3933 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1274 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13129154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129154 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300938216/3 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3934 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13130258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130258 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110745703/2 | 2022-11-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3935 | Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00328 | 0.4 | PTAB 649 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13075475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13075475 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300561779/2 | 2022-11-29 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
3936 | locuinta+panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13083001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13083001 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E100588877/2 | 2022-11-21 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
3937 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13109288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109288 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142728133/2 | 2022-11-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
3938 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 7340965, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12991022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12991022 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401055645/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3939 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12994294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994294 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141393354/2 | 2022-11-29 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
3940 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 400 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12996297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996297 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100460427/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3941 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994794 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100594290/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3942 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 3675 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12992086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992086 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E119918322/2 | 2022-11-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
3943 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13015259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015259 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141430929/2 | 2022-11-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
3944 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 498 HOT PADINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13016750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016750 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300753154/3 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3945 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 2108 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040019046, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13016569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016569 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108884313/2 | 2022-11-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
3946 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12980324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12980324 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141515800/2 | 2022-11-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
3947 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1196 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP-dual existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13037449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13037449 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E109152266/2 | 2022-11-25 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
3948 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12931549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12931549 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E105243713/2 | 2022-11-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
3949 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2056 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12973602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973602 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400277796/3 | 2022-11-29 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
3950 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1476 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12949377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12949377 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E131360954/2 | 2022-11-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
3951 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12951527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12951527 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141445587/2 | 2022-11-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
3952 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12952052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952052 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142224561/2 | 2022-11-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3953 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12970992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970992 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141386536/3 | 2022-11-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
3954 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 805 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12953106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12953106 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E108633236/2 | 2022-11-21 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
3955 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012171810, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12946540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946540 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400909440/2 | 2022-11-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3956 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00722 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000031872820 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868889 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E119810985/2 | 2022-11-14 | 0.007075 | prosumator | 0.007075 | 0
3957 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0057 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12865867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865867 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E131341593/2 | 2022-11-29 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
3958 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12867188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867188 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300593549/2 | 2022-11-29 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
3959 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 632 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12870353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12870353 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E105305947/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3960 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00888 | 0.4 | PTZ 3817 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000026037916 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12830291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12830291 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E115173185/2 | 2022-11-25 | 0.008692 | prosumator | 0.008692 | 0
3961 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 324 - LILI TIGANUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12872089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12872089 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300517567/3 | 2022-11-29 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
3962 | SEDIU SOCIAL | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,638 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9528109 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12875957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12875957 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108570911/3 | 2022-11-28 | 0.009638 | prosumator | 0.009638 | 0
3963 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840291 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142798501/3 | 2022-11-29 | 0.004468 | prosumator | 0.004468 | 0
3964 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3725 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12853075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12853075 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141955998/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3965 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868386 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E301227465/2 | 2022-11-28 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
3966 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868463 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E301227476/2 | 2022-11-28 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
3967 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12843581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12843581 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141574614/4 | 2022-11-29 | 0.017638 | prosumator | 0.017638 | 0
3968 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.23 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12825053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12825053 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142352293/2 | 2022-11-29 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
3969 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12790776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12790776 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E109229687/3 | 2022-11-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
3970 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12797446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797446 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141984619/2 | 2022-11-29 | 0.014111 | prosumator | 0.014111 | 0
3971 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12802445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12802445 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142551700/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3972 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1845 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023963114, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12770934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12770934 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E108814350/2 | 2022-11-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
3973 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12806586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12806586 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141522279/2 | 2022-11-25 | 0.007908 | prosumator | 0.007908 | 0
3974 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12818850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12818850 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142682569/2 | 2022-11-28 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
3975 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12773389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773389 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141345003/2 | 2022-11-25 | 0.008075 | prosumator | 0.008075 | 0
3976 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4449 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12793418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793418 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142500478/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3977 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 657851, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12675007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675007 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400536413/2 | 2022-11-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3978 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723819 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E401020388/2 | 2022-11-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
3979 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12673523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12673523 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141497045/2 | 2022-11-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
3980 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020334514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12720920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720920 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141338948/3 | 2022-11-10 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
3981 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678956 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400937531/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3982 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01062 | 0.4 | PTA 3356 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12737293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12737293 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400938734/3 | 2022-11-24 | 0.010388 | prosumator | 0.010388 | 0
3983 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294714015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12704245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12704245 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141731620/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3984 | hotel+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 20 | S20 T10493B3-PANDURI CEL 4 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146,800 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contoarele seria 14G10290402787269 si 14G10290402787351 , se vor inlocui ,daca este cazul, cu doua contoare electronice inteligente programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in tabloul electric al clientului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL - Hotel Marriott, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. | E-Distributie Muntenia | 12654615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654615 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E109432660/2 | 2022-11-15 | 0 | prosumator | 0 | 0
3985 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014105 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12596805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12596805 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141822632/3 | 2022-11-24 | 0.013818 | prosumator | 0.013818 | 0
3986 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12617015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12617015 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400196066/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3987 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 3143 IRIGATII | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618784 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141980514/2 | 2022-11-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3988 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12567463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12567463 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141232222/3 | 2022-11-14 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
3989 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0054 | 0.4 | PTAB 2357 TEXAM BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent cu contor nou electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12523573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523573 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E300232448/2 | 2022-11-24 | 0.005192 | prosumator | 0.005192 | 0
3990 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022533014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12530319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12530319 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E400714916/2 | 2022-11-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
3991 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12515787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12515787 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141311174/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3992 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12536348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536348 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143057274/2 | 2022-11-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
3993 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3535 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12528790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12528790 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142602594/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
3994 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12517974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12517974 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141614710/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3995 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PT 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12533246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533246 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142901372/3 | 2022-11-29 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
3996 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12561525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12561525 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141260751/3 | 2022-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
3997 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3107 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12473320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473320 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141311220/2 | 2022-11-24 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
3998 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09825 | 0.4 | PTAB 4003 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12493172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12493172 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E401095717/1 | 2022-11-29 | 0.096284 | prosumator | 0.096284 | 0
3999 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12467428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467428 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E110596774/2 | 2022-11-24 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
4000 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12495492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12495492 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142975036/2 | 2022-11-24 | 0.009549 | prosumator | 0.009549 | 0
4001 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 2329754, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12497840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12497840 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E401005369/2 | 2022-11-24 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
4002 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02152784, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12470998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470998 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400969323/2 | 2022-11-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4003 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,132 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9026085 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12480326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12480326 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E109395423/2 | 2022-11-08 | 0.007132 | prosumator | 0.007132 | 0
4004 | cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12493286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12493286 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400942953/2 | 2022-11-28 | 0.009545 | prosumator | 0.009545 | 0
4005 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTZ 7443 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12449861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12449861 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400771728/3 | 2022-11-28 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
4006 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12501810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12501810 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141202599/2 | 2022-11-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4007 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032498221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12414102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12414102 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142862637/3 | 2022-11-10 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
4008 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12382418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382418 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141872053/2 | 2022-11-29 | 0.007926 | prosumator | 0.007926 | 0
4009 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7005 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009581609, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12384072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384072 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141289392/2 | 2022-11-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4010 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12368990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12368990 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141438130/5 | 2022-11-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4011 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PCZ 3658 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12415120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12415120 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E401128387/2 | 2022-11-29 | 0.006223 | prosumator | 0.006223 | 0
4012 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3720 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12340872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12340872 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142660600/2 | 2022-11-24 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
4013 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006225 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8547287, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12327633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12327633 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141186017/2 | 2022-11-16 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
4014 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000680486013, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12261647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12261647 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400814557/3 | 2022-11-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
4015 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12323492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12323492 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300790571/2 | 2022-11-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4016 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 9630334, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12299978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12299978 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400908113/2 | 2022-11-17 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
4017 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12323624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12323624 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300577473/3 | 2022-11-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
4018 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020630114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.ului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12257921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12257921 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141772760/2 | 2022-11-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
4019 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006225 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 5489171, se va demonta. | E-Distributie Muntenia | 12326181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12326181 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141186039/2 | 2022-11-16 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
4020 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTAB 2598 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12095284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12095284 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-26 | nu | nu | nu | RO001E141969881/2 | 2022-11-26 | 0.005106 | prosumator | 0.005106 | 0
4021 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3981 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12119967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12119967 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141261673/3 | 2022-11-14 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
4022 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12149558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149558 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142531034/2 | 2022-11-23 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
4023 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.4 | PTM 2204 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,291kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023206614, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12118065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12118065 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E109016546/2 | 2022-11-21 | 0.005291 | prosumator | 0.005291 | 0
4024 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7882 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033026121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12102032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12102032 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142945268/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4025 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12156337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12156337 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400589129/3 | 2022-11-29 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
4026 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057011 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400993702/3 | 2022-11-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
4027 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057958 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400018609/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4028 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12002039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002039 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142095826/3 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4029 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | ... Se va monta in BMP existent un contor electronic (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12024904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12024904 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400093747/2 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4030 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12033086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12033086 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141661880/2 | 2022-11-29 | 0.004862 | prosumator | 0.004862 | 0
4031 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0.4 | PTAB 3952 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11997875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11997875 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142448525/2 | 2022-11-29 | 0.006095 | prosumator | 0.006095 | 0
4032 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3023 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12059723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059723 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141271562/3 | 2022-11-29 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
4033 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11942673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11942673 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142401344/2 | 2022-11-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4034 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monfazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004000869585410, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11969344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969344 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400587093/3 | 2022-11-17 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
4035 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11797048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11797048 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E401049211/2 | 2022-11-09 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
4036 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTZ 7080 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033174321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11692066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11692066 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142894519/2 | 2022-11-10 | 0.014287 | prosumator | 0.014287 | 0
4037 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028274917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11644473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644473 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142250740/2 | 2022-11-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
4038 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11617096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11617096 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142131805/1 | 2022-11-22 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
4039 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTM 1524 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11641276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641276 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108901199/4 | 2022-11-29 | 0.005683 | prosumator | 0.005683 | 0
4040 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11445773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11445773 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141512908/3 | 2022-11-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4041 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11450564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11450564 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E142173407/1 | 2022-11-25 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
4042 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.19988 | 0.4 | PTZ 3570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 195,880 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110097246, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11205388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11205388 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E119484487/1 | 2022-11-07 | 0.19588 | prosumator | 0.19588 | 0
4043 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11310438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11310438 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142525914/2 | 2022-11-04 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
4044 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11309986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11309986 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142614586/2 | 2022-11-04 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
4045 | sediu+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 0.4 | S20 CENTURA OTOPENI-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11159266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11159266 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400901969/3 | 2022-11-23 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
4046 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.136 | 0.4 | PTA 4004 SC TRAIAN SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10919359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10919359 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401172375/3 | 2022-11-23 | 0.13328 | prosumator | 0.13328 | 0
4047 | HALA + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33 | 20 | S20 GEMPAT-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizata conform ATR: 05280449/13.01.2020 si PVR/PIF: 19905/22.12.2020 si se va reprograma contorul trifazat in montaj indirect cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10867939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10867939 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E110957988/2 | 2022-11-23 | 0.3234 | prosumator | 0.3234 | 0
4048 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PCZ 3040 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019980714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10479642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10479642 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141229936/2 | 2022-11-29 | 0.009554 | prosumator | 0.009554 | 0
4049 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0222 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10359262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10359262 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142376525/3 | 2022-11-24 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
4050 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTA 3135 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10289370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10289370 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141609028/2 | 2022-11-23 | 0.016384 | prosumator | 0.016384 | 0
4051 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 4117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10140440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10140440 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142733690/2 | 2022-11-10 | 0.0291 | prosumator | 0.0291 | 0
4052 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3838 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10105273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10105273 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400133236/4 | 2022-11-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4053 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09433141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09433141 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110920179/2 | 2022-11-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4054 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.234 | 20 | S20 TIPOGRAFIE-GLINA IF | ... Se vor utiliza instalatiile existente aferente POD: RO001E401147867 ? TC 2500/5 A/A (trafo 2) , iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor percepe pierderi: LES PE/Al 150/20 , lungime 2800m si in trafo 1000 kVA pentru POD RO001E401147856; LES PE/Al 150/20 lungime 2800m si in trafo 1600 kVA pentru POD RO001E401147867 ; LES PE/Al 150/20 lungime 2800 m si intrafo 1600kVA pentru POD RO001E401147878. | E-Distributie Muntenia | 08291330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08291330 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401147867/3 | 2022-11-17 | 0.23127 | prosumator | 0.23127 | 0
4055 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10025325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10025325 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142615789/3 | 2022-11-07 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
4056 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 852 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13551016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13551016 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E115333004/2 | 2022-11-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4057 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00924 | 0.4 | PTS 22 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13426721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426721 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110886204/2 | 2022-11-29 | 0.00924 | prosumator | 0.00924 | 0
4058 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0175 | 0.4 | PTZ 3720 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13379946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379946 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E108780756/3 | 2022-11-23 | 0.017146 | prosumator | 0.017146 | 0
4059 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13349677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13349677 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141198470/2 | 2022-11-21 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
4060 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13317125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317125 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E100412918/2 | 2022-11-24 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
4061 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13231683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13231683 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141831979/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4062 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13222771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222771 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110420545/1 | 2022-11-29 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
4063 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13228995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228995 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E109050218/2 | 2022-11-18 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4064 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13276840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13276840 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400966173/4 | 2022-11-25 | 0.012738 | prosumator | 0.012738 | 0
4065 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13277860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277860 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142562926/2 | 2022-11-21 | 0.003565 | prosumator | 0.003565 | 0
4066 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030708619, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13223522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223522 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142778497/3 | 2022-11-24 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
4067 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 589 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210042472, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13246400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13246400 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E105537382/3 | 2022-11-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4068 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13279820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13279820 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E100588888/2 | 2022-11-18 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4069 | Casa Carstoiu | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13155536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13155536 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100672309/2 | 2022-11-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4070 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13145773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13145773 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401043585/2 | 2022-11-10 | 0.009475 | prosumator | 0.009475 | 0
4071 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.002 | 0.4 | PTZ 2226 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contoru electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13131262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13131262 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E100920170/2 | 2022-11-18 | 0.002 | prosumator | 0.002 | 0
4072 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1483833 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13105724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13105724 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E109051095/3 | 2022-11-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4073 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00324 | 0.4 | PTZ 2086 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13107059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13107059 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300208250/2 | 2022-11-15 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
4074 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13109664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109664 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141560057/2 | 2022-11-15 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
4075 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1220 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13075715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13075715 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E301060280/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4076 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13122945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13122945 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141990087/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4077 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13094127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094127 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E110121756/2 | 2022-11-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
4078 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000024304715 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13097246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097246 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E110162829/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4079 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTZ 803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13112850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112850 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E110775199/2 | 2022-11-28 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
4080 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000688070714, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13123954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123954 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E104899405/2 | 2022-11-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4081 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2024A-PIATA | ... ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13126270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126270 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E300008247/2 | 2022-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4082 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13099945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13099945 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108880410/3 | 2022-11-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
4083 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00816 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13072998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13072998 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400258290/2 | 2022-11-17 | 0.007917 | prosumator | 0.007917 | 0
4084 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.23 | PCZ 2647 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13101916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13101916 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400285582/2 | 2022-11-22 | 0.005741 | prosumator | 0.005741 | 0
4085 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13090121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090121 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141709029/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4086 | Sediu Firma IBT+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTAB 365 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Utilizatorul are obligatia de a dimensiona corespunzator coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate productie/consum. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13112008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112008 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E104353882/2 | 2022-11-29 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
4087 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13090590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090590 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141422739/3 | 2022-11-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4088 | CEF [LOCUINTA + PANOURI (AFM)] | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00936 | 0.4 | PTZ 2578 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13115136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13115136 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E119641695/3 | 2022-11-07 | 0.009153 | prosumator | 0.009153 | 0
4089 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.4 | PTS 4034 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13117264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13117264 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101514428/2 | 2022-11-21 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
4090 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018545213, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13091750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091750 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141565434/2 | 2022-11-21 | 0.009574 | prosumator | 0.009574 | 0
4091 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 304 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13096186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096186 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101263856/3 | 2022-11-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4092 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1027 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510011315 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13079626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079626 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141299876/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4093 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02002 | 0.4 | PTZ 2720 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13123487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123487 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E101141547/2 | 2022-11-22 | 0.02002 | prosumator | 0.02002 | 0
4094 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2468 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13091446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091446 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100424719/3 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4095 | Firma | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13079135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079135 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400922412/3 | 2022-11-21 | 0.008917 | prosumator | 0.008917 | 0
4096 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2022 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13091126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091126 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300072732/2 | 2022-11-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4097 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13093311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13093311 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109362584/2 | 2022-11-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4098 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12997221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997221 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141604562/2 | 2022-11-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4099 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994718 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E119613807/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4100 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12990575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12990575 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141185409/3 | 2022-11-03 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
4101 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0056 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12995983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12995983 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108964097/2 | 2022-11-29 | 0.0056 | prosumator | 0.0056 | 0
4102 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005995 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12996595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996595 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300097683/2 | 2022-11-18 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
4103 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12992698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992698 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141707982/2 | 2022-11-08 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
4104 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1203 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994740 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E104877131/2 | 2022-11-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4105 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2095 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12993956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993956 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300346220/3 | 2022-11-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4106 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12996488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996488 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100495694/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4107 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13018004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018004 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400964317/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4108 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12991173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12991173 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E131407620/3 | 2022-11-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4109 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12979395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12979395 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E110465140/3 | 2022-11-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4110 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810406574 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994277 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E106177675/2 | 2022-11-25 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
4111 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 3675 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12992359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992359 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E118475194/2 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4112 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1532 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12996689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996689 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E108954625/2 | 2022-11-25 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4113 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 689 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13018291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018291 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108985001/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4114 | LOCUINTA CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014985 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,985 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13015754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015754 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E108949562/2 | 2022-11-07 | 0.014683 | prosumator | 0.014683 | 0
4115 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12977727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12977727 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E110100854/2 | 2022-11-17 | 0.009506 | prosumator | 0.009506 | 0
4116 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12994183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994183 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E143137701/2 | 2022-11-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
4117 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 904 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950509 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100576357/2 | 2022-11-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4118 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00784 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,84kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0040019053 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12957129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12957129 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E108791871/3 | 2022-11-11 | 0.007682 | prosumator | 0.007682 | 0
4119 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810396973 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12949053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12949053 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142948531/2 | 2022-11-17 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
4120 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8980396 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12946924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946924 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400927248/2 | 2022-11-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4121 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4076 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12971297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12971297 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E100894361/2 | 2022-11-25 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4122 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025991516, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12956210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12956210 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141992539/2 | 2022-11-15 | 0.004765 | prosumator | 0.004765 | 0
4123 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12975872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975872 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E109458939/2 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4124 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033272921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12976048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12976048 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142995184/2 | 2022-11-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4125 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0297 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> in grup de masura semidirect semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12924252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12924252 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E301170653/2 | 2022-11-08 | 0.029105 | prosumator | 0.029105 | 0
4126 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12948635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948635 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141812080/2 | 2022-11-08 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
4127 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9028234, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12948153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948153 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401110298/2 | 2022-11-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4128 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 524 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950295 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E110745714/2 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4129 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00779 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12972271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12972271 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E108979071/2 | 2022-11-17 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
4130 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4611 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950657 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141686416/4 | 2022-11-15 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
4131 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 5365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12928828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12928828 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141912856/3 | 2022-11-08 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
4132 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12928187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12928187 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401039894/2 | 2022-11-15 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
4133 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023216714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12946848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946848 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401069460/2 | 2022-11-08 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
4134 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 304 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12971730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12971730 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E101264486/3 | 2022-11-17 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
4135 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12968972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12968972 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142432438/2 | 2022-11-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4136 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00874 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950808 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109433538/2 | 2022-11-04 | 0.008564 | prosumator | 0.008564 | 0
4137 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950770 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E110045469/2 | 2022-11-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4138 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040023024 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12926420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12926420 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141456309/3 | 2022-11-25 | 0.006968 | prosumator | 0.006968 | 0
4139 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 1628161, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12947416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947416 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E109129259/3 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4140 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 315 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12929643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12929643 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E100093621/2 | 2022-11-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4141 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0152 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12925607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12925607 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E131295322/4 | 2022-11-15 | 0.014895 | prosumator | 0.014895 | 0
4142 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 225 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12952598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952598 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100519354/2 | 2022-11-17 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
4143 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2482 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22910402588, se va inlocui,daca este cazul <(>,<)> cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12973242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973242 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E105413789/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4144 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12948820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948820 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400710989/2 | 2022-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4145 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12947930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947930 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400825852/3 | 2022-11-15 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
4146 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0898151, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12952453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952453 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400970853/2 | 2022-11-10 | 0.005693 | prosumator | 0.005693 | 0
4147 | Fabrica Panificatie+panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.06575 | 0.4 | PTA 3413 - SCHITU CAP | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 12969260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969260 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131332571/3 | 2022-11-16 | 0.064679 | prosumator | 0.064679 | 0
4148 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12969263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969263 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142437815/3 | 2022-11-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4149 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12954467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12954467 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400180902/3 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4150 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032120721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12969645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969645 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400982889/2 | 2022-11-18 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
4151 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000028020617 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12973653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973653 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E110108616/2 | 2022-11-24 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
4152 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12911164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12911164 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E131416608/2 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4153 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006225 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12947141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947141 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131337194/2 | 2022-11-16 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
4154 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00702 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12975334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975334 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141461248/3 | 2022-11-10 | 0.006879 | prosumator | 0.006879 | 0
4155 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2882 DUDULUI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12947236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947236 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E301188304/2 | 2022-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4156 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12823203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12823203 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E109111362/2 | 2022-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4157 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00528 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210018655 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12822465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822465 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E109097275/2 | 2022-11-17 | 0.005173 | prosumator | 0.005173 | 0
4158 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12887657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12887657 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401009688/2 | 2022-11-08 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
4159 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12865472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865472 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142077927/1 | 2022-11-17 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
4160 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12867260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867260 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E100695506/3 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4161 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12822063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822063 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401056220/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4162 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12864705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864705 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141827941/2 | 2022-11-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4163 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5443 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000706475117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12846122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12846122 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142173261/2 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4164 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12866298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12866298 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E108716160/2 | 2022-11-14 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4165 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000024054014 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12843540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12843540 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141851825/2 | 2022-11-10 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
4166 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8511712, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12856121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12856121 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E108947436/3 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4167 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12841891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841891 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400689579/2 | 2022-11-15 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
4168 | Hala si birouri ALCA+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0408 | 20 | S20 T3975-BANEASA CEL 23 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 55,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12865254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865254 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E109178972/2 | 2022-11-29 | 0.0408 | prosumator | 0.0408 | 0
4169 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12841748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841748 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141908154/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4170 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 3769 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840973 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400178347/4 | 2022-11-02 | 0.009521 | prosumator | 0.009521 | 0
4171 | Spalatorie+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0286 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868125 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142516408/3 | 2022-11-11 | 0.028023 | prosumator | 0.028023 | 0
4172 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00236 | 0.23 | PTZ 448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12871304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12871304 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E104839274/2 | 2022-11-11 | 0.002303 | prosumator | 0.002303 | 0
4173 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTAB 4081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12822890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822890 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E103236601/2 | 2022-11-04 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
4174 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00315 | 0.4 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent cu seria: UAEEEDN21910333664, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12844400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844400 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E118461188/2 | 2022-11-03 | 0.003032 | prosumator | 0.003032 | 0
4175 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 7812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12866371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12866371 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401127634/2 | 2022-11-18 | 0.008913 | prosumator | 0.008913 | 0
4176 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01944 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12845101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845101 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400477035/4 | 2022-11-11 | 0.01905 | prosumator | 0.01905 | 0
4177 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12845678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845678 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400461522/3 | 2022-11-08 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
4178 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00408 | 0.4 | PTAB 4608 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12864645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864645 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141841600/4 | 2022-11-08 | 0.00408 | prosumator | 0.00408 | 0
4179 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5367 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844505 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141943973/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4180 | CEF+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034251222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12847791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12847791 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E143137699/2 | 2022-11-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
4181 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12869756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12869756 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E110207234/2 | 2022-11-07 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
4182 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12804468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12804468 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142131737/3 | 2022-11-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4183 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 001000020414014<(>,<)> cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12817251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12817251 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141751037/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
4184 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0189 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12820297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820297 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141981997/2 | 2022-11-16 | 0.018422 | prosumator | 0.018422 | 0
4185 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12792145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792145 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401046364/2 | 2022-11-16 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
4186 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00418 | 0.4 | PTZ 1927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,18 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12819307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819307 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E103402741/2 | 2022-11-03 | 0.004094 | prosumator | 0.004094 | 0
4187 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01026 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12775237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775237 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400998190/3 | 2022-11-08 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
4188 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 346 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12819910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819910 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108737590/2 | 2022-11-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4189 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0040021850 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12794949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12794949 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E119709993/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4190 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 819 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12793873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793873 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E110104577/2 | 2022-11-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
4191 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01417 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12775580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775580 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141617230/3 | 2022-11-04 | 0.013867 | prosumator | 0.013867 | 0
4192 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3982 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12794688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12794688 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400166816/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4193 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTS 799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,62 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12780654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12780654 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E104363625/2 | 2022-11-08 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
4194 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12806930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12806930 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E131306314/2 | 2022-11-18 | 0.004818 | prosumator | 0.004818 | 0
4195 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12773902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773902 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142184612/2 | 2022-11-14 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
4196 | CEF CALUGARU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12753699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753699 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141200283/3 | 2022-11-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4197 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00435 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12757651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12757651 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400643939/3 | 2022-11-14 | 0.004243 | prosumator | 0.004243 | 0
4198 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12756134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12756134 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400985534/2 | 2022-11-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4199 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0039 | 0.4 | PTZ 3067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 657985 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12793091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793091 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E107178925/2 | 2022-11-16 | 0.003821 | prosumator | 0.003821 | 0
4200 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000699434115, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12798613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12798613 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141971806/2 | 2022-11-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4201 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PTZ 827 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12792779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792779 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E119697674/2 | 2022-11-03 | 0.0091 | prosumator | 0.0091 | 0
4202 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009549009, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12792785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792785 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400715502/2 | 2022-11-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4203 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650553211, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12819824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819824 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141457940/2 | 2022-11-03 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
4204 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3982 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12792311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792311 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400912714/3 | 2022-11-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4205 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12818438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12818438 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141299472/2 | 2022-11-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4206 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTAB 4553 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 004150295103115 cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12775473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775473 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141914735/2 | 2022-11-08 | 0.006683 | prosumator | 0.006683 | 0
4207 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,645 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210029339 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12818805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12818805 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141582039/3 | 2022-11-10 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
4208 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12763352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12763352 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142364409/3 | 2022-11-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
4209 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 9024774 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12775358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775358 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E109433493/2 | 2022-11-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4210 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12775466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775466 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141276714/2 | 2022-11-08 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
4211 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3940 LOCUINTE PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000023222414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12797404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797404 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141795462/2 | 2022-11-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4212 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTZ 2109 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000729799022 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12761694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12761694 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E105341093/2 | 2022-11-07 | 0.004008 | prosumator | 0.004008 | 0
4213 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12816896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12816896 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E131291351/3 | 2022-11-24 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
4214 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12817272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12817272 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400680255/2 | 2022-11-15 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
4215 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00615 | 0.4 | PTZ 3579 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12768078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12768078 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E119643945/2 | 2022-11-08 | 0.00615 | prosumator | 0.00615 | 0
4216 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12771420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12771420 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108297423/2 | 2022-11-03 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
4217 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12795617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795617 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141189650/2 | 2022-11-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4218 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12790677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12790677 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141322312/2 | 2022-11-10 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
4219 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5302 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN20810342186 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678652 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142794293/2 | 2022-11-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4220 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12716916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12716916 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E100507104/2 | 2022-11-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4221 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3337 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000729329522, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678014 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108785166/2 | 2022-11-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4222 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723474 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401009172/2 | 2022-11-14 | 0.00627 | prosumator | 0.00627 | 0
4223 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01604 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12719620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719620 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142339535/2 | 2022-11-08 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
4224 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000017845412 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12699682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12699682 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E108778067/2 | 2022-11-04 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4225 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12676931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676931 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401164567/4 | 2022-11-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4226 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12696785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12696785 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141555972/3 | 2022-11-10 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
4227 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4178 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12717670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12717670 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E119543517/2 | 2022-11-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4228 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12700576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700576 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141888409/2 | 2022-11-08 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
4229 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12679141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12679141 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E114855035/2 | 2022-11-09 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
4230 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTZ 2844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,409 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029150817 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12675508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675508 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E111812822/2 | 2022-11-09 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
4231 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0091 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12719439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719439 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E131334988/2 | 2022-11-10 | 0.008916 | prosumator | 0.008916 | 0
4232 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029159817, cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12700226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700226 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142485560/2 | 2022-11-04 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
4233 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12676168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676168 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400675956/2 | 2022-11-10 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
4234 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul EXISTENT SE VA INLOCUI cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678223 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E401162565/2 | 2022-11-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
4235 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 834 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12724627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12724627 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E110456465/1 | 2022-11-18 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
4236 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12698191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698191 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142485256/2 | 2022-11-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4237 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032096421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12684692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12684692 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142177872/2 | 2022-11-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
4238 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029449917, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678395 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E109061995/2 | 2022-11-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4239 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12704627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12704627 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141203961/2 | 2022-11-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4240 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12719374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719374 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142880581/2 | 2022-11-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4241 | LOCUINTA - CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12702591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702591 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141697081/2 | 2022-11-08 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
4242 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5493016 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12698264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698264 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E108118278/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4243 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014586911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12698575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698575 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141483501/3 | 2022-11-10 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
4244 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4553 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000023906314 cu un contor inteligent trifazat direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678679 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141804957/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4245 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12701970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701970 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400992925/2 | 2022-11-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4246 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723043 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E401048254/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4247 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12701346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701346 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400422361/3 | 2022-11-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4248 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12718402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12718402 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E108893458/2 | 2022-11-18 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4249 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12723969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723969 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108893469/2 | 2022-11-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4250 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678874 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E105271220/2 | 2022-11-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4251 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12679354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12679354 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E111299562/2 | 2022-11-10 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4252 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510002906 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12737080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12737080 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E109092797/3 | 2022-11-14 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
4253 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12720707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720707 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E108981355/2 | 2022-11-10 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
4254 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 622 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12697296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697296 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E101392714/4 | 2022-11-15 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
4255 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3049 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12675254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675254 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400853370/3 | 2022-11-24 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
4256 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12724005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12724005 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142535252/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4257 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12697098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697098 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141232097/3 | 2022-11-08 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
4258 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210037984 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12737049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12737049 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E143091137/2 | 2022-11-10 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
4259 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029476217 cu un contor inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12703276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12703276 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142615419/2 | 2022-11-04 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
4260 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510030927 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12723724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723724 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108771127/3 | 2022-11-03 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
4261 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12722930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12722930 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E301172240/2 | 2022-11-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4262 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12624375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12624375 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142347130/4 | 2022-11-17 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
4263 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 367 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12654917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654917 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E115343397/2 | 2022-11-29 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4264 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1956 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN20210083865, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12636215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12636215 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108208010/2 | 2022-11-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4265 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00368 | 0.4 | PTZ 89 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,30 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM-dual existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12650356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650356 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E100100833/2 | 2022-11-21 | 0.0033 | prosumator | 0.0033 | 0
4266 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12661161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12661161 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401150832/2 | 2022-11-08 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
4267 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12646783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12646783 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141491386/3 | 2022-11-16 | 0.00874 | prosumator | 0.00874 | 0
4268 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654610 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142030409/2 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4269 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12656599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12656599 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E301072687/2 | 2022-11-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4270 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12656949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12656949 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E104799178/2 | 2022-11-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4271 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,845 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000642471711 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654352 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E107678032/2 | 2022-11-04 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
4272 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004000842204209, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12650570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650570 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E107667928/2 | 2022-11-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4273 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12620645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12620645 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E105266280/3 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4274 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12651367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12651367 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141999806/2 | 2022-11-08 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4275 | LOCUINTA+CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | ... ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent cu contor nou electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12628289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12628289 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E301251844/2 | 2022-11-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4276 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12647175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12647175 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141214929/2 | 2022-11-08 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
4277 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12661872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12661872 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E301034674/2 | 2022-11-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4278 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12627256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12627256 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E108767414/2 | 2022-11-14 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4279 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654870 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400933144/3 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4280 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2204 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12656208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12656208 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400397519/3 | 2022-11-08 | 0.009762 | prosumator | 0.009762 | 0
4281 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210025017 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12654730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654730 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E143082520/2 | 2022-11-04 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
4282 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12620304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12620304 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142912071/3 | 2022-11-10 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
4283 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12650278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650278 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E131407361/2 | 2022-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4284 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2958 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,877 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000686866214 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12649360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12649360 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E107966908/2 | 2022-11-03 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
4285 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3663 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12625884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12625884 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E104402203/3 | 2022-11-08 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
4286 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.23 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12646442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12646442 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142065553/2 | 2022-11-03 | 0.004488 | prosumator | 0.004488 | 0
4287 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12622673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12622673 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142181046/2 | 2022-11-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4288 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2365 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12521501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521501 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E131308417/2 | 2022-11-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4289 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033268821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12505266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12505266 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141959082/4 | 2022-11-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4290 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1179 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023078914, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12505481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12505481 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E110040273/2 | 2022-11-01 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4291 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005265 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12546269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12546269 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142961299/2 | 2022-11-03 | 0.00513 | prosumator | 0.00513 | 0
4292 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2720 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12536982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536982 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109093181/2 | 2022-11-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4293 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01365 | 0.4 | PTAB 4609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12567876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12567876 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E143092789/2 | 2022-11-09 | 0.01365 | prosumator | 0.01365 | 0
4294 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12536271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536271 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141225808/2 | 2022-11-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4295 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 356 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12539613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12539613 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E300540024/2 | 2022-11-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4296 | Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0099 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12540633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12540633 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142293613/2 | 2022-11-16 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
4297 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12535599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12535599 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142305280/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4298 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12563970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12563970 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141709018/2 | 2022-11-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4299 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1845 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8248883, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12522367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522367 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E107544562/3 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4300 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 5331 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12564456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12564456 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E111040588/2 | 2022-11-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4301 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | ... ... Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> se va inlocui contorul existent cu contor nou electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12506573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12506573 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E300078727/2 | 2022-11-16 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
4302 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12522625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522625 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E105269272/2 | 2022-11-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
4303 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12567609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12567609 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400758835/2 | 2022-11-03 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
4304 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510001426 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12562845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12562845 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141837403/3 | 2022-11-03 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
4305 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3658 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12566522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566522 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108950485/2 | 2022-11-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4306 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12544856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12544856 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142227058/3 | 2022-11-03 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
4307 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12529901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12529901 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141686315/2 | 2022-11-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4308 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12520530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520530 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142660611/2 | 2022-11-17 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
4309 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12534618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12534618 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E131397482/2 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4310 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12523847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523847 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142775416/2 | 2022-11-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
4311 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12533410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533410 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141239915/2 | 2022-11-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
4312 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032155321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12566281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566281 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401013683/2 | 2022-11-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4313 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025953416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12533453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533453 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142024659/2 | 2022-11-14 | 0.009922 | prosumator | 0.009922 | 0
4314 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12566656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566656 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141776337/2 | 2022-11-17 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
4315 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12538732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12538732 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400950514/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4316 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12564346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12564346 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142512336/2 | 2022-11-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4317 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 320 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 657917 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12566361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566361 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108217784/2 | 2022-11-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4318 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1102 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 12521412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521412 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131271797/3 | 2022-11-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
4319 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12546315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12546315 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401003480/3 | 2022-11-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4320 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00567 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023635614 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12452688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12452688 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E108541166/2 | 2022-11-04 | 0.005537 | prosumator | 0.005537 | 0
4321 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00462 | 0.4 | PTAB 1092 DRAGANEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12496641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496641 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E301030401/2 | 2022-11-10 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
4322 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 3620 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 3081001661 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12500670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12500670 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E108984516/2 | 2022-11-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
4323 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12470874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470874 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E100519703/2 | 2022-11-10 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4324 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12496212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496212 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E104359068/2 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4325 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12470497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470497 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400461634/2 | 2022-11-14 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
4326 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3375 - DRAGANESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12479541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12479541 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E131351774/2 | 2022-11-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4327 | Hala productie + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.06 | 0.4 | PT SOL 1368 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12497317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12497317 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131331413/2 | 2022-11-16 | 0.058789 | prosumator | 0.058789 | 0
4328 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12494401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12494401 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400937429/2 | 2022-11-08 | 0.008815 | prosumator | 0.008815 | 0
4329 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 9 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12422286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12422286 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E104656675/3 | 2022-11-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4330 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00918 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002835712, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12474609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12474609 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141573512/3 | 2022-11-08 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
4331 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PCZ 2406 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12470685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470685 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401015786/3 | 2022-11-08 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4332 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12483246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12483246 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141609017/2 | 2022-11-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
4333 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12472778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472778 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142185770/2 | 2022-11-14 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
4334 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN22810435391 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12452408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12452408 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109151096/3 | 2022-11-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4335 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTZ 3800 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12492949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12492949 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141781614/2 | 2022-11-16 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
4336 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12473738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473738 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141371945/2 | 2022-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4337 | Locuinta CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 192 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12467924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467924 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E110253044/2 | 2022-11-10 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4338 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12496541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496541 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401100242/3 | 2022-11-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
4339 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01596 | 0.4 | PTA 7602 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12357591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12357591 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401012424/2 | 2022-11-08 | 0.015621 | prosumator | 0.015621 | 0
4340 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12354943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12354943 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E108982008/2 | 2022-11-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4341 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12358631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12358631 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E301028789/4 | 2022-11-02 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
4342 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12360733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12360733 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401037937/3 | 2022-11-08 | 0.009662 | prosumator | 0.009662 | 0
4343 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12338323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12338323 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141409352/2 | 2022-11-10 | 0.004755 | prosumator | 0.004755 | 0
4344 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12386348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386348 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401029983/2 | 2022-11-08 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
4345 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1098 SMA POENARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12413540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12413540 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E301026923/3 | 2022-11-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4346 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12412663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12412663 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141223424/3 | 2022-11-08 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
4347 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12356211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12356211 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141837526/2 | 2022-11-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
4348 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033120721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12390231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12390231 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400714792/2 | 2022-11-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4349 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3280 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000025746816, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12356335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12356335 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E110236999/2 | 2022-11-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4350 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12384856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384856 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401046915/2 | 2022-11-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
4351 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12358589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12358589 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142033817/2 | 2022-11-16 | 0.005566 | prosumator | 0.005566 | 0
4352 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7016055, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12367521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12367521 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E107677839/2 | 2022-11-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4353 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12409541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12409541 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141499429/2 | 2022-11-11 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
4354 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12361549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361549 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142698151/2 | 2022-11-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4355 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12361832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361832 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E104504183/2 | 2022-11-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4356 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12357524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12357524 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E100013072/2 | 2022-11-03 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
4357 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4428 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000635512010 cu un contor monofazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12381106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12381106 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E109092876/2 | 2022-11-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
4358 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12385976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12385976 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142086657/2 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4359 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3873 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: 6000626 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12381505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12381505 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141189403/3 | 2022-11-08 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4360 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0154 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12355746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12355746 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141269794/4 | 2022-11-03 | 0.015091 | prosumator | 0.015091 | 0
4361 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,285 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12391445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12391445 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108913754/2 | 2022-11-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4362 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12386858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386858 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142364577/2 | 2022-11-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4363 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12382891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382891 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142978545/2 | 2022-11-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4364 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12382241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382241 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141798791/2 | 2022-11-10 | 0.01269 | prosumator | 0.01269 | 0
4365 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3629 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010010814211, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12412831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12412831 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E107540849/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4366 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12309364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12309364 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401118645/2 | 2022-11-16 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
4367 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2384 COM. VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12324793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12324793 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400460318/3 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4368 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12289710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12289710 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142107145/1 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4369 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12257527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12257527 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142126977/2 | 2022-11-17 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4370 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12277196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12277196 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142158343/1 | 2022-11-01 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
4371 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7810 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12329140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12329140 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142697824/3 | 2022-11-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
4372 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029121817, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304736 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E111812844/2 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4373 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7063 CACIULATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12305431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305431 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400652591/4 | 2022-11-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4374 | Punct de lucru+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12327151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12327151 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141436240/3 | 2022-11-10 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
4375 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12300960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12300960 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142846785/2 | 2022-11-09 | 0.009805 | prosumator | 0.009805 | 0
4376 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12277477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12277477 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141734803/2 | 2022-11-15 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
4377 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00273 | 0.23 | PTAB 5127 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,73 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12335287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12335287 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E110617239/3 | 2022-11-03 | 0.002665 | prosumator | 0.002665 | 0
4378 | locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.23 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12329872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12329872 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141272170/2 | 2022-11-09 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
4379 | locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810439995, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12298401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12298401 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E105319942/2 | 2022-11-09 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
4380 | locuinta pesonala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12298816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12298816 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E105280613/2 | 2022-11-09 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
4381 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12300478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12300478 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141292486/2 | 2022-11-09 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
4382 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0176 | 0.4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12301395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12301395 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141419319/3 | 2022-11-03 | 0.017228 | prosumator | 0.017228 | 0
4383 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000019809014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12301513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12301513 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141691737/2 | 2022-11-16 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
4384 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTA 7038 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018486113, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12302110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12302110 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141829820/2 | 2022-11-11 | 0.003032 | prosumator | 0.003032 | 0
4385 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 4014 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304305 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141580565/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4386 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12311547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12311547 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E300547188/3 | 2022-11-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4387 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12172609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172609 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142247500/3 | 2022-11-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4388 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0711830 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12234727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12234727 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400961370/2 | 2022-11-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4389 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000694719915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12227474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12227474 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141856404/2 | 2022-11-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
4390 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040021286, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12230694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230694 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400714983/2 | 2022-11-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4391 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.23 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12236073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12236073 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E400283636/3 | 2022-11-07 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
4392 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4331 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12230411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230411 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400947677/3 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4393 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.23 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12171651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171651 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400580636/3 | 2022-11-17 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
4394 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 997 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12234814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12234814 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E100529401/2 | 2022-11-03 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
4395 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00656 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,428 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000020824714 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12197850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12197850 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109031026/2 | 2022-11-04 | 0.006428 | prosumator | 0.006428 | 0
4396 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3346 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,77 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12234216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12234216 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E110393207/1 | 2022-11-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4397 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2464-UCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12231525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12231525 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E300007505/3 | 2022-11-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4398 | PENSIUNE P+1E + TURN+CEF -anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0864 | 0.4 | PTAB 674 DELTA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 12230123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230123 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E131394827/3 | 2022-11-09 | 0.084671 | prosumator | 0.084671 | 0
4399 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 5026 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 22G14570110109370 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12228854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12228854 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142943468/2 | 2022-11-01 | 0.048998 | prosumator | 0.048998 | 0
4400 | LOCUINTA+ CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00981 | 0.4 | PTZ 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12207361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12207361 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E108914913/2 | 2022-11-21 | 0.009604 | prosumator | 0.009604 | 0
4401 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12234234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12234234 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142271484/3 | 2022-11-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
4402 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1137 | 0.4 | PTAB 1427 STRABAG | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12230194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230194 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E131292981/1 | 2022-11-09 | 0.11956 | prosumator | 0.11956 | 0
4403 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12151079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12151079 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142161000/3 | 2022-11-15 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
4404 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008085 | 0.4 | PTS 153 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,922 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1502147, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12123400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123400 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E101407441/3 | 2022-11-09 | 0.007922 | prosumator | 0.007922 | 0
4405 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12124098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12124098 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400968951/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4406 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12147594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12147594 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141966956/2 | 2022-11-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4407 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000010086109, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12121558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12121558 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400191533/2 | 2022-11-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4408 | CEF -fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1250 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12120133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120133 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E110781376/2 | 2022-11-08 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4409 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTA 3570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12144142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12144142 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400978389/2 | 2022-11-21 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
4410 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 3618 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12120486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120486 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E101544038/3 | 2022-11-03 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4411 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent, cu seria 004010012125911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12149515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149515 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141386794/2 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4412 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 413 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN19810273511 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12144534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12144534 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E104913547/2 | 2022-11-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4413 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0036 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11998505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998505 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142269694/2 | 2022-11-14 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
4414 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12002271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002271 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142200307/1 | 2022-11-14 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
4415 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11998855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998855 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E301028778/3 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4416 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12001899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12001899 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400689872/2 | 2022-11-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4417 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00944 | 0.4 | PTA 2066 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057280 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400347132/5 | 2022-11-14 | 0.00925 | prosumator | 0.00925 | 0
4418 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12030607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030607 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400753885/2 | 2022-11-17 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
4419 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12029304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029304 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E111487268/2 | 2022-11-03 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
4420 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12069459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12069459 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400933593/2 | 2022-11-21 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
4421 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4784 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18410007774 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12030083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030083 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E109147103/2 | 2022-11-09 | 0.009762 | prosumator | 0.009762 | 0
4422 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4447 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12026020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12026020 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142357119/3 | 2022-11-14 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
4423 | MAGAZIN | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12059040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059040 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E301191331/3 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4424 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 11998348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998348 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141843264/3 | 2022-11-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
4425 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12031831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12031831 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401124192/3 | 2022-11-10 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
4426 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12038204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12038204 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142750622/2 | 2022-11-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
4427 | Imobil | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00385 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12029915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029915 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141215919/2 | 2022-11-21 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
4428 | Locuin?? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12029560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029560 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141860320/2 | 2022-11-11 | 0.009762 | prosumator | 0.009762 | 0
4429 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN20910179971 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12057304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057304 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E103233697/2 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4430 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12000345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12000345 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141708286/3 | 2022-11-15 | 0.008817 | prosumator | 0.008817 | 0
4431 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11996892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11996892 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141230129/3 | 2022-11-10 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
4432 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 08850287, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12025235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025235 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400712600/2 | 2022-11-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4433 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 2388 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,77 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1552783-10 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11998164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998164 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E109081391/2 | 2022-11-03 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
4434 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00486 | 0.4 | PTA 3482 - SAT VELEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12058304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12058304 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131284498/4 | 2022-11-08 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
4435 | Birouri + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12028079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12028079 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401097191/2 | 2022-11-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4436 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12030998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030998 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142634117/3 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4437 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12001920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12001920 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142176006/1 | 2022-11-11 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
4438 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12060697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12060697 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E401005864/2 | 2022-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4439 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032310621, se va demonta. | E-Distributie Muntenia | 11971800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11971800 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142923219/1 | 2022-11-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4440 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 0075709, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11942098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11942098 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141234369/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
4441 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 4056 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11969490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969490 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141881132/3 | 2022-11-15 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
4442 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974658 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141405123/2 | 2022-11-15 | 0.009921 | prosumator | 0.009921 | 0
4443 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7624 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974953 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141465253/2 | 2022-11-17 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
4444 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11953778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11953778 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108988138/4 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4445 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3409 - SAT BILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11940115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11940115 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E131263631/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4446 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7364 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11937212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11937212 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141278660/3 | 2022-11-17 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
4447 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01245 | 0.4 | PTA 7666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11876879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876879 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142510750/3 | 2022-11-17 | 0.012111 | prosumator | 0.012111 | 0
4448 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874941 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142010621/2 | 2022-11-15 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
4449 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11969363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969363 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141281451/3 | 2022-11-17 | 0.005135 | prosumator | 0.005135 | 0
4450 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11975695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975695 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E401017597/3 | 2022-11-03 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
4451 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032429021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11943038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11943038 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142832533/2 | 2022-11-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
4452 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 04912626, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11974975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974975 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400712611/2 | 2022-11-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4453 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11941597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11941597 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401044711/3 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4454 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.045835 | 0.4 | PTZ 253 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x20,00 +1x30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=100A, protectie la scurtcircuit Ia=100A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11875845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875845 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E109399472/2 | 2022-11-15 | 0.04584 | prosumator | 0.04584 | 0
4455 | CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7713 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11939665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11939665 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E143130210/2 | 2022-11-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4456 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0038 | 0.4 | PTAB 5126 PUNCT DE INJECTARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11975173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975173 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141195488/2 | 2022-11-17 | 0.003704 | prosumator | 0.003704 | 0
4457 | CASA +CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01968 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11967907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11967907 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400985185/3 | 2022-11-02 | 0.019186 | prosumator | 0.019186 | 0
4458 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11875309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875309 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400328197/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4459 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11941789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11941789 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141692569/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
4460 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11881003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11881003 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400982148/2 | 2022-11-18 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
4461 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2418 IAS USC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11977838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11977838 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400505723/3 | 2022-11-11 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
4462 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11819697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11819697 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142222839/2 | 2022-11-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4463 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11848543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848543 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142420930/2 | 2022-11-21 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
4464 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015112711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11823751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11823751 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141385894/3 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4465 | pensiune + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PT 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11847891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847891 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401013324/1 | 2022-11-23 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
4466 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023469014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11820510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820510 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141781197/2 | 2022-11-17 | 0.00872 | prosumator | 0.00872 | 0
4467 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11796547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11796547 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142068556/2 | 2022-11-16 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
4468 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026684316, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11796826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11796826 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142042907/3 | 2022-11-16 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
4469 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,165 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11857858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11857858 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E108937446/2 | 2022-11-16 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
4470 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031132720, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11819746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11819746 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142503055/2 | 2022-11-09 | 0.005684 | prosumator | 0.005684 | 0
4471 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7401 IMA DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11846424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846424 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141428915/4 | 2022-11-14 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
4472 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01609845, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11792420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11792420 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401041932/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4473 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.23 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11823585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11823585 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142799962/3 | 2022-11-17 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
4474 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11818147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11818147 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141674075/2 | 2022-11-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4475 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 7323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11795997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11795997 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141184149/2 | 2022-11-09 | 0.009522 | prosumator | 0.009522 | 0
4476 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11846631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846631 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400946340/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4477 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PTA 2157 DARASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874269 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400451699/2 | 2022-11-17 | 0.000105 | prosumator | 0.000105 | 0
4478 | Sediu+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 5329 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11821502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11821502 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142127002/2 | 2022-11-11 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
4479 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294743715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11847392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847392 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141889893/2 | 2022-11-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
4480 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015113211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11823911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11823911 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141385906/3 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4481 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3067 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11695723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11695723 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401157480/3 | 2022-11-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4482 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11770248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11770248 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142188740/1 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4483 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11763511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11763511 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E401133934/2 | 2022-11-03 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
4484 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00906 | 0.4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11772363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11772363 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142004130/2 | 2022-11-18 | 0.008829 | prosumator | 0.008829 | 0
4485 | Viitorului 148 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11675852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11675852 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E109210687/2 | 2022-11-08 | 0.00532 | prosumator | 0.00532 | 0
4486 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11739629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739629 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401017306/2 | 2022-11-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4487 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent<(>,<)> se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11769793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11769793 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401151080/3 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4488 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3023 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11694435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694435 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141240333/2 | 2022-11-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
4489 | Racordare CEF 10,92 kWp prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11772706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11772706 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400946272/4 | 2022-11-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4490 | imobil+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11616853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616853 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142616544/3 | 2022-11-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4491 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11670117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11670117 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401167100/2 | 2022-11-08 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
4492 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3141 | Se va demonta contorul existent iar in locul lui se va monta un contor trifazat inteligent (smart meter) pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11645692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645692 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141363227/3 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4493 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 0.4 | PTAB 3772 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146,90 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 15G14570110064280 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11669831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11669831 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E108959215/3 | 2022-11-16 | 0.1469 | prosumator | 0.1469 | 0
4494 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11618211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618211 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E401009813/3 | 2022-11-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4495 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01134 | 0.4 | PTA 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11647307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11647307 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E131438680/3 | 2022-11-04 | 0.011093 | prosumator | 0.011093 | 0
4496 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11592496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11592496 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400091419/4 | 2022-11-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4497 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01027 | 0.4 | PT 4142 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11595540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11595540 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E401100938/3 | 2022-11-04 | 0.009865 | prosumator | 0.009865 | 0
4498 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3494 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11615882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615882 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401042281/2 | 2022-11-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4499 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004000885006910, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11616017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616017 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400348863/3 | 2022-11-22 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4500 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0735438,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11615764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615764 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400970404/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4501 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3049 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11641881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641881 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401116979/2 | 2022-11-10 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
4502 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015597611, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11668172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11668172 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141379123/2 | 2022-11-16 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
4503 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032643121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11667009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11667009 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400585833/3 | 2022-11-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4504 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11668530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11668530 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401031582/2 | 2022-11-16 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
4505 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11499399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11499399 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141867282/3 | 2022-11-14 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
4506 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11498749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11498749 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142103028/2 | 2022-11-14 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
4507 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul EXISTENT SE VA INLOCUI CU CONTOR electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11520590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520590 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141260289/3 | 2022-11-23 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
4508 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.23 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11489506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11489506 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400374941/2 | 2022-11-21 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
4509 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11499181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11499181 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400091284/5 | 2022-11-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4510 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11483202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11483202 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142095758/1 | 2022-11-22 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
4511 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11448216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11448216 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400165219/3 | 2022-11-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
4512 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1501 RADULESCU ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11486234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11486234 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131325719/3 | 2022-11-08 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4513 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11484898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11484898 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401003064/5 | 2022-11-14 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
4514 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTS 963 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,815 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000019557013, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11485158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11485158 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E106088913/2 | 2022-11-03 | 0.008815 | prosumator | 0.008815 | 0
4515 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1486906 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11443325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11443325 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E107814012/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4516 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 586 | Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la ENEL Distributie Muntenia, de catre un electrician autorizat ANRE. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | E-Distributie Muntenia | 11448454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11448454 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E107814843/2 | 2022-11-16 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
4517 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11420596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11420596 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401068391/2 | 2022-11-14 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
4518 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11323798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323798 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141320837/2 | 2022-11-10 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
4519 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11346798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11346798 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142022477/2 | 2022-11-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
4520 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3671 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11322536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322536 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401006988/3 | 2022-11-10 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
4521 | locuinta + sistem de panouri fotovoltaic | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 751 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11331709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11331709 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E100628186/2 | 2022-11-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4522 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11328763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11328763 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141488810/3 | 2022-11-17 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
4523 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 5288 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11298498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298498 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141876822/2 | 2022-11-18 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
4524 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11294686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294686 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142770590/2 | 2022-11-10 | 0.003469 | prosumator | 0.003469 | 0
4525 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00449 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010272609, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11207922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207922 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141202285/2 | 2022-11-18 | 0.00439 | prosumator | 0.00439 | 0
4526 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11294403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294403 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142903868/3 | 2022-11-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4527 | Pamfil Seicaru 3 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11139177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11139177 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E143051908/2 | 2022-11-16 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
4528 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11139940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11139940 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142659248/2 | 2022-11-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4529 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0.4 | PTAB 3138 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012536610, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11204598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11204598 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141345531/2 | 2022-11-08 | 0.003861 | prosumator | 0.003861 | 0
4530 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01155 | 0.4 | PTAB 4453 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210024950 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11138351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138351 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141833252/2 | 2022-11-03 | 0.011318 | prosumator | 0.011318 | 0
4531 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11004171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11004171 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141182822/2 | 2022-11-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4532 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033793422, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11020918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020918 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141479876/3 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4533 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510012755 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11041245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11041245 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E104918317/2 | 2022-11-01 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
4534 | Hala + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11022131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11022131 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400851198/2 | 2022-11-11 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
4535 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11007162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11007162 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141681556/3 | 2022-11-10 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
4536 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11011268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11011268 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401097180/3 | 2022-11-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4537 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0192 | 0.4 | PTAB 1916 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210042303 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10917131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10917131 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E105333218/3 | 2022-11-10 | 0.01705 | prosumator | 0.01705 | 0
4538 | Fabrica+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3996 | 20 | A20 EVACUARE 2-COLIBASI GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. Nota: Se vor percepe pierderi in cablul LES PE/AL 150/20, LEA 70/20 si in Trafo 1000 kVA Electroputere . | E-Distributie Muntenia | 10989611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10989611 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E301255519/3 | 2022-11-03 | 0.39161 | prosumator | 0.39161 | 0
4539 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.14022 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 10737328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737328 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E301186234/2 | 2022-11-08 | 0.1374 | prosumator | 0.1374 | 0
4540 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 10737172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737172 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E301206361/2 | 2022-11-21 | 0.04894 | prosumator | 0.04894 | 0
4541 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10518256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518256 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141796957/2 | 2022-11-15 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
4542 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTZ 2847 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10471372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471372 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E108835184/2 | 2022-11-01 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
4543 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006345 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10407729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10407729 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401173994/2 | 2022-11-17 | 0.006217 | prosumator | 0.006217 | 0
4544 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023541214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10370184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10370184 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400932301/2 | 2022-11-08 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
4545 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10366602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10366602 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E110643362/2 | 2022-11-03 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
4546 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01575 | 0.4 | PTA 3724 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10334974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10334974 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401124956/2 | 2022-11-10 | 0.015415 | prosumator | 0.015415 | 0
4547 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10344271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344271 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142185769/1 | 2022-11-17 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
4548 | Locuinta + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00296 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1322470 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10332654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10332654 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E401011298/3 | 2022-11-22 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
4549 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4380 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000728459121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10268672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10268672 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400817426/2 | 2022-11-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4550 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10226454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10226454 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142499936/2 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4551 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10234309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234309 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E119613975/2 | 2022-11-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4552 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5204, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10243397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10243397 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401033595/2 | 2022-11-14 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4553 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 3610 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10250022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10250022 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E109181460/2 | 2022-11-07 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
4554 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 25 kW/evacuate 19,6 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10247288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247288 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E301127127/3 | 2022-11-23 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
4555 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10203657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203657 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E100553150/2 | 2022-11-03 | 0.0036 | prosumator | 0.0036 | 0
4556 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10209830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10209830 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141479933/2 | 2022-11-10 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
4557 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10147200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147200 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141331547/2 | 2022-11-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
4558 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1734 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910347829, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10148902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10148902 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142516330/4 | 2022-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4559 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10165913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165913 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142181451/2 | 2022-11-01 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
4560 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1286 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10123044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10123044 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E301215237/3 | 2022-11-03 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
4561 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10077054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10077054 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401096246/2 | 2022-11-14 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
4562 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009882 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10014974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10014974 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401145566/3 | 2022-11-16 | 0.009664 | prosumator | 0.009664 | 0
4563 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.136 | 20 | PTAB 5421* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5421*/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09864326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09864326 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141874123/2 | 2022-11-09 | 0.13323 | prosumator | 0.13323 | 0
4564 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471309 | 2022-02-22 | 09471309 | 2022-10-14 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004654
4565 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394774 | 2022-01-28 | 09394774 | 2022-10-07 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141487516/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4566 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7466 VARASTI 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394521 | 2022-01-28 | 09394521 | 2022-10-07 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
4567 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394813 | 2022-01-28 | 09394813 | 2022-10-07 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E401036879/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4568 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09395605 | 2022-01-21 | 09395605 | 2022-10-07 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142717535/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4569 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09395650 | 2022-02-04 | 09395650 | 2022-10-07 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E104830354/2 | 2022-12-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4570 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394935 | 2022-01-25 | 09394935 | 2022-10-07 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142199999/1 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4571 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 431 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09395372 | 2022-02-08 | 09395372 | 2022-10-07 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E104826359/3 | 2022-12-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4572 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09656622 | 2022-03-18 | 09656622 | 2022-10-24 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141228159/2 | 2022-12-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4573 | Troitei 10 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2936 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09659058 | 2022-03-17 | 09659058 | 2022-10-05 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00584
4574 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea BMPT-ului existent cu BMPT fix-32A, echipat conform FT124 MAT ed. 04, (PAFS ) si inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12771748 | 2022-10-24 | 12771748 | 2022-10-31 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019402
4575 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12697125 | 2022-10-27 | 12697125 | 2022-10-28 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00582
4576 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu plata tarifului de utilizator Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12650799 | 2022-10-18 | 12650799 | 2022-10-23 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E108373978/2 | 2022-11-08 | 0.0198 | prosumator | 0.0198 | 0
4577 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 2198 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat existent Ia=32A, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,034 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 12534039 | 2022-10-24 | 12534039 | 2022-10-25 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008034
4578 | Locuinta+CEF-Prosumator-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5360 | Conform ord. ANRE 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (5,5 kW) => Solutia va fi cu lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-Distributie SA: Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E-Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima=40 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.396464 25.989291 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 12574492 | 2022-10-21 | 12574492 | 2022-10-21 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141940992/2 | 2022-12-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4579 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1748 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. | E-Distributie Muntenia | 12536225 | 2022-10-18 | 12536225 | 2022-10-27 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
4580 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0,4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12360454 | 2022-10-20 | 12360454 | 2022-10-21 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131431997/2 | 2022-11-08 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
4581 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 115 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor smart la Pa=15kW. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000013275710 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica sipunctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12408620 | 2022-10-25 | 12408620 | 2022-10-27 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E103175074/2 | 2022-12-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
4582 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=25A existent cu un nou intreruptor tetrapolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12341178 | 2022-10-12 | 12341178 | 2022-10-28 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
4583 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02457 | 0,4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor 63A nou proeictat, contorul existent cu SN 0283226 se va inlocui cu un contoru electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12311335 | 2022-10-21 | 12311335 | 2022-10-31 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.024074
4584 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12070574 | 2022-10-21 | 12070574 | 2022-10-21 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009692
4585 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12024079 | 2022-10-20 | 12024079 | 2022-10-21 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01658
4586 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 63 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.358353 25.974717 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 12029591 | 2022-10-07 | 12029591 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142437680/3 | 2022-10-27 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4587 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12040627 | 2022-09-29 | 12040627 | 2022-10-04 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141955459/2 | 2022-11-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4588 | Birouri, Hala si CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.027 | 0,4 | PTAB 4815 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari de retea: ? Lucrari in PTAB 4815: Se va inlocui tablou JT aferent BMPT PC (Soseaua Straulesti, nr. 45-53, bl. D, PC ? Pa=120 kW) cu un tablou JT unificat nou, tip DY3009/3RO, matricola 160127, pe cadru suport, tip DDS3055RO, matricola 160650, prevazut cu un intreruptor JT cu Ia=350A, tip DY3102RO, matricola 131081 ce inlocuieste intreruptorul existent cu Ia=250A. Celalalt intreruptor existent pe tabloul JT actual se va prelua pe noul tablou JT proiectat. Legatura intre bornele JT ale trafo de putere si tabloul JT proiectat se va realiza printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x240mm2, tip DC4141/7RO, matricola 330008 ce va inlocui coloana existenta. ? LES JT: Din intreruptorul JT proiectat Ia=350A se va poza o coloana in cablu 3x240+150N, tip DC4146RO, matricola 330657 pana la o cutie de separatie (CS), tip DS4522RO, matricola 288200, amplasata la exterior, langa PTAB, echipata cu un suport de cleme cu 4 cai de separare 240 mm2, tip DS4534RO, matricola 286022. Din CS proiectata se va poza in subteran un cablu 3x95+50N, tip DC4146RO, matricola 330655, pana la un BMPTs-100A, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. In CS proiectat va fi preluat cablul 3x150+95N ce alimenteaza in prezent BMPT PC (Soseaua Straulesti, nr. 45-53, bl. D, PC ? Pa=120 kW). BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 125A si un intreruptor automat cu Ia=100A. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMPT metalic din proprietate, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTs proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11982564 | 2022-10-12 | 11982564 | 2022-10-31 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02645
4589 | locuinta+CEF-anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 16 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12056368 | 2022-09-23 | 12056368 | 2022-10-05 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.03
4590 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 5063 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente cu inlocuire siguranta monofazata existenta Ir=40A cu siguranta monofazata Ir=50A.,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor smart deja programat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11897473 | 2022-10-17 | 11897473 | 2022-10-21 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005878
4591 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11942864 | 2022-10-12 | 11942864 | 2022-10-31 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007785
4592 | Birou, Hala si CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28.774 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11885167 | 2022-09-30 | 11885167 | 2022-10-18 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02645
4593 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.082805 | 0,4 | PTAB 7857 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 11792949 | 2022-09-21 | 11792949 | 2022-10-28 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142299305/3 | 2022-11-23 | 0.081144 | prosumator | 0.081144 | 0
4594 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 20 | A20 EVACUARE 2-COLIBASI GR | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Se vor percepe pierderi in LEA OL-AL 50/20 si in Trafo 250 kVA Filiasi . | E-Distributie Muntenia | 11815338 | 2022-09-21 | 11815338 | 2022-10-03 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E301148704/4 | 2022-11-10 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
4595 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01458 | 0,4 | PTA 331 - SMA TANGARU | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=14,5kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11871236 | 2022-10-13 | 11871236 | 2022-10-19 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014287
4596 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01695 | 0,4 | PTZ 1015 | Sporul de putere producator se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,606 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul , va fi reprogramat pentru noua putere. | E-Distributie Muntenia | 11871716 | 2022-10-03 | 11871716 | 2022-10-05 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E105767804/5 | 2022-10-25 | 0.016606 | prosumator | 0.016606 | 0
4597 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0104 | 0,4 | PTAB 2516 FERMA ZOOTEHNICA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 20A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11692252 | 2022-10-20 | 11692252 | 2022-10-21 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141575941/3 | 2022-12-06 | 0.010172 | prosumator | 0.010172 | 0
4598 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 682 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11695031 | 2022-09-30 | 11695031 | 2022-10-10 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
4599 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3011 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11717589 | 2022-10-17 | 11717589 | 2022-10-17 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141813654/2 | 2022-12-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4600 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente se va dezafecta contorul cu seria 001000729685622 si monta contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Vechiul contor se va demonta si preda la UO Ilfov Vest. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11768914 | 2022-10-20 | 11768914 | 2022-10-20 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143098190/2 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4601 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01078 | 0,4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11617154 | 2022-09-23 | 11617154 | 2022-10-11 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400885678/2 | 2022-10-28 | 0.010563 | prosumator | 0.010563 | 0
4602 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4232 | Sporul de putere se va realiza prin instalatiile electrice existente, mentionate mai sus. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 ,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctulde racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11646987 | 2022-10-06 | 11646987 | 2022-10-07 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141524091/2 | 2022-12-21 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
4603 | Locuinta + CEF - prosumator - SPOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 304 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea intreruptorului tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11595180 | 2022-09-09 | 11595180 | 2022-10-24 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E109274801/4 | 2022-11-10 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4604 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=6kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11667552 | 2022-10-07 | 11667552 | 2022-10-11 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
4605 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0,4 | PTAB 4122 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 101,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Camera tehnica JT PT existent se vor inlocui contoarele seria: 20G14570110091429 si 20G14570110091642, cu doua contoare inteligente trifazate programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11487970 | 2022-09-20 | 11487970 | 2022-10-21 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.097996
4606 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ELECTRONICA-PIPERA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi pe cablul 3x50mmp Ol-Al in lungime de 10m si transformatorul de putere de 160kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11448062 | 2022-09-26 | 11448062 | 2022-10-03 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400845887/2 | 2022-12-08 | 0.097965 | prosumator | 0.097965 | 0
4607 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025427215, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11465943 | 2022-10-05 | 11465943 | 2022-10-06 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400967938/2 | 2022-11-25 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
4608 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0,4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11456492 | 2022-10-17 | 11456492 | 2022-10-19 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400252542/3 | 2022-12-02 | 0.014886 | prosumator | 0.014886 | 0
4609 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01875 | 0,4 | PTA 5056 | Inlocuire disjunctor trifazat 25A existent cu disjunctor trifazat 63A nou proiectat, contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11371829 | 2022-09-14 | 11371829 | 2022-10-13 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01837
4610 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.0048 | 0,4 | PTAB 4914 | se va desfiinta masura existenta | E-Distributie Muntenia | 11344512 | 2022-09-14 | 11344512 | 2022-10-03 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004604
4611 | locuinta+CEF suplimentare | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11326628 | 2022-10-12 | 11326628 | 2022-10-31 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400965318/3 | 2022-12-22 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
4612 | firma +CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09972 | 20 | S20 T1621-MASINI GRELE CEL 33 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11372683 | 2022-09-14 | 11372683 | 2022-10-14 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E114913018/2 | 2022-11-16 | 0.09799 | prosumator | 0.09799 | 0
4613 | Rin Resort & Spa CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09 | 0,4 | PTZ 3312 PROCONFORT | Utilizarea instalatiilor existente aferente, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11324981 | 2022-09-26 | 11324981 | 2022-10-13 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400901228/2 | 2022-12-20 | 0.096272 | prosumator | 0.096272 | 0
4614 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07524 | 0,4 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 3622* / 400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11370865 | 2022-09-19 | 11370865 | 2022-10-03 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.073695
4615 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7286 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11346301 | 2022-09-16 | 11346301 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E143039982/2 | 2022-10-28 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
4616 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0145 | 0,4 | PTS 4205 | Pentru realizarea sporului de putere se va executa coloana noua trifazata din nisa imobil, prin cablu 3x10+6C, cu montare BMPT-50A, echipat conform FT 124 MAT ed, 04, amplasat langa nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va inlocui contorul existent cu seria: 001000709575417, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11373269 | 2022-10-21 | 11373269 | 2022-10-25 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01421
4617 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.099 | 0,4 | PTS 105 | - coloana noua trifazica cu cablu 3x150+95N (laprox=15m) din nisa imobil cu montare cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect ce se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS pe fundatie de beton) . Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiue de 160 A. Priza de impamantare se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. -se va desfiinta masura existenta. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11322346 | 2022-09-15 | 11322346 | 2022-10-04 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.09652
4618 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11346023 | 2022-09-30 | 11346023 | 2022-10-11 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0093
4619 | IMOBIL+ CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08 | 0,4 | PTZ 7118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11345063 | 2022-09-23 | 11345063 | 2022-10-19 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.078389
4620 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03003 | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Utilizare bransament trifazat subteran existent , realizat conform ATR 114761832/16.01.2014 , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu Ir=25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A , in BMPT existent , amplasat pe proprietate, cu acces din domeniul public , prevazut cu priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat nou care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11206113 | 2022-10-14 | 11206113 | 2022-10-20 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.029425
4621 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 2341 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului automat trifazat existent Ia=25A, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11272589 | 2022-09-16 | 11272589 | 2022-10-14 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0195
4622 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Timisului printr-un bransament nou subteran trifazat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m (10m coborare stalp + 2m trotuar), pana la un BMPT-25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contor electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11180658 | 2022-09-07 | 11180658 | 2022-10-22 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008
4623 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01188 | 0,4 | PTAB 7826 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima= 63 A | E-Distributie Muntenia | 11182254 | 2022-10-12 | 11182254 | 2022-10-14 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011641
4624 | Locuinta + CEF - prosumator - SPOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01053 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11127093 | 2022-08-24 | 11127093 | 2022-10-10 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.010299
4625 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va demonta contorul cu seria 002004002795512 si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Vechiul contor cu seria 002004002795512 se va deomnta si preda la UO Ilfov VEST. | E-Distributie Muntenia | 11137214 | 2022-10-20 | 11137214 | 2022-10-21 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141535396/3 | 2022-11-07 | 0.008916 | prosumator | 0.008916 | 0
4626 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,23 | PTS 2282 | Pentru asigurarea sporului de putere, se va inlocui siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160635 | 2022-09-20 | 11160635 | 2022-10-17 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00879
4627 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5318 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul existent cu unul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 11137703 | 2022-08-26 | 11137703 | 2022-10-24 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
4628 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 11064069 | 2022-08-22 | 11064069 | 2022-10-25 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
4629 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3107 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=20,25kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10991304 | 2022-10-12 | 10991304 | 2022-10-21 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01958
4630 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3068 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=20kW). si inlocuidu-se contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul cu seria : 001000026425216. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11061381 | 2022-09-30 | 11061381 | 2022-10-04 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400954675/2 | 2022-11-03 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
4631 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 1742 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10893523 | 2022-09-27 | 10893523 | 2022-10-14 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E119563126/2 | 2022-11-03 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
4632 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2382 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu disjunctor trifazat 63A, se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent <(>,<)> se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10895907 | 2022-10-12 | 10895907 | 2022-10-17 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01955
4633 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3068 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 25A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=15kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10901492 | 2022-10-12 | 10901492 | 2022-10-25 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400939555/2 | 2022-11-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4634 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0165 | 0,4 | PTA 5083 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in BMPT existent , amplasat pe proprietate , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10723045 | 2022-09-15 | 10723045 | 2022-10-17 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400251967/2 | 2022-12-12 | 0.01614 | prosumator | 0.01614 | 0
4635 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7053 | Pentru realizarea sporului de putere, se va folosi bransamentul monofazat aerian existent cu BMPM (Ir=32A) si se va reprograma contorul conform puterii solicitate. | E-Distributie Muntenia | 10725837 | 2022-09-21 | 10725837 | 2022-10-17 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00586
4636 | Sediu + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 2136 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului trifazat existent Ia=63A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,59 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670819 | 2022-08-30 | 10670819 | 2022-10-04 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01959
4637 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016895 | 0,4 | PTA 3874 SIMPO-TRANS | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3874, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10586243 | 2022-10-06 | 10586243 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141484287/2 | 2022-10-27 | 0.016517 | prosumator | 0.016517 | 0
4638 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09689991 | 2022-03-11 | 09689991 | 2022-10-24 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
4639 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3497 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10512270 | 2022-10-04 | 10512270 | 2022-10-26 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E119769887/3 | 2022-11-04 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
4640 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 3340 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A, in BMP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 10438591 | 2022-08-18 | 10438591 | 2022-10-25 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008035
4641 | Jecu Cristian Locuinta+Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea protectiilor existente in BMPT cu Ir=40A si cu reprogramarea contorului SMART existent in BMPT pentru puterea avizata (putere absorbita 25,055 kW). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 10405681 | 2022-07-14 | 10405681 | 2022-10-24 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003914
4642 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 2145 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10401021 | 2022-09-09 | 10401021 | 2022-10-06 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142278650/2 | 2022-12-06 | 0.01754 | prosumator | 0.01754 | 0
4643 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 3703 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10386438 | 2022-10-04 | 10386438 | 2022-10-06 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02932
4644 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10386712 | 2022-07-29 | 10386712 | 2022-10-20 | 2022-11-30 | nu | nu | nu | RO001E141441954/3 | 2022-11-30 | 0.009554 | prosumator | 0.009554 | 0
4645 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2726 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat automat Ia=50A. | E-Distributie Muntenia | 10305198 | 2022-10-11 | 10305198 | 2022-10-27 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0093
4646 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00925 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10339677 | 2022-10-05 | 10339677 | 2022-10-10 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141512133/3 | 2022-11-23 | 0.008965 | prosumator | 0.008965 | 0
4647 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0204 | 0,4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=27kW). | E-Distributie Muntenia | 10336587 | 2022-10-12 | 10336587 | 2022-10-17 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019991
4648 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7095 GRADISTEA 2 COMPLEX | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului existent cu unul de 32 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10331273 | 2022-08-12 | 10331273 | 2022-10-12 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
4649 | Imobil+C.E.F | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.054 | 0,4 | PTZ 2270 - F-CA CASE | Se va utiliza bransamentul trifazat existent alimentat din tabloul JT in PTZ 2270 cu cablu 3x70+54,6 N mmp L=60 m. Se va inlocui BMPT in montaj direct existent cu BMPT in montaj semidirect FT_257 matricola 651251 echipat cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton la limita de proprietate in exterior. Se va monta contor smart semidirect, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10347691 | 2022-07-28 | 10347691 | 2022-10-03 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E131321478/2 | 2022-12-07 | 0.052918 | prosumator | 0.052918 | 0
4650 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02325 | 0,4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10264476 | 2022-10-06 | 10264476 | 2022-10-07 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.022705
4651 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. ,,Se va inlocui siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10234267 | 2022-07-19 | 10234267 | 2022-10-07 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
4652 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10240100 | 2022-07-25 | 10240100 | 2022-10-20 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
4653 | Hala H4+CEF +prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.20839 | 0,4 | PTAB 5150 | In PT 5150/1600 KVA , in tabloul jt existent cu sigurante MPR , se va monta un cablu jt 3X240+150N (DC4146) , L=10m pana la o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT 257_MAT incluzand : - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A , conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 350A reglabil ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura se va monta langa PT 5150/1600 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteuaoperatorului de distributie . Nota: Grupul de masura existent se va demonta , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 10240330 | 2022-10-03 | 10240330 | 2022-10-14 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.166
4654 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01216 | 0,4 | PTA 3496 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10253433 | 2022-10-04 | 10253433 | 2022-10-12 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400131582/3 | 2022-10-27 | 0.011877 | prosumator | 0.011877 | 0
4655 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7641 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 3 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima= 50 A si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10189542 | 2022-10-10 | 10189542 | 2022-10-12 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0039
4656 | CE Depozit Nou | Fotovoltaic | ILFOV | 1.3792 | 20 | S20 FAN COURIER -AFUMATI IF | Conform avizului CTE nr. 32/5/13.07.2022: Lucrari pe tarif de racordare -modificare loc consum existent S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform -CER RO001E142264824/1 din data de 02.08.2019 si anume: PC 4475, racordat cu cablu subteran LES 20kV Fan Curier sosire din statia Afumati respectiv intrare-iesire (intre T4110-T4335 ) pe cablu LES 20kV Philip Morris din statia Caciulati. Lucrari necesare: - inlocuirea unitatii periferice actuale din PC 4475 cu un UP 2020 LITE pentru asigurarea telecontrolului si transmiterea informatiei de la productie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica -se va asigura preluarea pozitiei echipamentelor cu rol de DI (dispozitiv de interfata) din tabloul TE-CEF printr-un cablu de semnalizare, tip CSYAbY-F, pana la unitatea periferica nou proiectata in PC 4475. Astfel intrerupatoarele motorizate jt din instalatia electrica aferente centralei vor avea rol de dispozitiv de interfata si vor fi prevazute cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In TE-CEF se va prevedea un analizor, un data manager(SMA), un switch si un router, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE-CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat in PC 4475 compartiment utilizator. -,,In PC 4475 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat valorile de U si f catre UP2020 LITE proiectata in PC 4475, compartiment EDM. Semnalele de la traductroul de tensiune si frecventa precum si semnalul de pozitie al dispozitivului general DG din PC4475 , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalul va fi transmis printr-un cablu special ecranat, care va face parte din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP2020LITE, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PC 4475, compartiment utilizator | E-Distributie Muntenia | 10060796 | 2022-09-27 | 10060796 | 2022-10-27 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 1.4293
4657 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06148 | 0,4 | PTA 7349 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa un racord trifazat subteran din CD a PTA 7349, cu cablu AL 3x150+95N, in lungime de 242 m ( 235 m traseu), protejat in tub riflat pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=110 A, ce se va amplasa in locul BMPT existent. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj direct existente se vor demonta si preda la E-Distributie Muntenia. La traversarea drumului cablul de JT trebuie sa fie protejat in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). | E-Distributie Muntenia | 10074386 | 2022-09-30 | 10074386 | 2022-10-21 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.062719
4658 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTAB 4875 | Pe bransamentul existent se va monta o cutie destinata furnizarii cu energie electrica tip DS4558RO, echipata astfel: - Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); - Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; - Un intreruptor de joasa tensiune 160 A; - Cutia destinata furnizarii se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4. Cutia de exterior destinata furnizarii de tipul DS4558RO va fi legata la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare. Realizarea prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In DS4558RO proiectata se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10021597 | 2022-09-09 | 10021597 | 2022-10-28 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109288288/1 | 2022-12-28 | 0.1001 | prosumator | 0.1001 | 0
4659 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 1214 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810388321, va fi reprogramat pentru noua putere. | E-Distributie Muntenia | 09895633 | 2022-09-26 | 09895633 | 2022-10-03 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
4660 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1914 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09572046 | 2022-03-04 | 09572046 | 2022-10-07 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003
4661 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5476 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09326231 | 2022-01-18 | 09326231 | 2022-10-07 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141358221/3 | 2022-12-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4662 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,4 | PTAB 7794 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09271608 | 2022-02-10 | 09271608 | 2022-10-31 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007682
4663 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09290986 | 2022-02-04 | 09290986 | 2022-10-27 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401129704/2 | 2022-11-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4664 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09291556 | 2022-01-18 | 09291556 | 2022-10-20 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
4665 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09248202 | 2022-01-17 | 09248202 | 2022-10-07 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E400994084/3 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4666 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220373 | 2022-01-18 | 09220373 | 2022-10-07 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
4667 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09221097 | 2021-12-31 | 09221097 | 2022-10-07 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142005995/3 | 2022-11-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4668 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09192061 | 2021-12-21 | 09192061 | 2022-10-07 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141552339/2 | 2022-12-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4669 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09191986 | 2021-12-21 | 09191986 | 2022-10-07 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
4670 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1975 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09189878 | 2022-01-19 | 09189878 | 2022-10-27 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E100413694/2 | 2022-11-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
4671 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09192147 | 2022-01-13 | 09192147 | 2022-10-07 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400977254/3 | 2022-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4672 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200846 | 2021-12-22 | 09200846 | 2022-10-07 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E142188830/1 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4673 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09199587 | 2021-12-09 | 09199587 | 2022-10-07 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E101139937/2 | 2022-12-30 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
4674 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199039 | 2021-12-22 | 09199039 | 2022-10-07 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141305065/3 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4675 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09198785 | 2021-12-23 | 09198785 | 2022-10-07 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142204435/2 | 2022-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4676 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09198577 | 2021-12-24 | 09198577 | 2022-10-07 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E401057333/3 | 2022-11-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4677 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199124 | 2021-12-21 | 09199124 | 2022-10-07 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141229082/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4678 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 465 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09200013 | 2021-12-16 | 09200013 | 2022-10-07 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E104453243/2 | 2022-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4679 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09198494 | 2021-12-22 | 09198494 | 2022-10-07 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
4680 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09199205 | 2021-12-22 | 09199205 | 2022-10-07 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141401185/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4681 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200500 | 2021-12-28 | 09200500 | 2022-10-07 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141621965/3 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4682 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTZ 3453 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09198967 | 2021-12-28 | 09198967 | 2022-10-07 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400011499/2 | 2022-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4683 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199276 | 2022-01-07 | 09199276 | 2022-10-07 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400998404/2 | 2022-12-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4684 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09200786 | 2021-12-29 | 09200786 | 2022-10-07 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E107333771/2 | 2022-11-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4685 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent ,se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09202602 | 2021-12-22 | 09202602 | 2022-10-07 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400335476/2 | 2022-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4686 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09204219 | 2021-12-27 | 09204219 | 2022-10-07 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141863019/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4687 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1223 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09183273 | 2021-12-14 | 09183273 | 2022-10-07 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E102235643/2 | 2022-11-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4688 | Amplasare panouri fotovoltaice - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09182838 | 2021-12-16 | 09182838 | 2022-10-07 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141488821/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4689 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09155789 | 2021-12-16 | 09155789 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400191106/2 | 2022-11-10 | 0.005683 | prosumator | 0.005683 | 0
4690 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09641590 | 2022-03-03 | 09641590 | 2022-10-07 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E400712734/4 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4691 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 3764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09627597 | 2022-03-08 | 09627597 | 2022-10-10 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141301915/2 | 2022-12-22 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
4692 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09481020 | 2022-02-28 | 09481020 | 2022-10-21 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005878
4693 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0,4 | PTA 2225 CORNETU | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09423471 | 2022-02-11 | 09423471 | 2022-10-07 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141181427/4 | 2022-12-29 | 0.007643 | prosumator | 0.007643 | 0
4694 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 621 | Se va poza o coloana monofazica 1x10+6C, DC4126RO (L=3m), din cofret M4 la un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat langa cofret M4.,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09524208 | 2022-03-03 | 09524208 | 2022-10-20 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00342
4695 | Branesti291e | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3556 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09614161 | 2022-03-18 | 09614161 | 2022-10-11 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
4696 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394334 | 2022-02-10 | 09394334 | 2022-10-07 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141182271/2 | 2022-12-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4697 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394984 | 2022-01-28 | 09394984 | 2022-10-07 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E110378446/1 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4698 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2180 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 16A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de fier, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu 3 INTERNAL reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51 ,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09394839 | 2022-01-31 | 09394839 | 2022-10-13 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
4699 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09394399 | 2022-01-21 | 09394399 | 2022-10-07 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E108157675/2 | 2022-12-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4700 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394276 | 2022-01-31 | 09394276 | 2022-10-07 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401169348/3 | 2022-11-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4701 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 1582 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intrerupatorului existent cu un intrerupator trifazat de 20 A<(>,<)> lucrari suportate de catre operatorul de retea,in afara tarifului de racordare(conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210000178, va fi reprogramat/inlocuit pentru noua putere. | E-Distributie Muntenia | 12383985 | 2022-10-20 | 12383985 | 2022-10-21 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E119092897/2 | 2022-11-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4702 | Locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7725 CASUTE IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12297768 | 2022-10-04 | 12297768 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E141605844/4 | 2022-10-20 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
4703 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 3607 - CAP VLASINU | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=19,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12057573 | 2022-09-26 | 12057573 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E131330131/2 | 2022-10-26 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
4704 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0,4 | PTM 1308 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectiela tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12001545 | 2022-10-14 | 12001545 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E107351164/2 | 2022-10-25 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
4705 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01456 | 0,4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12070932 | 2022-10-25 | 12070932 | 2022-10-26 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141947180/3 | 2022-11-01 | 0.014264 | prosumator | 0.014264 | 0
4706 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 4438 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,694 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150293834315 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11971118 | 2022-10-05 | 11971118 | 2022-10-21 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E108947571/2 | 2022-11-02 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
4707 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11372850 | 2022-09-26 | 11372850 | 2022-10-03 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E109453877/2 | 2022-10-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4708 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5205 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=16A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11181255 | 2022-10-06 | 11181255 | 2022-10-07 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141503751/2 | 2022-10-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4709 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTAB 5108 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11161380 | 2022-09-05 | 11161380 | 2022-10-05 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141366006/2 | 2022-10-18 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
4710 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11125027 | 2022-08-23 | 11125027 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E109058643/2 | 2022-10-18 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
4711 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01975 | 0,4 | PTAB 7934 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si conform ord. ANRE . 160/2020 solutia de realizare a sporului de putere se va realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA inlocuinde-se disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=27kW). | E-Distributie Muntenia | 11023166 | 2022-10-06 | 11023166 | 2022-10-07 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E142416182/2 | 2022-10-20 | 0.019354 | prosumator | 0.019354 | 0
4712 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1335797, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10890128 | 2022-10-06 | 10890128 | 2022-10-06 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E401018127/2 | 2022-10-26 | 0.007348 | prosumator | 0.007348 | 0
4713 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 3973 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10454889 | 2022-10-17 | 10454889 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400980663/2 | 2022-10-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
4714 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016663111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10330736 | 2022-09-14 | 10330736 | 2022-10-04 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400918114/2 | 2022-10-10 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
4715 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10014675 | 2022-09-30 | 10014675 | 2022-10-04 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E300030444/3 | 2022-10-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4716 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3264 LOC AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12816109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12816109 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400188494/3 | 2022-10-31 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
4717 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12701410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701410 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141281529/3 | 2022-10-21 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
4718 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01292 | 0.4 | PTAB 4241 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12650903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650903 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E142143662/3 | 2022-10-28 | 0.012661 | prosumator | 0.012661 | 0
4719 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110055022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12621838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12621838 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401055263/3 | 2022-10-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4720 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02916 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654660 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E301155522/4 | 2022-10-31 | 0.028567 | prosumator | 0.028567 | 0
4721 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12650093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650093 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E107333478/2 | 2022-10-24 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4722 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12430627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12430627 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400069144/2 | 2022-10-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4723 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025944416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12469803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12469803 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E142024907/2 | 2022-10-28 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4724 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12379745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12379745 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E105291075/2 | 2022-10-26 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
4725 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.01863 | 0.4 | PTZ 819 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,63 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12359553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12359553 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E101884709/4 | 2022-10-28 | 0.018256 | prosumator | 0.018256 | 0
4726 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12361930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361930 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108920493/2 | 2022-10-21 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4727 | cef_non_afm | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 2867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12298593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12298593 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E108625484/2 | 2022-10-31 | 0.0142 | prosumator | 0.0142 | 0
4728 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00979 | 0.4 | PTS 2175 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12260862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12260862 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E108789058/2 | 2022-10-19 | 0.009514 | prosumator | 0.009514 | 0
4729 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 649 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,800 `kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1395513, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12330716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12330716 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E108167340/2 | 2022-10-19 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
4730 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1709 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12171397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171397 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E118672182/2 | 2022-10-17 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4731 | SPATIU COMERCIAL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12173458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12173458 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E105346942/3 | 2022-10-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4732 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023103514, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12229161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12229161 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E107563136/2 | 2022-10-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4733 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12216064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12216064 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141400320/2 | 2022-10-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4734 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000012448910 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12255886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12255886 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E103232797/2 | 2022-10-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4735 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3169 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12032852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12032852 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E109082448/3 | 2022-10-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
4736 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000706737817, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12060163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12060163 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142123648/4 | 2022-10-24 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
4737 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12033620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12033620 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E143035663/2 | 2022-10-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4738 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui BMPT-ul existent cu un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT ( materiale unificate Enel DMI031069RO ) separator si intreruptor avand Ir=80 A. Contorul trifazat existent, cu seria UCEUEDN18410010036, se va demonta de UT ILFOV. BMPT-ul se va monta pe cheltuiala EDM. | E-Distributie Muntenia | 11975899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975899 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141222535/1 | 2022-10-27 | 0.03523 | prosumator | 0.03523 | 0
4739 | locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01232 | 0.4 | PCZ 7627 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974413 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143076961/2 | 2022-10-26 | 0.012073 | prosumator | 0.012073 | 0
4740 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11817192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11817192 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108830077/2 | 2022-10-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4741 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11693873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11693873 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109328362/2 | 2022-10-03 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
4742 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0057 | 0.4 | PTZ 1461 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150284718815 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11693753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11693753 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E107201573/3 | 2022-10-03 | 0.005584 | prosumator | 0.005584 | 0
4743 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 15G26510110063869, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11664898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11664898 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141187052/2 | 2022-10-12 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
4744 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0097 | 0.4 | PTZ 2605 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune,minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11646706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646706 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E110442167/1 | 2022-10-21 | 0.009416 | prosumator | 0.009416 | 0
4745 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.19828 | 20 | A20 SAFTICA-TANCABESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 22G14570110109244 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 400/5 A<(>,<)> de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 11447951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11447951 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400885083/3 | 2022-10-04 | 0.19598 | prosumator | 0.19598 | 0
4746 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11347245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11347245 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E119645600/2 | 2022-10-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4747 | Hala Productie + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.133 | 0.4 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 136,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPT semidirect pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune,minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11126230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126230 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E109202790/2 | 2022-10-24 | 0.13034 | prosumator | 0.13034 | 0
4748 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 744 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10842810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842810 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E100620032/2 | 2022-10-19 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4749 | Locuin?? + CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3722, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10674456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674456 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141496617/2 | 2022-10-18 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
4750 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10304776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304776 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141949159/2 | 2022-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4751 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10303472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10303472 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141949137/3 | 2022-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4752 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0216 | 0.4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x10,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10172409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172409 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E108737220/2 | 2022-10-17 | 0.0216 | prosumator | 0.0216 | 0
4753 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10159155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159155 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141207987/2 | 2022-10-26 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
4754 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7555 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016396011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10016956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016956 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400689557/2 | 2022-10-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4755 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09985161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09985161 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142514169/4 | 2022-10-27 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
4756 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09895971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09895971 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142101891/3 | 2022-10-05 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
4757 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1995 | 20 | A20 RUDENI-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5621*/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09864061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09864061 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E401076525/2 | 2022-10-31 | 0.19546 | prosumator | 0.19546 | 0
4758 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1995 | 20 | A20 AVICOLA TARTASESTI-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PT 20504/630 KVA <(>,<)> E- Distributie Muntenia ? UTR ILFOV va inlocui TC =15/5 existente cu TC = 50/5 A (DMI 031052RO) - 2 buc si se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect <(>,<)> in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii <(>,<)> se va reprograma. NOTA : Se vor percepe pierderi pe cablul MT 150 <(>,<)> L=25m. | E-Distributie Muntenia | 09863448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09863448 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401074219/3 | 2022-10-21 | 0.19546 | prosumator | 0.19546 | 0
4759 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3285 BISERICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09621084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09621084 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142440550/2 | 2022-10-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
4760 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2066 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12865042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865042 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E106435379/3 | 2022-10-31 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4761 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12839199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12839199 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400032021/2 | 2022-10-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4762 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024941015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12848705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12848705 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400041346/3 | 2022-10-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4763 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014175 | 0.4 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032183521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12770848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12770848 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142571319/3 | 2022-10-21 | 0.013891 | prosumator | 0.013891 | 0
4764 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12677905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12677905 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141188930/2 | 2022-10-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
4765 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,722 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000664930412, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12674389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12674389 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E115340147/2 | 2022-10-21 | 0.004722 | prosumator | 0.004722 | 0
4766 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12675722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675722 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401099867/2 | 2022-10-21 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
4767 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015302411, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12674259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12674259 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E401124338/2 | 2022-10-27 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
4768 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 852 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12648717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12648717 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E108838750/3 | 2022-10-20 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
4769 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12654663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654663 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E108719501/2 | 2022-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4770 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4178 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12618944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618944 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E119612895/3 | 2022-10-19 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
4771 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12604279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12604279 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400950110/2 | 2022-10-17 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
4772 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12650347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650347 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E107351209/2 | 2022-10-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4773 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150294878615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654863 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E106139291/3 | 2022-10-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4774 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12623450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12623450 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400988414/2 | 2022-10-27 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
4775 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12662827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12662827 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141643240/2 | 2022-10-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4776 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3097 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 07376234, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12520720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520720 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400169505/2 | 2022-10-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4777 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12522303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522303 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E401063419/3 | 2022-10-31 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4778 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 001000015050211<(>,<)> cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12523306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523306 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E109163921/2 | 2022-10-21 | 0.008466 | prosumator | 0.008466 | 0
4779 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12566534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566534 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E400775362/2 | 2022-10-20 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
4780 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12567943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12567943 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141221769/2 | 2022-10-21 | 0.005203 | prosumator | 0.005203 | 0
4781 | LOCUINTA +CEF- PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 739 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12519661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12519661 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E100958777/3 | 2022-10-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4782 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 547 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12564350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12564350 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E101353632/2 | 2022-10-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4783 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12517814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12517814 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141536061/3 | 2022-10-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4784 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0.4 | PTAB 4413 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, in montaj semidirect, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf.Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12532703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12532703 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E110163145/2 | 2022-10-31 | 0.07839 | prosumator | 0.07839 | 0
4785 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12562173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12562173 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141394951/2 | 2022-10-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4786 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12533424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533424 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400960896/3 | 2022-10-26 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
4787 | CEF UNGURITU GHEORGHE EUGEN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12528631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12528631 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142116639/2 | 2022-10-24 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
4788 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0.4 | PTAB 4623 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12566827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566827 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142125471/3 | 2022-10-24 | 0.021557 | prosumator | 0.021557 | 0
4789 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12520080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520080 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401051607/2 | 2022-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4790 | Hala + Birouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03379 | 0.4 | PTAB 5584 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 33,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare existenta se va inlocui contorul seria: 20G14570110101934, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectiela supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12534417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12534417 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142820923/2 | 2022-10-31 | 0.033113 | prosumator | 0.033113 | 0
4791 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1276 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12467655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467655 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300937046/3 | 2022-10-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4792 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12472507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472507 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E104832086/2 | 2022-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4793 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.23 | PTZ 407 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12501192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12501192 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E102336230/2 | 2022-10-31 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
4794 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12498896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12498896 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141187298/2 | 2022-10-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
4795 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12467603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467603 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E119989779/2 | 2022-10-31 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
4796 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007735 | 0.4 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,735 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12388391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12388391 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E110053288/2 | 2022-10-26 | 0.00757 | prosumator | 0.00757 | 0
4797 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810407517 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12354056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12354056 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E107350095/2 | 2022-10-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4798 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810407741 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12362261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362261 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E107349846/2 | 2022-10-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4799 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12363061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12363061 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E301018643/3 | 2022-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4800 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006885 | 0.4 | PTS 4 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,745 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000025404615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12369955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12369955 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E119679775/2 | 2022-10-13 | 0.006745 | prosumator | 0.006745 | 0
4801 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12356505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12356505 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E301028149/2 | 2022-10-27 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
4802 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12388144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12388144 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E131391138/2 | 2022-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4803 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004875 | 0.4 | PTAB 4638 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12406525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12406525 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E110398314/2 | 2022-10-17 | 0.004875 | prosumator | 0.004875 | 0
4804 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210040295 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12355210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12355210 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E119497403/2 | 2022-10-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4805 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12380410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12380410 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141877249/2 | 2022-10-19 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
4806 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 452 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033832722 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12351749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12351749 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E107578738/3 | 2022-10-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4807 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PTZ 2500-BL 47 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul seria cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12360652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12360652 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300413472/2 | 2022-10-21 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
4808 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12380762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12380762 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141189144/3 | 2022-10-17 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
4809 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12359783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12359783 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E131352359/2 | 2022-10-28 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
4810 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810452484, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12367091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12367091 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E105337559/2 | 2022-10-27 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4811 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12383356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12383356 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E131319082/2 | 2022-10-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
4812 | SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CARPEX | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.019565 | 0.4 | PTS 2571 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,565 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12407806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12407806 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E108929447/2 | 2022-10-31 | 0.019164 | prosumator | 0.019164 | 0
4813 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12362086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362086 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141640607/2 | 2022-10-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4814 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN19810243290 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12334615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12334615 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108207761/3 | 2022-10-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4815 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12263825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12263825 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E105258045/2 | 2022-10-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
4816 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5435 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304647 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142846943/4 | 2022-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4817 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 4849608 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12313368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12313368 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E103176323/2 | 2022-10-19 | 0.004684 | prosumator | 0.004684 | 0
4818 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0051 | 0.4 | PTAB 1507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000033303721 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12277769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12277769 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142412177/2 | 2022-10-12 | 0.004918 | prosumator | 0.004918 | 0
4819 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304947 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142626310/2 | 2022-10-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4820 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01026 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304470 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141424315/4 | 2022-10-31 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
4821 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1337 CONSILIU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12328320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12328320 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300844672/3 | 2022-10-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4822 | Locuinta + Cef Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030706919, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12301151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12301151 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142782919/3 | 2022-10-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
4823 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1499 CHITU MARIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12300854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12300854 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E131415607/3 | 2022-10-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4824 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12231212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12231212 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E109000651/3 | 2022-10-04 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
4825 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 2300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12174716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12174716 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400998358/1 | 2022-10-11 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
4826 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022643414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12231630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12231630 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E400945002/2 | 2022-10-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4827 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12172401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172401 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E131392904/3 | 2022-10-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4828 | LOCUINTA+CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTS 524 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12219570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12219570 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E100618545/2 | 2022-10-19 | 0.00492 | prosumator | 0.00492 | 0
4829 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12205572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12205572 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E110355069/2 | 2022-10-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4830 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1709 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12170371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12170371 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E118672171/2 | 2022-10-13 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4831 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12229307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12229307 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E104865600/2 | 2022-10-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4832 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033766222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12228809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12228809 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142924861/2 | 2022-10-17 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
4833 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 001000015533811<(>,<)> cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12173902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12173902 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141434091/2 | 2022-10-27 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
4834 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12172745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172745 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E142265780/2 | 2022-10-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4835 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 480 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12197601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12197601 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E101420345/3 | 2022-10-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4836 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3810 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 `kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 00158274, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12168894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12168894 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E105467373/2 | 2022-10-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4837 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTZ 7443 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12230182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230182 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400769657/3 | 2022-10-17 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
4838 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12204823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12204823 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E110405526/2 | 2022-10-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4839 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 139 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 2869126 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12171608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171608 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E106111516/2 | 2022-10-12 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
4840 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000698219815, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12205657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12205657 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E109081425/3 | 2022-10-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
4841 | Lociunta + CEF prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9349409, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12171256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171256 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141244955/2 | 2022-10-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4842 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 99 MOSILOR | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12184804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12184804 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E108758391/2 | 2022-10-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4843 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00648 | 0.4 | PTZ 1709 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12171730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171730 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E118672160/2 | 2022-10-06 | 0.00648 | prosumator | 0.00648 | 0
4844 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4059 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1280276, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12202722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12202722 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E105407333/2 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4845 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2481 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12174342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12174342 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400422170/2 | 2022-10-19 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
4846 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12232255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12232255 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E110740551/3 | 2022-10-17 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4847 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTAB 4413 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12172834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172834 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E110797889/2 | 2022-10-31 | 0.00874 | prosumator | 0.00874 | 0
4848 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000649307711, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12168550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12168550 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-07 | nu | nu | nu | RO001E105760964/2 | 2022-10-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4849 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015101811, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12199777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12199777 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141359121/2 | 2022-10-21 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
4850 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12229666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12229666 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300228128/3 | 2022-10-19 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
4851 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul UFEUEDN21210030090<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12154800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12154800 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143116449/3 | 2022-10-26 | 0.006702 | prosumator | 0.006702 | 0
4852 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006885 | 0.4 | PTZ 2326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,745 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9026217, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12101402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12101402 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E102046755/2 | 2022-10-06 | 0.006745 | prosumator | 0.006745 | 0
4853 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12124552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12124552 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142801337/3 | 2022-10-26 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
4854 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12122793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122793 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E109043221/2 | 2022-10-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4855 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000655049011, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12147209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12147209 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E105472638/2 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4856 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12144077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12144077 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E101348265/2 | 2022-10-06 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4857 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTS 3877 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12167519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12167519 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E109076182/3 | 2022-10-24 | 0.007 | prosumator | 0.007 | 0
4858 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul cu inductie existent cu un contor electronic ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12145438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12145438 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300029969/2 | 2022-10-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4859 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000728383121, cu un contor inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12160092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12160092 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E105325657/2 | 2022-10-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4860 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01308 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12119998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12119998 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401114135/3 | 2022-10-21 | 0.012817 | prosumator | 0.012817 | 0
4861 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12122519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122519 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E119710647/2 | 2022-10-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4862 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1918 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000882735510 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al clientului, care va face legatura cu BMPT proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12152221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12152221 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E105393371/2 | 2022-10-18 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
4863 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210029329, cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12128980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12128980 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E143123425/2 | 2022-10-13 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
4864 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul seria UCEUEDN18510041599 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12122011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122011 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E131348242/2 | 2022-10-19 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
4865 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,213 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22910387999 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12152605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12152605 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E104057805/2 | 2022-10-11 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
4866 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,985 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12120042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120042 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E109459749/3 | 2022-10-19 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
4867 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000729115321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12094534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12094534 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E143049871/2 | 2022-10-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4868 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0082176 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12127839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12127839 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E109464385/2 | 2022-10-31 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
4869 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00485 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12143394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12143394 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E301193265/2 | 2022-10-21 | 0.004653 | prosumator | 0.004653 | 0
4870 | Racordare CEF - anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0.4 | PTZ 533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 67,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPT sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, in montaj semidirect, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala ac | E-Distributie Muntenia | 12123410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123410 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E110147765/3 | 2022-10-31 | 0.058798 | prosumator | 0.058798 | 0
4871 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre insta1latia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12121184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12121184 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E109018975/2 | 2022-10-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4872 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent, cu seria 004010012477411, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12149718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149718 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141387133/2 | 2022-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4873 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12147705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12147705 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-07 | nu | nu | nu | RO001E109286905/2 | 2022-10-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4874 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000030472619 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12123681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123681 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142786553/2 | 2022-10-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4875 | Locuinta+CEFProsumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00981 | 0.4 | PTZ 2099 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12003316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003316 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E119736498/2 | 2022-10-13 | 0.009604 | prosumator | 0.009604 | 0
4876 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000672845412, cu un contor electronic inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12056939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12056939 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E103700449/2 | 2022-10-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4877 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 1399 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12002908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002908 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E131344877/2 | 2022-10-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4878 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3724 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057828 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400929071/3 | 2022-10-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4879 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 1649 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12029924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029924 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E104501089/2 | 2022-10-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4880 | Hala depozitare si birouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 4178, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12052744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12052744 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141873740/4 | 2022-10-19 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
4881 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12025123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025123 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400978660/2 | 2022-10-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4882 | Dosar prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00637 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12059094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059094 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E110000752/2 | 2022-10-13 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
4883 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 1915 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510049223 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12025640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025640 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E109057743/2 | 2022-10-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4884 | Volumului53 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00684 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12003313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003313 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E103240796/2 | 2022-10-05 | 0.006702 | prosumator | 0.006702 | 0
4885 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057768 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142136754/2 | 2022-10-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
4886 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12031633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12031633 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E105317546/3 | 2022-10-12 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
4887 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 846 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11997164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11997164 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E101144270/3 | 2022-10-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4888 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12003610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003610 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E110042994/2 | 2022-10-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
4889 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000689398914, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12065261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12065261 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E109124311/2 | 2022-10-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4890 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12027110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12027110 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142194679/1 | 2022-10-31 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
4891 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 997 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12002832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002832 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E100529412/2 | 2022-10-03 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
4892 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031992921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12025753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025753 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142363824/2 | 2022-10-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4893 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000023386414 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12026868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12026868 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E109060398/2 | 2022-10-11 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
4894 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000725957920, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11876711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876711 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142831082/3 | 2022-10-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
4895 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974253 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E142125291/2 | 2022-10-13 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
4896 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 333 FS 09870031 SANTER SYSTEM SA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7829220 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11971727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11971727 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E106117499/1 | 2022-10-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4897 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11976104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11976104 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E301039129/2 | 2022-10-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
4898 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974992 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400256771/2 | 2022-10-31 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
4899 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0037 | 0.4 | PTS 637 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11919317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11919317 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E104402674/2 | 2022-10-06 | 0.003526 | prosumator | 0.003526 | 0
4900 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0032 | 0.4 | PTM 272 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii :protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11969068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969068 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107807092/2 | 2022-10-04 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
4901 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11876058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876058 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E108826892/2 | 2022-10-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
4902 | SEDIU SOCIAL | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,850 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023075314 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874625 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E108485051/2 | 2022-10-24 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
4903 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0068 | 0.4 | PTZ 633 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,663 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210016488, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974259 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108767706/2 | 2022-10-21 | 0.006663 | prosumator | 0.006663 | 0
4904 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11875187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875187 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E143002892/2 | 2022-10-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
4905 | Casa + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4636 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11898105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11898105 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E110663195/2 | 2022-10-03 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
4906 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 829 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033813722 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11877558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11877558 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E108845905/3 | 2022-10-14 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4907 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4854 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000028012417, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11876506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876506 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E110335843/1 | 2022-10-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
4908 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11940131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11940131 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141910528/2 | 2022-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4909 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.23 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11877010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11877010 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400467292/2 | 2022-10-17 | 0.004758 | prosumator | 0.004758 | 0
4910 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11918466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11918466 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E131380215/3 | 2022-10-20 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
4911 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11900331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11900331 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401147311/2 | 2022-10-11 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
4912 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 524 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11919385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11919385 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E100585076/2 | 2022-10-06 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
4913 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11849337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11849337 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401029961/3 | 2022-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4914 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012359810, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11850382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11850382 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400179449/3 | 2022-10-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4915 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000725987620 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11818269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11818269 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E105391896/3 | 2022-10-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4916 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0135 | 0.4 | PTAB 4112 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000032705421 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11816755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11816755 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142948261/2 | 2022-10-03 | 0.013227 | prosumator | 0.013227 | 0
4917 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN22910394277 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11871566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11871566 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E105344872/2 | 2022-10-06 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
4918 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.112 | 0.4 | PTZ 545 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x50,00 +1x12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=200A, protectie la scurtcircuit Ia=200A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11820472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820472 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108641358/3 | 2022-10-04 | 0.112 | prosumator | 0.112 | 0
4919 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 904 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11820795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820795 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E100574131/2 | 2022-10-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
4920 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11793643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11793643 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E108892042/2 | 2022-10-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4921 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 168 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11817034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11817034 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E108790791/2 | 2022-10-06 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
4922 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3497 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000022777814 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11815444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11815444 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108981018/2 | 2022-10-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4923 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTZ 852 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11820443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820443 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E110175261/2 | 2022-10-03 | 0.016 | prosumator | 0.016 | 0
4924 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTAB 3096 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0660575, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11848334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848334 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400957038/2 | 2022-10-31 | 0.009681 | prosumator | 0.009681 | 0
4925 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTA 2315 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11849744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11849744 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141499991/3 | 2022-10-03 | 0.004008 | prosumator | 0.004008 | 0
4926 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11820043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820043 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400707200/2 | 2022-10-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4927 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00385 | 0.4 | PTAB 7327 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11795811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11795811 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142898209/2 | 2022-10-27 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
4928 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2529 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004010009718811 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11848451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848451 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107515436/2 | 2022-10-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
4929 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150293843515, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11820122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820122 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E104060607/3 | 2022-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4930 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5119 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000729723622 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11871070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11871070 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E105400415/2 | 2022-10-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4931 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11848616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848616 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E131392656/2 | 2022-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4932 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5165 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294911615, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11828180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11828180 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141974887/2 | 2022-10-03 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
4933 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTAB 4447 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 4447, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11873023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11873023 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142791458/3 | 2022-10-18 | 0.007885 | prosumator | 0.007885 | 0
4934 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 2720 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11853246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11853246 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108926387/3 | 2022-10-03 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
4935 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,850 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9803503, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874274 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E105546517/2 | 2022-10-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
4936 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000025976016, cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11711059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11711059 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109088501/2 | 2022-10-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4937 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11772302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11772302 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E103230997/2 | 2022-10-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4938 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,880 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9027744, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11739912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739912 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E109390833/2 | 2022-10-06 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
4939 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00385 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000710241417 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11767974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11767974 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142222738/2 | 2022-10-03 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
4940 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.06 | 20 | A20 AVICOLA TARTASESTI-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PT 20748 se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj semidirect in CD PT, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect cu TC 125/5, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor percepe pierderi pe cablul 3x50mmp Ol-Al in lungime de 10m, LES MT XLPE 150 mmp in lungime 20m si transformatorul de putere de 630kVA. | E-Distributie Muntenia | 11770183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11770183 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E401128859/2 | 2022-10-27 | 0.058798 | prosumator | 0.058798 | 0
4941 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0175 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 0040014165<(>,<)> cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11614618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11614618 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141267781/3 | 2022-10-04 | 0.017143 | prosumator | 0.017143 | 0
4942 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00608 | 0.4 | PTZ 494 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11644138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644138 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108576681/2 | 2022-10-04 | 0.005957 | prosumator | 0.005957 | 0
4943 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11645320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645320 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400971540/3 | 2022-10-11 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
4944 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 3544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul seria: 001000716108518 cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11665457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11665457 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109079893/2 | 2022-10-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
4945 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11646947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646947 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E104363726/2 | 2022-10-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
4946 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11645444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645444 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142661656/3 | 2022-10-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4947 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11618652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618652 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300878242/2 | 2022-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4948 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11615375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615375 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301227779/2 | 2022-10-04 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
4949 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025255815, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11618730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618730 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400964362/4 | 2022-10-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4950 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 579720. cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11619282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11619282 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E106176304/2 | 2022-10-11 | 0.004308 | prosumator | 0.004308 | 0
4951 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11669864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11669864 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141885495/4 | 2022-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4952 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTA 2315 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11602192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11602192 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141589003/3 | 2022-10-17 | 0.005223 | prosumator | 0.005223 | 0
4953 | CEF DUMITRU NICOLAE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11592679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11592679 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141435643/3 | 2022-10-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4954 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.027 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,460 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9029247, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11594334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594334 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109375544/3 | 2022-10-03 | 0.02546 | prosumator | 0.02546 | 0
4955 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11594043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594043 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E301035495/2 | 2022-10-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4956 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 494 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11641899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641899 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E119489583/3 | 2022-10-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4957 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3087 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11618465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618465 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141409509/3 | 2022-10-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
4958 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.23 | PTA 2517-GOGOSARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11644063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644063 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E301242541/2 | 2022-10-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4959 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11666925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11666925 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401046634/2 | 2022-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4960 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00902 | 0.4 | PTZ 1532 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11645865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645865 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E100504055/2 | 2022-10-06 | 0.00902 | prosumator | 0.00902 | 0
4961 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1518 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11493953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11493953 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E131415180/2 | 2022-10-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
4962 | imobil + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectiela suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11544805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11544805 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E119989106/2 | 2022-10-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
4963 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4393 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,812 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000717335519 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11520449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520449 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E110663252/2 | 2022-10-03 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
4964 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11443132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11443132 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300678464/3 | 2022-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4965 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00975 | 0.4 | PTZ 899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040017359, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11486854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11486854 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E102086209/2 | 2022-10-03 | 0.00955 | prosumator | 0.00955 | 0
4966 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in BMPm existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487309 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142231323/3 | 2022-10-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4967 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510018532 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11487215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487215 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E109088354/2 | 2022-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
4968 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11467963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11467963 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E110065472/2 | 2022-10-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
4969 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487000 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401005156/3 | 2022-10-21 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
4970 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032997021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11443436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11443436 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E142941860/2 | 2022-10-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4971 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00885 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510000752 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11487070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487070 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E104824728/2 | 2022-10-06 | 0.008672 | prosumator | 0.008672 | 0
4972 | sediu+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 2301 PRUNDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11322650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322650 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E301235037/3 | 2022-10-21 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
4973 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00855 | 0.4 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11351630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11351630 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E142451620/2 | 2022-10-20 | 0.008369 | prosumator | 0.008369 | 0
4974 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11323810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323810 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301035394/2 | 2022-10-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
4975 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1187 SMA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11207057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207057 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E131289707/3 | 2022-10-24 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
4976 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0077257, cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11228038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11228038 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109449030/2 | 2022-10-03 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
4977 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0720888, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11227749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11227749 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400963574/2 | 2022-10-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
4978 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11298370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298370 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E301009362/3 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4979 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2056 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11135142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11135142 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400999247/2 | 2022-10-10 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
4980 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0036 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11126026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126026 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E131322468/2 | 2022-10-24 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
4981 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 20 | S20 ANA ASLAN-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente si anume: Racord subteran de medie tensiune din L 20 kV Ana Aslan intre ST 7559 si S 7746, pana la PTAB 70507, 160 kVA. Masura energiei electrice consumate se face pe joasa tensiune printr-un contor trifazat in montaj semidirect si TC 200/5A.Eneltel: 400885049, Serie contor 14G14514100006783, Putere avizata 100 kW. Se vor percepe pierderi in cablu subteran de medie tensiune L=350 m si sectiune 150 mmp si Trafo 160KVA FILIASI | E-Distributie Muntenia | 11041837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11041837 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400885049/3 | 2022-10-26 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
4982 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3996 | 20 | PTAB 5084* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5084*/630+800 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11047080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11047080 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141249253/2 | 2022-10-12 | 0.3916 | prosumator | 0.3916 | 0
4983 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0720892A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11041681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11041681 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400998022/2 | 2022-10-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4984 | Sediu | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2244 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 18G26510110080850 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11020294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020294 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E108882883/1 | 2022-10-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
4985 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PT 30985 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013924510, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11020341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020341 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141374892/2 | 2022-10-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
4986 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01308 | 0.4 | PTAB 4397 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10900844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10900844 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142917391/2 | 2022-10-24 | 0.012718 | prosumator | 0.012718 | 0
4987 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00368 | 0.4 | PTZ 89 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM-dual existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10873270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10873270 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E100100866/3 | 2022-10-17 | 0.00368 | prosumator | 0.00368 | 0
4988 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTS 2174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Muntenia | 10839939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10839939 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E109162526/2 | 2022-10-19 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
4989 | cef + locuinta-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10725653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725653 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141392959/2 | 2022-10-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
4990 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00366 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,567 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150276182615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10674718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674718 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108792951/2 | 2022-10-21 | 0.003567 | prosumator | 0.003567 | 0
4991 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00582 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10699097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10699097 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E100691131/2 | 2022-10-20 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
4992 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTAB 3342 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000013908610, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10653103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10653103 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141374881/3 | 2022-10-21 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
4993 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10017578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10017578 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141514629/1 | 2022-10-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
4994 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00481 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10410780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410780 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400138387/2 | 2022-10-21 | 0.004713 | prosumator | 0.004713 | 0
4995 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04195 | 20 | PTZ 4659 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x27,00 kW + 1x15,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare vafi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10447826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10447826 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E114927956/2 | 2022-10-26 | 0.042 | prosumator | 0.042 | 0
4996 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10403883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10403883 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142348995/3 | 2022-10-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
4997 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10447858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10447858 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E108200821/2 | 2022-10-05 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
4998 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10397385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10397385 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E104697625/3 | 2022-10-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
4999 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10352911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10352911 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E401014976/2 | 2022-10-10 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5000 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01199 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10367494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10367494 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E108763465/2 | 2022-10-18 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
5001 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02225 | 0.4 | PTAB 3941 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10308900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10308900 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E119509766/2 | 2022-10-06 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
5002 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10280354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10280354 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142025032/2 | 2022-10-21 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
5003 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7051 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0008532, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10213713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10213713 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400624512/3 | 2022-10-03 | 0.00508 | prosumator | 0.00508 | 0
5004 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10232195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232195 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141557435/3 | 2022-10-27 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
5005 | benzinarie | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 1433 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 20G14570110092709 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10249971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249971 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E119573464/2 | 2022-10-19 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
5006 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 794 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10183631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10183631 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E100701357/2 | 2022-10-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5007 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10187708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187708 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141725689/2 | 2022-10-26 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
5008 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7093 IMA+CFR GRADISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000651914711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10192858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10192858 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141273935/2 | 2022-10-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5009 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01602 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10189150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189150 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141295467/3 | 2022-10-12 | 0.0156 | prosumator | 0.0156 | 0
5010 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10194756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194756 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142583637/2 | 2022-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5011 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.23 | PTAB 5126 PUNCT DE INJECTARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10199220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199220 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400437198/2 | 2022-10-21 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
5012 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10129128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129128 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142801753/2 | 2022-10-19 | 0.00431 | prosumator | 0.00431 | 0
5013 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10147637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147637 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400972877/2 | 2022-10-04 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
5014 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10147352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147352 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141776247/2 | 2022-10-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5015 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0112 | 0.4 | PTS 19 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10102094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10102094 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E108736915/2 | 2022-10-11 | 0.0112 | prosumator | 0.0112 | 0
5016 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10049564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10049564 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141331200/2 | 2022-10-18 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5017 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10081916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081916 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400706298/3 | 2022-10-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
5018 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01216 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10037562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10037562 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142440606/2 | 2022-10-18 | 0.011916 | prosumator | 0.011916 | 0
5019 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031829820 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09963608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09963608 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142715409/3 | 2022-10-11 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
5020 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 3081008199, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09910634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09910634 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400707390/3 | 2022-10-31 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
5021 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020226314, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09934121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09934121 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141790186/3 | 2022-10-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5022 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11184044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11184044 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400679927/2 | 2022-10-19 | 0.008817 | prosumator | 0.008817 | 0
5023 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01386 | 0,4 | PTAB 7728 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11692875 | 2022-09-16 | 11692875 | 2022-09-21 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141864830/2 | 2022-12-02 | 0.013582 | prosumator | 0.013582 | 0
5024 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09517023 | 2022-03-01 | 09517023 | 2022-09-30 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400984432/2 | 2022-11-29 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
5025 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7135 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09405578 | 2022-02-09 | 09405578 | 2022-09-07 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400832760/2 | 2022-11-02 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5026 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09505983 | 2022-02-22 | 09505983 | 2022-09-08 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
5027 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09401654 | 2022-02-03 | 09401654 | 2022-09-12 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00289
5028 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 11876807 | 2022-09-30 | 11876807 | 2022-09-30 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400972978/2 | 2022-11-22 | 0.011757 | prosumator | 0.011757 | 0
5029 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11973260 | 2022-09-21 | 11973260 | 2022-09-23 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401119219/2 | 2022-11-01 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
5030 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3908 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50A si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=9,001kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11874381 | 2022-09-30 | 11874381 | 2022-09-30 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142265410/2 | 2022-12-08 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
5031 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11804802 | 2022-09-19 | 11804802 | 2022-09-19 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141686001/2 | 2022-12-08 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
5032 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0112 | 0,4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0873842, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 11669684 | 2022-09-26 | 11669684 | 2022-09-28 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401009868/2 | 2022-11-23 | 0.010856 | prosumator | 0.010856 | 0
5033 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 3120 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Se va demonta contorul existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11667310 | 2022-09-20 | 11667310 | 2022-09-22 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
5034 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5360 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 63 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.396459 25.98351 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 11501121 | 2022-09-12 | 11501121 | 2022-09-13 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
5035 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 PORCINE 2-POP LEORDENI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093106 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 11501699 | 2022-09-20 | 11501699 | 2022-09-28 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.09796
5036 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1784 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000014369911, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11449629 | 2022-09-08 | 11449629 | 2022-09-23 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E119335583/2 | 2022-11-02 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
5037 | Locuita + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0253 | 0,4 | PTA 4008 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si conform ord. ANRE . 160/2020 solutia de realizare a sporului de putere se va realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA inlocuinde-se disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63A si inlocuidu-se contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11466806 | 2022-09-29 | 11466806 | 2022-09-30 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E110051321/2 | 2022-10-19 | 0.024783 | prosumator | 0.024783 | 0
5038 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.18 | 20 | A20 SAFTICA-TANCABESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 11397938 | 2022-08-31 | 11397938 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E142532361/3 | 2022-09-30 | 0.17638 | prosumator | 0.17638 | 0
5039 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2680, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11354638 | 2022-09-14 | 11354638 | 2022-09-15 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142437747/2 | 2022-11-01 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
5040 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 866 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPTfix-32A echipat conform FT124 MAT ed. 04 si cu inlocui contorul trifazic cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; ,, Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11373897 | 2022-09-12 | 11373897 | 2022-09-30 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01465
5041 | Imobil+CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02736 | 20 | A20 PLOIESTI-TANCABESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, respectiv: Racord trifazat aerian din LEA 20 kV Ploiesti pana la un PTA nr. 70679 ( 100 kVA ) amplasat pe proprietate beneficiar. Se va reamenaja CD a PTA prin montarea unui ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=130 A. Lucrarile se vor executa pe cheltuiala E-Distributie Muntenia; Contorul trifazat in montaj direct existent in CD a PTA se va demonta. La facturarea energiei electrice consumate se calculeaza pierderi in Trafo 100KVA SCHNEIDER. | E-Distributie Muntenia | 11371011 | 2022-09-14 | 11371011 | 2022-09-27 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.026793
5042 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0,4 | PTA 3365 - POPESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,615 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11212669 | 2022-09-01 | 11212669 | 2022-09-22 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005615
5043 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01992 | 0,4 | PTA 605 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11251021 | 2022-09-15 | 11251021 | 2022-09-17 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E301200646/3 | 2022-10-19 | 0.019521 | prosumator | 0.019521 | 0
5044 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00795 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata monofazata Ir=40A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000650799311 cu un contor electronic inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160193 | 2022-09-07 | 11160193 | 2022-09-28 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00779
5045 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04712 | 20 | A20 UZUNU-COPACENI GR | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Se vor percepe pierderi in cablul LES PE/AL 150/20 si in Trafo 630 kVA Electroputere . | E-Distributie Muntenia | 11182921 | 2022-09-08 | 11182921 | 2022-09-27 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.046158
5046 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTZ 3389 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 57 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0040021437, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11138737 | 2022-08-18 | 11138737 | 2022-09-13 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141488573/2 | 2022-11-14 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
5047 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00493 | 0,4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 11131117 | 2022-08-29 | 11131117 | 2022-09-05 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141646670/4 | 2022-10-19 | 0.004829 | prosumator | 0.004829 | 0
5048 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 PA 7305-BUFTEA IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125A/5A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11182797 | 2022-09-15 | 11182797 | 2022-09-27 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.09796
5049 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea protectiilor existente in FDCP cu Ir= 25A si cu inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11182845 | 2022-09-16 | 11182845 | 2022-09-30 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
5050 | Magazin + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1304 | 0,4 | PTAB TR 07102787/BD. BUCURESTII NOI 141- | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x27,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Atentie: Se vor factura pierderi in trafo cu Sn=400 kVA; 10/0,4 [kV/kV] Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=160A, protectie la scurtcircuit Ia=160A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11128794 | 2022-09-06 | 11128794 | 2022-09-30 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E108997992/4 | 2022-11-07 | 0.1295 | prosumator | 0.1295 | 0
5051 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4570 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023656314 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va programa contor smart pentru Pa=10kW. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11158483 | 2022-08-25 | 11158483 | 2022-09-02 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108986361/2 | 2022-11-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5052 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.216 | 20 | A20 SOLEX-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi pe cablul 3x150mmp Al in lungime de 30m si transformatorul de putere de 250kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11158287 | 2022-09-19 | 11158287 | 2022-09-22 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E401075175/2 | 2022-10-27 | 0.21167 | prosumator | 0.21167 | 0
5053 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09514842 | 2022-02-28 | 09514842 | 2022-09-14 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E401055948/2 | 2022-12-29 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
5054 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.074 | 0,4 | PTM 1744 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPT semidirect pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia | E-Distributie Muntenia | 11126459 | 2022-08-30 | 11126459 | 2022-09-17 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E109433638/4 | 2022-10-12 | 0.072517 | prosumator | 0.072517 | 0
5055 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010125 | 0,4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11126321 | 2022-09-06 | 11126321 | 2022-09-07 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E103938307/2 | 2022-11-03 | 0.009883 | prosumator | 0.009883 | 0
5056 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0,4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 63 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.4017622 25.9835617 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 11126320 | 2022-09-15 | 11126320 | 2022-09-20 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142937821/2 | 2022-10-25 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
5057 | CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0,4 | PTM 130 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza din FDCP 8, nr.10, aferent PTM 130 ,1*800 kVA 20/0,4 kV,prin preluarea cablului de 3x120+70 printr-o cutie de rasina conform specificatiei tehnice DS 4549 RO, pe soclu din rasina conform specificatiei tehnice DS 4548 RO, echipata cu clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO. Din cutia din rasina nou montata , se va realimenta FDCP 8 ,nr.10 cu cablu conf.specificatiei DC 4146/2 RO 3*150+95 N,L=10 ml (5m canalizatie pamant),in tub riflat cu diametru de 125 mm conf.specificatiei DS 4247 RO in canalizatie de tip A. De asemenea, din cutia de rasina nou montata se va pleca cu cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4146/1RO- 3x95+50N , L=10, in canalizatie de tip A L=5 m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp conform DC 4247 RO pana la o cutie de exterior din rasina sintetica conf. DS 4558 RO, echipata cu un complex de transformatoare de curent de j.t., conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. NOTA1:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Nota2: Pentru utilizatorii de tip clien?i finali casnici ?i al prosumatorilor, costurile pentru achizi?ia ?i montarea grupului de m?surare a energiei electrice sau, dup? caz, a blocului de m?sur? ?i protec?ie, complet echipat, sunt suportate de c?tre operatorul de re?ea - conf. Ord.59/2013. | E-Distributie Muntenia | 10998898 | 2022-09-05 | 10998898 | 2022-09-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0294
5058 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11008180 | 2022-09-15 | 11008180 | 2022-09-20 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
5059 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0551 | 0,4 | PTS 3964 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 55,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11041562 | 2022-09-13 | 11041562 | 2022-09-27 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.053978
5060 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu FDCP existent si disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11043989 | 2022-09-02 | 11043989 | 2022-09-05 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141669338/3 | 2022-10-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5061 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3107 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si conform ord. ANRE . 160/2020 solutia de realizare a sporului de putere se va realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA inlocuinde-se disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63A si inlocuidu-se contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul cu seria: 004150276491415. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11010239 | 2022-09-14 | 11010239 | 2022-09-19 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400994376/3 | 2022-10-26 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
5062 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor 63A nou proiectata, si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 10891157 | 2022-08-18 | 10891157 | 2022-09-19 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008765
5063 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0,4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente si se vor verifica daca caburile suporta noua putere, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840596 | 2022-08-23 | 10840596 | 2022-09-01 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400532880/2 | 2022-11-14 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
5064 | Locuinta - spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 4163 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6,001 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50A si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=9,001kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10815545 | 2022-09-14 | 10815545 | 2022-09-15 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141864784/3 | 2022-10-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
5065 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5218, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului monofazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10760538 | 2022-09-07 | 10760538 | 2022-09-13 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00586
5066 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 19 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10732976 | 2022-08-22 | 10732976 | 2022-09-09 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E108911886/3 | 2022-09-30 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
5067 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente , si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pa= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 10621015 | 2022-08-17 | 10621015 | 2022-09-12 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E131344079/3 | 2022-10-25 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
5068 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7613 | Pentru realizarea sporului de putere, se va folosi racordul existent cu FDCP 3M la care se va inlocui intreruptorul monofazat existent cu unul avand I=50A. | E-Distributie Muntenia | 10650425 | 2022-09-14 | 10650425 | 2022-09-20 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00582
5069 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000643172911, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10660672 | 2022-09-15 | 10660672 | 2022-09-16 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E107668985/2 | 2022-11-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
5070 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10668733 | 2022-09-05 | 10668733 | 2022-09-21 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109123893/2 | 2022-10-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5071 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTS 184 | Se va inlocui intreruptorul existente cu un intreruptor trifazat automat In=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10555955 | 2022-08-10 | 10555955 | 2022-09-14 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011759
5072 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 20A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10550103 | 2022-08-23 | 10550103 | 2022-09-14 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141289314/2 | 2022-11-17 | 0.009014 | prosumator | 0.009014 | 0
5073 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09522421 | 2022-02-14 | 09522421 | 2022-09-05 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E100516766/2 | 2022-12-16 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
5074 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10492703 | 2022-09-01 | 10492703 | 2022-09-02 | 1905-07-14 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008034
5075 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0098 | 0,4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10451225 | 2022-09-22 | 10451225 | 2022-09-29 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142642149/4 | 2022-12-29 | 0.009603 | prosumator | 0.009603 | 0
5076 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 7449 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate 24 kW si totodata pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10464994 | 2022-08-23 | 10464994 | 2022-09-01 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00388
5077 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0176 | 0,4 | PTAB 3202 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si conform ord. ANRE . 160/2020 solutia de realizare a sporului de putere se va realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA inlocuinde-se disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63A si inlocuidu-se contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10452866 | 2022-09-28 | 10452866 | 2022-09-29 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400194907/3 | 2022-10-28 | 0.017247 | prosumator | 0.017247 | 0
5078 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTAB 3243 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va poza un bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 10m pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Se vor dezafecta bransamentul monofazat existent si BMPM-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UAEEEDN20910181616. Toate materialele rezultate in urma dezafectarii se vorpreda catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul monofazat catre TG Client se va monta un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10463716 | 2022-09-15 | 10463716 | 2022-09-27 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005282
5079 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01296 | 0,4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente disjunctor 32A existent, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10409060 | 2022-07-27 | 10409060 | 2022-09-21 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E401054655/2 | 2022-10-27 | 0.012699 | prosumator | 0.012699 | 0
5080 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 3161 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032310521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10415462 | 2022-09-02 | 10415462 | 2022-09-05 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400945237/2 | 2022-11-15 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
5081 | loc de productie si consum (prosumator) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00527 | 0,4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10397003 | 2022-08-18 | 10397003 | 2022-09-05 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005164
5082 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTZ 3161 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10312737 | 2022-09-05 | 10312737 | 2022-09-12 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E400170574/2 | 2022-10-06 | 0.029398 | prosumator | 0.029398 | 0
5083 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00746 | 0,23 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10328893 | 2022-08-09 | 10328893 | 2022-09-22 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005878
5084 | Centrala fotovoltaica 6kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4284 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 32 A, in BMP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 10331013 | 2022-09-08 | 10331013 | 2022-09-14 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141333897/2 | 2022-12-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5085 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4059 | Se va inlocui intreruptorul monofazat In=25A, cu un intreruptor automat monofazat In=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, dupa schimbarea intreruptorului (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10288335 | 2022-07-25 | 10288335 | 2022-09-21 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E108744622/2 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5086 | Locuinta + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01748 | 0,4 | PTZ 3161 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10285538 | 2022-08-16 | 10285538 | 2022-09-01 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400170530/2 | 2022-11-03 | 0.017129 | prosumator | 0.017129 | 0
5087 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10297992 | 2022-08-09 | 10297992 | 2022-09-16 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400928610/2 | 2022-10-25 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5088 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.291 | 10 | S10 T10056-PA1400 CEL 13 BUC | lucrarile necesare pentru realizarea instalatiei de racordare Spatiul din cladire in care se afla camera de medie tensiune a PTZ 5547 va fi recompartimentat ,astfel incat sa fie format dintr-un compartiment de racordare(cu acces numai pentru personalul E-Distributie) si un compartiment utilizator. Modernizarea si reamenajarea se va executa conform prevederilor Normei Tehnice E-DM - ed.3 (Reguli tehnice de racordare utilizatori). Amenajarea postului trafo se va face cu respectarea zonelor de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul de racordare va fi echipat cu aparataj prefabricat 24KV ,16 KA ,630 A, cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6, conform specificatiilor Enel,DY 803RO ,ED.03/2018: -doua celule de linie LE de tip DY 803/2; o celula de masura (UTM - utilizator) de tip DY 803/4, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A tip DMI 031052RO-matricola 532056,clasa de precizie 0,5 S si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1kV/kV tip DMI 031015RO-matricola 535012,clasa 0,5. -echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-DISTRIBUTIE MUNTENIA al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune: - tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; - alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori. -modul GSM ? DX 1226RO; -antena DN 760RO; -dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. §,,Celule de m.t. din PT vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In PT se va prevedea spatiu pentru o eventuala celula de linie. In postul trafo se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie sub 1ohm, cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a benefiarului, care va raspunde de repararea,intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare trebuie astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului. Orificiile de aerisire ale compartimentului de racordare trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Compartimentul de racordare trebuie sa fie dotat prin grija clientului, cu usi si inchizatori conform specificatiilor ENEL. In compartimentul de racordare are acces doar personalul ENEL. Racord medie tensiune post transformare Pentru racordarea postului de transformare la reteaua de medie tensiune se va mentine incadrarea existenta, respectiv racord direct din PA1400 si o legatuta cu T1658. Se vor reface capetele terminale, iar daca lungimea cablurilor nu permite, se vor intercepta cablurile la orga de medie tensiune a postului , se vor sectiona si mansona cu cabluri noi, pana la celulele de linie nou prevazute. Se va utiliza cablu 20kV, 3x1x185mmp Al, conform GSC001 rev. 05, montat in tuburi de protectie pliabile cu Ø 160mm (DS 4247/6 - matricola 295515), pe pat de nisip, la adancimea de 0,9 m. Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT si JT ? elaborate de ENEL. Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Santul va avea o latime de cca. 0,5 m. Se vor folosi mansoane Lucrari in afara tarifului de racordare ce se vor realiza prin grija utilizatorului: Amenajare compartiment de racordare T5547 Spatiul postului de transformare existent T5547, camera celule m.t., se va recompartimenta amenajandu-se un compartiment de racordare EDM si un compartiment utilizator, fiecare compartiment avand usa de acces separata, direct din exterior. Se vor respecta prevederile specificatiei tehnice E-DM DG 2092 RO, precum si ?? Ghidul pentru instalarea posturilor de transformare unificate si pentru proiectarea posturilor de transformare neunificate??. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - o celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel Cablul de legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. -doua celule trafo; - cele doua transformatoare trifazate de putere 10/20/0,4 kV,630 kVA existente in boxele trafo. - Tablou de distributie de joasa tensiune. Din tabloul de joasa tensiune se va alimenta tabloul servicii auxiliare DY 3016 din compartimentul E-D.M. folosind cablu CYY-F 5x6 mmp. Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori,ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp | E-Distributie Muntenia | 10240469 | 2022-07-01 | 10240469 | 2022-09-07 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.28517
5089 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00819 | 0,4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,8kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,024 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10249969 | 2022-06-29 | 10249969 | 2022-09-16 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008024
5090 | imobil +C.E.F - Romstal PIPERA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.312 | 20 | S20 TUNARI-PIPERA IF | In PT 3476*se va reprograma contorul existent. Se vor utiliza instalatiile existente. Lucrari in afara tarifului de racordare : In instalatia utilizatorului se vor prevede obligatoriu echipamente pentru : protectie la suprasarcina; protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana consumator/producator, cu o sectiune corespunzatoare. | E-Distributie Muntenia | 10257216 | 2022-09-06 | 10257216 | 2022-09-17 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141189223/3 | 2022-12-05 | 0.30575 | prosumator | 0.30575 | 0
5091 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ODAI-CAB BANEASA BIS IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 10171901 | 2022-09-20 | 10171901 | 2022-09-30 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.09796
5092 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03672 | 0,4 | PTZ 419 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui coloana trifazata existenta in cablu cu o coloana noua trifazata in cablu unificat tip DC4126RO 3x25+16C (L=2m) din nisa E2a existenta a imobilului pana la un BMPT-dual tip PAFS amplasat in locul masurii semidirecte existente, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, cu separator, si intreruptor trifazat de 63A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1 x 20,00 kW + 3 x 8 ,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus) cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator. In BMPT-dual proiectat se vor monta: - un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; - uncontor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate, in instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina (Imax=40A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10191448 | 2022-06-22 | 10191448 | 2022-09-07 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E108906880/2 | 2022-11-10 | 0.0418 | prosumator | 0.0418 | 0
5093 | Locuinta + CEF Prosumator (Spor de putere) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PCZ 7623 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10102586 | 2022-06-20 | 10102586 | 2022-09-05 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011759
5094 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0111 | 0,4 | PTA 7551 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10106353 | 2022-08-17 | 10106353 | 2022-09-01 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.010873
5095 | Locuinta personala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0,4 | PTA 3494 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024952115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10117830 | 2022-06-22 | 10117830 | 2022-09-22 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141216932/2 | 2022-12-06 | 0.014032 | prosumator | 0.014032 | 0
5096 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005124 | 0,4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,468 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10053283 | 2022-08-18 | 10053283 | 2022-09-01 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E105729958/2 | 2022-11-04 | 0.005468 | prosumator | 0.005468 | 0
5097 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09888531 | 2022-05-17 | 09888531 | 2022-09-16 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005878
5098 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09353820 | 2022-01-31 | 09353820 | 2022-09-30 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E110053367/2 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5099 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09370940 | 2022-01-26 | 09370940 | 2022-09-28 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400037813/2 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5100 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM2M existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09303499 | 2022-01-05 | 09303499 | 2022-09-07 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142078074/2 | 2022-11-08 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5101 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09644529 | 2022-04-05 | 09644529 | 2022-09-14 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006
5102 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09242749 | 2022-01-18 | 09242749 | 2022-09-29 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
5103 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09249788 | 2022-02-22 | 09249788 | 2022-09-13 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
5104 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5259 SIMCO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200401 | 2022-01-18 | 09200401 | 2022-09-16 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142226631/3 | 2022-11-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
5105 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203938 | 2021-12-16 | 09203938 | 2022-09-06 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E104506949/2 | 2022-11-10 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
5106 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203504 | 2021-12-28 | 09203504 | 2022-09-06 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
5107 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09179090 | 2021-12-16 | 09179090 | 2022-09-07 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141669406/2 | 2022-11-10 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
5108 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09177384 | 2021-12-17 | 09177384 | 2022-09-16 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141659045/2 | 2022-12-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5109 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09182327 | 2021-12-16 | 09182327 | 2022-09-07 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E400047094/2 | 2022-12-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
5110 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09184643 | 2022-01-06 | 09184643 | 2022-09-06 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
5111 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM dual existent. | E-Distributie Muntenia | 08718487 | 2021-09-03 | 08718487 | 2022-09-21 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142009843/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5112 | imobil +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2592 | 20 | S20 ORAS-BUFTEA IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 09673826 | 2022-08-03 | 09673826 | 2022-09-21 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.25401
5113 | CEF -FARA debitare | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.8 | 20 | S20 CARTIER-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul INFORM LYCOS S.A., doreste realizarea unei centrale electrice fotovoltaice avand o putere instalata de 990,08 kWcc respectiv 880kWc.a., formata dintr-un numar de 2176 de panouri fotovoltaice, de tip E.ON Aura JAM72S20-455/MR pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,445 kW. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, INFORM LYCOS S.A., va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu opt invertoare HUAWEI- SUN2000-100KTL-M1, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ÷1 conf Anexa 11 documentatie beneficiar. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În cadrul instala?iei se vor monta 2(dou?) tablouri electrice generale (T.G.1 ?i TG2 CEF), 4(patru) tablouri electrice de distribu?ie (TD1÷4 INV) ?i 2(dou?) tablouri electrice de racordare (TR1 ?i TR2). În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF S.C. Inform Lykos S.A. este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?, care se va monta în interiorul posturilor de transformare PTCz 1+2 ?i PTAb 3 Inform Lykos, cu fixare pe suprafa?a betonat?, prin intermediul unei structuri metalice. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertoarelor de putere instalate prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale Huawei SUN2000-100KTL-M1 permit reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice de comand? se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de (0%, 30%, 60%, 100%) din puterea nominal?. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real, prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactiv? ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U) ? Func?ie reglaj automat al puterii active invertorul de putere este echipat cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorul de putere va regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztive de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09566249 | 2022-03-24 | 09566249 | 2022-09-09 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E401075287/3 | 2022-10-26 | 0 | - | 0 | 0
5114 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3309 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 3309, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11344450 | 2022-09-22 | 11344450 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E400090407/4 | 2022-09-30 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
5115 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11299369 | 2022-09-13 | 11299369 | 2022-09-14 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E142709413/2 | 2022-09-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5116 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11250807 | 2022-09-14 | 11250807 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E400979201/2 | 2022-09-26 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5117 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02268 | 0,4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A , iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11043890 | 2022-08-31 | 11043890 | 2022-09-02 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400957263/2 | 2022-09-15 | 0.022225 | prosumator | 0.022225 | 0
5118 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.011 | 0,4 | PTAB 1465 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs = 11 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10815513 | 2022-08-24 | 10815513 | 2022-09-05 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E301101310/6 | 2022-09-22 | 0.01073 | prosumator | 0.01073 | 0
5119 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP_4T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10576610 | 2022-08-16 | 10576610 | 2022-09-07 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E108881949/4 | 2022-09-20 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
5120 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0,23 | PTZ 803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. ,,Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10475211 | 2022-08-04 | 10475211 | 2022-09-06 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E111537118/2 | 2022-09-20 | 0.006854 | prosumator | 0.006854 | 0
5121 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTA 3242 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10437255 | 2022-09-01 | 10437255 | 2022-09-03 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E401023538/2 | 2022-09-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5122 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09756171 | 2022-04-08 | 09756171 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141648919/3 | 2022-10-05 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
5123 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5316 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09734149 | 2022-03-30 | 09734149 | 2022-09-12 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142182407/1 | 2022-09-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5124 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0189 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12063740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12063740 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E141324471/2 | 2022-09-29 | 0.018518 | prosumator | 0.018518 | 0
5125 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 547 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11874039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874039 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E101420312/2 | 2022-09-26 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5126 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00722 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024486615, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11798241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11798241 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400922007/3 | 2022-09-22 | 0.007056 | prosumator | 0.007056 | 0
5127 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11844149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11844149 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142925558/2 | 2022-09-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5128 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11847988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847988 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E401140808/4 | 2022-09-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5129 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276109515, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11767470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11767470 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400966960/2 | 2022-09-22 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
5130 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11768649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11768649 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E400948016/2 | 2022-09-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5131 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276521015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11615528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615528 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400192006/2 | 2022-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5132 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3718 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11666626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11666626 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142167466/1 | 2022-09-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5133 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020280614, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11639987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11639987 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141757853/2 | 2022-09-16 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
5134 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0682110, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11615994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615994 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400966195/2 | 2022-09-13 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
5135 | SPATIU | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11666617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11666617 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E109328373/2 | 2022-09-27 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
5136 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 20 | S20 T3249-PANDURI CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,51 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 19G90220110086482, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11499755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11499755 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E119552663/3 | 2022-09-29 | 0.01551 | prosumator | 0.01551 | 0
5137 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018147612, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11505611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11505611 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141374791/3 | 2022-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5138 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023243414, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11491195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11491195 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400919991/2 | 2022-09-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
5139 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015130711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11468048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11468048 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141434440/3 | 2022-09-05 | 0.008173 | prosumator | 0.008173 | 0
5140 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01308 | 0.4 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487363 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142029799/4 | 2022-09-20 | 0.012817 | prosumator | 0.012817 | 0
5141 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00924 | 0.4 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11324202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11324202 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E101634599/3 | 2022-09-05 | 0.009054 | prosumator | 0.009054 | 0
5142 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4108 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect prevazut cu TC= 125/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11369873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11369873 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400963529/3 | 2022-09-19 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
5143 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00327 | 0.4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034062022 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11001649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11001649 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141299764/3 | 2022-09-20 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
5144 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020775414, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11062914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062914 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E401009239/3 | 2022-09-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5145 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01377 | 0.4 | PTAB 4106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10991254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10991254 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142237699/2 | 2022-09-20 | 0.013494 | prosumator | 0.013494 | 0
5146 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10843111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843111 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400173836/3 | 2022-09-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
5147 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7725 CASUTE IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033194621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10843309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843309 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142962357/2 | 2022-09-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5148 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840374 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400910240/2 | 2022-09-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5149 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10702036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10702036 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E108797451/2 | 2022-09-08 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5150 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0296 | 0.4 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670659 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141283239/1 | 2022-09-07 | 0.028908 | prosumator | 0.028908 | 0
5151 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10414494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10414494 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141281495/2 | 2022-09-16 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
5152 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10198565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198565 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400171159/4 | 2022-09-06 | 0.029397 | prosumator | 0.029397 | 0
5153 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.6 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290110088314 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 10023882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023882 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141352001/3 | 2022-09-15 | 0.5874 | prosumator | 0.5874 | 0
5154 | Hala comerciala +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02664 | 0.4 | PTZ 4023 SC HOTEL STERE SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09783106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09783106 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141935581/3 | 2022-09-07 | 0.026027 | prosumator | 0.026027 | 0
5155 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00872 | 0.23 | PTA 7219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 08679640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08679640 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E400832535/2 | 2022-09-30 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
5156 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 3081005960, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09428236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09428236 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400181509/2 | 2022-09-15 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
5157 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04819 | 0.4 | PTAB 4240 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08285928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08285928 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141641204/3 | 2022-09-07 | 0.047216 | prosumator | 0.047216 | 0
5158 | Mega Image | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0427 | 0.4 | PCZ 3437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se are in vedere reprogramarea contorul electronic inteligent trifazat existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT Semidirect existent. Nota: In cazul in care contorul nu permite reprogramarea acesta va fi inlocuit cu un contor electronic trifazat inteligent ce permite masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. | E-Distributie Muntenia | 07820743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07820743 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141370540/3 | 2022-09-06 | 0.041836 | prosumator | 0.041836 | 0
5159 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02395 | 0.4 | PTZ 7240 | Se va monta in BMPT 80 A existent un contor electronic trifazat in montaj semidirect (Smart Meter) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09669009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09669009 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141205604/1 | 2022-09-07 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
5160 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12173106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12173106 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E300895195/3 | 2022-09-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5161 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12117907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12117907 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E109097286/3 | 2022-09-28 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
5162 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12122737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122737 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142658708/4 | 2022-09-29 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
5163 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12001218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12001218 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141701199/3 | 2022-09-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5164 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12030439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030439 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E400089719/4 | 2022-09-16 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
5165 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01475 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12056137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12056137 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400925000/3 | 2022-09-21 | 0.01654 | prosumator | 0.01654 | 0
5166 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012169010, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12001639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12001639 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E400319591/2 | 2022-09-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5167 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11876679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876679 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E400263263/4 | 2022-09-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5168 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11875927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875927 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E119367487/2 | 2022-09-26 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
5169 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11939872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11939872 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141677517/3 | 2022-09-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5170 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005265 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,140 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 673155, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11900018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11900018 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E101969646/2 | 2022-09-26 | 0.00514 | prosumator | 0.00514 | 0
5171 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033143021 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11940645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11940645 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E400923952/4 | 2022-09-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5172 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012147811, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11943926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11943926 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141387155/2 | 2022-09-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5173 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0088 | 0.4 | PTS 1140 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11970568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11970568 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E119609295/2 | 2022-09-30 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5174 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02025 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11846177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846177 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141628580/3 | 2022-09-09 | 0.019844 | prosumator | 0.019844 | 0
5175 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11792097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11792097 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E101150671/3 | 2022-09-15 | 0.00532 | prosumator | 0.00532 | 0
5176 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010011468111, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11796603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11796603 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E119818578/2 | 2022-09-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
5177 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3212 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11852011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11852011 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E101153371/3 | 2022-09-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5178 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11795756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11795756 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E142940083/3 | 2022-09-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5179 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3151 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11794299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11794299 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E104275302/2 | 2022-09-28 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5180 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11815930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11815930 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E100615924/2 | 2022-09-15 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
5181 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0076 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11792685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11792685 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E110034704/2 | 2022-09-26 | 0.0076 | prosumator | 0.0076 | 0
5182 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 2720 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11852030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11852030 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E108934016/3 | 2022-09-22 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
5183 | Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11827053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11827053 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E131279818/3 | 2022-09-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5184 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026854916, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11694769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694769 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141905476/2 | 2022-09-21 | 0.007349 | prosumator | 0.007349 | 0
5185 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11676917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11676917 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E100638132/2 | 2022-09-15 | 0.0072 | prosumator | 0.0072 | 0
5186 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9025063, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11694459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694459 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401071249/2 | 2022-09-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5187 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11766626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11766626 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E101423663/2 | 2022-09-13 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
5188 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026572416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11693725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11693725 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141965540/2 | 2022-09-15 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
5189 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTA 3912 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 05088321, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11693081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11693081 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400170406/4 | 2022-09-19 | 0.009006 | prosumator | 0.009006 | 0
5190 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000688496514 cu un contor inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11694238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694238 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E141821293/2 | 2022-09-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5191 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 2884 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11680046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11680046 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141722776/2 | 2022-09-09 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
5192 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3314 LOC STEFANESCU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 14G26510110062828, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11767708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11767708 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400166726/3 | 2022-09-12 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
5193 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00945 | 0.4 | PTZ 3806 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11671844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11671844 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E100416192/2 | 2022-09-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5194 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0247 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11739242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739242 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E131439940/2 | 2022-09-14 | 0.024186 | prosumator | 0.024186 | 0
5195 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00836 | 0.4 | PTAB 4613 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11739296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739296 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E110496762/2 | 2022-09-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5196 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11768961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11768961 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E131399732/2 | 2022-09-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5197 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11630007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11630007 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141326181/2 | 2022-09-07 | 0.00529 | prosumator | 0.00529 | 0
5198 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020237914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11646099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646099 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141780624/3 | 2022-09-09 | 0.004743 | prosumator | 0.004743 | 0
5199 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11631313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11631313 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E109445687/3 | 2022-09-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5200 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023437814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11618092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618092 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400954002/2 | 2022-09-07 | 0.004233 | prosumator | 0.004233 | 0
5201 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11616797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616797 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E401111772/2 | 2022-09-09 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
5202 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11641413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641413 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E143012589/2 | 2022-09-15 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
5203 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11595560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11595560 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401133237/3 | 2022-09-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
5204 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0153 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11643873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11643873 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E143124437/2 | 2022-09-16 | 0.014993 | prosumator | 0.014993 | 0
5205 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11619113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11619113 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141235348/2 | 2022-09-07 | 0.010574 | prosumator | 0.010574 | 0
5206 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11591993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11591993 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400953742/2 | 2022-09-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5207 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11616318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616318 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E131405033/2 | 2022-09-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5208 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1397369, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11627150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11627150 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E401026609/2 | 2022-09-12 | 0.007349 | prosumator | 0.007349 | 0
5209 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11594765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594765 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E103219130/2 | 2022-09-09 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
5210 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11595542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11595542 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E109320904/2 | 2022-09-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5211 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024949615, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11666863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11666863 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400935179/3 | 2022-09-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5212 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11614656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11614656 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141683097/2 | 2022-09-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5213 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1734 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 98719, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11670519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11670519 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E141219913/2 | 2022-09-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5214 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 433 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11651099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11651099 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E100897768/3 | 2022-09-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5215 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11645275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645275 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E100574120/2 | 2022-09-13 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5216 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0.4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11616160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616160 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142802709/2 | 2022-09-15 | 0.009054 | prosumator | 0.009054 | 0
5217 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11597447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11597447 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400925561/2 | 2022-09-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
5218 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11618747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618747 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141974540/2 | 2022-09-21 | 0.004467 | prosumator | 0.004467 | 0
5219 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4616 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11666580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11666580 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E141473364/3 | 2022-09-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5220 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11617283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11617283 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E100700110/3 | 2022-09-22 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
5221 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11617182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11617182 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E108897137/2 | 2022-09-19 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5222 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4961 | - Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11667013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11667013 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E109114242/2 | 2022-09-15 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
5223 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11596382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11596382 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E100604427/2 | 2022-09-26 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
5224 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11645582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645582 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E401003446/3 | 2022-09-13 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
5225 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020620614, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11594247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594247 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E400191195/2 | 2022-09-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5226 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0075 | 0.4 | PTS 433 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11617274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11617274 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E108729007/2 | 2022-09-19 | 0.0075 | prosumator | 0.0075 | 0
5227 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11600417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11600417 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141943478/3 | 2022-09-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5228 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11506243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11506243 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E131416664/2 | 2022-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5229 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul electronic inteligent , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11520347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520347 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401157738/2 | 2022-09-05 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
5230 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11497030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11497030 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401143160/2 | 2022-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5231 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11568270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11568270 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141483477/5 | 2022-09-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5232 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN19910090590, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11489217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11489217 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E104060102/2 | 2022-09-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5233 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11494766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11494766 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141772625/3 | 2022-09-16 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5234 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487852 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401040638/3 | 2022-09-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5235 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000026600816, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11488603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11488603 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E108486153/2 | 2022-09-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5236 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00763 | 0.4 | PTA 2543 LOC SULEIMAN TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487498 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401024382/3 | 2022-09-05 | 0.007476 | prosumator | 0.007476 | 0
5237 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11505330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11505330 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401104033/3 | 2022-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5238 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va inlocui cu un contor inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul electronic inteligent , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487793 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141674716/2 | 2022-09-05 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
5239 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4335 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11498940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11498940 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E119909557/3 | 2022-09-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5240 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 997 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11522339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522339 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E110952488/2 | 2022-09-15 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
5241 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4993 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210019222 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11500006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11500006 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142238971/3 | 2022-09-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5242 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11497847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11497847 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142213772/2 | 2022-09-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5243 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0.4 | PTAB 5293 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487520 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141722901/2 | 2022-09-12 | 0.005953 | prosumator | 0.005953 | 0
5244 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11498897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11498897 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401010129/3 | 2022-09-15 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
5245 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTAB 5189 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11521327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11521327 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401121166/3 | 2022-09-20 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
5246 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00675 | 0.4 | PTZ 2754 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11506737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11506737 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E110274924/4 | 2022-09-15 | 0.006614 | prosumator | 0.006614 | 0
5247 | Locuinta + CEF + Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11505919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11505919 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E400036294/2 | 2022-09-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5248 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11499159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11499159 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141305751/2 | 2022-09-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5249 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000012573810 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11444661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11444661 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141294938/2 | 2022-09-15 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
5250 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul electronic inteligent , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11468038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11468038 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142224943/2 | 2022-09-05 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
5251 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,694 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029201917, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11471279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11471279 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E119856468/3 | 2022-09-12 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
5252 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN19410024699 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11448934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11448934 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E110653745/2 | 2022-09-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
5253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 517 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre insta1latia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11443171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11443171 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E108818422/2 | 2022-09-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5254 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11443206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11443206 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141440346/2 | 2022-09-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5255 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11467455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11467455 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E108750810/2 | 2022-09-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5256 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11482174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11482174 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142247544/3 | 2022-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5257 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11469398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11469398 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141194858/3 | 2022-09-05 | 0.00992 | prosumator | 0.00992 | 0
5258 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11447393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11447393 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E142118563/2 | 2022-09-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5259 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 6196310 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11446823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11446823 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E108946211/3 | 2022-09-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5260 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000681976013, cu un contor inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11462167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11462167 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141701740/2 | 2022-09-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5261 | Lociunta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11446751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11446751 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141323469/2 | 2022-09-06 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
5262 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4483 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11447957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11447957 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E401167515/2 | 2022-09-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
5263 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00385 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276123115, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11447328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11447328 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E400170507/3 | 2022-09-16 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
5264 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11466576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11466576 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E131351167/2 | 2022-09-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5265 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11482960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11482960 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E142514451/3 | 2022-09-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
5266 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 764 TRDD 10012527/SPOR PUTERE+TRECER | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11464227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11464227 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E100018459/2 | 2022-09-20 | 0.0066 | prosumator | 0.0066 | 0
5267 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030712819, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11466441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11466441 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142791740/2 | 2022-09-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5268 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150294375915 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11486336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11486336 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142006794/2 | 2022-09-29 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
5269 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033059421 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11486675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11486675 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400258627/4 | 2022-09-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5270 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 994 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11446333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11446333 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E100632798/3 | 2022-09-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5271 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 5057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11397305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11397305 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142215583/3 | 2022-09-05 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
5272 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00891 | 0.4 | PTS 3675 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11351319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11351319 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E108905890/2 | 2022-09-05 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
5273 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 11347855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11347855 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E131343988/2 | 2022-09-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
5274 | SEDIU FIRMA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTZ 1964 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11327606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11327606 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E119792692/2 | 2022-09-02 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
5275 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3640 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART trifazata existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11321871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11321871 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E119971411/2 | 2022-09-13 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
5276 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11377432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11377432 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142995803/2 | 2022-09-05 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
5277 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004150293513715, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11321450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11321450 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141929944/2 | 2022-09-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
5278 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 709 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11322926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322926 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E104860010/2 | 2022-09-19 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
5279 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033173821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11344165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11344165 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E143001846/2 | 2022-09-05 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
5280 | Lociunta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033242921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11323674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323674 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E143001914/2 | 2022-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5281 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024993115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11349548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11349548 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401014910/2 | 2022-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5282 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1416 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11343545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11343545 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E300894082/3 | 2022-09-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5283 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024407115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11346799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11346799 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400961493/2 | 2022-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5284 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 6151068E cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11321728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11321728 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E109012621/2 | 2022-09-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5285 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02255 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11373745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11373745 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E131305391/3 | 2022-09-07 | 0.022098 | prosumator | 0.022098 | 0
5286 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01092 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11323765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323765 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142030397/2 | 2022-09-20 | 0.010697 | prosumator | 0.010697 | 0
5287 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11347462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11347462 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E142575324/2 | 2022-09-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5288 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014 | 0.4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11322065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322065 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E100615913/3 | 2022-09-05 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
5289 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0037 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11346887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11346887 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E400964711/2 | 2022-09-09 | 0.003625 | prosumator | 0.003625 | 0
5290 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008085 | 0.4 | PTAB 4212 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,922 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000016828911, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11322758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322758 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141347049/2 | 2022-09-09 | 0.007922 | prosumator | 0.007922 | 0
5291 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11379565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11379565 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142995814/2 | 2022-09-12 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
5292 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente - Bransament electric trifazat existent alimentat din LEA JT 3x70+54,6 mmp prin cablu aerian 4x10 mmp L=26 m. Contor montat in BMPT (Ir=32 A) pe peretele casei, pe proprietate privata. | E-Distributie Muntenia | 11206449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11206449 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E300026203/3 | 2022-09-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5293 | locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In TG existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000681664513, cu un contor electronic inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11294670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294670 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E104679748/2 | 2022-09-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5294 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11299144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11299144 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E110184924/2 | 2022-09-05 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
5295 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11294460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294460 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141441932/5 | 2022-09-07 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
5296 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un electronic inteligent trifazat, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11297670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297670 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141223110/2 | 2022-09-12 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
5297 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2157 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,87 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000032219421, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11213300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11213300 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E111344204/2 | 2022-09-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5298 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11298117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298117 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300467291/2 | 2022-09-05 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5299 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00225 | 0.4 | PTS 670 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11298532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298532 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E109098872/3 | 2022-09-29 | 0.00225 | prosumator | 0.00225 | 0
5300 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11297548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297548 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E100564309/2 | 2022-09-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
5301 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11294520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294520 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400979403/2 | 2022-09-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5302 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 4185 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11208735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208735 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E111318520/4 | 2022-09-14 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
5303 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910348496, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11207415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207415 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E105469971/2 | 2022-09-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5304 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000660692011, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11213049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11213049 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E108763937/2 | 2022-09-20 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
5305 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3663 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie lascurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11299090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11299090 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E108771172/2 | 2022-09-06 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
5306 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11250455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11250455 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E301164320/3 | 2022-09-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
5307 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.23 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 11208415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208415 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E300331583/3 | 2022-09-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5308 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00408 | 0.23 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11128885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11128885 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141382734/3 | 2022-09-06 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
5309 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11181920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181920 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141275331/3 | 2022-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5310 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11182006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182006 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142048138/2 | 2022-09-12 | 0.005948 | prosumator | 0.005948 | 0
5311 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2410-ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11159100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11159100 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E131360853/3 | 2022-09-05 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
5312 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va inlocui cu contor trifazat SMART,se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11161050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11161050 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E401054633/2 | 2022-09-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5313 | sediu firma | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00836 | 0.4 | PTAB 2013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11136403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136403 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E301105987/2 | 2022-09-09 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
5314 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul UFEUEDN21210030962<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11129073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11129073 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E105324960/3 | 2022-09-09 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
5315 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11138703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138703 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400270148/2 | 2022-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5316 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 7864 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11203868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11203868 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142601188/3 | 2022-09-07 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
5317 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08736 | 20 | PTAB 7770* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 7770* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11157518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11157518 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142755447/2 | 2022-09-05 | 0.085611 | prosumator | 0.085611 | 0
5318 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00408 | 0.23 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11146230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11146230 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141382723/2 | 2022-09-12 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
5319 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11140158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11140158 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142348827/2 | 2022-09-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5320 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03977 | 0.4 | PTA 7550 CASA FUICA | Se va reprograma contorul trifazat Smart Meter UGEUEDN18 010010626) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusive sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11203805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11203805 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E142926896/3 | 2022-09-30 | 0.038775 | prosumator | 0.038775 | 0
5321 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11164667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11164667 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400591739/2 | 2022-09-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5322 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11160629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11160629 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E401165872/2 | 2022-09-29 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
5323 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 316 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11167175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11167175 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E100533529/2 | 2022-09-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5324 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11139580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11139580 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401162352/2 | 2022-09-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5325 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11131092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11131092 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400988559/2 | 2022-09-29 | 0.007956 | prosumator | 0.007956 | 0
5326 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11156760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11156760 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E131315246/3 | 2022-09-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5327 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11182040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182040 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141935716/2 | 2022-09-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5328 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210010967 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11130203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11130203 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E109082549/4 | 2022-09-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5329 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0153 | 0.4 | PTZ 2561 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11160213 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E109241568/2 | 2022-09-01 | 0.014993 | prosumator | 0.014993 | 0
5330 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0135 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023715714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11126837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126837 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400909226/2 | 2022-09-13 | 0.01303 | prosumator | 0.01303 | 0
5331 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01745 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11126538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126538 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401056781/4 | 2022-09-01 | 0.017099 | prosumator | 0.017099 | 0
5332 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11099730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11099730 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142448468/3 | 2022-09-05 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
5333 | IMOBIL+CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.036 | 0.4 | PTA 3303 BEBE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 11060962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11060962 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E131317899/3 | 2022-09-05 | 0.03522 | prosumator | 0.03522 | 0
5334 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3347 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7274573-5, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11061850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11061850 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109153379/2 | 2022-09-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5335 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2096 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11060782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11060782 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E300289619/3 | 2022-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5336 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01026 | 0.4 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11043584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043584 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142021320/5 | 2022-09-05 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
5337 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11060984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11060984 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401097012/2 | 2022-09-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
5338 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11004684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11004684 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141340176/2 | 2022-09-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5339 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11063656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063656 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E100659225/2 | 2022-09-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5340 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11004897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11004897 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141340165/2 | 2022-09-15 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
5341 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11043932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043932 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141686056/3 | 2022-09-07 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
5342 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11061376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11061376 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400258650/4 | 2022-09-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5343 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030807520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10892552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10892552 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E401149694/2 | 2022-09-02 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
5344 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5325 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024848215 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10988162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10988162 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141852208/2 | 2022-09-05 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
5345 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10916958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10916958 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E110033916/3 | 2022-09-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5346 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10917606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10917606 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141507430/3 | 2022-09-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5347 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01638 | 0.4 | PTA 1300 IT BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10986866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10986866 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E131417160/2 | 2022-09-07 | 0.016042 | prosumator | 0.016042 | 0
5348 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01125 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10893580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10893580 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401068403/2 | 2022-09-07 | 0.011024 | prosumator | 0.011024 | 0
5349 | Locuinta + CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10989049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10989049 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141744387/2 | 2022-09-12 | 0.011171 | prosumator | 0.011171 | 0
5350 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10842816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842816 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400982902/3 | 2022-09-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5351 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10872223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872223 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E103245454/2 | 2022-09-02 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
5352 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840639 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141674794/2 | 2022-09-13 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
5353 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10842305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842305 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141558986/3 | 2022-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5354 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10841917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10841917 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141684177/2 | 2022-09-08 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
5355 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8893158, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10737444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737444 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401118623/2 | 2022-09-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5356 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2357 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10727371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10727371 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E118873668/2 | 2022-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5357 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10735731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10735731 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400961910/3 | 2022-09-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5358 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10726853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726853 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141539233/2 | 2022-09-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5359 | locuinta + panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670693 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141748695/3 | 2022-09-07 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
5360 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00666 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10698406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698406 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E115388510/2 | 2022-09-20 | 0.00666 | prosumator | 0.00666 | 0
5361 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00366 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,567 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai su). Contorul seria 12G26510110044757, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10674793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674793 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E108792939/3 | 2022-09-15 | 0.003567 | prosumator | 0.003567 | 0
5362 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10673505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10673505 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401138074/2 | 2022-09-07 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5363 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000685337114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10577368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10577368 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400320155/2 | 2022-09-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5364 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10543525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10543525 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142060334/2 | 2022-09-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5365 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10520964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520964 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E131274015/5 | 2022-09-26 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
5366 | Locuinta - PAnouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 3478 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015506411, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10576578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10576578 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141309564/2 | 2022-09-16 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
5367 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028878817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10517492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517492 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142608095/3 | 2022-09-05 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
5368 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0104 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10499669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10499669 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141663792/2 | 2022-09-13 | 0.010142 | prosumator | 0.010142 | 0
5369 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10508357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508357 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400817628/3 | 2022-09-05 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
5370 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 7747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10511616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511616 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141464780/2 | 2022-09-16 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
5371 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028791917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10511305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511305 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142324012/2 | 2022-09-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5372 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09646 | 0.4 | PTZ 7572 | Se va utiliza instalatie electrica existenta reazlizata conform ATR 1510/12.07.1999 cu inlocuirea reductorilor existenti cu un ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO, pe cheltuiala E-Distributie SA. Se va reprograma contorul trifazat 20G14570110097264 existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10486753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486753 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400833491/2 | 2022-09-15 | 0.094431 | prosumator | 0.094431 | 0
5373 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10520191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520191 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142184421/3 | 2022-09-07 | 0.009549 | prosumator | 0.009549 | 0
5374 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10408377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10408377 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400193850/3 | 2022-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5375 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10400182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10400182 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E142207966/1 | 2022-09-16 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
5376 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.027 | 0.4 | PTS 524 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10407738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10407738 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E110171414/2 | 2022-09-14 | 0.027 | prosumator | 0.027 | 0
5377 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00518 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10411404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10411404 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142967701/3 | 2022-09-29 | 0.005075 | prosumator | 0.005075 | 0
5378 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10419636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10419636 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141669237/2 | 2022-09-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5379 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0083 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023675114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10409169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10409169 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400983970/2 | 2022-09-15 | 0.008114 | prosumator | 0.008114 | 0
5380 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019130, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10384403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384403 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E400714804/2 | 2022-09-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5381 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10351186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10351186 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E100700985/2 | 2022-09-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5382 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10362113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10362113 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E400978187/2 | 2022-09-02 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
5383 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10395209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10395209 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E108297243/3 | 2022-09-05 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
5384 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTZ 4055** se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 10387637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10387637 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141529681/2 | 2022-09-06 | 0.097998 | prosumator | 0.097998 | 0
5385 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10399518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10399518 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141279650/3 | 2022-09-07 | 0.006556 | prosumator | 0.006556 | 0
5386 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTA 5385 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10344638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344638 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E142742533/2 | 2022-09-02 | 0.006232 | prosumator | 0.006232 | 0
5387 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.23 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10322549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10322549 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401129771/3 | 2022-09-20 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
5388 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032686121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10340839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340839 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401149683/2 | 2022-09-15 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
5389 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7713 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10261528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10261528 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E141303401/2 | 2022-09-30 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
5390 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00432 | 0.4 | PTZ 7438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10266497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10266497 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400760636/3 | 2022-09-20 | 0.004214 | prosumator | 0.004214 | 0
5391 | LOCUINTA INDIVIDUALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4380 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000728459121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10276705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10276705 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400947105/3 | 2022-09-05 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
5392 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10279583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10279583 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E103232236/2 | 2022-09-08 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
5393 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10288423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288423 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141279335/3 | 2022-09-05 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
5394 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2961, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10293886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10293886 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E401002175/4 | 2022-09-22 | 0.006976 | prosumator | 0.006976 | 0
5395 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10298552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10298552 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E401002872/2 | 2022-09-08 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5396 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5433 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10216764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10216764 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141827457/2 | 2022-09-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5397 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10222894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10222894 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141956056/2 | 2022-09-13 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
5398 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10232231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232231 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141809558/2 | 2022-09-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5399 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 8436344/04.03.2011. Contorul Smart Meter UCEUEDN18 410007421 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10230662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230662 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141382688/2 | 2022-09-05 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
5400 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0148 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | ... In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor TRIFAZAT montat in FDCP existent, aferent ATR 00804906/ 03.10.2017 Eneltel: 142234674, Serie contor 001000029363217, | E-Distributie Muntenia | 10234650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234650 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E142234674/3 | 2022-09-28 | 0.014404 | prosumator | 0.014404 | 0
5401 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3272 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10240565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240565 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400936035/2 | 2022-09-29 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
5402 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10238866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238866 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401003312/3 | 2022-09-20 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
5403 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3067 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10240550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240550 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400917371/3 | 2022-09-06 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
5404 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3885 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027698317, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10252055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10252055 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142100249/3 | 2022-09-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
5405 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10173222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10173222 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141869879/2 | 2022-09-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5406 | Locuinta personala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01392 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent ce se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10192633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10192633 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141786989/3 | 2022-09-07 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
5407 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2684 SALCEANU VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10189699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189699 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141792896/3 | 2022-09-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
5408 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10205435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205435 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400243519/2 | 2022-09-07 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5409 | IMOBIL+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | A20 RADIO SAFTICA-TANCABESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10206185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10206185 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141569528/3 | 2022-09-09 | 0.19597 | prosumator | 0.19597 | 0
5410 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 7134 VILA 19 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10128060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128060 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141885743/2 | 2022-09-07 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
5411 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10141371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141371 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141205367/3 | 2022-09-05 | 0.003468 | prosumator | 0.003468 | 0
5412 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01482 | 0.4 | PTS 348 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10162881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162881 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E108853623/3 | 2022-09-01 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
5413 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10159755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159755 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141347667/2 | 2022-09-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5414 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10167253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10167253 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400932503/3 | 2022-09-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
5415 | Locuinta cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00679 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10095496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10095496 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141790254/2 | 2022-09-07 | 0.006454 | prosumator | 0.006454 | 0
5416 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10114906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10114906 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E141809064/2 | 2022-09-02 | 0.010564 | prosumator | 0.010564 | 0
5417 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01215 | 0.4 | PCZ 3201 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 10113706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10113706 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141553789/2 | 2022-09-12 | 0.011903 | prosumator | 0.011903 | 0
5418 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10118025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10118025 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400983835/2 | 2022-09-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5419 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10051716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10051716 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141390890/3 | 2022-09-15 | 0.024495 | prosumator | 0.024495 | 0
5420 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10075793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075793 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141438062/3 | 2022-09-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
5421 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTA 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10025352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10025352 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400894959/2 | 2022-09-12 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
5422 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10033252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10033252 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E401112357/2 | 2022-09-12 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
5423 | Centru colectare + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTZ 2477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09918086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09918086 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142241100/2 | 2022-09-09 | 0.00968 | prosumator | 0.00968 | 0
5424 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 7725 CASUTE IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014772911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09870478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09870478 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141496673/2 | 2022-09-16 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
5425 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09835435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09835435 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142006930/1 | 2022-09-05 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
5426 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09548730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09548730 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E142166128/1 | 2022-09-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5427 | Mega Image Corbeanca 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 7735 MEGA IMAGE | Se va monta in BMPT 160 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08573086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08573086 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E141312973/2 | 2022-09-29 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
5428 | Mega Image Corbeanca 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 7735 MEGA IMAGE | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER UGEUEDN18 10011385) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08572751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08572751 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141312984/3 | 2022-09-28 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
5429 | Mega Image | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0915 | 0.4 | PCZ 3437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se are in vedere reprogramarea contorul electronic inteligent trifazat existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT Semidirect existent. Nota: In cazul in care contorul nu permite reprogramarea acesta va fi inlocuit cu un contor electronic trifazat inteligent ce permite masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. | E-Distributie Muntenia | 07820921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07820921 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141370292/3 | 2022-09-06 | 0.08966 | prosumator | 0.08966 | 0
5430 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7339 | Se va monta in BMPT existent un contor trifazat Smart Meter programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09612239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09612239 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400873068/2 | 2022-09-07 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
5431 | Locuintra+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02175 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11205763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11205763 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400176772/6 | 2022-09-29 | 0.021557 | prosumator | 0.021557 | 0
5432 | Locuinta + CEF Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0,4 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09506530 | 2022-03-04 | 09506530 | 2022-08-31 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141182620/2 | 2022-09-15 | 0.006701 | prosumator | 0.006701 | 0
5433 | spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11320143 | 2022-08-26 | 11320143 | 2022-08-31 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E401019498/3 | 2022-12-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
5434 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.016895 | 0,4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT (32A) existent. | E-Distributie Muntenia | 11228142 | 2022-08-26 | 11228142 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E131300284/2 | 2022-09-30 | 0.016507 | prosumator | 0.016507 | 0
5435 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016075 | 0,4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,15 + 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. | E-Distributie Muntenia | 11162720 | 2022-08-23 | 11162720 | 2022-08-24 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E110031363/3 | 2022-09-01 | 0.017857 | prosumator | 0.017857 | 0
5436 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11064439 | 2022-08-29 | 11064439 | 2022-08-30 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00586
5437 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 1214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000651766111, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11103131 | 2022-08-11 | 11103131 | 2022-08-17 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E105586106/2 | 2022-10-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5438 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 3067 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se va inlocui BMP-32A existent cu BMP-40A, echipat conform FT124 MAT ed. 04, amplasat pe imobil (PAFS ), lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11060545 | 2022-08-12 | 11060545 | 2022-08-17 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E107178958/2 | 2022-09-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5439 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 864 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0040020912 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va programa contor smart pentru Pa=12kW. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaicasi punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10843703 | 2022-08-29 | 10843703 | 2022-08-29 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E114889582/2 | 2022-11-03 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
5440 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1332 | Solutie propusa pentru racordarea instalatiei de producere : Se va inlocui intreruptorul automat monofazat Ia=25A, cu intreruptor monofaza Ia=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 10815844 | 2022-08-18 | 10815844 | 2022-08-22 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E101727783/2 | 2022-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5441 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10724799 | 2022-08-26 | 10724799 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E108823844/2 | 2022-09-07 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5442 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent serie: UCEUEDN19410025319 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10737725 | 2022-08-29 | 10737725 | 2022-08-30 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E119026502/3 | 2022-10-21 | 0.006291 | prosumator | 0.006291 | 0
5443 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006075 | 0,4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10724610 | 2022-08-17 | 10724610 | 2022-08-23 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005953
5444 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0,4 | PTA 2226 ONIX BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2226, cu inlocuirea contorului existent, cu un contor electronic inteligent , programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10723980 | 2022-08-19 | 10723980 | 2022-08-22 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E400321998/2 | 2022-09-23 | 0.005478 | prosumator | 0.005478 | 0
5445 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 276 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10653561 | 2022-08-10 | 10653561 | 2022-08-13 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
5446 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0,23 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10673102 | 2022-08-12 | 10673102 | 2022-08-16 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142600200/3 | 2022-10-19 | 0.005576 | prosumator | 0.005576 | 0
5447 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01395 | 0,4 | PTAB 4411 | Sporul de putere se va realiza in sistemul informatic E-distributie Muntenia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10699074 | 2022-08-12 | 10699074 | 2022-08-23 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E106087473/2 | 2022-09-05 | 0.01367 | prosumator | 0.01367 | 0
5448 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTAB 3629 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10493257 | 2022-08-10 | 10493257 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E109093507/3 | 2022-09-21 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
5449 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0,4 | PTA 1085 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pa= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10493198 | 2022-07-29 | 10493198 | 2022-08-04 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E301011321/3 | 2022-09-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
5450 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.398428 25.992196 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR | E-Distributie Muntenia | 10510915 | 2022-08-03 | 10510915 | 2022-08-04 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141525856/2 | 2022-09-12 | 0.009922 | prosumator | 0.009922 | 0
5451 | Spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent cu seria: UFEUEDN21210039261, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10511408 | 2022-07-27 | 10511408 | 2022-08-17 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E109112622/3 | 2022-10-13 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
5452 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 2655 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente, prin inlocuirea intreruptor tetrapolar existent Ia=25A cu un nou intreruptor tetrapolar cu Ia=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10485801 | 2022-07-25 | 10485801 | 2022-08-01 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01
5453 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTA 3281 LOC MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10510952 | 2022-08-19 | 10510952 | 2022-08-23 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009798
5454 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 25A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10453704 | 2022-08-09 | 10453704 | 2022-08-16 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142414034/2 | 2022-10-27 | 0.009809 | prosumator | 0.009809 | 0
5455 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10455581 | 2022-08-17 | 10455581 | 2022-08-30 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141370326/2 | 2022-12-08 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
5456 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2627 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10453893 | 2022-08-05 | 10453893 | 2022-08-16 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141612808/3 | 2022-10-27 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
5457 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0125 | 0,4 | PTA 618 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent pentru noua putere solicitata de (12,5 kW) Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,050 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10456129 | 2022-08-16 | 10456129 | 2022-08-18 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131278750/3 | 2022-08-31 | 0.01205 | prosumator | 0.01205 | 0
5458 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | ... Bransament TRIFAZAT subteran alimentat din LEA JT aferenta PTA 2496 realizat cu cablu JT tetrapolar 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 14 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 10408456 | 2022-07-25 | 10408456 | 2022-08-04 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E141395727/3 | 2022-09-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
5459 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5112 | Utilizare bransament trifazat subteran existent , realizat conform ATR din 2006 , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A si regalj din contor la 25A , in FDCP 1-4 existent , amplasat pe proprietate , prevazut cu priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat nou<(>,<)> care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10417947 | 2022-07-22 | 10417947 | 2022-08-12 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400954316/2 | 2022-11-02 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
5460 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7018 MOARA VLASIEI | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16A cu unul de 20A iar contorul Smart Meter UCEUEDN18 410015111 se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 10352891 | 2022-07-25 | 10352891 | 2022-08-31 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400666833/2 | 2022-10-19 | 0.01064 | prosumator | 0.01064 | 0
5461 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10394252 | 2022-08-09 | 10394252 | 2022-08-31 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004898
5462 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00705 | 0,4 | PTAB 5360 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.396464 25.989291 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 10394054 | 2022-08-04 | 10394054 | 2022-08-09 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E141940969/2 | 2022-11-02 | 0.007487 | prosumator | 0.007487 | 0
5463 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu noua putere programata in contor. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10360533 | 2022-07-30 | 10360533 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E108859607/2 | 2022-08-30 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
5464 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0052 | 0,4 | PTA 2389 IT DARVARI | Bransament trifazat subteran , racordat din reteaua de joasa tensiune aferenta PT 2389/250 KVA , realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC4126) , avand lungimea de 13 m , pozat in tub riflat, cu diametrul de 50mm , pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 16A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii , pe domeniul public . BMPT -ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . NOTA : 1) Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; 2) La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologiade executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp ; 3) Bransamentul monofazat existent se va demonta si desfiinta la receptia lucrarii ; 4) Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10397550 | 2022-07-28 | 10397550 | 2022-08-05 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005036
5465 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01728 | 0,4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10303489 | 2022-07-29 | 10303489 | 2022-08-02 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.016734
5466 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul tetrapolar cu Ia=25A existent in BMPT cu un intreruptor tetrapolar cu Ia=32A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10303278 | 2022-08-10 | 10303278 | 2022-08-26 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142363655/2 | 2022-09-12 | 0.017 | prosumator | 0.017 | 0
5467 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0128 | 0,4 | PTZ 854 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 16A cu unul nou de 32A si se va inlocui contorul seria: 0171001, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10307646 | 2022-07-06 | 10307646 | 2022-08-03 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E108984684/2 | 2022-12-29 | 0.012543 | prosumator | 0.012543 | 0
5468 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTA 3799 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10349932 | 2022-08-19 | 10349932 | 2022-08-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019598
5469 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7567 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10330613 | 2022-07-29 | 10330613 | 2022-08-29 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
5470 | LOCUINTA+CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0,4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10259108 | 2022-08-23 | 10259108 | 2022-08-30 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400180968/2 | 2022-10-27 | 0.009661 | prosumator | 0.009661 | 0
5471 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0,4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10259292 | 2022-07-04 | 10259292 | 2022-08-23 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141421862/2 | 2022-10-27 | 0.009661 | prosumator | 0.009661 | 0
5472 | Spatiu Comercial-Panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTAB 4413 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10280619 | 2022-07-21 | 10280619 | 2022-08-03 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0243
5473 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0196 | 0,4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10296566 | 2022-07-18 | 10296566 | 2022-08-01 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400961695/3 | 2022-12-21 | 0.019148 | prosumator | 0.019148 | 0
5474 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10221818 | 2022-07-21 | 10221818 | 2022-08-03 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E143106134/2 | 2022-10-05 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
5475 | Locuinta + CEF Prosumator-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTA 7593 CACIULATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10249915 | 2022-08-18 | 10249915 | 2022-08-19 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400699389/2 | 2022-10-11 | 0.01075 | prosumator | 0.01075 | 0
5476 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0175 | 0,4 | PTAB 3107 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10187630 | 2022-08-17 | 10187630 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E142636052/2 | 2022-09-13 | 0.01705 | prosumator | 0.01705 | 0
5477 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3096 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10221639 | 2022-07-05 | 10221639 | 2022-08-03 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400987671/3 | 2022-10-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5478 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00945 | 0,4 | PTAB 7772 IT CREATA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10152173 | 2022-06-16 | 10152173 | 2022-08-25 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141323807/2 | 2022-10-31 | 0.009221 | prosumator | 0.009221 | 0
5479 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 4723546 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10116242 | 2022-08-04 | 10116242 | 2022-08-17 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E401058020/3 | 2022-10-19 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
5480 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10068853 | 2022-08-19 | 10068853 | 2022-08-25 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E401022290/2 | 2022-09-21 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
5481 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 1965 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gard, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09507240 | 2022-02-22 | 09507240 | 2022-08-16 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E108157282/3 | 2022-12-21 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
5482 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Bransament trifazat subteran alimentat din FDCP existenta aferenta PTAB 3016 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=7m) pana la un BMPT 50A .BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Conductorul de nul al bransamentului se va racorda la conductorul de nul aferent LEA prin 2 legaturi distincte (doua cleme) conf.STAS 12604/04-89. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Vechiul contor se va demonta si preda la UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09684802 | 2022-04-06 | 09684802 | 2022-08-10 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401015393/3 | 2022-11-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5483 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 9730136-2 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct <(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09463023 | 2022-02-14 | 09463023 | 2022-08-30 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
5484 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea bransamentului aerian existent intr-un BMPT-20A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09509554 | 2022-02-10 | 09509554 | 2022-08-16 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005
5485 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09213688 | 2021-12-30 | 09213688 | 2022-08-04 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E401001950/2 | 2022-09-12 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
5486 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09206738 | 2022-01-25 | 09206738 | 2022-08-03 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
5487 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09185655 | 2021-12-27 | 09185655 | 2022-08-04 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400951043/2 | 2022-10-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
5488 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7115 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09104027 | 2021-12-02 | 09104027 | 2022-08-26 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141305133/3 | 2022-10-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5489 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4351 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08540192 | 2021-08-12 | 08540192 | 2022-08-12 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002935
5490 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0,4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019897114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09431798 | 2022-02-18 | 09431798 | 2022-08-02 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141762972/2 | 2022-12-28 | 0.00367 | prosumator | 0.00367 | 0
5491 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09427629 | 2022-01-25 | 09427629 | 2022-08-11 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E142259031/3 | 2022-09-14 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
5492 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09426196 | 2022-02-10 | 09426196 | 2022-08-10 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400067456/2 | 2022-12-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
5493 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09426472 | 2022-02-11 | 09426472 | 2022-08-05 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004895
5494 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014. Se va inlocui intreruptorul monopolar cu Ia=32A existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10724495 | 2022-07-29 | 10724495 | 2022-08-02 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E100689598/2 | 2022-08-12 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
5495 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.027 | 0,4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pa= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10465186 | 2022-08-01 | 10465186 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E131281349/3 | 2022-08-26 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
5496 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0074 | 0,4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10169725 | 2022-08-05 | 10169725 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400935540/2 | 2022-08-23 | 0.007172 | prosumator | 0.007172 | 0
5497 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7286 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 25 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 10177151 | 2022-07-22 | 10177151 | 2022-08-03 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400929903/3 | 2022-08-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
5498 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se va utiliza bransamentul monofazat aerian existent 2X16 , si se va monta un BMPM ? 40A pr. , conform FT-124_MAT Ed. 05 , pe peretele exterior al locuintei , cu disjunctor monofazat Ir=40A si contor electronic inteligent monofazat , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA: Contorul monofazat existent din interiorul locuintei se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 10156461 | 2022-07-14 | 10156461 | 2022-08-04 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E400381961/3 | 2022-08-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5499 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2930 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10157915 | 2022-06-20 | 10157915 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E400269360/3 | 2022-08-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5500 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 5042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09875273 | 2022-08-26 | 09875273 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142653141/3 | 2022-09-05 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
5501 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022610114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11489058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11489058 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400715658/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5502 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11371838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11371838 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141184846/3 | 2022-08-31 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
5503 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007125 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0660968, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11320042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11320042 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400003726/3 | 2022-08-23 | 0.006982 | prosumator | 0.006982 | 0
5504 | locuinta+cef | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005785 | 0.4 | PTZ 3198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11231149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11231149 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E100436857/2 | 2022-08-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5505 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11209669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11209669 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E108393880/2 | 2022-08-30 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5506 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004895 | 0.4 | PTAB 1546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11272494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11272494 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E131446364/2 | 2022-08-30 | 0.004787 | prosumator | 0.004787 | 0
5507 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11298685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298685 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301242574/3 | 2022-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5508 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4854 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000723015020, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11136446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136446 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E111040959/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5509 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11179862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11179862 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400235600/2 | 2022-08-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5510 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1748 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000024372315, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11156890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11156890 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E110116839/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5511 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02183 | 0.4 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11079020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11079020 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E105266482/4 | 2022-08-31 | 0.021392 | prosumator | 0.021392 | 0
5512 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11022189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11022189 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E105299758/2 | 2022-08-26 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
5513 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTAB 2349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11025180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11025180 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141340503/3 | 2022-08-10 | 0.008075 | prosumator | 0.008075 | 0
5514 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11043062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043062 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E115383278/3 | 2022-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5515 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11020221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020221 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E110527295/3 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5516 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01365 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11063747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063747 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141507047/3 | 2022-08-24 | 0.013367 | prosumator | 0.013367 | 0
5517 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010060209, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11020223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020223 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141358928/3 | 2022-08-31 | 0.009561 | prosumator | 0.009561 | 0
5518 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11020638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020638 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E109251121/2 | 2022-08-29 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
5519 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11020779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020779 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142842691/3 | 2022-08-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5520 | Imobil Calea Grivitei nr. 184C Corp B | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10894138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894138 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E119546374/4 | 2022-08-23 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
5521 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTZ 3612 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000711241817, cu un contor inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10891692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10891692 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142269997/2 | 2022-08-23 | 0.003967 | prosumator | 0.003967 | 0
5522 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10988234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10988234 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401002917/3 | 2022-08-31 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
5523 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024395715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10920184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10920184 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401067963/2 | 2022-08-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
5524 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5372 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840205 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141966912/2 | 2022-08-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5525 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010385709, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10843474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843474 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400599771/2 | 2022-08-31 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
5526 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10868623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10868623 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400967129/2 | 2022-08-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5527 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017625 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9027563, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10841877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10841877 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401100141/2 | 2022-08-11 | 0.017272 | prosumator | 0.017272 | 0
5528 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10843208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843208 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401015269/2 | 2022-08-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5529 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00456 | 0.4 | PTS 32/TR 04924924 STR.GRIGORE COBALCESC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10818434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10818434 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E108958236/3 | 2022-08-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5530 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PAS 21 ROMANA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10845782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10845782 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E119719691/2 | 2022-08-17 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
5531 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000658651611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10815830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815830 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141627860/2 | 2022-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5532 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032846621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10845299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10845299 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141436363/3 | 2022-08-31 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
5533 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7308 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020430214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10815400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815400 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400936226/2 | 2022-08-29 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
5534 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00656 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032499321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10820687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10820687 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142676618/2 | 2022-08-20 | 0.006409 | prosumator | 0.006409 | 0
5535 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 574 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10732956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10732956 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E103160427/2 | 2022-08-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5536 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033779022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10724685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724685 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E143008630/2 | 2022-08-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5537 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029331817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10759649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10759649 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142217204/2 | 2022-08-24 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
5538 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10736720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736720 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400365457/3 | 2022-08-31 | 0.006271 | prosumator | 0.006271 | 0
5539 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007565 | 0.4 | PTZ 3117 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,334 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033815722, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10760611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10760611 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E119813900/2 | 2022-08-29 | 0.007334 | prosumator | 0.007334 | 0
5540 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034057022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10628000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10628000 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400913670/2 | 2022-08-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5541 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTA 2008 LICEU CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent va fi programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10667854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10667854 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141525339/4 | 2022-08-11 | 0.014102 | prosumator | 0.014102 | 0
5542 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022428 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10666873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10666873 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141484344/2 | 2022-08-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5543 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 723 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10669505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10669505 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E110012249/2 | 2022-08-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5544 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0148 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10527612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527612 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141665974/3 | 2022-08-05 | 0.014424 | prosumator | 0.014424 | 0
5545 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTA 5056 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10572379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10572379 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142693336/3 | 2022-08-04 | 0.005478 | prosumator | 0.005478 | 0
5546 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030816020, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10524539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10524539 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142785417/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5547 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006885 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10599005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10599005 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E401065646/4 | 2022-08-26 | 0.006739 | prosumator | 0.006739 | 0
5548 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004455 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0875650, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10521373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10521373 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401002265/3 | 2022-08-31 | 0.004365 | prosumator | 0.004365 | 0
5549 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10512134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512134 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142185466/1 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5550 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00445 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10483403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483403 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E105255334/2 | 2022-08-05 | 0.004355 | prosumator | 0.004355 | 0
5551 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020775414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10462174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10462174 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401047501/2 | 2022-08-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5552 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10406014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10406014 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300259818/2 | 2022-08-31 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5553 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10433110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10433110 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141203040/3 | 2022-08-16 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
5554 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276434015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10427463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10427463 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141877328/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5555 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029187317, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10422610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10422610 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141273834/3 | 2022-08-18 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5556 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018547613, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10449170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10449170 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400712598/3 | 2022-08-31 | 0.009696 | prosumator | 0.009696 | 0
5557 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000716443718 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10418440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10418440 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E108560044/3 | 2022-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5558 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2639 SAT SINTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02160603, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10437193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10437193 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400481883/2 | 2022-08-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5559 | cef+locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 500 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10368971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368971 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E101850601/2 | 2022-08-23 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
5560 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10359697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10359697 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142303424/3 | 2022-08-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5561 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10378453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10378453 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E110527318/3 | 2022-08-19 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
5562 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 0.4 | PTAB 4212 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 52,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110091009, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10399595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10399595 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E108904888/1 | 2022-08-31 | 0.052919 | prosumator | 0.052919 | 0
5563 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003502713, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10305987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305987 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141629288/2 | 2022-08-31 | 0.008524 | prosumator | 0.008524 | 0
5564 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10315492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10315492 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E109354125/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5565 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002686012, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10330807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10330807 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E400946216/4 | 2022-08-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
5566 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | A20 PETRACHIOAIA-CACIULATI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210108112 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 10343024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10343024 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E143020207/2 | 2022-08-18 | 0.1958 | prosumator | 0.1958 | 0
5567 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000012810010 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10339338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10339338 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141305885/2 | 2022-08-24 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
5568 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10339205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10339205 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141207190/2 | 2022-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5569 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2773 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10267209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10267209 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E109264697/2 | 2022-08-30 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
5570 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06624 | 20 |  | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10169905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169905 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E401074703/2 | 2022-08-24 | 0.064835 | prosumator | 0.064835 | 0
5571 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTZ 3616 DE VEALLE CORPORATE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10185323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10185323 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142684572/3 | 2022-08-05 | 0.017639 | prosumator | 0.017639 | 0
5572 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032195021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10207203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10207203 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142823397/2 | 2022-08-19 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
5573 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10205302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205302 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400935630/2 | 2022-08-31 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5574 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10140721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10140721 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E104670637/3 | 2022-08-19 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
5575 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1199 | 10 | S10 T495-TITAN CEL 24 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 119,9 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va inlocui cu unul nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, sau se va programa contorul existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10098963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10098963 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E119477467/2 | 2022-08-30 | 0.11747 | prosumator | 0.11747 | 0
5576 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0915 | 0.4 | PTAB 828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare existenta se va inlocui contorul seria: 20G14570110095434 cu un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09952429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952429 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141605417/2 | 2022-08-26 | 0.08957 | prosumator | 0.08957 | 0
5577 | CEF SPIN COM-EXIM SRL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.094 | 0.4 | PTAB 3041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09853693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09853693 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142743646/2 | 2022-08-30 | 0.09206 | prosumator | 0.09206 | 0
5578 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00627 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029073417, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09860766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09860766 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142203478/1 | 2022-08-30 | 0.006065 | prosumator | 0.006065 | 0
5579 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0.4 | PTA 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 326427, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09815382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09815382 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401016754/2 | 2022-08-16 | 0.006386 | prosumator | 0.006386 | 0
5580 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 0009143A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09645795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09645795 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400991159/2 | 2022-08-23 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
5581 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11462457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11462457 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401003907/2 | 2022-08-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5582 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7459 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11323922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323922 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400799773/3 | 2022-08-31 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
5583 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1416 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11369632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11369632 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300894060/3 | 2022-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5584 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01024 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul electronic inteligent , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11331003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11331003 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142796509/2 | 2022-08-31 | 0.010034 | prosumator | 0.010034 | 0
5585 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11374619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11374619 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142197199/1 | 2022-08-26 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
5586 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre insta1latia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11323231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323231 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E109016322/2 | 2022-08-31 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
5587 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11321147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11321147 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141231030/2 | 2022-08-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5588 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11297896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297896 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400200477/2 | 2022-08-24 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5589 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11208212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208212 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141942185/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5590 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007565 | 0.4 | PTA 3345 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11230624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11230624 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141390878/2 | 2022-08-24 | 0.007334 | prosumator | 0.007334 | 0
5591 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032443721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11207014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207014 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142925569/1 | 2022-08-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5592 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3202 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000728366921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11302649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11302649 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401098541/2 | 2022-08-19 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
5593 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 11161213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11161213 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141354610/2 | 2022-08-19 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
5594 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006375 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11204794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11204794 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141249725/3 | 2022-08-23 | 0.006247 | prosumator | 0.006247 | 0
5595 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2468 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11130405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11130405 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100424876/2 | 2022-08-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5596 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11134060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11134060 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109058665/2 | 2022-08-23 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
5597 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 11165546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11165546 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142578462/2 | 2022-08-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5598 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11139344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11139344 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401001196/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5599 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11138457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138457 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401047017/2 | 2022-08-31 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
5600 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTAB 5446 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11183340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183340 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142452801/2 | 2022-08-19 | 0.006262 | prosumator | 0.006262 | 0
5601 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2258 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11137776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11137776 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100689576/2 | 2022-08-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5602 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3756 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000682866414, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11180367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180367 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141681961/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5603 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00689 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11165596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11165596 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141994227/2 | 2022-08-31 | 0.006652 | prosumator | 0.006652 | 0
5604 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 3202 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003349913, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11161433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11161433 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400955856/2 | 2022-08-23 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
5605 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9026236, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11136853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136853 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401069763/2 | 2022-08-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5606 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012482111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11132716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11132716 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141389001/2 | 2022-08-23 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
5607 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5515 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11204475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11204475 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142562409/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5608 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTZ 3627 VILE SALCIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110032776, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11158784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11158784 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400188832/4 | 2022-08-24 | 0.006119 | prosumator | 0.006119 | 0
5609 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1808 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11183996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183996 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E109011169/2 | 2022-08-24 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
5610 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11160810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11160810 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142216517/3 | 2022-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5611 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11136000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136000 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141515305/2 | 2022-08-26 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
5612 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7252 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11129980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11129980 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401042326/3 | 2022-08-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5613 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 616 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11205078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11205078 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E300574649/4 | 2022-08-18 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
5614 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00966 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11138232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138232 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401174298/2 | 2022-08-23 | 0.009387 | prosumator | 0.009387 | 0
5615 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012151011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11132749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11132749 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141477403/2 | 2022-08-23 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
5616 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5302 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN20810341503 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11126886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126886 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142793933/2 | 2022-08-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5617 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11180194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180194 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E131291913/2 | 2022-08-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5618 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016875 | 0.4 | PTAB 4091 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016632311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11158876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11158876 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400918125/4 | 2022-08-26 | 0.016537 | prosumator | 0.016537 | 0
5619 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00356 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11100424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11100424 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142475536/2 | 2022-08-19 | 0.003486 | prosumator | 0.003486 | 0
5620 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11065091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11065091 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E119851182/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5621 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11126414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126414 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E108721908/2 | 2022-08-19 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5622 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 834 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11099718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11099718 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E100643846/2 | 2022-08-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5623 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11066206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11066206 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142024020/2 | 2022-08-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5624 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4206 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,03 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029570117, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11023746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023746 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142566559/2 | 2022-08-24 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
5625 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,465 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11024448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11024448 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E111516395/2 | 2022-08-30 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
5626 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11019965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019965 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E131387504/2 | 2022-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5627 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11062930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062930 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401118959/2 | 2022-08-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5628 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029388117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11003243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11003243 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142216146/1 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5629 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11005584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005584 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400718190/4 | 2022-08-16 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
5630 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01068 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0682167, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11024615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11024615 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400967433/3 | 2022-08-23 | 0.010386 | prosumator | 0.010386 | 0
5631 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11020937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020937 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400991407/3 | 2022-08-11 | 0.011171 | prosumator | 0.011171 | 0
5632 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 4306 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11021958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11021958 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110105848/2 | 2022-08-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5633 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent trifazic cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11063538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063538 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141641114/2 | 2022-08-11 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
5634 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11043423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043423 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401028960/2 | 2022-08-23 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
5635 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11003072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11003072 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400206721/3 | 2022-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5636 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11004456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11004456 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400981967/3 | 2022-08-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5637 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11022369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11022369 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141772478/2 | 2022-08-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5638 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11043805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043805 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141708062/3 | 2022-08-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5639 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11009990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11009990 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100561597/2 | 2022-08-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5640 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11019286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019286 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142625162/2 | 2022-08-10 | 0.014102 | prosumator | 0.014102 | 0
5641 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11022317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11022317 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E109035660/3 | 2022-08-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5642 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 675701, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11007917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11007917 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141218563/3 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5643 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN18910007272 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11005866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005866 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E104928015/2 | 2022-08-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5644 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11059165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11059165 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142890986/3 | 2022-08-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5645 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012118911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11041925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11041925 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141388639/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5646 | Imobil | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01485 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11062699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062699 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E109292957/2 | 2022-08-30 | 0.01485 | prosumator | 0.01485 | 0
5647 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.23 | PTS 1231 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10995508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10995508 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E104381243/2 | 2022-08-30 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
5648 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0.4 | PTZ 2730 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11012675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11012675 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E101357658/2 | 2022-08-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5649 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11019830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019830 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141524114/3 | 2022-08-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5650 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 11023551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023551 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142439064/3 | 2022-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5651 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10990559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10990559 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E300491456/3 | 2022-08-11 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
5652 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10989963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10989963 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142463320/2 | 2022-08-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5653 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18410007137, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11003504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11003504 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141478808/2 | 2022-08-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5654 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10917112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10917112 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E104863349/2 | 2022-08-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5655 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 7389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10940851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10940851 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400960830/2 | 2022-08-10 | 0.009522 | prosumator | 0.009522 | 0
5656 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10967538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10967538 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141444340/4 | 2022-08-10 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
5657 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00656 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10945511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10945511 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141650158/2 | 2022-08-10 | 0.006419 | prosumator | 0.006419 | 0
5658 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10894256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894256 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141645275/3 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5659 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10891579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10891579 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141659685/2 | 2022-08-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5660 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0065 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10915467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10915467 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142502403/2 | 2022-08-16 | 0.006369 | prosumator | 0.006369 | 0
5661 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10918004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10918004 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142198347/2 | 2022-08-23 | 0.004204 | prosumator | 0.004204 | 0
5662 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10917634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10917634 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141437533/2 | 2022-08-11 | 0.005478 | prosumator | 0.005478 | 0
5663 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150276147515 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10891737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10891737 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109004442/3 | 2022-08-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5664 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10894002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894002 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142365185/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5665 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10894082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894082 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141323313/2 | 2022-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5666 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10893244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10893244 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400959805/2 | 2022-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5667 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00615 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10964610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964610 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-20 | nu | nu | nu | RO001E141642801/2 | 2022-08-20 | 0.006007 | prosumator | 0.006007 | 0
5668 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10987143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10987143 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400944416/3 | 2022-08-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
5669 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10867948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10867948 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142591399/2 | 2022-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5670 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10842973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842973 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142501727/3 | 2022-08-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
5671 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1716116A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10838666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10838666 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401050178/3 | 2022-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5672 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10836056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10836056 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400985556/2 | 2022-08-26 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
5673 | Sediu firma + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 285 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10847988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10847988 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E101260123/3 | 2022-08-16 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
5674 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01356 | 0.4 | PTAB 7327 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059676 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10872401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872401 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E401151978/2 | 2022-08-22 | 0.029632 | prosumator | 0.029632 | 0
5675 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 1361559, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10868946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10868946 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401023044/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5676 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10815442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815442 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E103217442/2 | 2022-08-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
5677 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 0749821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10872789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872789 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400965903/2 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5678 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10867452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10867452 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141410185/4 | 2022-08-11 | 0.014886 | prosumator | 0.014886 | 0
5679 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10871556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10871556 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E119473665/2 | 2022-08-11 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5680 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2352 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110104361, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10816924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10816924 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E111244067/2 | 2022-08-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5681 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2978 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10872402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872402 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E401067794/2 | 2022-08-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5682 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10814315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10814315 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141240490/2 | 2022-08-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5683 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10817503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10817503 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E106171567/2 | 2022-08-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
5684 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2720 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10842878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842878 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E119907500/2 | 2022-08-19 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5685 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1905 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10814097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10814097 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E104801284/2 | 2022-08-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5686 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014715 | 0.4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10811206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10811206 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E111034121/2 | 2022-08-17 | 0.014715 | prosumator | 0.014715 | 0
5687 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18510049838 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10842139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842139 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E110267229/4 | 2022-08-30 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5688 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10870746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10870746 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142393344/3 | 2022-08-17 | 0.00431 | prosumator | 0.00431 | 0
5689 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10871353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10871353 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E103214494/2 | 2022-08-26 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5690 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000016291911 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10841603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10841603 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E119863736/3 | 2022-08-25 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
5691 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10703329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10703329 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142635365/2 | 2022-08-10 | 0.006466 | prosumator | 0.006466 | 0
5692 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent. | E-Distributie Muntenia | 10723572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10723572 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E119471854/2 | 2022-08-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5693 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000033996922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10739329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739329 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400925482/4 | 2022-08-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5694 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01188 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10705196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10705196 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E301018935/4 | 2022-08-19 | 0.011632 | prosumator | 0.011632 | 0
5695 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4315 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810408038 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10737871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737871 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141906770/2 | 2022-08-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
5696 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10737917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737917 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142607713/2 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5697 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0033 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10741968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10741968 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142271990/2 | 2022-08-10 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
5698 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700963 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142033873/1 | 2022-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5699 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01274 | 0.4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectiela scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10770914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10770914 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E103626659/4 | 2022-08-23 | 0.012484 | prosumator | 0.012484 | 0
5700 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10739311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739311 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141809581/3 | 2022-08-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5701 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 5KW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000653781611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10725752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725752 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141466906/2 | 2022-08-16 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
5702 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10727229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10727229 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141608375/2 | 2022-08-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5703 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10738075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10738075 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400599658/2 | 2022-08-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
5704 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019925414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10739539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739539 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141237597/3 | 2022-08-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
5705 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700739 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142615611/3 | 2022-08-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5706 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000034056922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10739268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739268 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400922298/4 | 2022-08-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5707 | benzinarie+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | A20 COPACENI-COPACENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. lungimea LEA=10ml si S=OLAL 3x70mmp Se vor percepe pierderi de energie in postul de transformare si pe racordul MT. | E-Distributie Muntenia | 10729852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10729852 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400869434/2 | 2022-08-16 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
5708 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2230 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10726943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726943 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E114921073/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5709 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7364 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10727076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10727076 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E401003457/3 | 2022-08-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5710 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10723532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10723532 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400587734/2 | 2022-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5711 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTA 4215 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700815 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142400871/2 | 2022-08-17 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
5712 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01976 | 0.4 | PTA 2257 MOARA GOSTINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT PAFS existent. | E-Distributie Muntenia | 10737918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737918 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E301258964/3 | 2022-08-16 | 0.019364 | prosumator | 0.019364 | 0
5713 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTA 2226 ONIX BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10724109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724109 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141214008/2 | 2022-08-24 | 0.005478 | prosumator | 0.005478 | 0
5714 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10739466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739466 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142677675/2 | 2022-08-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
5715 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10701311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10701311 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141357376/2 | 2022-08-11 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
5716 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000650297011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10736112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736112 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E131302893/4 | 2022-08-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
5717 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10770780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10770780 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141620526/2 | 2022-08-19 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
5718 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700522 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142680365/2 | 2022-08-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5719 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00333 | 0.4 | PTZ 1024 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10724488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724488 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E107331375/3 | 2022-08-19 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
5720 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTAB 3605 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10698320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698320 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109181099/2 | 2022-08-05 | 0.05 | prosumator | 0.05 | 0
5721 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10625119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10625119 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400138602/2 | 2022-08-23 | 0.005792 | prosumator | 0.005792 | 0
5722 | amplasare CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000016136411, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10672069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672069 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141431021/2 | 2022-08-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5723 | Centrala fotovoltaica 5kw | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10674804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674804 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141674963/2 | 2022-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5724 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0061 | 0.4 | PTA 5257 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10633462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10633462 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142260707/4 | 2022-08-11 | 0.005977 | prosumator | 0.005977 | 0
5725 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTZ 7231 | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4930126, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10686064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10686064 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401062238/2 | 2022-08-23 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
5726 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3720 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent trifazic cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10674369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674369 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E119534607/2 | 2022-08-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5727 | statie+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03968 | 0.4 | PTZ 3549 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10669593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10669593 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109199593/2 | 2022-08-05 | 0.04 | prosumator | 0.04 | 0
5728 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7527 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10653042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10653042 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400811868/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5729 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 3225 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032694321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10619945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10619945 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142163552/1 | 2022-08-10 | 0.00676 | prosumator | 0.00676 | 0
5730 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000029111417, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10656622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10656622 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400168694/3 | 2022-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5731 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10652332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10652332 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142440314/2 | 2022-08-05 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
5732 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0138 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10649627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10649627 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300078716/4 | 2022-08-09 | 0.013522 | prosumator | 0.013522 | 0
5733 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00693 | 0.4 | PTZ 1598 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10671699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10671699 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E115360891/2 | 2022-08-17 | 0.00679 | prosumator | 0.00679 | 0
5734 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10669718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10669718 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E401008395/2 | 2022-08-26 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
5735 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai su). Contorul seria 0256719, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10672276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672276 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E105469689/2 | 2022-08-11 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
5736 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10674676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674676 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142644905/2 | 2022-08-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
5737 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10668480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10668480 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401009712/3 | 2022-08-30 | 0.007936 | prosumator | 0.007936 | 0
5738 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002691412 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10646908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10646908 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141532191/3 | 2022-08-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5739 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00486 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10651455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10651455 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142256588/3 | 2022-08-05 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
5740 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 358 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210002654 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10647077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10647077 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E109116794/2 | 2022-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5741 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670464 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E300492378/2 | 2022-08-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5742 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PAZ 455 HAGI MOSCU | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10650290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10650290 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100058251/2 | 2022-08-19 | 0.007 | prosumator | 0.007 | 0
5743 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7148 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10649429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10649429 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E400774170/2 | 2022-08-05 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5744 | Benzinarie+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03472 | 0.4 | PTZ 751 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x15,00 + 1x20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10698514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698514 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E109181246/3 | 2022-08-10 | 0.035 | prosumator | 0.035 | 0
5745 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10528875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10528875 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141186129/2 | 2022-08-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5746 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10554388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10554388 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141193891/2 | 2022-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5747 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10579410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10579410 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142475097/3 | 2022-08-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5748 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10525938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525938 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141888342/2 | 2022-08-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5749 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10557215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10557215 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E109360302/2 | 2022-08-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
5750 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10561697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10561697 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401098282/3 | 2022-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5751 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10571742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10571742 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401029264/3 | 2022-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5752 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2930 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10551902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10551902 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400270003/2 | 2022-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5753 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.144 | 0.4 | PTAB 4316 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 144 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 21G14570110103768 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10554939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10554939 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E119527407/2 | 2022-08-24 | 0.14112 | prosumator | 0.14112 | 0
5754 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10533142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10533142 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141665570/2 | 2022-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5755 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10521350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10521350 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141288920/2 | 2022-08-17 | 0.007134 | prosumator | 0.007134 | 0
5756 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024730, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10571174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10571174 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141483668/2 | 2022-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5757 | Locuinta si panouri | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1928 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10581550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10581550 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E102258323/3 | 2022-08-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
5758 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTAB 2149 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10527832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527832 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400307903/2 | 2022-08-10 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
5759 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent in carcasa PAFS ? montaj direct , un BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat 63A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov . . | E-Distributie Muntenia | 10582159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10582159 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142377638/2 | 2022-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5760 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7169 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10525975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525975 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400796769/2 | 2022-08-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5761 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 7441571 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10546351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10546351 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E107332725/3 | 2022-08-10 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
5762 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTAB 4377 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10520510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520510 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141696642/3 | 2022-08-05 | 0.007134 | prosumator | 0.007134 | 0
5763 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10575099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10575099 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142159210/4 | 2022-08-11 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
5764 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTA 7106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10542719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10542719 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400787680/3 | 2022-08-08 | 0.002987 | prosumator | 0.002987 | 0
5765 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10529089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10529089 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141543339/3 | 2022-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5766 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10525428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525428 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141246766/3 | 2022-08-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
5767 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02695 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 10G26510110019942<(>,<)> cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10546131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10546131 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E109077857/3 | 2022-08-11 | 0.02641 | prosumator | 0.02641 | 0
5768 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0246 | 0.4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10579222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10579222 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141607699/4 | 2022-08-11 | 0.024008 | prosumator | 0.024008 | 0
5769 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10552970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10552970 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E401023033/3 | 2022-08-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5770 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 598 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10527751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527751 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E111488089/2 | 2022-08-17 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
5771 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10525581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525581 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E131322086/3 | 2022-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5772 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033744022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10544727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10544727 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142683144/2 | 2022-08-17 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
5773 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032521721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10574516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10574516 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142924726/2 | 2022-08-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5774 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01287 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024435315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10529013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10529013 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141866595/2 | 2022-08-11 | 0.012013 | prosumator | 0.012013 | 0
5775 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10543125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10543125 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142713452/2 | 2022-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5776 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4257 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210042826, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10553863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10553863 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142987725/2 | 2022-08-25 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
5777 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7008 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0000078614, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10507619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10507619 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401171655/3 | 2022-08-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5778 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020615514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10512395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512395 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141801246/2 | 2022-08-17 | 0.006467 | prosumator | 0.006467 | 0
5779 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10491597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491597 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400917674/3 | 2022-08-11 | 0.016384 | prosumator | 0.016384 | 0
5780 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10517408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517408 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142225102/3 | 2022-08-10 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
5781 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5433 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10503804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10503804 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141429893/2 | 2022-08-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5782 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10513638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10513638 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141229958/2 | 2022-08-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5783 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10516632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10516632 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141278121/3 | 2022-08-22 | 0.006036 | prosumator | 0.006036 | 0
5784 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00375 | 0.4 | PTZ 586 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN20910151227 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10518817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518817 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109466130/2 | 2022-08-05 | 0.003674 | prosumator | 0.003674 | 0
5785 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00637 | 0.4 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10491982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491982 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E104309399/2 | 2022-08-04 | 0.006241 | prosumator | 0.006241 | 0
5786 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10519989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10519989 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E143024087/1 | 2022-08-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5787 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 377 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. | E-Distributie Muntenia | 10484339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10484339 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E110434641/2 | 2022-08-11 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
5788 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019277, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019277, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10517881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517881 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400715096/2 | 2022-08-20 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
5789 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10512016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512016 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E400971191/2 | 2022-08-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5790 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10492081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492081 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142084981/4 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5791 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000024467715 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10516618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10516618 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109142456/2 | 2022-08-05 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
5792 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10517567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517567 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142042884/3 | 2022-08-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5793 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023483814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10511300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511300 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400191027/5 | 2022-08-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5794 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210042871, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10486063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486063 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142579687/4 | 2022-08-04 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
5795 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10483589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483589 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141612134/3 | 2022-08-11 | 0.009502 | prosumator | 0.009502 | 0
5796 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10518830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518830 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E109376916/2 | 2022-08-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5797 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1694210 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10494952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494952 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400911375/2 | 2022-08-04 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
5798 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1801 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10493606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10493606 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E105417053/2 | 2022-08-03 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
5799 | Locuita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5055 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10502906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502906 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E401149605/3 | 2022-08-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5800 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10518001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518001 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E400365794/3 | 2022-08-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5801 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10494842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494842 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141416068/3 | 2022-08-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5802 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4516 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10486651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486651 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142646693/2 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5803 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10510411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10510411 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E131371406/1 | 2022-08-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
5804 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10518880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518880 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E110068543/3 | 2022-08-05 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
5805 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032569521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10491819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491819 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142923028/1 | 2022-08-17 | 0.007708 | prosumator | 0.007708 | 0
5806 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10511868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511868 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E100634958/2 | 2022-08-03 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5807 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10516995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10516995 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E100502266/2 | 2022-08-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5808 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7125 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10453255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10453255 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141466737/3 | 2022-08-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5809 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7875 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10461171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10461171 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142921329/2 | 2022-08-05 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
5810 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510022609 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10459467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10459467 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109113735/2 | 2022-08-05 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
5811 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10452364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10452364 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141669327/2 | 2022-08-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5812 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000014416011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10456781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10456781 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141388549/2 | 2022-08-11 | 0.003949 | prosumator | 0.003949 | 0
5813 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004150276224015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10470915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10470915 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400947385/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5814 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10453631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10453631 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E400711935/2 | 2022-08-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5815 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10452354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10452354 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400706210/2 | 2022-08-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5816 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10459226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10459226 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141560158/2 | 2022-08-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
5817 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10465454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465454 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E300899896/3 | 2022-08-16 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5818 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2326 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10483117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483117 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141192722/3 | 2022-08-16 | 0.0059 | prosumator | 0.0059 | 0
5819 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10449804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10449804 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142393366/3 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5820 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10481794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10481794 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E400125686/2 | 2022-08-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5821 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10453426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10453426 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141445284/3 | 2022-08-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5822 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10465837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465837 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142608938/2 | 2022-08-19 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
5823 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7880 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10482448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10482448 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142667056/2 | 2022-08-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
5824 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 591121 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10431411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10431411 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E106165009/2 | 2022-08-04 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
5825 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7546 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 147012827/13.08.2015, iar contorul Smart Meter UCEUEDN17 510024091 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10424876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424876 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141925131/1 | 2022-08-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5826 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10417711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417711 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E110298526/2 | 2022-08-25 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5827 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 10430234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10430234 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400713892/2 | 2022-08-31 | 0.016666 | prosumator | 0.016666 | 0
5828 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10410142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410142 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141933994/2 | 2022-08-10 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
5829 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003238713, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10424151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424151 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141570777/2 | 2022-08-04 | 0.009922 | prosumator | 0.009922 | 0
5830 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9807612, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10406944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10406944 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401077380/2 | 2022-08-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5831 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3238 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10424641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424641 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E400165286/3 | 2022-08-18 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
5832 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0706210, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10423408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10423408 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401125159/2 | 2022-08-16 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
5833 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7724 IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10428545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428545 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141371215/5 | 2022-08-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5834 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014416011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10409824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10409824 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141380899/2 | 2022-08-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5835 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00702 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10428878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428878 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400966577/2 | 2022-08-11 | 0.006879 | prosumator | 0.006879 | 0
5836 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0.4 | PTAB 4206 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va programa contorul seria: UGEUEDN18010009236, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10420772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10420772 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142842950/2 | 2022-08-29 | 0.03912 | prosumator | 0.03912 | 0
5837 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10427730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10427730 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E301249076/2 | 2022-08-19 | 0.039199 | prosumator | 0.039199 | 0
5838 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10443179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10443179 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141820663/2 | 2022-08-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5839 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10429491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10429491 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400990440/2 | 2022-08-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
5840 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016629711 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10409153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10409153 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401002827/4 | 2022-08-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
5841 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032563521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10383785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383785 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142977151/2 | 2022-08-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5842 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027126516, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10384537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384537 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400908449/2 | 2022-08-16 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
5843 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10385731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385731 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141826232/2 | 2022-08-30 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5844 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10357984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10357984 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142172103/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5845 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 3942 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10360519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10360519 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E108774692/3 | 2022-08-17 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
5846 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01456 | 0.4 | PTAB 5635 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10356790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10356790 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141220645/2 | 2022-08-30 | 0.014267 | prosumator | 0.014267 | 0
5847 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PCZ 3460 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024438915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10383210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383210 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141723407/4 | 2022-08-24 | 0.009308 | prosumator | 0.009308 | 0
5848 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032497321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10396393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10396393 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142616780/4 | 2022-08-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5849 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000723894020, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10299324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10299324 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142757179/3 | 2022-08-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
5850 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10304277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304277 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401121032/2 | 2022-08-17 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
5851 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4612 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10303061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10303061 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141773750/4 | 2022-08-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5852 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 1743 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10299375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10299375 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E119688258/2 | 2022-08-29 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
5853 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN21910308882 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10304344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304344 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E106171983/2 | 2022-08-05 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
5854 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10302470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302470 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142586629/2 | 2022-08-10 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5855 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032440821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10314948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10314948 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E142924894/1 | 2022-08-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
5856 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00525 | 0.4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10329561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10329561 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E119486669/3 | 2022-08-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5857 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10344650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344650 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141499025/4 | 2022-08-16 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
5858 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10333400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333400 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E401032910/3 | 2022-08-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5859 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10340927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340927 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E115545111/2 | 2022-08-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5860 | LOCUINTA REZIDENTIALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10344745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344745 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E400955711/2 | 2022-08-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5861 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10347247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10347247 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141393039/2 | 2022-08-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5862 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10327755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327755 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142956653/2 | 2022-08-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5863 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10348298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10348298 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400980955/3 | 2022-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
5864 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00988 | 0.4 | PTS 319 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10343638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10343638 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E119700758/1 | 2022-08-24 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5865 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTA 3724 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10265575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265575 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401035317/2 | 2022-08-10 | 0.01664 | prosumator | 0.01664 | 0
5866 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10280584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10280584 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401063015/3 | 2022-08-11 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
5867 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2946 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10288887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288887 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-01 | nu | nu | nu | RO001E118876447/2 | 2022-08-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5868 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2040 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UFEUEDN21210029613, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10286450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286450 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E102085095/2 | 2022-08-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
5869 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTAB 5434 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5434, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10286969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286969 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141920530/2 | 2022-08-03 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
5870 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2907 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2907, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10297455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10297455 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141811304/2 | 2022-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
5871 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01416 | 0.4 | PTZ 2608 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10233255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233255 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E110547905/2 | 2022-08-03 | 0.013876 | prosumator | 0.013876 | 0
5872 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10238747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238747 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142008853/2 | 2022-08-17 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
5873 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10240471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240471 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142102410/1 | 2022-08-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5874 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110032935, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10239229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239229 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141308518/2 | 2022-08-17 | 0.00973 | prosumator | 0.00973 | 0
5875 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10239557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239557 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142524935/2 | 2022-08-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
5876 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10247676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247676 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141768417/2 | 2022-08-31 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
5877 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10247516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247516 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142524867/3 | 2022-08-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
5878 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019938014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10253890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253890 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401155578/2 | 2022-08-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5879 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000026006516, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10171936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10171936 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E110055369/3 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5880 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01064 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015602311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | E-Distributie Muntenia | 10184254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10184254 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141403985/2 | 2022-08-16 | 0.010426 | prosumator | 0.010426 | 0
5881 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7286 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10187272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187272 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-01 | nu | nu | nu | RO001E400570624/2 | 2022-08-01 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5882 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10192090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10192090 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142360371/4 | 2022-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5883 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se va monta contor Smart Meeter, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10191630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191630 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E401112975/2 | 2022-08-26 | 0.0081 | prosumator | 0.0081 | 0
5884 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00814 | 0.4 | PTZ 3720 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1559219 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10198509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198509 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E109144874/2 | 2022-08-12 | 0.007877 | prosumator | 0.007877 | 0
5885 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10194254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194254 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141947438/2 | 2022-08-02 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
5886 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00468 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10199282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199282 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142281845/2 | 2022-08-31 | 0.004561 | prosumator | 0.004561 | 0
5887 | Notificare PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 447 | <![CDATA[Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,195 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;]]> | E-Distributie Muntenia | 10208325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10208325 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E119399550/2 | 2022-08-11 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
5888 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10208195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10208195 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400998370/3 | 2022-08-17 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
5889 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10206103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10206103 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141494097/3 | 2022-08-23 | 0.009808 | prosumator | 0.009808 | 0
5890 | Amplasare panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006075 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10141827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141827 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142724803/2 | 2022-08-19 | 0.005952 | prosumator | 0.005952 | 0
5891 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10151119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151119 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142625656/2 | 2022-08-19 | 0.004903 | prosumator | 0.004903 | 0
5892 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10151457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151457 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108182347/2 | 2022-08-01 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
5893 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTA 7018 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10157296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157296 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400885487/3 | 2022-08-04 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
5894 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10155909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10155909 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141564512/3 | 2022-08-11 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
5895 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10157208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157208 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142188155/1 | 2022-08-17 | 0.009808 | prosumator | 0.009808 | 0
5896 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0.23 | PAS 197 PARCELARE CALARASI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10163765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163765 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E104425860/2 | 2022-08-17 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
5897 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10165508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165508 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141798724/3 | 2022-08-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
5898 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10104435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10104435 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400475516/4 | 2022-08-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
5899 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1079 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10105029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10105029 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E100023545/3 | 2022-08-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5900 | amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 1599 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 20G14570110094443, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10115568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10115568 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E109369211/1 | 2022-08-25 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
5901 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10121641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121641 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141868306/3 | 2022-08-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5902 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00216 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000641516511, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10118396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10118396 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401064274/2 | 2022-08-17 | 0.002107 | prosumator | 0.002107 | 0
5903 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012475510, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10122650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10122650 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400156242/2 | 2022-08-26 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
5904 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023625914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10052768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10052768 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400923592/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5905 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10053421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053421 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142143167/1 | 2022-08-26 | 0.005722 | prosumator | 0.005722 | 0
5906 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00259 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10053477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053477 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142143134/1 | 2022-08-26 | 0.002498 | prosumator | 0.002498 | 0
5907 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 07439254, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10068153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068153 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E400372411/2 | 2022-08-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5908 | locuinta + panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10067607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10067607 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141294196/2 | 2022-08-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5909 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10075738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075738 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E142881447/3 | 2022-08-03 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
5910 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10081796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081796 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141294208/3 | 2022-08-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5911 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10018295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10018295 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141922554/3 | 2022-08-10 | 0.008079 | prosumator | 0.008079 | 0
5912 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033106221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10016626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016626 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400058951/4 | 2022-08-08 | 0.009681 | prosumator | 0.009681 | 0
5913 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10023759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023759 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142865528/2 | 2022-08-10 | 0.004875 | prosumator | 0.004875 | 0
5914 | Lociunta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10040103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10040103 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400994635/2 | 2022-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
5915 | Magazin si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.034 | 0.4 | PTAB 1535 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09974855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09974855 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E131318823/3 | 2022-08-17 | 0.033319 | prosumator | 0.033319 | 0
5916 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0057 | 0.4 | PTA 2391 MOARA PRUNDU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09908549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09908549 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300453825/4 | 2022-08-08 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
5917 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09927258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09927258 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142382016/2 | 2022-08-24 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
5918 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7864 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09877706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09877706 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142606251/3 | 2022-08-10 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
5919 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01216 | 0.4 | PTZ 3037 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09857553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09857553 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400170271/3 | 2022-08-10 | 0.011867 | prosumator | 0.011867 | 0
5920 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3632 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033063521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09786271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09786271 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142525172/3 | 2022-08-05 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5921 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente, se ca inlocui contorul existent cu contor inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09764253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09764253 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E401033236/2 | 2022-08-05 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
5922 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00518 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09645830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09645830 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142403683/2 | 2022-08-22 | 0.005075 | prosumator | 0.005075 | 0
5923 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09739820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09739820 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141552586/2 | 2022-08-10 | 0.005801 | prosumator | 0.005801 | 0
5924 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08930216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08930216 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142571230/2 | 2022-08-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
5925 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PTAB 3644, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L=27 m<(>,<)> protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A ,L=17 m ( 7 m zona betonata + 10 m canalizatie pamant) , in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09695530 | 2022-04-15 | 09695530 | 2022-07-16 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E300675269/2 | 2022-10-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5926 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2511 IAS DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09503822 | 2022-03-01 | 09503822 | 2022-07-25 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142390127/2 | 2022-11-10 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
5927 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471789 | 2022-02-28 | 09471789 | 2022-07-25 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400233002/2 | 2022-12-13 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
5928 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 2779 CONF. MET. | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09472934 | 2022-02-22 | 09472934 | 2022-07-20 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400411022/2 | 2022-11-11 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
5929 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09488032 | 2022-02-21 | 09488032 | 2022-07-25 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00582
5930 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01705 | 0,4 | PTA 7144 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 25A cu unul de 50A iar contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10488052 | 2022-07-25 | 10488052 | 2022-07-29 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.016699
5931 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09473058 | 2022-02-18 | 09473058 | 2022-07-21 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141666605/3 | 2022-12-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5932 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01148 | 0,4 | PTAB 5165 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000031103820, cu un contor inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10426044 | 2022-07-18 | 10426044 | 2022-07-18 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141926547/3 | 2022-08-12 | 0.01124 | prosumator | 0.01124 | 0
5933 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3682 | Se va inlocui BMPM-DUAL existent alimentat cu cablu 3x10+6C realizat conform ATR 138094422 / 02.10.2014, cu un BMP DUAL MIXT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020 prevazut cu un disjunctor trifazat de 63A si un disjunctor monofazat de 63A<(>,<)> reglaj realizat din contor conform puterii solicitate. Contorul monofazat cu seria UAEEEDN20810322350 se va prelua in BMP DUAL MIXT nou proiectat. BMPM-UL DUAL existent se va dezafecta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul monofazat existent cu seria UAEEEDN20810322315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10360715 | 2022-07-21 | 10360715 | 2022-07-27 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
5934 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente , inlocuindu-se disjunctorul trifazat existent cu disjunctor trifazat cu Ir=50A , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10397250 | 2022-07-08 | 10397250 | 2022-07-18 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141583276/3 | 2022-09-28 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
5935 | Locuinta - CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.001 | 0,4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10362594 | 2022-07-07 | 10362594 | 2022-07-08 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E119687549/3 | 2022-08-24 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5936 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. ,,Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10382740 | 2022-07-28 | 10382740 | 2022-07-29 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E105308322/2 | 2022-11-04 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
5937 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010875 | 0,4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000026706916 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10303687 | 2022-07-07 | 10303687 | 2022-07-13 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141620997/4 | 2022-10-17 | 0.010657 | prosumator | 0.010657 | 0
5938 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10332781 | 2022-07-11 | 10332781 | 2022-07-12 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400912590/3 | 2022-09-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
5939 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2157 | Se va inlocui intreruptorul automat monofazat existent Ia=32A, cu intreruptor automat monofazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 1266300, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10259319 | 2022-07-01 | 10259319 | 2022-07-11 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E105540386/2 | 2022-12-15 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
5940 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0152 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata trifazata noua Ir=40A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10266334 | 2022-07-04 | 10266334 | 2022-07-08 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E108840742/3 | 2022-10-20 | 0.014894 | prosumator | 0.014894 | 0
5941 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3024 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4989178, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10296670 | 2022-06-30 | 10296670 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E401069617/2 | 2022-07-29 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
5942 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 3632 PRICOP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=8kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10296454 | 2022-07-05 | 10296454 | 2022-07-28 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
5943 | casa locuita | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTS 3534 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 11 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10217137 | 2022-07-04 | 10217137 | 2022-07-05 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142925660/1 | 2022-08-05 | 0.01077 | prosumator | 0.01077 | 0
5944 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00228 | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se vor executa urmatoarele lucrari, se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 25A cu unul nou de 40A si se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10214715 | 2022-06-24 | 10214715 | 2022-07-06 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142222716/2 | 2022-10-31 | 0.002233 | prosumator | 0.002233 | 0
5945 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.45123 | 20 | PCZ 20014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10217694 | 2022-07-04 | 10217694 | 2022-07-07 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E401147261/3 | 2022-12-29 | 0.45075 | prosumator | 0.45075 | 0
5946 | RO001E400591784 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01188 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10180822 | 2022-07-19 | 10180822 | 2022-07-25 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400591784/2 | 2022-09-05 | 0.011612 | prosumator | 0.011612 | 0
5947 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0,23 | PTZ 1025 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. ,,Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10195235 | 2022-07-19 | 10195235 | 2022-07-28 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E109038416/3 | 2022-11-10 | 0.002728 | prosumator | 0.002728 | 0
5948 | RO001E400714220 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01998 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10131752 | 2022-07-21 | 10131752 | 2022-07-22 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400714220/2 | 2022-09-05 | 0.01954 | prosumator | 0.01954 | 0
5949 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5109 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10159522 | 2022-06-21 | 10159522 | 2022-07-08 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141348219/2 | 2022-10-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
5950 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3583 | ... Bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 10m pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. NOTA: SE VA DEMONTA BRANSAMENTUL MONFAZAT EXISTENT LA RECEPTIA LUCRARII Toate materialele rezultate în urma dezafectarii Se vor preda c?tre UTR Ilfov. Condi?ii specifice pentru racordare : Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare, de catre un electrician autorizat ANRE. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta; La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta distantele de vecinatate fata de liniile electrice aflate in zona conform normativelor in vigoare: ORDINUL ANRE nr. 239/2019 PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012. Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea acestora in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata. | E-Distributie Muntenia | 10159033 | 2022-06-23 | 10159033 | 2022-07-14 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01464
5951 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0119 | 0,4 | PTAB 3976 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=16A existent, cu un intreruptor trifazat Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10054495 | 2022-06-08 | 10054495 | 2022-07-21 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011582
5952 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10075472 | 2022-07-21 | 10075472 | 2022-07-22 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E401046690/3 | 2022-08-12 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
5953 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00708 | 0,4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10008608 | 2022-07-14 | 10008608 | 2022-07-16 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E100571565/2 | 2022-07-22 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
5954 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027825 | 0,4 | PTA 7402 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=26kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10038471 | 2022-06-27 | 10038471 | 2022-07-11 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.026969
5955 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01634 | 0,4 | PTZ 1881 | Se va inlocuii intreruptorul automat trifazat existent Ia=20A, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,011 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09925254 | 2022-05-10 | 09925254 | 2022-07-06 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E119602557/2 | 2022-10-20 | 0.016011 | prosumator | 0.016011 | 0
5956 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 4034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09952657 | 2022-06-02 | 09952657 | 2022-07-01 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141627141/3 | 2022-08-26 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
5957 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5490 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09886878 | 2022-05-11 | 09886878 | 2022-07-14 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142501277/3 | 2022-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5958 | Birouri 1+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02013 | 0,4 | PTAB 4194 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul DUAL existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09860756 | 2022-05-05 | 09860756 | 2022-07-28 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142203614/1 | 2022-10-04 | 0.019647 | prosumator | 0.019647 | 0
5959 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01722 | 0,4 | PTAB 622 SPITAL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent pentru noua putere solicitata de (17,5 kW) Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,720 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09804778 | 2022-07-14 | 09804778 | 2022-07-15 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E131338601/3 | 2022-09-23 | 0.01672 | prosumator | 0.01672 | 0
5960 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0164 | 0,4 | PTA 1106 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1106, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 20m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 10m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09572758 | 2022-04-19 | 09572758 | 2022-07-04 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131397639/2 | 2022-10-04 | 0.0164 | prosumator | 0.0164 | 0
5961 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449341 | 2022-02-18 | 09449341 | 2022-07-22 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142222907/2 | 2022-12-27 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
5962 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0,4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349512 | 2022-01-21 | 09349512 | 2022-07-13 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400374626/2 | 2022-11-04 | 0.007349 | prosumator | 0.007349 | 0
5963 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09301158 | 2022-01-14 | 09301158 | 2022-07-18 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141397437/2 | 2022-12-20 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
5964 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09233767 | 2022-01-06 | 09233767 | 2022-07-26 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
5965 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09251860 | 2022-01-14 | 09251860 | 2022-07-18 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141923296/4 | 2022-09-20 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5966 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215537 | 2021-12-29 | 09215537 | 2022-07-19 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
5967 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 4468 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09199308 | 2022-01-14 | 09199308 | 2022-07-18 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401032178/2 | 2022-08-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
5968 | Locuinta+CEF -AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09206696 | 2022-01-11 | 09206696 | 2022-07-18 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E141911473/2 | 2022-10-20 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
5969 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09163279 | 2021-12-16 | 09163279 | 2022-07-19 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
5970 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09167403 | 2021-12-27 | 09167403 | 2022-07-19 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141434541/2 | 2022-11-01 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
5971 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09167804 | 2021-12-16 | 09167804 | 2022-07-04 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400477664/3 | 2022-12-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
5972 | Loc de consum+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140450 | 2021-12-14 | 09140450 | 2022-07-22 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002938
5973 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144394 | 2021-12-15 | 09144394 | 2022-07-21 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003565
5974 | Loc de consum+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 2457 DOMNESTI GARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144193 | 2021-12-14 | 09144193 | 2022-07-21 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141341739/2 | 2022-09-20 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
5975 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09152756 | 2021-12-14 | 09152756 | 2022-07-21 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142412313/2 | 2022-12-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
5976 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09122676 | 2021-12-24 | 09122676 | 2022-07-26 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141356724/3 | 2022-09-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
5977 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2510 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09438835 | 2022-02-23 | 09438835 | 2022-07-19 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
5978 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 570 | Sporul de putere se va realiza : bransament nou trifazat subteran din LEA JT in cablu 3x10+6C pana la BMPT-25A, echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat la limita de proprietate pe zid de beton utilizator. Ltraseu=7m. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct, smart, care se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza dupa PVR si PIF in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare receptionata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09638052 | 2022-06-21 | 09638052 | 2022-07-08 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
5979 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09463533 | 2022-02-28 | 09463533 | 2022-07-13 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E401064948/2 | 2022-09-08 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
5980 | Modificare tehnica cu spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Stanilesti prin pozarea unui bransament nou subteran trifazat in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m, pana la BMPT existent ce se va recabla pentru montarea unui contor trifazat in montaj direct cu intrerupator tetrapolar 1xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09609589 | 2022-05-06 | 09609589 | 2022-07-25 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108982480/3 | 2022-10-21 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5981 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 2741 IT DOMNESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09952033 | 2022-05-19 | 09952033 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E143075500/2 | 2022-07-12 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
5982 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449038 | 2022-02-18 | 09449038 | 2022-07-14 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401127791/2 | 2022-07-26 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
5983 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01395 | 0,4 | PCZ 7627 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08940974 | 2022-07-07 | 08940974 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E401050066/3 | 2022-07-14 | 0.01395 | prosumator | 0.01395 | 0
5984 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09431609 | 2022-02-17 | 09431609 | 2022-07-14 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142111195/2 | 2022-07-25 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
5985 | Imobil+Sistem de Panouri Fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00711 | 0.4 | PTA 7138 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024412915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09686982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09686982 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400884846/2 | 2022-07-26 | 0.006958 | prosumator | 0.006958 | 0
5986 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019977114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09485130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09485130 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141763524/2 | 2022-07-21 | 0.003468 | prosumator | 0.003468 | 0
5987 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10724257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724257 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E111308046/2 | 2022-07-29 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
5988 | Casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10672703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672703 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E109401511/2 | 2022-07-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
5989 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2551 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10520455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520455 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141225785/3 | 2022-07-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
5990 | cef+locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 89 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10494127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494127 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100100787/2 | 2022-07-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
5991 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10494656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494656 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E142033198/2 | 2022-07-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
5992 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015080211, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10518831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518831 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141417014/2 | 2022-07-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
5993 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1199 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10485493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10485493 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E100430233/2 | 2022-07-28 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
5994 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000650297011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10498300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498300 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E401005123/3 | 2022-07-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
5995 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0125 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10474846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10474846 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100574153/3 | 2022-07-26 | 0.0125 | prosumator | 0.0125 | 0
5996 | benzinarie+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 2142 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,515 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 19G14570110086967 cu un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre nisa consumator si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10461820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10461820 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E108814608/3 | 2022-07-28 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
5997 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00494 | 0.4 | PTZ 948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10358459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10358459 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E109094597/3 | 2022-07-27 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
5998 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.23 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10347580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10347580 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E131421266/3 | 2022-07-28 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
5999 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10349380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349380 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141805138/2 | 2022-07-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6000 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019612313, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10327040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327040 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E119230622/2 | 2022-07-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6001 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032399021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10286547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286547 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E142925547/1 | 2022-07-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
6002 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7769 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 187642732/29.06.2017, cu inlocuirea contorului cu seria 001000028851117 cu un contor Smart Meter trifazat programat pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul cu seria 001000028851117 se va preda la UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10232775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232775 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142195108/1 | 2022-07-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6003 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2<(>,<)>885 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10237807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237807 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E300597598/2 | 2022-07-22 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
6004 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10162197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162197 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400934336/2 | 2022-07-11 | 0.004929 | prosumator | 0.004929 | 0
6005 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3 | 20 | A20 BARAJ-ARCUDA GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 1511 se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 10166979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10166979 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E131387784/3 | 2022-07-29 | 0.294 | prosumator | 0.294 | 0
6006 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09564763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09564763 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400828440/2 | 2022-07-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
6007 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3566 CIO | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000714575618 <(>,<)> se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09588681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09588681 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141592557/2 | 2022-07-07 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6008 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10722590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10722590 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141482522/2 | 2022-07-29 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6009 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10649982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10649982 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E100574670/2 | 2022-07-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6010 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10674942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674942 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141681365/3 | 2022-07-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6011 | PIZZA DELIVERY +CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3620 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10525330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525330 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E115328301/2 | 2022-07-29 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
6012 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18510061926 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10579844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10579844 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141409420/3 | 2022-07-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6013 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10511882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511882 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100637142/2 | 2022-07-26 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
6014 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10491918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491918 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E400933425/2 | 2022-07-29 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
6015 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 675253E cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10498525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498525 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E109349286/2 | 2022-07-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6016 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTAB 4438 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10512931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512931 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142522887/3 | 2022-07-27 | 0.014111 | prosumator | 0.014111 | 0
6017 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 3348 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000033491222, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10492713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492713 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E105540836/3 | 2022-07-27 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
6018 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4553 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN21910313086 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10494897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494897 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141545656/2 | 2022-07-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6019 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9024188, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10498244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498244 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E401067255/2 | 2022-07-28 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
6020 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026280416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10497917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10497917 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141511570/3 | 2022-07-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6021 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10510210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10510210 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E401031717/4 | 2022-07-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6022 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10484260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10484260 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E100699218/2 | 2022-07-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6023 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | Ilfov | 0.008 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510052416 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10492615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492615 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E142343035/2 | 2022-07-29 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
6024 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10463582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10463582 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E119376375/4 | 2022-07-27 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
6025 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0088 | 0.4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.' | E-Distributie Muntenia | 10452077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10452077 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E131273407/3 | 2022-07-28 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
6026 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2136 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,878 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 004150284969315, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10471069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471069 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E108992751/2 | 2022-07-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6027 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 600 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10462502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10462502 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300484986/2 | 2022-07-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6028 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01216 | 0.4 | PTA 633 BAZA SPORTIVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10483349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483349 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E300523373/4 | 2022-07-15 | 0.011916 | prosumator | 0.011916 | 0
6029 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000471 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10471815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471815 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141216448/2 | 2022-07-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6030 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 1455 ILIOARA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10424486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424486 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109042972/3 | 2022-07-26 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6031 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10420224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10420224 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401003693/2 | 2022-07-26 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
6032 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1200 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.' | E-Distributie Muntenia | 10415857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10415857 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E301092139/2 | 2022-07-26 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6033 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10430004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10430004 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E301224271/4 | 2022-07-14 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
6034 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10410271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410271 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400435095/2 | 2022-07-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6035 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031886520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10429863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10429863 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E400715704/2 | 2022-07-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6036 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTM 871 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,812 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UAEEEDN21910348792, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10447563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10447563 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E108128583/2 | 2022-07-29 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
6037 | Centrala Fotovoltaica Uz Casnic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2081 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010010278111, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10415138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10415138 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E104896749/2 | 2022-07-26 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
6038 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01026 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031886520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10405285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10405285 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141489518/2 | 2022-07-21 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
6039 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10353021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10353021 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E131399754/2 | 2022-07-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6040 | cef+locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10386916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386916 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E301243081/3 | 2022-07-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6041 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10358283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10358283 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E109458041/2 | 2022-07-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
6042 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000684032514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10386803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386803 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141936706/2 | 2022-07-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6043 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10386888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386888 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141322637/2 | 2022-07-19 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
6044 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10395200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10395200 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142674357/2 | 2022-07-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6045 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 764 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10383800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383800 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E131345025/2 | 2022-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6046 | Casa Octavin Goga nr 3 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01245 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10392434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10392434 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E142439132/3 | 2022-07-14 | 0.0122 | prosumator | 0.0122 | 0
6047 | Racordare CEF 4,875 kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 3081010080 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10378343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10378343 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E109159218/2 | 2022-07-19 | 0.003556 | prosumator | 0.003556 | 0
6048 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10383566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383566 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E400831017/2 | 2022-07-22 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
6049 | casa locuita | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01188 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10386667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386667 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E110207863/2 | 2022-07-27 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
6050 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2680, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10305568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305568 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141909571/2 | 2022-07-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6051 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2680, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10305336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305336 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141525788/2 | 2022-07-26 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
6052 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2595 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10301380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10301380 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E104508626/2 | 2022-07-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
6053 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10305463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305463 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E400263780/2 | 2022-07-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6054 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10314030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10314030 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141289550/2 | 2022-07-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6055 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10313707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313707 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142068501/2 | 2022-07-25 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
6056 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.23 | PTAB 1453 COSOBA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10338084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10338084 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E301250483/3 | 2022-07-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6057 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10331029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10331029 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E131394119/2 | 2022-07-19 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
6058 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00726 | 0.4 | PTZ 3451 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,114 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UCEUEDN16510005699, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10336626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10336626 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E109163730/2 | 2022-07-12 | 0.007114 | prosumator | 0.007114 | 0
6059 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UAEEEDN20910230434 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10337779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10337779 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141528365/3 | 2022-07-19 | 0.00382 | prosumator | 0.00382 | 0
6060 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10328033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10328033 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141410332/4 | 2022-07-11 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6061 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510031016 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10335185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10335185 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141952568/3 | 2022-07-15 | 0.004518 | prosumator | 0.004518 | 0
6062 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3636 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10349743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349743 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300705061/3 | 2022-07-25 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
6063 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000030795720, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10326832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10326832 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E142572477/2 | 2022-07-12 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
6064 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10344891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344891 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E400939915/3 | 2022-07-29 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
6065 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10348438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10348438 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E131295153/3 | 2022-07-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6066 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005775 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10340837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340837 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300788365/3 | 2022-07-26 | 0.005659 | prosumator | 0.005659 | 0
6067 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10350179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350179 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E108910649/2 | 2022-07-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
6068 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 2459 | <![CDATA[Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz).]]> | E-Distributie Muntenia | 10350378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350378 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E101417925/3 | 2022-07-13 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
6069 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0068 | 0.4 | PTAB 4145 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000013857210, se va demonta. | E-Distributie Muntenia | 10340484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340484 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141264339/4 | 2022-07-22 | 0.006663 | prosumator | 0.006663 | 0
6070 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10327987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327987 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142068488/2 | 2022-07-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
6071 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10258937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10258937 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141926132/4 | 2022-07-05 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
6072 | Birouri + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0.4 | PTA 2572 STAN LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent in carcasa metalica ? montaj direct , un BMPT semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat 80A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia -UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10260731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10260731 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141643385/2 | 2022-07-07 | 0.01371 | prosumator | 0.01371 | 0
6073 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10262630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10262630 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400964463/3 | 2022-07-26 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
6074 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10258499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10258499 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400945361/2 | 2022-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6075 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 610 CRUCEA DE PIATRA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19<(>,<)>599 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10266644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10266644 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E301208969/5 | 2022-07-07 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
6076 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 676 BUDENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7<(>,<)>790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10264272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10264272 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E131312265/2 | 2022-07-12 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
6077 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10264031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10264031 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E401035597/3 | 2022-07-07 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
6078 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 431 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10263471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10263471 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E119531806/2 | 2022-07-19 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
6079 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10265058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265058 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142615981/4 | 2022-07-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6080 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3645 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10279696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10279696 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E300579239/3 | 2022-07-18 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
6081 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10288954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288954 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141525340/4 | 2022-07-07 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
6082 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000033477522 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10285991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10285991 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E119844050/2 | 2022-07-04 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
6083 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00304 | 0.4 | PTAB 4627 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10288298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288298 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E110596268/2 | 2022-07-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6084 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2852 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5300, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10289964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10289964 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141731204/3 | 2022-07-26 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
6085 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10293584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10293584 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400952639/2 | 2022-07-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
6086 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10294515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10294515 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142596664/2 | 2022-07-19 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
6087 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1995 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10292683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10292683 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E109092450/2 | 2022-07-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6088 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10294386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10294386 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142596653/2 | 2022-07-27 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
6089 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa la puterea solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10296807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10296807 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E131431986/2 | 2022-07-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6090 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00918 | 0.4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10298084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10298084 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E142686451/2 | 2022-07-29 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
6091 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01254 | 0.4 | PTAB 2108 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,288 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000022919614, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10295141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10295141 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E106127805/3 | 2022-07-05 | 0.012288 | prosumator | 0.012288 | 0
6092 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1466 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10296805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10296805 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300983126/3 | 2022-07-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6093 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10217978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10217978 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400422271/2 | 2022-07-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6094 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0152 | 0.4 | PTA 3361- SMA MIHAILESTI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14<(>,<)>895 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10230731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230731 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E131427767/2 | 2022-07-05 | 0.014895 | prosumator | 0.014895 | 0
6095 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1250 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10230356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230356 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E100565041/2 | 2022-07-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6096 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033107121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10233532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233532 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E143054978/2 | 2022-07-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6097 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10234750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234750 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E131356915/4 | 2022-07-05 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
6098 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3414 - SAT SCHITU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10233818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233818 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E131439164/2 | 2022-07-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6099 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10237313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237313 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142284398/2 | 2022-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6100 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005265 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10233284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233284 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E109107839/2 | 2022-07-13 | 0.005159 | prosumator | 0.005159 | 0
6101 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectiela suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10240443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240443 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E118956479/2 | 2022-07-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6102 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10239410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239410 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E142034021/4 | 2022-07-22 | 0.005957 | prosumator | 0.005957 | 0
6103 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10239285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239285 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141645534/2 | 2022-07-15 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
6104 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10237969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237969 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141926200/3 | 2022-07-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6105 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02124 | 0.4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10241367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241367 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401119815/3 | 2022-07-05 | 0.020814 | prosumator | 0.020814 | 0
6106 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02773 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10241274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241274 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401119804/3 | 2022-07-05 | 0.027174 | prosumator | 0.027174 | 0
6107 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10244743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10244743 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E401145465/2 | 2022-07-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6108 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10245565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10245565 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400680402/3 | 2022-07-13 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
6109 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 7224 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 5294444/27.07.2010, iar contorul Smart Meter UCEUEDN17 510023426 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10245850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10245850 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141322334/4 | 2022-07-22 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
6110 | CEF Poteca Ioan | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 8570496 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10246835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246835 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E108855580/3 | 2022-07-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6111 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN20910181061 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10248706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10248706 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E103231549/2 | 2022-07-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6112 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10254120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10254120 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400569655/2 | 2022-07-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6113 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10253334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253334 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E300997086/2 | 2022-07-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6114 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01221 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,21 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000029511917 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10255104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10255104 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142867496/3 | 2022-07-04 | 0.011965 | prosumator | 0.011965 | 0
6115 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10253633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253633 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E104669804/3 | 2022-07-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6116 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10253201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253201 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E300882371/3 | 2022-07-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6117 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2309 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2309, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10172909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172909 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400973788/2 | 2022-07-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6118 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.024 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,57 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210026191, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10187300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187300 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E109082831/3 | 2022-07-19 | 0.023519 | prosumator | 0.023519 | 0
6119 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10187148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187148 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E400196291/2 | 2022-07-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6120 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10185779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10185779 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141944851/2 | 2022-07-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
6121 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011745 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10188635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10188635 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401127678/7 | 2022-07-08 | 0.011509 | prosumator | 0.011509 | 0
6122 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTAB 4373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10191282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191282 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141569382/2 | 2022-07-07 | 0.008457 | prosumator | 0.008457 | 0
6123 | Hala depozitare+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.081 | 0.4 | PTA 2419-SMA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 90 kW/evacuate 79 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10189506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189506 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E301136611/3 | 2022-07-28 | 0.079377 | prosumator | 0.079377 | 0
6124 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10194712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194712 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E131436497/4 | 2022-07-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6125 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05103 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent tip FT_133_MAT, Ed.05, un BMPT semidirect, tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 125A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 125A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: BMPT-ul si contorul existent se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10198737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198737 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141644319/1 | 2022-07-15 | 0.050007 | prosumator | 0.050007 | 0
6126 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10194386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194386 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141410321/3 | 2022-07-13 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6127 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0.4 | PTAB 2852 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2852, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10199658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199658 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO001E142901989/3 | 2022-07-01 | 0.021558 | prosumator | 0.021558 | 0
6128 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10206996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10206996 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E401065433/2 | 2022-07-13 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
6129 | Casa Plaiu Nucului 76 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005625 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10218750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10218750 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E119978328/2 | 2022-07-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6130 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10205134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205134 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E142797577/2 | 2022-07-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6131 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10206994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10206994 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142047643/2 | 2022-07-05 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
6132 | Imobil+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3633 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10128184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128184 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E108478277/2 | 2022-07-07 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
6133 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10127798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10127798 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401151798/2 | 2022-07-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6134 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10146398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10146398 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E142012151/3 | 2022-07-12 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
6135 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10147764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147764 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E401033900/2 | 2022-07-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6136 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10149543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10149543 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E142139926/2 | 2022-07-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6137 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10149569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10149569 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141927414/2 | 2022-07-07 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
6138 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10154865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10154865 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141428106/3 | 2022-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6139 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10161958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10161958 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400091510/2 | 2022-07-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
6140 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00506 | 0.4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000709544117 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10158667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158667 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E105328627/2 | 2022-07-04 | 0.004949 | prosumator | 0.004949 | 0
6141 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | PTA 20203 BMC TRUCK & BUS | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui masura existenta in montaj semidirect cu TC500/5 cu un BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 300/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat de 500A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov ; 2) Se vor percepe pierderi in cablul LES 20 KV 3X150 ? 140m si in trafo mt-jt de 400KVA . | E-Distributie Muntenia | 10164191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10164191 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401073858/2 | 2022-07-19 | 0.097965 | prosumator | 0.097965 | 0
6142 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10165157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165157 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141241615/3 | 2022-07-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
6143 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3802 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10166615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10166615 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E141474219/2 | 2022-07-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6144 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4637 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10166320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10166320 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141556748/3 | 2022-07-27 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6145 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10090948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10090948 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141455364/3 | 2022-07-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
6146 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510002531 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10096988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10096988 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141753130/2 | 2022-07-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6147 | instalare centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015015 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10098850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10098850 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141510658/3 | 2022-07-26 | 0.014713 | prosumator | 0.014713 | 0
6148 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 2001327, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10099657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10099657 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E401128747/2 | 2022-07-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6149 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210016037 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10107282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107282 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141411951/2 | 2022-07-15 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
6150 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10107502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107502 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E401014156/3 | 2022-07-13 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
6151 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10121665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121665 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E401033371/2 | 2022-07-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6152 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10120920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10120920 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400037622/2 | 2022-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6153 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10119227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10119227 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400967624/2 | 2022-07-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6154 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10119066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10119066 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142020521/2 | 2022-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6155 | CFE PADURARU MIHAI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10045450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10045450 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E401162914/4 | 2022-07-18 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
6156 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10058531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10058531 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141951589/2 | 2022-07-07 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
6157 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10061409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10061409 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141948833/2 | 2022-07-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6158 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10066148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10066148 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400018766/3 | 2022-07-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6159 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10073168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10073168 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400019161/2 | 2022-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6160 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020044814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10074214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10074214 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141703540/2 | 2022-07-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6161 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10077900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10077900 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142155485/2 | 2022-07-19 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
6162 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00342 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10083610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083610 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E104919093/2 | 2022-07-04 | 0.003342 | prosumator | 0.003342 | 0
6163 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9508547, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10006893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10006893 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400194727/2 | 2022-07-08 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
6164 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10009045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10009045 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401161395/3 | 2022-07-26 | 0.007526 | prosumator | 0.007526 | 0
6165 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10016508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016508 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E141344013/2 | 2022-07-12 | 0.00876 | prosumator | 0.00876 | 0
6166 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTA 3281 LOC MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032755021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10020166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10020166 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E110038720/2 | 2022-07-14 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
6167 | C.E.F Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059549 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10017772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10017772 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401126532/2 | 2022-07-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6168 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3595 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10022042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022042 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400149110/3 | 2022-07-04 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
6169 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022615214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10023783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023783 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E400176389/2 | 2022-07-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6170 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10026822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10026822 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400957083/2 | 2022-07-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
6171 | Locuinta personala | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0148 | 0.4 | PTAB 4112 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510002590 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10032646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032646 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141258949/4 | 2022-07-15 | 0.014424 | prosumator | 0.014424 | 0
6172 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003115 | 0.4 | PTAB 5194 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10034695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10034695 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141978432/2 | 2022-07-22 | 0.003033 | prosumator | 0.003033 | 0
6173 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0.4 | PTZ 385 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000027012216 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10035177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10035177 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E106164200/3 | 2022-07-12 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
6174 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0181 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09968016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09968016 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141212657/2 | 2022-07-18 | 0.017734 | prosumator | 0.017734 | 0
6175 | Magazin | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 1535 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09975255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09975255 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E131415258/3 | 2022-07-25 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
6176 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09976987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09976987 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E401034439/4 | 2022-07-15 | 0.007825 | prosumator | 0.007825 | 0
6177 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09913796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09913796 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401071182/2 | 2022-07-19 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
6178 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3023 IAS PANTELIMON FERMA 10 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026360716, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09928028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09928028 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141271551/2 | 2022-07-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
6179 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09937154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937154 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141196535/3 | 2022-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6180 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09937222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937222 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141230804/2 | 2022-07-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6181 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09944627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09944627 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141897870/2 | 2022-07-05 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
6182 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09950627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09950627 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142995465/2 | 2022-07-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6183 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09951714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09951714 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141699915/3 | 2022-07-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6184 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09952733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952733 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141560394/2 | 2022-07-07 | 0.007742 | prosumator | 0.007742 | 0
6185 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7521 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09870646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09870646 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400957926/2 | 2022-07-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6186 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09871847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09871847 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401129210/3 | 2022-07-19 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
6187 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTA 2586 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09888487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09888487 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400430146/3 | 2022-07-04 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
6188 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09895866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09895866 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141285477/2 | 2022-07-18 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
6189 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09895290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09895290 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E142065362/2 | 2022-07-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6190 | CEF Automobile Bavaria SRL | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1405 | 20 | PTS 3905 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x50,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09900475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09900475 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E109200181/3 | 2022-07-13 | 0.15 | prosumator | 0.15 | 0
6191 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09832781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09832781 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141369133/2 | 2022-07-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
6192 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0054 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se monta contor Smart Meeter, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09851349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09851349 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142287773/2 | 2022-07-04 | 0.00529 | prosumator | 0.00529 | 0
6193 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01025 | 0.4 | PTA 4045 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09737063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09737063 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401128646/3 | 2022-07-08 | 0.010044 | prosumator | 0.010044 | 0
6194 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 7252 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09252800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09252800 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400601797/3 | 2022-07-19 | 0.01749 | prosumator | 0.01749 | 0
6195 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PTA 2303 COM.DR. ILFOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09071384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09071384 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141310151/2 | 2022-07-04 | 0.0583 | prosumator | 0.0583 | 0
6196 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 986 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000620867310 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09566095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09566095 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E107297859/2 | 2022-07-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
6197 | IMOBIL+CEF Mega Image Mogosoaia | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 7758 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08214603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08214603 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141594111/2 | 2022-07-26 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
6198 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4875 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000022566014, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10365897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10365897 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E109080356/2 | 2022-07-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6199 | magazin alimentar | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.027 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10361783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10361783 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300900158/4 | 2022-07-27 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
6200 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru puterea solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 0040025099, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09652709 | 2022-03-28 | 09652709 | 2022-06-21 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141298325/2 | 2022-07-26 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
6201 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09533895 | 2022-03-04 | 09533895 | 2022-06-17 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004654
6202 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09472690 | 2022-02-22 | 09472690 | 2022-06-17 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
6203 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10247461 | 2022-06-20 | 10247461 | 2022-06-21 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E101142560/2 | 2022-09-27 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6204 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTZ 2900-DACIA SERVICE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 23 kW/evacuate 16 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10251502 | 2022-06-24 | 10251502 | 2022-06-28 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E300061280/2 | 2022-07-12 | 0.01668 | prosumator | 0.01668 | 0
6205 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta, contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10254301 | 2022-06-20 | 10254301 | 2022-06-21 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E103089405/2 | 2022-08-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6206 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1531 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP_4T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10173228 | 2022-06-14 | 10173228 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E108881950/4 | 2022-07-05 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
6207 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10194030 | 2022-06-23 | 10194030 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142366771/2 | 2022-08-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
6208 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010235 | 0,4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,235 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10206150 | 2022-06-27 | 10206150 | 2022-06-28 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141871311/3 | 2022-07-26 | 0.010028 | prosumator | 0.010028 | 0
6209 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTA 2827 COMUNA CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 32A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. - | E-Distributie Muntenia | 10128004 | 2022-06-16 | 10128004 | 2022-06-22 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005282
6210 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10156658 | 2022-05-31 | 10156658 | 2022-06-09 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E108735699/3 | 2022-08-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6211 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10162982 | 2022-06-27 | 10162982 | 2022-06-28 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142816287/3 | 2022-07-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6212 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027208016,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10163289 | 2022-06-20 | 10163289 | 2022-06-23 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E400187257/3 | 2022-07-06 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
6213 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 5293 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10165098 | 2022-06-24 | 10165098 | 2022-06-29 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.024499
6214 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01026 | 0,4 | PTAB 2533 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 2533, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=63 A in BMPT existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR | E-Distributie Muntenia | 10096609 | 2022-06-15 | 10096609 | 2022-06-21 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401165995/4 | 2022-10-03 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
6215 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0,4 | PTA 7682 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10058673 | 2022-06-08 | 10058673 | 2022-06-09 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005584
6216 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5290 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22,5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10060633 | 2022-06-03 | 10060633 | 2022-06-03 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E141823510/5 | 2022-10-14 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
6217 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0,4 | PTZ 956 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10061618 | 2022-06-02 | 10061618 | 2022-06-14 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108827916/2 | 2022-10-04 | 0.0091 | prosumator | 0.0091 | 0
6218 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5195 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 5195, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=63 A in FDCP existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR.- | E-Distributie Muntenia | 10061094 | 2022-06-16 | 10061094 | 2022-06-24 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142100081/2 | 2022-12-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
6219 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10066897 | 2022-06-10 | 10066897 | 2022-06-10 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00975
6220 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0121 | 0,4 | PTZ 1016 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=16A existent, cu un intreruptor trifazat Ia=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10068709 | 2022-06-06 | 10068709 | 2022-06-14 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011848
6221 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1398 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPM-2M existent cu un nou BMPT-dual, pe derivatia existenta, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. BMPT-dual va fi echipat cu loc pentru un contor trifazat in montaj direct cu 1xIa=32A, respectiv loc pentru un contor monofazat in montaj direct cu 1xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). In BMPT-dual proiectat se va prelua masura cu ET_1 aferent acesteia. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta si masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10075462 | 2022-05-25 | 10075462 | 2022-06-29 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003
6222 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01092 | 0,4 | PTAB 4803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 8463405, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10083770 | 2022-06-10 | 10083770 | 2022-06-14 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E108124310/3 | 2022-07-06 | 0.0107 | prosumator | 0.0107 | 0
6223 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 4256 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10023521 | 2022-06-16 | 10023521 | 2022-06-17 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E105319818/2 | 2022-11-10 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
6224 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x10+6C, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10032733 | 2022-06-21 | 10032733 | 2022-06-23 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E401022728/3 | 2022-09-09 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
6225 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0085 | 0,4 | PTZ 362 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09982333 | 2022-05-18 | 09982333 | 2022-06-21 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E104359316/2 | 2022-08-18 | 0.00823 | prosumator | 0.00823 | 0
6226 | Hala+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 5006 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 29 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09980498 | 2022-05-19 | 09980498 | 2022-06-09 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.029398
6227 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01053 | 0,4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09980473 | 2022-06-23 | 09980473 | 2022-06-27 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400176424/3 | 2022-09-07 | 0.010318 | prosumator | 0.010318 | 0
6228 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 435 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata trifazata noua Ir=20A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent serie UCEUEDN18410013776 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09988990 | 2022-06-08 | 09988990 | 2022-06-22 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01175
6229 | C.E.F Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03406 | 0,4 | PTZ 419 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui coloana trifazata existenta in cablu cu o coloana noua trifazata in cablu unificat tip DC4126RO 3x25+16C (L=4m) din nisa E2a existenta a imobilului pana la un BMPT-63A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat langa Nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x10,00 kW + 1x14,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09946622 | 2022-05-12 | 09946622 | 2022-06-29 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E108906868/2 | 2022-08-26 | 0.033376 | prosumator | 0.033376 | 0
6230 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2351 SAT COPACENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09886015 | 2022-06-03 | 09886015 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E400965464/2 | 2022-06-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6231 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01998 | 0,4 | PTAB 3200 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09886804 | 2022-05-19 | 09886804 | 2022-06-06 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141604551/2 | 2022-10-19 | 0.01957 | prosumator | 0.01957 | 0
6232 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 4411 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09899371 | 2022-06-03 | 09899371 | 2022-06-30 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E143030039/3 | 2022-07-12 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
6233 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1386 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor conf.puterii avizate. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) | E-Distributie Muntenia | 09901241 | 2022-06-10 | 09901241 | 2022-06-10 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
6234 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01482 | 0,4 | PA 7302-PA 2 2X400 KVA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09850594 | 2022-05-17 | 09850594 | 2022-06-27 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400911016/3 | 2022-07-19 | 0.014523 | prosumator | 0.014523 | 0
6235 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09864072 | 2022-05-20 | 09864072 | 2022-06-06 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400714950/3 | 2022-10-12 | 0.00873 | prosumator | 0.00873 | 0
6236 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09456476 | 2022-02-25 | 09456476 | 2022-06-03 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E141774144/2 | 2022-09-14 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6237 | Locuinta + CEF Prosumator-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09822332 | 2022-05-20 | 09822332 | 2022-06-10 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141187861/3 | 2022-10-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6238 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0242 | 0,4 | PTA 1151 PRISICENI | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1151, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 20m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 10m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO pana la un BMPT PAFS existent din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, la limita de proprietate, pe domeniul public. Separatorul trifazat si intrerupatorul trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit existente se vor inlocui cu unele de Inom.=63A<(>,<)> Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa la puterea solicitata si pentru masurarea cu dublu sens energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09672903 | 2022-04-20 | 09672903 | 2022-06-02 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E131384051/4 | 2022-08-04 | 0.023715 | prosumator | 0.023715 | 0
6239 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3500 | Bransament trifazat subteran alimentat din CS aferent PTA 3500, realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 21 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul se va amplasa la limita de proprietate, pe domeniul public.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. NOTA: - La subtraversarea strazii Ilfov, se va folosi tub de protectie din material plastic de tip <(>,,<)>greu greu? conform DS 4235/1 6 PVC (L= 5 m). - BMPM-ul si contorul monofazat existent se vor demonta si se vor preda catre UTR ILFOV. - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare, iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09735424 | 2022-03-28 | 09735424 | 2022-06-27 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00293
6240 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09354678 | 2022-01-14 | 09354678 | 2022-06-17 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141784549/3 | 2022-08-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6241 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09302428 | 2022-01-25 | 09302428 | 2022-06-21 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E141330524/2 | 2022-07-25 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
6242 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09303346 | 2022-01-25 | 09303346 | 2022-06-21 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401049198/2 | 2022-07-19 | 0.01164 | prosumator | 0.01164 | 0
6243 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215490 | 2022-01-25 | 09215490 | 2022-06-20 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141726433/2 | 2022-10-03 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
6244 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09215670 | 2021-12-23 | 09215670 | 2022-06-29 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E108842531/2 | 2022-11-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6245 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.12 | 20 | S20 T5016+T3514-FILARET CEL 7 BUC | Pentru alimentarea Utilizatorului cu puterea solicitata (Pa=350 kW) sunt necesare urmatoarele lucrari: ,,Lucrari pe tarif de racordare: Se va alimenta cu un PT nou 20/0,4 [kV/kV] (punct de conexiune nou, cu trafo de abonat dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta de 350 kW), ), independent, amplasat in proprietatea beneficiarului<(>,<)> la limita de proprietate, cu acces din domeniul public<(>,<)> cu masura pe medie tensiune conform Norme Tehnice ENEL ed.3.. PT nou va fi amplasat pe domeniul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces direct din domeniul public (conform plan amplasare de la PT+CS), iar anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed.3 care va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personal E-Distributie), unul pentru masura (acces E-Distributie si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe distribuitorul 20 kV intre T 3394 ? PT 3278, distributie directa Brancoveanu, Statia Vacaresti 20 kV, astfel: se va intercepta si se va mansona la orga mt a PT 3394. Se va folosi cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip DC 4385 RO (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1<(>,<)>2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil), este de aprox. 2x 562 m. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL DJ 4456 RO si mansoane de legatura tip termo, tip DJ 4387RO. Compartimentul E-Distributie va fi echipat cu: - doua celule de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052RO matricola 532056 clasa 0,2 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI 031015RO matricola 535024. ,,Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. Pentru introducerea postului in telecontrol se vor monta: -,,Kit unitate periferica UP2020Lite(UP8)X Post Trafo ? DX 1222/4, matricola 510011 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; -,,modul GSM ? DX 1226RO; -,,antena DN 7602; -,,dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) pentru anvelopa, DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate, respectand normele ENEL. In compatimentul E-Distributie se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conf. Ordinului ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007 Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator. - 1 celula de transformator. - 1 transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta de 350 kW (recomandat cu Sn=630 kVA, 20/0,4 kV/kV) Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul BEIA CONSULT INTERNATIONAL, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 120 kWcc, rezultand o putere instalata 120 kWca. formata dintr-un numar de 200 panouri fotovoltaice de tip Amerisolar pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0<(>,<)>6 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 5 invertoare SOLAR EDGE pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF BEIA CONSULT INTERNATIONAL este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertoarelor de putere instalate prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale SOLAR EDGE permit reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice decomand? se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real, prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactiv? ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U) ? Func?ie reglaj automat al puterii active invertorul de putere este echipat cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorul de putere va regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018, completat cu Ordinul ANRE 132/24.06.2020 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09218483 | 2022-04-18 | 09218483 | 2022-06-08 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.11755
6246 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203869 | 2021-12-22 | 09203869 | 2022-06-17 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142496595/3 | 2022-12-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6247 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09178824 | 2021-12-16 | 09178824 | 2022-06-17 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141362552/4 | 2022-08-04 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
6248 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09179087 | 2021-12-06 | 09179087 | 2022-06-10 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E100563612/2 | 2022-12-14 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6249 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana trifazata noua in cablu 3x10+6C (lungime aprox. 5m) aparent pe peretele casei, prin tub PVC, de la cofretul imobilului pana la un BMPT 20A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09184596 | 2021-12-16 | 09184596 | 2022-06-24 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E104312900/2 | 2022-10-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6250 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 3092 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140188 | 2021-12-21 | 09140188 | 2022-06-14 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E400927800/3 | 2022-07-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6251 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09147001 | 2021-12-10 | 09147001 | 2022-06-06 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E400035080/4 | 2022-09-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6252 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09146732 | 2021-12-14 | 09146732 | 2022-06-17 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E141434631/2 | 2022-09-14 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6253 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0,4 | PTS 1198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09150931 | 2021-12-03 | 09150931 | 2022-06-06 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0036
6254 | Locuinta + Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5081 | Se va inlocui contorul existent cu un contor TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08676271 | 2021-09-14 | 08676271 | 2022-06-21 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E142065575/2 | 2022-08-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6255 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2693 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat in proprietate, langa BMPT existent, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT-20A existent si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09204308 | 2021-12-17 | 09204308 | 2022-06-16 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E108830437/2 | 2022-09-01 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6256 | Sediu+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09975 | 0,4 | PTZ 3601 HMBI CONTRUCT | In FDCP-ul existent se afla un cablu de rezerva ACYABY 3x150+70AL care vine din tabloul JT echipat cu MPR 250 A aferent PTZ 3601 in lungime de 20 m, care se va prelua intr-un BMPT nou proiectat (Ir=160 A), tip FT 257_MAT, prevazut cu clema de sectionare 240 mmp, DS 4534_RO, din clema se va poza un cablu 3x150+95N, l=5 m, pana la clema FDCP-ului existent. BMPT-ul nou proiectat (semidirect), tip FT 257_MAT, va fi prevazut cu: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 160A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 160A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 0115/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: Contorul existent amplasat in FDCP se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09625002 | 2022-03-24 | 09625002 | 2022-06-15 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.096855
6257 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466870 | 2022-02-14 | 09466870 | 2022-06-22 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141451461/3 | 2022-12-09 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6258 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09420909 | 2022-02-08 | 09420909 | 2022-06-02 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E400980045/2 | 2022-07-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6259 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,23 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09464127 | 2022-02-23 | 09464127 | 2022-06-22 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004654
6260 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09413704 | 2022-02-18 | 09413704 | 2022-06-27 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400966566/2 | 2022-09-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6261 | HALE+CEF-CTPARK BUCHAREST WEST 1.1MW | Fotovoltaic | GIURGIU | 1.1 | 20 | S20 RISKONSULTING-ARCUDA GR | instalatia de racordare existenta conform ATR nr. 188129066 din 28.07.2017/ CER RO001E131382149/1-12.02.2018 este corespunzatoare | E-Distributie Muntenia | 09413800 | 2022-05-16 | 09413800 | 2022-06-28 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E131382149/2 | 2022-10-14 | 1.0914 | prosumator | 1.0914 | 0
6262 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 899 | Se va poza o coloana monofazica 1x10+6C, DC4126RO (L=3m), din cofret M4 la un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat langa cofret M4. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. | E-Distributie Muntenia | 09467597 | 2022-02-17 | 09467597 | 2022-06-23 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00582
6263 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0,4 | PTZ 1894 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul , cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10207588 | 2022-06-27 | 10207588 | 2022-06-28 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E108763522/2 | 2022-07-04 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
6264 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0175 | 0,4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10102829 | 2022-05-25 | 10102829 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E108764826/2 | 2022-06-07 | 0.0175 | prosumator | 0.0175 | 0
6265 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01026 | 0,4 | PTZ 2780 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform noii puteri avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producerea utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10073047 | 2022-05-25 | 10073047 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E102898693/2 | 2022-06-15 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
6266 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10074698 | 2022-05-31 | 10074698 | 2022-06-02 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401041752/2 | 2022-07-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6267 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3595 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10022336 | 2022-05-26 | 10022336 | 2022-06-07 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E142053796/2 | 2022-06-30 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
6268 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 1085 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru puterea aborbita soicitata si pentru masurarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 09914330 | 2022-05-11 | 09914330 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E301012467/2 | 2022-07-06 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
6269 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7030 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 11.1 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019013, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE - inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 09930548 | 2022-05-17 | 09930548 | 2022-06-06 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400715434/2 | 2022-06-29 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
6270 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7030 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 11.1 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE - inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 09935216 | 2022-05-16 | 09935216 | 2022-06-06 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E400715401/2 | 2022-06-28 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
6271 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1290 PODUL ILFOVAT | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10184045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10184045 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-25 | nu | nu | nu | RO001E301087212/3 | 2022-06-25 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6272 | Imobil de locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000887474510, cu un contor inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10137652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10137652 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E105320258/2 | 2022-06-28 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
6273 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0709446, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10106735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10106735 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-17 | nu | nu | nu | RO001E400999573/3 | 2022-06-17 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
6274 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01575 | 0.4 | PTA 1300 IT BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10111250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111250 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E301254476/2 | 2022-06-28 | 0.015425 | prosumator | 0.015425 | 0
6275 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2040 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent montat in instalatie; | E-Distributie Muntenia | 10067151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10067151 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E102114201/2 | 2022-06-30 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
6276 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276437615, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09528916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09528916 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141385265/3 | 2022-06-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6277 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032643421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10406089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10406089 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E142052773/2 | 2022-06-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6278 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032293321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10404593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10404593 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E142339658/2 | 2022-06-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6279 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10351626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10351626 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400564762/3 | 2022-06-27 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
6280 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10312736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10312736 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141185410/3 | 2022-06-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6281 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004125 | 0.23 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10282469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10282469 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E401063228/4 | 2022-06-30 | 0.003943 | prosumator | 0.003943 | 0
6282 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTAB 3629 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10216601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10216601 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E115397521/2 | 2022-06-19 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
6283 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10228986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10228986 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141923915/3 | 2022-06-29 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
6284 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1090 OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10232482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232482 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E301217431/3 | 2022-06-29 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
6285 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10237719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237719 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E107334233/2 | 2022-06-30 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
6286 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTA 1337 CONSILIU II | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10241426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241426 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300845000/2 | 2022-06-29 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
6287 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1090 OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10246903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246903 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E301029386/2 | 2022-06-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6288 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10172710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172710 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E119685301/2 | 2022-06-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6289 | sediu +Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10169136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169136 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E142982764/2 | 2022-06-28 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
6290 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01554 | 0.4 | PTA 765 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15<(>,<)>029 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10173457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10173457 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E131351190/3 | 2022-06-28 | 0.015029 | prosumator | 0.015029 | 0
6291 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00624 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000029104517 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10176750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10176750 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E108924341/2 | 2022-06-30 | 0.006035 | prosumator | 0.006035 | 0
6292 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 491 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 4811865, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10184220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10184220 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E107545697/2 | 2022-06-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6293 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0076 | 0.4 | PTS 325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10187798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187798 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-17 | nu | nu | nu | RO001E105762944/3 | 2022-06-17 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
6294 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1363 IT MALU SPART | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10184615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10184615 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E131366219/2 | 2022-06-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
6295 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PTA 2536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 6 kW/evacuate 5,2 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10185700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10185700 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E300268458/3 | 2022-06-23 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
6296 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 7389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10195808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10195808 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E400960852/3 | 2022-06-24 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
6297 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00418 | 0.4 | PTA 356 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>094 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10198638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198638 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-21 | nu | nu | nu | RO001E300540338/2 | 2022-06-21 | 0.004094 | prosumator | 0.004094 | 0
6298 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000012382410 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10207248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10207248 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E108789430/2 | 2022-06-30 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
6299 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 660 FALASTOACA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10205087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205087 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-21 | nu | nu | nu | RO001E131333932/3 | 2022-06-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6300 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2468 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10141720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141720 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E100424720/2 | 2022-06-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6301 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10141210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141210 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142615802/3 | 2022-06-15 | 0.00633 | prosumator | 0.00633 | 0
6302 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294912515, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10139261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139261 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E141909122/2 | 2022-06-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6303 | Str. Lamaitei 45j, Pantelimon, Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0038 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10139385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139385 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142756965/3 | 2022-06-27 | 0.003674 | prosumator | 0.003674 | 0
6304 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1275 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10147484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147484 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300937079/2 | 2022-06-29 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
6305 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10149798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10149798 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E142770657/3 | 2022-06-23 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
6306 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7337 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10149492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10149492 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142209698/1 | 2022-06-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6307 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10151341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151341 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E141323492/2 | 2022-06-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6308 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10151307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151307 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400946542/2 | 2022-06-14 | 0.008466 | prosumator | 0.008466 | 0
6309 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1336 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10150135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10150135 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E131387425/2 | 2022-06-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6310 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018531213,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10155907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10155907 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141584064/2 | 2022-06-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6311 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00296 | 0.4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10154694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10154694 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E100516586/3 | 2022-06-15 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6312 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00432 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10155690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10155690 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E109142850/2 | 2022-06-15 | 0.004233 | prosumator | 0.004233 | 0
6313 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 491 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 4811276, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10163424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163424 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E107545563/2 | 2022-06-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6314 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 10G14570110017079, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10159512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159512 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400578161/3 | 2022-06-14 | 0.006977 | prosumator | 0.006977 | 0
6315 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0218 | 0.4 | PTAB 7729 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10159642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159642 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-21 | nu | nu | nu | RO001E401013087/4 | 2022-06-21 | 0.021354 | prosumator | 0.021354 | 0
6316 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10163751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163751 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E119952926/2 | 2022-06-19 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
6317 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0064 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6<(>,<)>192 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10165853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165853 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-22 | nu | nu | nu | RO001E301212100/3 | 2022-06-22 | 0.006192 | prosumator | 0.006192 | 0
6318 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1470435 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10087805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10087805 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E109142861/3 | 2022-06-14 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
6319 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10097721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10097721 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141525845/2 | 2022-06-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6320 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025909616, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10099991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10099991 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400984320/3 | 2022-06-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
6321 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 25 kW/evacuate 9,7 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou ( tip bransament LEA/LES<(>,<)> lungime <(>,<)> sectiune<(>,<)> BMP<(>,<)> tip contor<(>,<)> etc) ; a),,lucrari de intarire necesare pentru racordare, evaluarea costurilor acestora si termenele de realizare a lucrarilor respective; lucrari ce tebuie efectuate pentru intarirea retelei existente detinute de operatorul de retea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului<(>,<)> defalcate conform urmatoarelor categorii: i.) lucrari de întarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice în vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv:,,,, <(>,<)> termen estimat realizare,,. ii.) lucrari de întarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de producere:,,,, termen estimat realizare ,,. b),,valoarea puterii maxime ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire,,KW ,,KVA. c),,Precizari : Punct de racordare: LEA JT nivel de tensiune: 0,4 kV Punct de delimitare: pe joasa tensiune<(>,<)> FDCP nivel de tensiune: 0 <(>,<)>400 kV; Elementul fizic unde se face delimitare: intrerupator automat Punct de masurare: JT nivel de tensiune: 0<(>,<)>400kV; Loc de montare contor: BMPT; Punct comun de cuplare: Masurarea energiei electrice se realizeaza prin: contor electronic trifazat cu dublu sens smartmeter. d),,datele necesare pentru stabilirea tarifului de racordare ,, 3.,,Lucrari de deviere:,,<(>,<)> termen estimat realizare,,; 4.,,Detalii si precizari privind avizele si acordurile necesare pentru realizarea solutiei propuse 5.,,a)Cerinte pentru protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica: In situatia in care protectiile de interfata nu se vor putea realiza in invertoare, in instalatia de utilizare se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul de interfata asigura: -,,evitarea alimentarii RED de catre instalatia de producere atunci cand sursa din sistem a disparut sau in caz de defect -,,potectia RED valori anormale ale tensiunii sau frecventei in datorate instalatiei de producere. Functii,,de,,protectie,,si,,reglaje,,de,,interfata,,tipice,,pentru,, E-Distributie: ?,,? Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un \ 0,5 s; ?,,Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; ?,,Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; ?,,Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,85*Un \ 3,2 s; ?,,Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52 Hz \ 0,5 s; ?,,Protectie minima frecventa treapta 1 ? 47,5 Hz \ 0,5 s; ?,,Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 52 Hz \ 0,5 s; ?,,Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. | E-Distributie Muntenia | 10106792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10106792 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E301122199/3 | 2022-06-24 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
6322 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10111313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111313 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E300912038/3 | 2022-06-15 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
6323 | casa de locuit | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10111184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111184 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E300900169/2 | 2022-06-15 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
6324 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10115556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10115556 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E131377648/1 | 2022-06-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6325 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10114039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10114039 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141233335/2 | 2022-06-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6326 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 173 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10114313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10114313 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E108739659/3 | 2022-06-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6327 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10120797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10120797 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E141351842/2 | 2022-06-06 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
6328 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10121448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121448 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-20 | nu | nu | nu | RO001E103231640/2 | 2022-06-20 | 0.005194 | prosumator | 0.005194 | 0
6329 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10120833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10120833 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E301231729/2 | 2022-06-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6330 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10119100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10119100 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141204647/2 | 2022-06-28 | 0.007752 | prosumator | 0.007752 | 0
6331 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000012634610 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10124737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10124737 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-08 | nu | nu | nu | RO001E119734250/2 | 2022-06-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6332 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005915 | 0.4 | PTZ 844 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10121796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121796 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E101066802/2 | 2022-06-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6333 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2848 IT STR UNGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10126028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10126028 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400443678/2 | 2022-06-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6334 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10125750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10125750 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E107563923/2 | 2022-06-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6335 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 0010000237248141, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10049780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10049780 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E108752980/2 | 2022-06-14 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
6336 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000622639810, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10046097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10046097 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E107668963/2 | 2022-06-14 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
6337 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10051416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10051416 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E103231011/2 | 2022-06-24 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
6338 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTAB 5458 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000032274621, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10045501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10045501 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E111288829/2 | 2022-06-06 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
6339 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10054314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10054314 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141184408/2 | 2022-06-14 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
6340 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01513 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10053024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053024 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E400906122/2 | 2022-06-10 | 0.014826 | prosumator | 0.014826 | 0
6341 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10053400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053400 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E400380409/3 | 2022-06-30 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
6342 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10060237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10060237 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141257780/2 | 2022-06-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6343 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 280 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10056224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10056224 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E108793356/2 | 2022-06-03 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
6344 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10057809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10057809 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E110048541/2 | 2022-06-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6345 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031137020, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10068319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068319 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142780557/3 | 2022-06-20 | 0.006702 | prosumator | 0.006702 | 0
6346 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4481 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510001228 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10069560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10069560 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E104921120/2 | 2022-06-07 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
6347 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2500-BL 47 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 10 kW/evacuate 10 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10075263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075263 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E131328318/3 | 2022-06-15 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
6348 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul seria: 001000689402614 cu un contor inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10076440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10076440 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E109053367/3 | 2022-06-28 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
6349 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00368 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | In prezent utilizatorul este alimentat printr-un bransament trifazat din reteaua de JT aferenta PT 1001, pana la un BMPT (25A), amplasat pe stalpul de retea pe domeniul pubic. Eneltel RO001E301231718, Putere avizata 12 kW. Serie Contor: UCEUEDN17210025938. | E-Distributie Muntenia | 10080320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10080320 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E301231718/2 | 2022-06-30 | 0.003596 | prosumator | 0.003596 | 0
6350 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 20 kW/ evacuate 3 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10083875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083875 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E131317181/4 | 2022-06-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6351 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 10082844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10082844 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E131288504/2 | 2022-06-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6352 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 3042 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10080562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10080562 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E107351973/2 | 2022-06-10 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
6353 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10083008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083008 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400541363/2 | 2022-06-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6354 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003521213, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10009118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10009118 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E401172768/3 | 2022-06-14 | 0.008267 | prosumator | 0.008267 | 0
6355 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10008743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10008743 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400929486/2 | 2022-06-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
6356 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10017579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10017579 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E108440726/2 | 2022-06-27 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
6357 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10021103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10021103 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141333886/2 | 2022-06-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6358 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01053 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10025149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10025149 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E142615824/3 | 2022-06-10 | 0.010299 | prosumator | 0.010299 | 0
6359 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,525 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000032741421, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10031304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10031304 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E119991727/2 | 2022-06-06 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
6360 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0105 | 0.4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10025248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10025248 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141671566/2 | 2022-06-28 | 0.010285 | prosumator | 0.010285 | 0
6361 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10033013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10033013 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E119364800/2 | 2022-06-14 | 0.008795 | prosumator | 0.008795 | 0
6362 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10035745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10035745 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E110281247/2 | 2022-06-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6363 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10038948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10038948 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141615429/2 | 2022-06-02 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
6364 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027251117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10039448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10039448 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142110408/4 | 2022-06-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6365 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10038551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10038551 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142925570/2 | 2022-06-09 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
6366 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09969145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09969145 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142760689/2 | 2022-06-20 | 0.009593 | prosumator | 0.009593 | 0
6367 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 8921930 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09983184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09983184 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E107354639/2 | 2022-06-09 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
6368 | Locuinta + CEF Prosumator - completare sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02375 | 0.4 | PTAB 7117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09989982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09989982 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E400829070/3 | 2022-06-23 | 0.024254 | prosumator | 0.024254 | 0
6369 | C.E.F Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00567 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10001653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10001653 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E105473044/2 | 2022-06-09 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
6370 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09995976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09995976 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141842959/2 | 2022-06-29 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
6371 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00801 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09906269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09906269 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141323447/2 | 2022-06-14 | 0.007849 | prosumator | 0.007849 | 0
6372 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09908195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09908195 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141664131/4 | 2022-06-10 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
6373 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007455 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09912716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09912716 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142614564/3 | 2022-06-15 | 0.007186 | prosumator | 0.007186 | 0
6374 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09915157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09915157 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141375545/3 | 2022-06-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6375 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7561 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09912780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09912780 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141215986/3 | 2022-06-08 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
6376 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09926316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09926316 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142178503/1 | 2022-06-15 | 0.026449 | prosumator | 0.026449 | 0
6377 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1808 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 00224638 cu un contor electronic inteligent monofazat &lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09931502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09931502 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E107348733/2 | 2022-06-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
6378 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4257 | in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510002771, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09935080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09935080 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141474107/3 | 2022-06-07 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
6379 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9026696, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09928361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09928361 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400194963/2 | 2022-06-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
6380 | sediu societate | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. -In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul monofazat catre TG Client se va monta un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. | E-Distributie Muntenia | 09952363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952363 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E131277209/3 | 2022-06-03 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
6381 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025602816, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09952506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952506 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141519860/3 | 2022-06-07 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6382 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09950778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09950778 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E142482736/2 | 2022-06-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6383 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09870535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09870535 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400925549/2 | 2022-06-16 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
6384 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00819 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09877952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09877952 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E109156529/2 | 2022-06-06 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
6385 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5249 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5249, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09877295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09877295 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142077657/2 | 2022-06-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6386 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09884277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09884277 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E142123424/2 | 2022-06-03 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
6387 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09886417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09886417 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-08 | nu | nu | nu | RO001E400933784/4 | 2022-06-08 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
6388 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 2157 DARASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09890934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09890934 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E141371338/4 | 2022-06-30 | 0.00879 | prosumator | 0.00879 | 0
6389 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN20910192160 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09895499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09895499 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E103232595/2 | 2022-06-29 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6390 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006282 | 0.4 | PTA 3490 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09860225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09860225 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142140209/1 | 2022-06-22 | 0.006136 | prosumator | 0.006136 | 0
6391 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09861220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09861220 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E401022346/2 | 2022-06-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
6392 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1085 ICOANA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09786705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09786705 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E301011950/3 | 2022-06-23 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
6393 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01479 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09785871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09785871 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400936642/2 | 2022-06-06 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
6394 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,18 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UAEEEDN20910229454 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09803356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09803356 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141528309/2 | 2022-06-09 | 0.00382 | prosumator | 0.00382 | 0
6395 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01224 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09813743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09813743 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142245722/2 | 2022-06-14 | 0.011895 | prosumator | 0.011895 | 0
6396 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4397 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09819750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09819750 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401171396/2 | 2022-06-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6397 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0093 | 0.4 | PTAB 619 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9<(>,<)>014 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09821650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09821650 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E300551576/4 | 2022-06-15 | 0.009014 | prosumator | 0.009014 | 0
6398 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09778246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09778246 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E141826276/2 | 2022-06-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6399 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2193 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09732648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09732648 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-17 | nu | nu | nu | RO001E401018565/2 | 2022-06-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6400 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTA 7732 BUDU GABRIELA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09246622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09246622 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141727052/2 | 2022-06-22 | 0.009789 | prosumator | 0.009789 | 0
6401 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09678764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09678764 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400941862/2 | 2022-06-02 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6402 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09937661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937661 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141438512/2 | 2022-06-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6403 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5186 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09907167 | 2022-05-10 | 09907167 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400930310/3 | 2022-11-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6404 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0133 | 0,4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09525085 | 2022-03-03 | 09525085 | 2022-05-06 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141448579/3 | 2022-10-17 | 0.013033 | prosumator | 0.013033 | 0
6405 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3347 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09395726 | 2022-02-10 | 09395726 | 2022-05-25 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E400949961/2 | 2022-12-30 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
6406 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7545 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09662785 | 2022-03-11 | 09662785 | 2022-05-11 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
6407 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09506996 | 2022-03-03 | 09506996 | 2022-05-26 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141449446/2 | 2022-08-12 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6408 | Locuinta + CEF Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7223 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09506729 | 2022-03-08 | 09506729 | 2022-05-25 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009796
6409 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471672 | 2022-02-21 | 09471672 | 2022-05-03 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141852196/2 | 2022-10-24 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6410 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0102 | 0,4 | PTAB 3669 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui blocul de masura si protectie existent cu un BMPT tip FT-124_MAT Ed. 05, echipat cu un disjunctor de 40A, amplasat pe peretele exterior al locuintei. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In vedere realizarii sporului de putere, se va utiliza cablul 3x25+16Al existent. | E-Distributie Muntenia | 09696945 | 2022-03-23 | 09696945 | 2022-05-05 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141388628/2 | 2022-09-19 | 0.009946 | prosumator | 0.009946 | 0
6411 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10059180 | 2022-05-25 | 10059180 | 2022-05-29 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E142012049/2 | 2022-06-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6412 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00632 | 0,4 | PTA 5099 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10012141 | 2022-05-20 | 10012141 | 2022-05-25 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400249739/2 | 2022-09-29 | 0.006193 | prosumator | 0.006193 | 0
6413 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10022489 | 2022-05-12 | 10022489 | 2022-05-13 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E401036790/2 | 2022-07-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6414 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19<(>,<)>599 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10036766 | 2022-05-19 | 10036766 | 2022-05-25 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300593112/3 | 2022-07-04 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
6415 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 05719560, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09982067 | 2022-05-11 | 09982067 | 2022-05-25 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400762212/3 | 2022-06-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6416 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7546 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09987981 | 2022-05-19 | 09987981 | 2022-05-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
6417 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01596 | 0,4 | PTA 3081 SAT COZIENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09907158 | 2022-05-17 | 09907158 | 2022-05-23 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E400173432/3 | 2022-07-06 | 0.01564 | prosumator | 0.01564 | 0
6418 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru puterea aborbita solicitata si pentru masurarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 09910754 | 2022-05-13 | 09910754 | 2022-05-19 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E301222875/2 | 2022-06-27 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
6419 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914432 | 2022-05-16 | 09914432 | 2022-05-24 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E400176581/2 | 2022-10-06 | 0.01954 | prosumator | 0.01954 | 0
6420 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914042 | 2022-05-09 | 09914042 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | nu | nu | nu | RO001E131288526/2 | 2022-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6421 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914329 | 2022-05-18 | 09914329 | 2022-05-23 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01954
6422 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2056 COM. CHITILA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09934692 | 2022-05-26 | 09934692 | 2022-05-27 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400277392/3 | 2022-07-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6423 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7141 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 09935513 | 2022-04-28 | 09935513 | 2022-05-02 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E401167098/2 | 2022-06-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6424 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 3211 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09930190 | 2022-05-23 | 09930190 | 2022-05-24 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142727514/2 | 2022-07-05 | 0.0241 | prosumator | 0.0241 | 0
6425 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2596 SMA CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> inlocuindu-se disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 14 kW) , inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia . | E-Distributie Muntenia | 09943705 | 2022-05-11 | 09943705 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142720944/2 | 2022-06-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6426 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3200 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=24kW). | E-Distributie Muntenia | 09886710 | 2022-05-11 | 09886710 | 2022-05-17 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009797
6427 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0141 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente , inlocuindu-se disjunctorul trifazat existent cu disjunctor trifazat cu Ir=32A , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09894845 | 2022-05-11 | 09894845 | 2022-05-20 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142921824/2 | 2022-08-10 | 0.013817 | prosumator | 0.013817 | 0
6428 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00644 | 0,4 | PTZ 649 | Se va inlocui intreruptorul Ia=20A existent, cu un intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul montat in instalatie; | E-Distributie Muntenia | 09892374 | 2022-05-16 | 09892374 | 2022-05-18 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006256
6429 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7462 | Se va realiza un bransament trifazat subteran cu cablu de 3x25+16C, tip DC 4126 RO, racordat din LEA JT aferenta PTA 7462, in lungime de 22 m ( 6 m pamant, 6 m pavaje, 10 m coborare pe stalp ) pana la un BMPT ( Ir= 16A ) tip FT-133_MAT. BMPT se va amplasa in fata proprietatii beneficiarului ( coord.: 44.516847, 26.007436 ). Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil cu diamentrul de 50 mm, conform DS 4247 RO si DS 4235 la subtraversari. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 09895266 | 2022-05-10 | 09895266 | 2022-05-25 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002935
6430 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01539 | 0,4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15<(>,<)>081 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09844164 | 2022-05-04 | 09844164 | 2022-05-11 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300593785/2 | 2022-08-17 | 0.015081 | prosumator | 0.015081 | 0
6431 | Locuinta si CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 2176 COM JILAVA | Bransament TRIFAZAT subteran alimentat din LEA JT aferenta PTAB 2176 realizat cu cablu JT tetrapolar 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 16 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09860036 | 2022-05-11 | 09860036 | 2022-05-25 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
6432 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 4195 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata trifazata noua Ir=40A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09865089 | 2022-05-11 | 09865089 | 2022-05-24 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141448108/3 | 2022-09-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
6433 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 2481 COM.CHITILA | ... Se vor utiliza instalatiile existente , inlocuindu-se disjunctorul monofazat existent cu disjunctor monofazat cu Ir=40A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) <(>,<)> inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia | E-Distributie Muntenia | 09864469 | 2022-05-17 | 09864469 | 2022-05-19 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400282253/2 | 2022-07-15 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
6434 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0,4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09786241 | 2022-04-19 | 09786241 | 2022-05-20 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400971304/2 | 2022-10-21 | 0.006996 | prosumator | 0.006996 | 0
6435 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se va utiliza bransamentul monofaat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16A cu unul de 40A. Contorul Smart Meter UAEEEDN19 810226052 se va reprograma pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09804279 | 2022-04-18 | 09804279 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E400651084/2 | 2022-06-09 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
6436 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09800854 | 2022-04-19 | 09800854 | 2022-05-23 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142360405/2 | 2022-06-07 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
6437 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004875 | 0,4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,777 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000721559920, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09809521 | 2022-05-05 | 09809521 | 2022-05-31 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E105544144/2 | 2022-11-02 | 0.004777 | prosumator | 0.004777 | 0
6438 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09810112 | 2022-05-18 | 09810112 | 2022-05-23 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
6439 | Locuinta + CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 2255 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09764656 | 2022-05-24 | 09764656 | 2022-05-30 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E100522303/2 | 2022-09-09 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
6440 | Locuinta + CEF Prosumator-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3494 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 09777604 | 2022-04-20 | 09777604 | 2022-05-12 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400014773/2 | 2022-06-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6441 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0,4 | PTAB 3096 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 26 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09720274 | 2022-04-13 | 09720274 | 2022-05-03 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E401011120/3 | 2022-10-26 | 0.007349 | prosumator | 0.007349 | 0
6442 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004875 | 0,23 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449850 | 2022-02-18 | 09449850 | 2022-05-25 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400151483/2 | 2022-12-19 | 0.004776 | prosumator | 0.004776 | 0
6443 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09381879 | 2022-01-25 | 09381879 | 2022-05-10 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00388
6444 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09279283 | 2022-01-14 | 09279283 | 2022-05-09 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E400729338/2 | 2022-06-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6445 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00432 | 0,4 | PTZ 3451 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09256272 | 2021-12-24 | 09256272 | 2022-05-17 | 2022-06-08 | nu | nu | nu | RO001E109163729/2 | 2022-06-08 | 0.004229 | prosumator | 0.004229 | 0
6446 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09169598 | 2022-01-10 | 09169598 | 2022-05-20 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E104670693/2 | 2022-12-29 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6447 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09177317 | 2021-12-15 | 09177317 | 2022-05-03 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400352082/3 | 2022-12-22 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
6448 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09184672 | 2021-12-28 | 09184672 | 2022-05-16 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401037825/2 | 2022-07-19 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
6449 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09141274 | 2021-12-09 | 09141274 | 2022-05-18 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142150479/3 | 2022-12-02 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
6450 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144668 | 2021-12-24 | 09144668 | 2022-05-24 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141928460/2 | 2022-08-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6451 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3874 SIMPO-TRANS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09152454 | 2021-12-14 | 09152454 | 2022-05-31 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E401052013/2 | 2022-10-05 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
6452 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTZ 3856 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09162017 | 2021-12-15 | 09162017 | 2022-05-25 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141304738/2 | 2022-12-22 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
6453 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 3450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09101474 | 2021-12-17 | 09101474 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E109397537/2 | 2022-05-30 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
6454 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09117707 | 2021-11-26 | 09117707 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E103174848/2 | 2022-06-29 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6455 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09123932 | 2021-12-15 | 09123932 | 2022-05-02 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400923862/3 | 2022-10-17 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6456 | Casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0,4 | PTAB 4159 | Sporul de putere produs prin racordarea la RED a instalatiei suplimentare de producere CEF 13,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii aprobate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09636561 | 2022-03-17 | 09636561 | 2022-05-12 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E110181662/3 | 2022-11-08 | 0.010778 | prosumator | 0.010778 | 0
6457 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se va inlocui contorul existent cu un contor TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08717318 | 2021-09-22 | 08717318 | 2022-05-27 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142244811/2 | 2022-08-23 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
6458 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3870 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08678999 | 2021-08-26 | 08678999 | 2022-05-02 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141357444/2 | 2022-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6459 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 3874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 139543-1 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08644024 | 2021-09-10 | 08644024 | 2022-05-31 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E107359375/3 | 2022-10-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
6460 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09701426 | 2022-04-13 | 09701426 | 2022-05-12 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141665907/3 | 2022-10-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6461 | Spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0066 | 0,4 | PTAB 1111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09683520 | 2022-04-27 | 09683520 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E301243351/4 | 2022-06-09 | 0.006467 | prosumator | 0.006467 | 0
6462 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 5883805, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09464196 | 2022-02-23 | 09464196 | 2022-05-19 | 2022-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400968647/2 | 2022-08-02 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6463 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015575 | 0,4 | PTA 5012 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09421346 | 2022-02-25 | 09421346 | 2022-05-12 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.015263
6464 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09395023 | 2022-02-16 | 09395023 | 2022-05-11 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141508611/3 | 2022-06-09 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
6465 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09613888 | 2022-03-11 | 09613888 | 2022-05-25 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141922745/3 | 2022-12-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6466 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.36 | 0,4 | PTAB 3853 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 401,8 kWcc, rezultand o putere instalata 360 kWca. formata dintr-un numar de 980 panouri fotovoltaice de tip Canadian Solar pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,41kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 3 invertoare Huawei Sun2000-100 KTL si 1 invertor de tip Huawei Sun2000-60 KTL pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertoarelor de putere instalate prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale Huawei SUN2000 60÷100 KTL permit reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice de comand? se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real, prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactiv? ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U) ? Func?ie reglaj automat al puterii active invertorul de putere este echipat cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorul de putere va regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018, completat cu Ordinul ANRE 132/24.06.2020 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09519562 | 2022-04-07 | 09519562 | 2022-05-10 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E401146956/2 | 2022-05-27 | 0.3498 | prosumator | 0.3498 | 0
6467 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09977107 | 2022-05-09 | 09977107 | 2022-05-10 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E101139768/2 | 2022-05-23 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
6468 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00759 | 0,4 | PTZ 846 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09827217 | 2022-04-26 | 09827217 | 2022-05-16 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E101144731/2 | 2022-06-07 | 0.00759 | prosumator | 0.00759 | 0
6469 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 1995 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Se va programa contorul pentru noua putere avizata (consum+producere). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09837070 | 2022-05-10 | 09837070 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E109051084/2 | 2022-05-13 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
6470 | Spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0,23 | PTS 2471 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul SMART existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Contorul se va programa pentru noua putere avizata (consum+producere). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului vafi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09860071 | 2022-05-11 | 09860071 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | nu | nu | nu | RO001E109118459/2 | 2022-05-12 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
6471 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019525 | 0,4 | PTAB 4297 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,525 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1520820 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09780430 | 2022-04-19 | 09780430 | 2022-05-03 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E109142917/3 | 2022-05-25 | 0.019133 | prosumator | 0.019133 | 0
6472 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01521 | 0,4 | PTAB 5042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09818346 | 2022-04-29 | 09818346 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142116606/3 | 2022-05-10 | 0.014905 | prosumator | 0.014905 | 0
6473 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09718360 | 2022-05-16 | 09718360 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400996637/2 | 2022-05-24 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
6474 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0,4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09146300 | 2021-12-10 | 09146300 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141226641/2 | 2022-06-03 | 0.003565 | prosumator | 0.003565 | 0
6475 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 7631 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08937774 | 2021-11-04 | 08937774 | 2022-05-06 | 2022-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142512819/2 | 2022-05-26 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
6476 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08666049 | 2021-09-14 | 08666049 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E119404962/3 | 2022-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6477 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7008 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09426993 | 2022-02-16 | 09426993 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E400740128/3 | 2022-06-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6478 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3107 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029231917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10051271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10051271 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400929655/2 | 2022-05-31 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
6479 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2383 VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 01440143, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09980543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09980543 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400500885/3 | 2022-05-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6480 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0037 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se va reamplasa bransamentul electric monofazat de pe peretele cladirii alimentat din reteaua electrica de jt, aferenta PTA 1024, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt bipolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11 RO-1x25+16c, L=8m, cu montare BMPM PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 124_MAT ed. 4, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor monofazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur , prevazut cu separator monofazat si intrerupator monofazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, pe stalpul de retea, la limita de proprietate, pe domeniul public. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Valoare executiei lucrarilor de reamplasare BMPM va fi suportata de catre | E-Distributie Muntenia | 09938199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09938199 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E301071619/3 | 2022-05-19 | 0.003625 | prosumator | 0.003625 | 0
6481 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTAB 4322 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17510036494 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09838907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09838907 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E119859281/2 | 2022-05-30 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
6482 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0283223, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09562711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09562711 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E401082982/2 | 2022-05-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
6483 | Fabrica+ CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.081 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PCZ 20913 ROSTAR se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. Se vor calcula pierderi in Les PE/AL 150/20 - distanta 0,10 km | E-Distributie Muntenia | 09111595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09111595 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400899145/2 | 2022-05-10 | 0.079377 | prosumator | 0.079377 | 0
6484 | Intalatie fotovoltaica casa de locuit | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0033 | 0.4 | PTA 525 DEAL CRINGASU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09676023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09676023 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300752399/3 | 2022-05-27 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
6485 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09701481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09701481 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400917955/2 | 2022-05-04 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
6486 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,798 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09585613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09585613 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E119539051/2 | 2022-05-13 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
6487 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09476902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09476902 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142209429/3 | 2022-05-18 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6488 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09601454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09601454 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141398988/2 | 2022-05-13 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
6489 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09593527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09593527 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401034518/3 | 2022-05-17 | 0.012248 | prosumator | 0.012248 | 0
6490 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00328 | 0.23 | PTS 466 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09591187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09591187 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E104434062/2 | 2022-05-19 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
6491 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10027599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10027599 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E100833522/2 | 2022-05-23 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6492 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 20 | PTA 20934 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTA 20934 S.C. GRANIT CENTER se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj semidirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. Se vor calcula pierderi trafo 250 kVA; LES 150 mmp, L = 330 m; LEA 70 mmp, L = 5 m. | E-Distributie Muntenia | 09709462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09709462 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E401111648/2 | 2022-05-23 | 0.097965 | prosumator | 0.097965 | 0
6493 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09596605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09596605 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141843118/3 | 2022-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6494 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7125 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09400932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09400932 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141364532/2 | 2022-05-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
6495 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10083950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083950 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400966803/3 | 2022-05-23 | 0.014895 | prosumator | 0.014895 | 0
6496 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 1332 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10046096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10046096 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E109129406/2 | 2022-05-31 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
6497 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2258 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10053975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053975 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E100688878/2 | 2022-05-31 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
6498 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTS 2566 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10053825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053825 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E111461518/2 | 2022-05-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6499 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00418 | 0.4 | PTA 355 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>095 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10060820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10060820 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301219815/2 | 2022-05-30 | 0.004095 | prosumator | 0.004095 | 0
6500 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0135 | 0.4 | PTA 633 BAZA SPORTIVA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13<(>,<)>229 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10068913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068913 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131319453/3 | 2022-05-30 | 0.013229 | prosumator | 0.013229 | 0
6501 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3380 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10081826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081826 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E301188876/3 | 2022-05-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6502 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10083415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083415 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400535973/2 | 2022-05-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6503 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10003275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10003275 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E300848564/3 | 2022-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6504 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000020571814 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10006978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10006978 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E108915936/2 | 2022-05-27 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
6505 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10007582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10007582 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E109100281/3 | 2022-05-23 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6506 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu contor electronic smartmetter trifazat, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10014323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10014323 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131275061/3 | 2022-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6507 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 660 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10014160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10014160 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300530685/2 | 2022-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6508 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10013565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10013565 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E110781354/2 | 2022-05-24 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
6509 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01001 | 0.4 | PTA 2136 GOSTINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu contor electronic smartmetter trifazat, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10022332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022332 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301248053/2 | 2022-05-30 | 0.009808 | prosumator | 0.009808 | 0
6510 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2528 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10022634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022634 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E108716058/2 | 2022-05-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6511 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10029565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10029565 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E142028440/2 | 2022-05-25 | 0.011171 | prosumator | 0.011171 | 0
6512 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1471 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10028544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10028544 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E100670453/2 | 2022-05-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6513 | CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01224 | 0.4 | PTZ 2750 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10032309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032309 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E101343697/2 | 2022-05-30 | 0.01224 | prosumator | 0.01224 | 0
6514 | CEF Prosumator Navala | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01064 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09959506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09959506 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131300723/2 | 2022-05-27 | 0.010407 | prosumator | 0.010407 | 0
6515 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00592 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic smartmetter monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09970183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09970183 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300023299/2 | 2022-05-13 | 0.005801 | prosumator | 0.005801 | 0
6516 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09976187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09976187 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142994936/2 | 2022-05-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6517 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09977202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09977202 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141416046/3 | 2022-05-20 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
6518 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000020724914 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09977549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09977549 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E109005162/2 | 2022-05-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6519 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004895 | 0.4 | PTAB 1582 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,895 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09982120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09982120 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E108189580/2 | 2022-05-19 | 0.004789 | prosumator | 0.004789 | 0
6520 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09982256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09982256 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E142763558/2 | 2022-05-25 | 0.005957 | prosumator | 0.005957 | 0
6521 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510001529 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09988187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09988187 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E104930502/2 | 2022-05-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
6522 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09983850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09983850 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141509128/3 | 2022-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6523 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01183 | 0.4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09995473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09995473 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E110358826/2 | 2022-05-17 | 0.01183 | prosumator | 0.01183 | 0
6524 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic smartmetter trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09995577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09995577 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E301194783/4 | 2022-05-23 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6525 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09684739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09684739 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141862298/3 | 2022-05-04 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
6526 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000698079815, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09908733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09908733 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E109056674/2 | 2022-05-17 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
6527 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09905459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09905459 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400832175/3 | 2022-05-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6528 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09908679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09908679 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400919935/2 | 2022-05-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
6529 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00544 | 0.4 | PTA 2101 FRASINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09910629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09910629 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E300234901/2 | 2022-05-18 | 0.00533 | prosumator | 0.00533 | 0
6530 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3496 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09913586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09913586 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141934401/2 | 2022-05-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6531 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09915441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09915441 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E100436026/2 | 2022-05-20 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
6532 | sediu firma+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00732 | 0.4 | PTZ 607 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09912362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09912362 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E108828726/2 | 2022-05-20 | 0.00732 | prosumator | 0.00732 | 0
6533 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023964114 <(>,<)> se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09912623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09912623 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141330805/3 | 2022-05-20 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
6534 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09914729 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141200294/2 | 2022-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6535 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 403 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09924060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09924060 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E101148926/2 | 2022-05-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
6536 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09926529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09926529 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E401166615/3 | 2022-05-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6537 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 893 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09925630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09925630 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-12 | nu | nu | nu | RO001E108884627/2 | 2022-05-12 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
6538 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09920817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09920817 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141833645/2 | 2022-05-19 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
6539 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTA 2257 AGROMEC JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012200711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09923296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09923296 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141481745/2 | 2022-05-18 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
6540 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210009912 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09925319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09925319 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142942906/3 | 2022-05-18 | 0.009408 | prosumator | 0.009408 | 0
6541 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09928811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09928811 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO001E141564781/2 | 2022-05-03 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
6542 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09933657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09933657 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141829651/3 | 2022-05-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6543 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTA 391 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,770 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09929201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09929201 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131410286/1 | 2022-05-27 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
6544 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 3621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN20910166580 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09928487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09928487 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E103234687/2 | 2022-05-27 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
6545 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09930313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09930313 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142924096/2 | 2022-05-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
6546 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09929010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09929010 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300781111/3 | 2022-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6547 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09936536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09936536 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E100634521/2 | 2022-05-13 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6548 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09941906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09941906 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E100687507/2 | 2022-05-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6549 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09936514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09936514 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E301079471/2 | 2022-05-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6550 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2256 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09943488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09943488 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-02 | nu | nu | nu | RO001E108714540/2 | 2022-05-02 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6551 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09944473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09944473 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400917977/2 | 2022-05-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6552 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1199 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09945542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09945542 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E108717026/2 | 2022-05-16 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
6553 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0076 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09952373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952373 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E119848223/2 | 2022-05-16 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
6554 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00988 | 0.4 | PTZ 625 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09950228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09950228 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E110330893/2 | 2022-05-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
6555 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4233 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09952254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952254 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142658539/2 | 2022-05-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6556 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0088 | 0.4 | PTA 3303 BEBE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8<(>,<)>564 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09952680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952680 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E131353372/2 | 2022-05-13 | 0.008564 | prosumator | 0.008564 | 0
6557 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016162411, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09952150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952150 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141302927/2 | 2022-05-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
6558 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1055 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09952401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952401 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E107513401/3 | 2022-05-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6559 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09869458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869458 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142960917/3 | 2022-05-13 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
6560 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2655 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09869403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869403 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO001E106020098/3 | 2022-05-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
6561 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09876121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09876121 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401164253/2 | 2022-05-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
6562 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2204 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09875439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09875439 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E401022638/3 | 2022-05-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6563 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09874163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09874163 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141539064/2 | 2022-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6564 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09876762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09876762 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E119833441/3 | 2022-05-27 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6565 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09882226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09882226 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142160627/4 | 2022-05-23 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
6566 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTAB 5268 | Se va monta contor Smart Meeter, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09884219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09884219 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401022122/3 | 2022-05-17 | 0.009809 | prosumator | 0.009809 | 0
6567 | Locuinta cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09882516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09882516 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400587240/4 | 2022-05-24 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
6568 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0089 | 0.4 | PTZ 584 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09887569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09887569 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E101634252/3 | 2022-05-18 | 0.008721 | prosumator | 0.008721 | 0
6569 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09885446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09885446 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400488217/3 | 2022-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6570 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00684 | 0.4 | PTS 1060 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09888473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09888473 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E100517565/3 | 2022-05-18 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
6571 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5493 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09887076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09887076 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400430180/2 | 2022-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6572 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024405515, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09887817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09887817 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401159651/2 | 2022-05-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6573 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005625 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 09885866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09885866 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E300908493/3 | 2022-05-19 | 0.005512 | prosumator | 0.005512 | 0
6574 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09886919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09886919 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142124650/2 | 2022-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6575 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0038 | 0.4 | PTA 7468 MAINEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09885973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09885973 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400645728/4 | 2022-05-18 | 0.003723 | prosumator | 0.003723 | 0
6576 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09894847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09894847 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141187816/2 | 2022-05-24 | 0.006977 | prosumator | 0.006977 | 0
6577 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09894623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09894623 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E105285753/2 | 2022-05-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6578 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3671 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09893555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09893555 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142707174/2 | 2022-05-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6579 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0.4 | PTZ 899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,639 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 0040017981, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09891395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09891395 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E108760877/2 | 2022-05-17 | 0.017639 | prosumator | 0.017639 | 0
6580 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1196 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09898891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09898891 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E119302723/2 | 2022-05-23 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
6581 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7164 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09898624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09898624 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142473578/2 | 2022-05-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
6582 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2303 COM.DR. ILFOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09902890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09902890 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142901192/2 | 2022-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6583 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510017699 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09901638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09901638 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E104924583/2 | 2022-05-13 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
6584 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09904222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09904222 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141852062/2 | 2022-05-27 | 0.005151 | prosumator | 0.005151 | 0
6585 | Casa +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09903152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09903152 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141980682/3 | 2022-05-19 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
6586 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026823016, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09828412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09828412 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401062744/2 | 2022-05-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6587 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9<(>,<)>799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09828208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09828208 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E301245757/4 | 2022-05-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6588 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09831787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09831787 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E100688531/2 | 2022-05-04 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
6589 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09831311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09831311 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141812293/2 | 2022-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6590 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09837376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09837376 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142670140/3 | 2022-05-23 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
6591 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>506 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09844327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09844327 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300559754/3 | 2022-05-16 | 0.004506 | prosumator | 0.004506 | 0
6592 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09850230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09850230 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E141598542/2 | 2022-05-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6593 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09845334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09845334 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E301233608/2 | 2022-05-23 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
6594 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00996 | 0.4 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat smartmeter existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09845840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09845840 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300347108/3 | 2022-05-11 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
6595 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0144 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09852303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09852303 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142361620/2 | 2022-05-11 | 0.014102 | prosumator | 0.014102 | 0
6596 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510013957 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09857324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09857324 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E104927597/2 | 2022-05-13 | 0.003037 | prosumator | 0.003037 | 0
6597 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTS 1418 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09859893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09859893 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E104496756/2 | 2022-05-17 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
6598 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4627 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020185814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09862121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09862121 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E119158340/1 | 2022-05-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6599 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2239 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016189111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09862100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09862100 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141398573/2 | 2022-05-25 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
6600 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4481 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UAEEEDN19510195103 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09861437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09861437 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142506610/2 | 2022-05-31 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
6601 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTM 1368 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09780493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09780493 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E111163056/2 | 2022-05-24 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
6602 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000882699710 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09788251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09788251 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E105343073/2 | 2022-05-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6603 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7720 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09787234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09787234 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141786237/2 | 2022-05-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6604 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09793329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09793329 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400365738/2 | 2022-05-04 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
6605 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09800535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09800535 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141258220/4 | 2022-05-05 | 0.006977 | prosumator | 0.006977 | 0
6606 | Locuin??+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09801358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09801358 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E119951183/2 | 2022-05-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6607 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7167 | Se va monta in BMPT 32 A existent un contor electronic trifazat Smart Meter programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09814984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09814984 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO001E400798536/4 | 2022-05-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6608 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9<(>,<)>799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent trifazat se va inlocui cu un contor electronic inteleigen trifazat ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09811866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09811866 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E300574492/2 | 2022-05-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6609 | Imobil + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1132 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09817915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09817915 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E118772992/2 | 2022-05-06 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
6610 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09822069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09822069 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141722192/3 | 2022-05-13 | 0.015679 | prosumator | 0.015679 | 0
6611 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09823156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09823156 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141395019/2 | 2022-05-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6612 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09742028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09742028 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E141424966/2 | 2022-05-06 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
6613 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09750378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09750378 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142367198/2 | 2022-05-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
6614 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 680 CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09752049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09752049 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300551138/3 | 2022-05-11 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6615 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01365 | 0.4 | PTZ 7446 VILE BUFTEA | Se va monta in BMPT 25 A existent un contor electronic trifazat (Smart Meter) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09761805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09761805 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141924994/3 | 2022-05-04 | 0.013367 | prosumator | 0.013367 | 0
6616 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032997721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09767829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09767829 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142897905/2 | 2022-05-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6617 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN21910312220 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09770925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09770925 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO001E106167595/2 | 2022-05-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6618 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09772526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09772526 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO001E131426014/2 | 2022-05-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6619 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5185 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09777199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09777199 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E141513145/2 | 2022-05-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6620 | Casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00488 | 0.4 | PTZ 2157 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,781 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000672032212, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09776829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09776829 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E107567253/2 | 2022-05-06 | 0.004781 | prosumator | 0.004781 | 0
6621 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7477 | Se va reprograma contorul monofazat ( Smart Meter seria UAEEEDN19 9100997347 ) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09777152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09777152 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E401081509/3 | 2022-05-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6622 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09778923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09778923 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E119549636/2 | 2022-05-18 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
6623 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09647815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09647815 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141273991/3 | 2022-05-20 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
6624 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09730357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09730357 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E110434450/2 | 2022-05-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6625 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTZ 3037 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 3348811, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09353567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09353567 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400170338/3 | 2022-05-23 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
6626 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.23 | PTA 7407 DASCALU 1 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09381433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09381433 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400637460/3 | 2022-05-19 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
6627 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTZ 7335 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09643536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09643536 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E401014112/2 | 2022-05-18 | 0.004929 | prosumator | 0.004929 | 0
6628 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2111 VINALCOOL PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09162314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09162314 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300340190/4 | 2022-05-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6629 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 0.4 | PTA 2332 SEDIU CANAL ANTREPRIZA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G14570110034415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09102743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09102743 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E400900799/3 | 2022-05-25 | 0.052918 | prosumator | 0.052918 | 0
6630 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00578 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9027565, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09096918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09096918 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400191948/2 | 2022-05-11 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
6631 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020596214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09634344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09634344 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141772816/2 | 2022-05-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
6632 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 986 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0154812 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09566152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09566152 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-12 | nu | nu | nu | RO001E107297848/2 | 2022-05-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
6633 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09527356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09527356 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142549864/2 | 2022-05-23 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
6634 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01496 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09711391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09711391 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-02 | nu | nu | nu | RO001E131316168/4 | 2022-05-02 | 0.01466 | prosumator | 0.01466 | 0
6635 | sediu | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2354-OINAC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic AEM existent se va inlocui cu unul nou smartmeter trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09700840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09700840 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO001E301194132/2 | 2022-05-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6636 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTAB 7597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09622281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09622281 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141273878/3 | 2022-05-16 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
6637 | Locuinta de serviciu+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2387 COM VIDRA ICIL | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08051739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08051739 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E142075565/2 | 2022-05-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6638 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7273 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09613298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09613298 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141354867/3 | 2022-05-17 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6639 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09686508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09686508 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E100508295/2 | 2022-05-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6640 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0038 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09517922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09517922 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141437072/2 | 2022-05-04 | 0.003704 | prosumator | 0.003704 | 0
6641 | Locuinta PROSUMATOR+ SUPLIMANTARE SPOR PUTERE CONSUM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00759 | 0,4 | PTAB 2474 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09606033 | 2022-03-15 | 09606033 | 2022-04-05 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141642047/4 | 2022-10-27 | 0.007437 | prosumator | 0.007437 | 0
6642 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0,4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09391373 | 2022-01-21 | 09391373 | 2022-04-14 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E119102024/3 | 2022-09-20 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
6643 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3629 | Se va inlocui BMPM existent, cu BMPM 25A, proiectat si echipat confom FT 124 MAT, ed.04. BMPM 25A proiectat se va monta pe gard, in locul BMPM existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 7433603, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09494187 | 2022-02-16 | 09494187 | 2022-04-14 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
6644 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09460407 | 2022-02-21 | 09460407 | 2022-04-27 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00485
6645 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002783512, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09456035 | 2022-02-14 | 09456035 | 2022-04-13 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141583243/2 | 2022-05-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6646 | Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2936 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09703350 | 2022-04-04 | 09703350 | 2022-04-20 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400356862/3 | 2022-06-15 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
6647 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09593088 | 2022-03-11 | 09593088 | 2022-04-01 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO001E400043146/3 | 2022-05-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6648 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00856 | 0,4 | PTAB 7699 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09461602 | 2022-03-21 | 09461602 | 2022-04-05 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E400936675/2 | 2022-07-25 | 0.00856 | prosumator | 0.00856 | 0
6649 | Str. Viilor 12A | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3163 | Bransament monofazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 3163 realizat cu 1x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 10m, pana la un BMPM pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT-124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe stalp, pe domeniul public..BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA - Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; | E-Distributie Muntenia | 09479660 | 2022-03-17 | 09479660 | 2022-04-04 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
6650 | Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente,inlocuindu-se disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09404584 | 2022-02-14 | 09404584 | 2022-04-05 | 2022-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142319533/3 | 2022-06-16 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6651 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7144 | Bransament trifazat subteran, racordat din reteaua de jt aferenta PTA 7144, realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC4126), avand lungimea de L=34 m, pozat in tub riflat, cu diametrul de 50 mm, pana la un BMPT cu Ir=40A, conform FT-133_MAT Ed.05, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare, amplasat la limita proprietatii pe domeniul public. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA - Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; - Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fipredate catre Utr Ilfov; | E-Distributie Muntenia | 09473102 | 2022-03-10 | 09473102 | 2022-04-19 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
6652 | SPOR PUTERE INSTALATIE PRODUCERE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.011 | 0,4 | PTA 605 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=27kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10<(>,<)>998 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu unbloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09830192 | 2022-04-19 | 09830192 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E300506655/3 | 2022-05-04 | 0.010998 | prosumator | 0.010998 | 0
6653 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7772 IT CREATA | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 09838630 | 2022-04-21 | 09838630 | 2022-04-21 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141400915/2 | 2022-06-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6654 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0088 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000017139012 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09782764 | 2022-04-15 | 09782764 | 2022-04-18 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E108830729/2 | 2022-05-25 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
6655 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 3238 COM OTOPENI | Se va programa contorul trifazat (SMART METER) existent, conform puterii avizate pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09811745 | 2022-04-27 | 09811745 | 2022-04-28 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E400199519/3 | 2022-07-07 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
6656 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 867 | ... Se va inlocui intreruptorul trifazat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat Ia=32A. II. Contorul electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in reteaua operatorului de distributie se va reprograma conform putere aprobata 16kW. Nu se vor aduce modificari conditiilor tehnice stabilite in ATR anterior ATR 09140630/02.12.2021, cu exceptia celor mentionate la pct. 6, alin a). | E-Distributie Muntenia | 09746689 | 2022-04-08 | 09746689 | 2022-04-18 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E119674411/4 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6657 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09648171 | 2022-03-14 | 09648171 | 2022-04-12 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
6658 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01064 | 0,4 | PTA 7248 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09726643 | 2022-04-19 | 09726643 | 2022-04-27 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400707301/2 | 2022-11-23 | 0.010407 | prosumator | 0.010407 | 0
6659 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0,4 | PTA 7339 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent iar contorul se va programa conform puterii avizate. Contorul trifazat Smart Meter existent se va reprograma pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09733556 | 2022-04-21 | 09733556 | 2022-04-26 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E400689951/2 | 2022-07-18 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
6660 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 2109 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 32A cu unul nou de 40A. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09733116 | 2022-04-08 | 09733116 | 2022-04-21 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E105340698/3 | 2022-12-20 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
6661 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0,23 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09215355 | 2022-01-06 | 09215355 | 2022-04-21 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E142555726/2 | 2022-06-03 | 0.005761 | prosumator | 0.005761 | 0
6662 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1238 | Se va inlocui intruptorul automat monofazat existent Ia=32A cu intreruptor automat monofazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09217887 | 2022-03-09 | 09217887 | 2022-04-06 | 2022-05-26 | nu | nu | nu | RO001E110783019/2 | 2022-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6663 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7207 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220975 | 2021-12-30 | 09220975 | 2022-04-19 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141923904/2 | 2022-06-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6664 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09199724 | 2021-12-22 | 09199724 | 2022-04-06 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141528433/2 | 2022-11-03 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
6665 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3417 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe casa, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203238 | 2021-12-15 | 09203238 | 2022-04-20 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
6666 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203614 | 2021-12-27 | 09203614 | 2022-04-08 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141926907/2 | 2022-12-12 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6667 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana monofazata noua in cablu 1x10+6C (lungime aprox. 5m) aparent pe peretele casei, prin tub PVC, de la cofretul imobilului pana la un BMPM 32A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPM proiectat un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09205597 | 2021-12-21 | 09205597 | 2022-04-14 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
6668 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09169272 | 2021-12-15 | 09169272 | 2022-04-27 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142285973/2 | 2022-08-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6669 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va prelua derivatia existenta intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil, in locul FB tip M1 existenta. Dupa PIF si PVR se va desfiinta coloana existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va prelua contorul electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09170622 | 2021-12-07 | 09170622 | 2022-04-01 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E103089427/2 | 2022-12-08 | 0.00369 | prosumator | 0.00369 | 0
6670 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09141448 | 2021-12-10 | 09141448 | 2022-04-17 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141640630/2 | 2022-05-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6671 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7273 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09636556 | 2022-03-25 | 09636556 | 2022-04-28 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00583
6672 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09436753 | 2022-02-21 | 09436753 | 2022-04-26 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141303210/2 | 2022-06-28 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
6673 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 09625904 | 2022-04-11 | 09625904 | 2022-04-13 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E300944415/4 | 2022-06-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6674 | amplasare CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3583 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09625245 | 2022-03-11 | 09625245 | 2022-04-12 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141390317/2 | 2022-07-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
6675 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3656 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09422607 | 2022-02-07 | 09422607 | 2022-04-20 | 2022-05-12 | nu | nu | nu | RO001E119490451/2 | 2022-05-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6676 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4612 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09467616 | 2022-02-01 | 09467616 | 2022-04-15 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141686405/3 | 2022-12-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6677 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09422192 | 2022-02-16 | 09422192 | 2022-04-01 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004654
6678 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09517636 | 2022-02-16 | 09517636 | 2022-04-19 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E105262949/2 | 2022-11-17 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6679 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01513 | 0,4 | PTZ 829 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,826 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul inteligent tip SMART METER se va programa in vederea limitarii puterii la 20,001 kW. | E-Distributie Muntenia | 09668766 | 2022-04-11 | 09668766 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E119155707/2 | 2022-04-18 | 0.014826 | prosumator | 0.014826 | 0
6680 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09278354 | 2022-01-19 | 09278354 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141491320/3 | 2022-04-11 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
6681 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UCEUEDN18510046762 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09588840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09588840 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO001E109389167/4 | 2022-04-26 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
6682 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09670953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09670953 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-28 | nu | nu | nu | RO001E400991867/3 | 2022-04-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6683 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 10 | PT 4181 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 20G90290210096274 cu contor electronic trifazat inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj indirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09493226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09493226 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E109400352/2 | 2022-04-27 | 0.0391 | prosumator | 0.0391 | 0
6684 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 620 GLUCOZEI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09695033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09695033 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E101353441/3 | 2022-04-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6685 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 3081010080 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09476389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09476389 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E109376657/2 | 2022-04-07 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
6686 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1694033, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09695028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09695028 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401053340/2 | 2022-04-05 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
6687 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4425 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032348121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09493305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09493305 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E111112959/2 | 2022-04-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6688 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01064 | 0.4 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09701588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09701588 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142306685/5 | 2022-04-12 | 0.010425 | prosumator | 0.010425 | 0
6689 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4784 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150294789015 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; cu contor smart trifazat in montaj direct. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09676251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09676251 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-28 | nu | nu | nu | RO001E109161143/2 | 2022-04-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6690 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023011914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09580015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09580015 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400906436/2 | 2022-04-08 | 0.00531 | prosumator | 0.00531 | 0
6691 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1734 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In TG abonat existent se va inlocui contorul seria: 001000698100515, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09651680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09651680 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E104889998/3 | 2022-04-18 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
6692 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09603170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09603170 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400190251/2 | 2022-04-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
6693 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2598 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09697959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09697959 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141395200/2 | 2022-04-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
6694 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012375 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024884415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09496973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09496973 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141873582/3 | 2022-04-07 | 0.012048 | prosumator | 0.012048 | 0
6695 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0075 | 0.4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09501181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09501181 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E119931664/2 | 2022-04-07 | 0.00733 | prosumator | 0.00733 | 0
6696 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09504135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09504135 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400970639/2 | 2022-04-19 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
6697 | Locuinta - CEF - Prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09566724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09566724 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-06 | nu | nu | nu | RO001E401041842/2 | 2022-04-06 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
6698 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3756 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000697954415, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09591176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09591176 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E109093013/2 | 2022-04-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6699 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 3281 LOC MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 3348743, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09708888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09708888 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO001E400928700/2 | 2022-04-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6700 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7273 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09597205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09597205 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141752241/2 | 2022-04-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6701 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09593013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09593013 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142940139/4 | 2022-04-19 | 0.00479 | prosumator | 0.00479 | 0
6702 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programa tpentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09593119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09593119 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E104355008/2 | 2022-04-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6703 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09869451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869451 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141382161/2 | 2022-04-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6704 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01596 | 0.4 | PTA 7177 | Se va reprograma contorul trifazat ( Smart Meter UFEUEDN21 210023236 ) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09876034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09876034 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E400982890/2 | 2022-04-15 | 0.015636 | prosumator | 0.015636 | 0
6705 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7224 | Se va reprograma contorul trifazat ( Smart Meter UFEUEDN21 210024581 ) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09897314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09897314 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142862985/2 | 2022-04-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6706 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 5026 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023968914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09829752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09829752 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E141228722/2 | 2022-04-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6707 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09827027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09827027 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E141901652/2 | 2022-04-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6708 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09840136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09840136 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E115381502/3 | 2022-04-27 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
6709 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 2204 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09836716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09836716 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E110059790/2 | 2022-04-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6710 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1769 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09836738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09836738 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E108727094/2 | 2022-04-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6711 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000709676617 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09786587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09786587 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142222031/2 | 2022-04-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6712 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4192 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032443621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09785971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09785971 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E142947091/2 | 2022-04-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6713 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie <(>,<)> inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent , cu seria 02047152 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV . | E-Distributie Muntenia | 09800088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09800088 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400364579/2 | 2022-04-20 | 0.006693 | prosumator | 0.006693 | 0
6714 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 436 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000642621011 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09801019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09801019 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E103170259/2 | 2022-04-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6715 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09802739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09802739 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141499878/2 | 2022-04-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6716 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09808859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09808859 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E300574177/3 | 2022-04-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6717 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09809086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09809086 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E301245779/4 | 2022-04-21 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
6718 | Locuin??+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN2121000020 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09809934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09809934 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142942917/3 | 2022-04-19 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
6719 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17210013842 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09813325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09813325 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E109104724/3 | 2022-04-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6720 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09814858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09814858 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400577654/2 | 2022-04-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6721 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09820305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09820305 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E142699062/2 | 2022-04-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6722 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09823499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09823499 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-28 | nu | nu | nu | RO001E105281940/2 | 2022-04-28 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
6723 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.00637 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09745389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09745389 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E110586874/2 | 2022-04-19 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
6724 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0133 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031145520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09746391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09746391 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E110887407/2 | 2022-04-07 | 0.013014 | prosumator | 0.013014 | 0
6725 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00507 | 0.4 | PTAB 5042 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030713019, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09752649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09752649 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142743927/2 | 2022-04-27 | 0.004968 | prosumator | 0.004968 | 0
6726 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09752072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09752072 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400860581/2 | 2022-04-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6727 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09751233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09751233 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E142416092/2 | 2022-04-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6728 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032552021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09751533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09751533 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142790491/2 | 2022-04-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6729 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5409 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09754285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09754285 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO001E401148963/2 | 2022-04-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6730 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2779 CONF. MET. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09760825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09760825 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E401110816/2 | 2022-04-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6731 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02183 | 0.4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09756237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09756237 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400949871/3 | 2022-04-19 | 0.021313 | prosumator | 0.021313 | 0
6732 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09762298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09762298 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO001E301230694/2 | 2022-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6733 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5262 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5262, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09761708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09761708 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141190898/2 | 2022-04-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6734 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3301 TROITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09772483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09772483 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E300638639/4 | 2022-04-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6735 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2082 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UFEUEDN21210023485, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09776019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09776019 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E111324246/2 | 2022-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6736 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09771502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09771502 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142519490/3 | 2022-04-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
6737 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01125 | 0.4 | PCZ 7622 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09772654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09772654 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E401068504/2 | 2022-04-27 | 0.011024 | prosumator | 0.011024 | 0
6738 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3153 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09776033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09776033 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141752960/2 | 2022-04-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6739 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004125 | 0.4 | PTAB 4608 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017992412, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 09772149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09772149 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141589700/4 | 2022-04-18 | 0.004042 | prosumator | 0.004042 | 0
6740 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7477 | Se va reprograma contorul trifazat ( Smart Meter seria UCEUEDN18 410012594 ) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09776634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09776634 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141589531/2 | 2022-04-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
6741 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9204809, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09777046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09777046 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141197491/2 | 2022-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6742 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2118 DAITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic smartmetter monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09779140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09779140 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E300264296/5 | 2022-04-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6743 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294762615, cu un contor trifazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09571685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09571685 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141385434/2 | 2022-04-04 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
6744 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00456 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09574613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09574613 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO001E105255514/3 | 2022-04-08 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
6745 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032574521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09575067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09575067 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142925479/2 | 2022-04-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
6746 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01106 | 0.4 | PTAB 3770 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09719420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09719420 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141943333/3 | 2022-04-19 | 0.010838 | prosumator | 0.010838 | 0
6747 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic smart meter monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09714045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09714045 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E300095490/2 | 2022-04-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
6748 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7167 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09716634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09716634 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400798109/4 | 2022-04-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6749 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5325 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09720104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09720104 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141243145/2 | 2022-04-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
6750 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9225872, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09720347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09720347 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO001E400906661/2 | 2022-04-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6751 | Imobil Punct de lucru +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN17210012981 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09725392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09725392 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO001E105335546/3 | 2022-04-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
6752 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2485 SAT SINTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09736407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09736407 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400483863/2 | 2022-04-04 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6753 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09736799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09736799 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400165242/2 | 2022-04-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6754 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000660600711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09738735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09738735 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141566266/2 | 2022-04-04 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
6755 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 856 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN17510035739 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09536034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09536034 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142258546/3 | 2022-04-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6756 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8980404, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09545110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09545110 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400918361/3 | 2022-04-21 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
6757 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004000829313609, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09550289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09550289 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400178077/2 | 2022-04-12 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
6758 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026864316, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09560837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09560837 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142071864/3 | 2022-04-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6759 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040017881, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09560667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09560667 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400178538/3 | 2022-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6760 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00884 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09352267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09352267 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400988188/3 | 2022-04-08 | 0.008662 | prosumator | 0.008662 | 0
6761 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3420 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027866517, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09359137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09359137 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142149882/2 | 2022-04-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
6762 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09302945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09302945 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141968880/2 | 2022-04-26 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
6763 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09710704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09710704 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E110032960/2 | 2022-04-07 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
6764 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0193 | 0.4 | PTA 7612 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09281441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09281441 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142306269/2 | 2022-04-27 | 0.01891 | prosumator | 0.01891 | 0
6765 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 2603 N&B DEZVOLTARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031171820, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09643407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09643407 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142799625/2 | 2022-04-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
6766 | cofetarie -patiserie-CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.016 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,993 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. | E-Distributie Muntenia | 09220169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09220169 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E131365195/2 | 2022-04-01 | 0.015999 | prosumator | 0.015999 | 0
6767 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024867315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09220224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09220224 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141863143/3 | 2022-04-07 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
6768 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7331 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER UCEUEDN17 510023989) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09146436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09146436 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141975585/2 | 2022-04-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6769 | Locuinta+CEF -prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0147 | 0.4 | PTA 1216 VINATORII MICI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14<(>,<)>500 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la crestereafrecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08889317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08889317 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E131311208/3 | 2022-04-21 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
6770 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09712129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09712129 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E119951172/2 | 2022-04-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6771 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7794 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08676267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08676267 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142360269/2 | 2022-04-07 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
6772 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09434057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09434057 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E400167288/2 | 2022-04-27 | 0.00957 | prosumator | 0.00957 | 0
6773 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PCZ 3437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09700154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09700154 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141423808/2 | 2022-04-29 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
6774 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09679239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09679239 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141701054/2 | 2022-04-07 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
6775 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09679564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09679564 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141510681/2 | 2022-04-07 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
6776 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032051921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09678689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09678689 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO001E142755481/2 | 2022-04-14 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
6777 | SPATIU COMERCIAL+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1017 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09491626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09491626 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-06 | nu | nu | nu | RO001E301177728/3 | 2022-04-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6778 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09677354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09677354 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E109348993/2 | 2022-04-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6779 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 4413 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09605352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09605352 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E108980556/2 | 2022-04-12 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
6780 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9<(>,<)>799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cuurmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09353481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09353481 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO001E301188999/2 | 2022-04-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6781 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09531684 | 2022-03-03 | 09531684 | 2022-03-07 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E400384706/3 | 2022-09-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6782 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09529413 | 2022-03-03 | 09529413 | 2022-03-03 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400428086/2 | 2022-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6783 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3736 MITICA DRAGOMIR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09563750 | 2022-03-08 | 09563750 | 2022-03-29 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142076735/2 | 2022-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6784 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09460633 | 2022-02-21 | 09460633 | 2022-03-30 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E401154814/2 | 2022-08-12 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
6785 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09459382 | 2022-02-28 | 09459382 | 2022-03-25 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400868062/3 | 2022-07-12 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
6786 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00407 | 0,4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09394368 | 2022-02-03 | 09394368 | 2022-03-10 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142147352/6 | 2022-04-11 | 0.003988 | prosumator | 0.003988 | 0
6787 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09530819 | 2022-03-03 | 09530819 | 2022-03-04 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400246242/2 | 2022-09-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6788 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09533060 | 2022-02-16 | 09533060 | 2022-03-07 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005
6789 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09395923 | 2022-01-28 | 09395923 | 2022-03-10 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141994452/2 | 2022-05-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6790 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09529587 | 2022-03-03 | 09529587 | 2022-03-04 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142098054/2 | 2022-09-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6791 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09584659 | 2022-03-04 | 09584659 | 2022-03-04 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E101147880/2 | 2022-10-28 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6792 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9186829, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09449975 | 2022-02-18 | 09449975 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E400921578/2 | 2022-04-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6793 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2193 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587651 | 2022-03-09 | 09587651 | 2022-03-10 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400246545/3 | 2022-09-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6794 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09586133 | 2022-03-08 | 09586133 | 2022-03-08 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142422415/2 | 2022-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6795 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 7785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09586856 | 2022-03-10 | 09586856 | 2022-03-11 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400990260/3 | 2022-11-01 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6796 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587137 | 2022-03-08 | 09587137 | 2022-03-29 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141783605/2 | 2022-10-13 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
6797 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTAB 3776 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09499953 | 2022-03-03 | 09499953 | 2022-03-09 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E107341837/3 | 2022-04-19 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
6798 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09504476 | 2022-03-03 | 09504476 | 2022-03-21 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004895
6799 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09457063 | 2022-03-09 | 09457063 | 2022-03-14 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
6800 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09455849 | 2022-03-07 | 09455849 | 2022-03-07 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
6801 | SEDIU+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PAS 52 ARMENEASCA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune din Nisa Generala cu pozarea unei coloane trifazate noi in cablu 3x25+16C, tip DC4126RO, L=5m, prin tub PVC, pana la un BMPT-40A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat langa Nisa Generala. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09451089 | 2022-02-14 | 09451089 | 2022-03-01 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E108407538/2 | 2022-07-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6802 | Strada Tirana nr. 1, Sector 1, Bucuresti | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0153 | 0,4 | PTS 3901 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x4,95 kW + 1x5,40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09460421 | 2022-03-24 | 09460421 | 2022-03-25 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E108342154/2 | 2022-08-29 | 0.0153 | prosumator | 0.0153 | 0
6803 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09506785 | 2022-02-28 | 09506785 | 2022-03-29 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00582
6804 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09460565 | 2022-02-23 | 09460565 | 2022-03-08 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142186401/1 | 2022-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6805 | Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09658820 | 2022-03-16 | 09658820 | 2022-03-17 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E142562094/5 | 2022-07-12 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
6806 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09662792 | 2022-03-11 | 09662792 | 2022-03-17 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
6807 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09588838 | 2022-03-10 | 09588838 | 2022-03-14 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
6808 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09588976 | 2022-03-08 | 09588976 | 2022-03-08 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141218350/3 | 2022-09-16 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
6809 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587377 | 2022-03-08 | 09587377 | 2022-03-08 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006859
6810 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01896 | 0,4 | PTA 1107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09589569 | 2022-03-24 | 09589569 | 2022-03-29 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO001E131339309/2 | 2022-05-05 | 0.01858 | prosumator | 0.01858 | 0
6811 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4578 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09563306 | 2022-03-09 | 09563306 | 2022-03-10 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E119957875/2 | 2022-10-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6812 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09591731 | 2022-03-11 | 09591731 | 2022-03-29 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141701391/3 | 2022-10-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6813 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01183 | 0,4 | PTA 7046 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09589970 | 2022-03-11 | 09589970 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401033113/2 | 2022-03-29 | 0.011592 | prosumator | 0.011592 | 0
6814 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09460156 | 2022-02-16 | 09460156 | 2022-03-29 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E104505353/2 | 2022-08-19 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
6815 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0,4 | PTAB 4342 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09526770 | 2022-03-04 | 09526770 | 2022-03-14 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0078
6816 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTA 2593 JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09530612 | 2022-03-07 | 09530612 | 2022-03-08 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007
6817 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09519520 | 2022-03-01 | 09519520 | 2022-03-03 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
6818 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent tip FT_133_MAT, Ed.05, un BMPT semidirect, tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 63A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 63A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: BMPT-ul si contorulexistent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09593515 | 2022-03-09 | 09593515 | 2022-03-10 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E141883549/2 | 2022-10-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6819 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004875 | 0,4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09401027 | 2022-02-16 | 09401027 | 2022-03-31 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141219418/2 | 2022-04-12 | 0.004777 | prosumator | 0.004777 | 0
6820 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09522501 | 2022-03-01 | 09522501 | 2022-03-02 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00488
6821 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0,4 | PTAB 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09569636 | 2022-03-07 | 09569636 | 2022-03-08 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E141365904/2 | 2022-06-15 | 0.004114 | prosumator | 0.004114 | 0
6822 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09571567 | 2022-03-07 | 09571567 | 2022-03-07 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142126113/3 | 2022-09-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6823 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09576573 | 2022-03-07 | 09576573 | 2022-03-07 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400249346/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6824 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09576059 | 2022-03-08 | 09576059 | 2022-03-08 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400925370/5 | 2022-10-18 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6825 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09577035 | 2022-03-08 | 09577035 | 2022-03-08 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141465994/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6826 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09572972 | 2022-03-08 | 09572972 | 2022-03-29 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141690983/2 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6827 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3415 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09576369 | 2022-03-11 | 09576369 | 2022-03-29 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E107332871/3 | 2022-09-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6828 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0,4 | PTS 2880 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin inlocuirea Firidei de Bransament tip M1, pe bransamentul aerian existent, cu un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09645770 | 2022-03-24 | 09645770 | 2022-03-29 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E101417396/2 | 2022-08-30 | 0.0046 | prosumator | 0.0046 | 0
6829 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5037 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09578355 | 2022-03-07 | 09578355 | 2022-03-07 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
6830 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09578592 | 2022-03-08 | 09578592 | 2022-03-09 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E109390899/2 | 2022-10-11 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6831 | RO001E108231599 - locuinta - prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09732775 | 2022-03-30 | 09732775 | 2022-03-31 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E108231599/3 | 2022-11-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6832 | Spor Putere Absorbita | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7349 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09388011 | 2022-02-04 | 09388011 | 2022-03-22 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400754583/4 | 2022-12-20 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6833 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2234 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09540785 | 2022-03-04 | 09540785 | 2022-03-04 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E400309411/2 | 2022-09-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6834 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09545941 | 2022-03-07 | 09545941 | 2022-03-07 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005
6835 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09546005 | 2022-03-04 | 09546005 | 2022-03-07 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141765885/2 | 2022-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6836 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09551851 | 2022-03-08 | 09551851 | 2022-03-08 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E400180867/2 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6837 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09552819 | 2022-03-08 | 09552819 | 2022-03-08 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142292386/2 | 2022-10-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6838 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09550465 | 2022-03-08 | 09550465 | 2022-03-08 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400941525/2 | 2022-10-28 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
6839 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09552603 | 2022-03-08 | 09552603 | 2022-03-08 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142126258/2 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6840 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09551230 | 2022-03-07 | 09551230 | 2022-03-08 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
6841 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09552421 | 2022-02-23 | 09552421 | 2022-03-01 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E101150558/2 | 2022-11-03 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6842 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09554244 | 2022-03-04 | 09554244 | 2022-03-07 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
6843 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09553460 | 2022-03-11 | 09553460 | 2022-03-31 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400067737/3 | 2022-06-27 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
6844 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09559377 | 2022-03-04 | 09559377 | 2022-03-04 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
6845 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent in FDCP 2M, cu un disjunctor trifazat 25A nou si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat nou, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor crea conditiile necesare montarii disjunctorului si contorului nou. | E-Distributie Muntenia | 09373579 | 2022-02-03 | 09373579 | 2022-03-14 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E142258861/5 | 2022-08-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6846 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2485 SAT SINTESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09369194 | 2022-01-26 | 09369194 | 2022-03-16 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E400966612/3 | 2022-08-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6847 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09381207 | 2022-01-25 | 09381207 | 2022-03-31 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E108389289/2 | 2022-11-08 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6848 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09301987 | 2022-01-25 | 09301987 | 2022-03-30 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E104798830/2 | 2022-12-21 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6849 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09240461 | 2021-12-29 | 09240461 | 2022-03-22 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E106094392/4 | 2022-12-22 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6850 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09240466 | 2021-12-27 | 09240466 | 2022-03-22 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E111288391/2 | 2022-12-20 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
6851 | IMOBIL+CEF -prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0,4 | PTAB 1345 MIRSA | Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un intrerupator de JT nou montat de 250A DY 3101/21RO, in PT 1345, 250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar existent conform specificatiei tehnice DC 4126 3x150+95N; L= 45m, pana la o clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO, montata in cutie de rasina conform specificatiei tehnice DS 4549 RO, amplasata pe stalpul de retea existent, din CS se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4182 ,3*70+54,6N mmp, L= 120+8m, pe stalpii de retea existenti pana la un stalp de retea existent tip 10 C, din CS-ul proiectat se va prelua si circuitul de JT existent , cablu electric de jt bipolar conform specificatiei tehnice DC 4126/1RO- 3*50+24N; L=11m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 75mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=1m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp conform DC 4247 RO cu montare la BMPT tip FT 257_MAT conf. DS 4558 RO , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 125A plus un complex de transformatoare de curent de j.t., conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A montat la limita de proprietate pe domeniul public. Contorul electronic inteligent trifazat montat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT proiectat. | E-Distributie Muntenia | 09252853 | 2022-01-18 | 09252853 | 2022-03-09 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E301207980/2 | 2022-12-21 | 0.029394 | prosumator | 0.029394 | 0
6852 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09213640 | 2021-12-21 | 09213640 | 2022-03-30 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E100612482/2 | 2022-12-21 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6853 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3629 | Se va inlocuii siguranta automata monofazata existenta Ia=32A, cu siguranta monofazata automata Ia=40. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 690508, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227828 | 2022-01-28 | 09227828 | 2022-03-24 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E107540243/2 | 2022-07-06 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
6854 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09205541 | 2022-01-26 | 09205541 | 2022-03-23 | 1905-07-14 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008
6855 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2477 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, tip FT 133 MAT, ed.05, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa incastrat in gard, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 004150272232615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09446457 | 2022-02-08 | 09446457 | 2022-03-02 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
6856 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09204744 | 2022-01-13 | 09204744 | 2022-03-31 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E100511233/2 | 2022-09-02 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6857 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09168846 | 2021-12-16 | 09168846 | 2022-03-06 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141723788/3 | 2022-12-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6858 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09179289 | 2021-12-23 | 09179289 | 2022-03-06 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
6859 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va prelua bransamentul existent intr-un BMPM 32A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPM proiectat un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09132059 | 2021-12-15 | 09132059 | 2022-03-16 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E104486193/3 | 2022-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6860 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UAEEEDN21910264407 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09146828 | 2021-12-08 | 09146828 | 2022-03-22 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E108910504/2 | 2022-11-14 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6861 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0078 | 0,4 | PTS 938 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09149941 | 2021-12-15 | 09149941 | 2022-03-22 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E119962040/2 | 2022-10-19 | 0.007564 | prosumator | 0.007564 | 0
6862 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09150265 | 2021-12-10 | 09150265 | 2022-03-14 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142596013/4 | 2022-04-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6863 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031001120, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151209 | 2021-12-14 | 09151209 | 2022-03-21 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142807388/3 | 2022-05-19 | 0.00529 | prosumator | 0.00529 | 0
6864 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09103311 | 2021-12-15 | 09103311 | 2022-03-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004894
6865 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7286 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09093596 | 2021-12-15 | 09093596 | 2022-03-22 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
6866 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09045677 | 2021-11-17 | 09045677 | 2022-03-04 | 2022-05-12 | nu | nu | nu | RO001E142243416/2 | 2022-05-12 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
6867 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 3838344 cu un contor electronic inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09447819 | 2022-02-15 | 09447819 | 2022-03-01 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E103220479/2 | 2022-12-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
6868 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3995 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09625598 | 2022-03-08 | 09625598 | 2022-03-09 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
6869 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2738 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09526477 | 2022-03-08 | 09526477 | 2022-03-09 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
6870 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 5366 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09512041 | 2022-03-07 | 09512041 | 2022-03-21 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142582030/2 | 2022-08-10 | 0.01952 | prosumator | 0.01952 | 0
6871 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09618595 | 2022-03-15 | 09618595 | 2022-03-15 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002935
6872 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 1726 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie cu montare siguranta monofazata automata Ir=40A in BMPM, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09466744 | 2022-02-16 | 09466744 | 2022-03-03 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E103218117/3 | 2022-09-12 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
6873 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 5370 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 16,205 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09423599 | 2022-02-18 | 09423599 | 2022-03-01 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003915
6874 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3646 | Se vor utiliza instalatiile , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09421430 | 2022-02-09 | 09421430 | 2022-03-14 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400922221/3 | 2022-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6875 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0,4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09678455 | 2022-03-25 | 09678455 | 2022-03-28 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008084
6876 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09416679 | 2022-02-04 | 09416679 | 2022-03-02 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E401124350/4 | 2022-07-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
6877 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5137 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09422434 | 2022-02-11 | 09422434 | 2022-03-29 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141507081/2 | 2022-11-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
6878 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent,se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09421492 | 2022-02-16 | 09421492 | 2022-03-18 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400909574/2 | 2022-04-18 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
6879 | Locuinta+CEF - Prosumatir AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09613160 | 2022-03-10 | 09613160 | 2022-03-14 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E109157575/2 | 2022-11-15 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6880 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09613488 | 2022-03-08 | 09613488 | 2022-03-08 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
6881 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09611781 | 2022-03-09 | 09611781 | 2022-03-14 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
6882 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09413325 | 2022-03-08 | 09413325 | 2022-03-09 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
6883 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09409943 | 2022-02-28 | 09409943 | 2022-03-03 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003919
6884 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 5285 EXER GRUP SRL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09519075 | 2022-03-07 | 09519075 | 2022-03-17 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142910035/3 | 2022-09-07 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
6885 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09676828 | 2022-03-14 | 09676828 | 2022-03-15 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142086219/2 | 2022-05-17 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
6886 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09400901 | 2022-02-03 | 09400901 | 2022-03-15 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401022773/2 | 2022-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6887 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09400769 | 2022-02-03 | 09400769 | 2022-03-14 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400917854/3 | 2022-03-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6888 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09134445 | 2021-12-08 | 09134445 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E400097167/2 | 2022-04-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6889 | CEF+LOCUINTA- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09162262 | 2021-12-13 | 09162262 | 2022-03-03 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E100613911/2 | 2022-03-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6890 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09047922 | 2021-11-17 | 09047922 | 2022-03-15 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141934232/2 | 2022-04-04 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
6891 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09509185 | 2022-02-28 | 09509185 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO001E141837368/2 | 2022-03-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6892 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 7606 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08668555 | 2021-09-20 | 08668555 | 2022-03-25 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141430233/2 | 2022-04-05 | 0.004699 | prosumator | 0.004699 | 0
6893 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09607202 | 2022-03-10 | 09607202 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400358279/2 | 2022-03-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
6894 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028215517, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09587796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09587796 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142094971/2 | 2022-03-30 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
6895 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09261160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09261160 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142287582/2 | 2022-03-30 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
6896 | Hala Productie + CEF Prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09315 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5640* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09156080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09156080 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142524722/2 | 2022-03-23 | 0.091286 | prosumator | 0.091286 | 0
6897 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09600500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09600500 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141450695/3 | 2022-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6898 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09510195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09510195 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141652778/3 | 2022-03-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
6899 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09533490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09533490 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO001E142109710/2 | 2022-03-18 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
6900 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09408750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09408750 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E400250742/2 | 2022-03-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
6901 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09564032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09564032 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400581648/3 | 2022-03-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6902 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTA 3407 - BILA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8<(>,<)>016 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09391935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09391935 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E131294714/2 | 2022-03-08 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
6903 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 1919 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09522147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09522147 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO001E110010898/1 | 2022-03-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6904 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2136 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. | E-Distributie Muntenia | 09470138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09470138 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO001E110625496/2 | 2022-03-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6905 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0.4 | PTZ 3285 BISERICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09392738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09392738 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142440549/2 | 2022-03-25 | 0.007643 | prosumator | 0.007643 | 0
6906 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09603579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09603579 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142071910/2 | 2022-03-28 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
6907 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09595636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09595636 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO001E142096434/2 | 2022-03-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6908 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09584929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09584929 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO001E118917465/2 | 2022-03-16 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
6909 | Locuinat +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 5289 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09587511 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142533474/3 | 2022-03-21 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
6910 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09587200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09587200 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E100672039/2 | 2022-03-28 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
6911 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2199 BALTA VLAD TEPES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09496864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09496864 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E131270943/2 | 2022-03-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6912 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0.4 | PTAB 4212 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09501033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09501033 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO001E108665028/1 | 2022-03-24 | 0.03523 | prosumator | 0.03523 | 0
6913 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.4 | PTZ 1971 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09505054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09505054 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E109081076/2 | 2022-03-28 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
6914 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 7792 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09451661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09451661 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400740432/2 | 2022-03-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6915 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00555 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09507147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09507147 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141560046/2 | 2022-03-21 | 0.005438 | prosumator | 0.005438 | 0
6916 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 943 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 004150276211815, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09486459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09486459 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E108986046/2 | 2022-03-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6917 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09533960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09533960 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141228115/2 | 2022-03-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
6918 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09401287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09401287 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E401141843/3 | 2022-03-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
6919 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09588562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09588562 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141799703/2 | 2022-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6920 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9028167, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09534666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09534666 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401120974/2 | 2022-03-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6921 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2488 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09592293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09592293 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO001E100338465/2 | 2022-03-09 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6922 | Sediu + Centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05775 | 0.4 | PTZ 866 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=100A, protectie la scurtcircuit Ia=100A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09525711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09525711 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO001E108747580/2 | 2022-03-16 | 0.05775 | prosumator | 0.05775 | 0
6923 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09488737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09488737 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E301251170/2 | 2022-03-02 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6924 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0897953, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09592743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09592743 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400980966/2 | 2022-03-22 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
6925 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510020943 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la crestereafrecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09593363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09593363 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104926103/3 | 2022-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6926 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09566072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09566072 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400982384/2 | 2022-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6927 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0426 | 0.4 | PTAB 7872 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent tip FT_133_MAT, Ed.05, un BMPT tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 80A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 80A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: BMPT-ul si contorul existent se va demonta si se va preda catre | E-Distributie Muntenia | 09507473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09507473 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142310983/3 | 2022-03-23 | 0.0426 | prosumator | 0.0426 | 0
6928 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09710065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09710065 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141649965/3 | 2022-03-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6929 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 15G26510110065075, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09489568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09489568 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141551776/3 | 2022-03-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6930 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 4030 KARMA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033009521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09462608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09462608 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142922825/2 | 2022-03-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
6931 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09741895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09741895 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400959580/3 | 2022-03-30 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
6932 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09753061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09753061 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141921766/2 | 2022-03-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6933 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09572152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09572152 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141383959/3 | 2022-03-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6934 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UCEUEDN18510048347 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09569041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09569041 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E110495930/2 | 2022-03-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6935 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09571985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09571985 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E100593716/3 | 2022-03-02 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
6936 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09569058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09569058 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141631797/3 | 2022-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6937 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>498 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09578384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09578384 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E300510043/3 | 2022-03-29 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
6938 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09648548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09648548 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400422631/2 | 2022-03-29 | 0.007438 | prosumator | 0.007438 | 0
6939 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 3374 - S.C. LEON | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09448650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09448650 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO001E300709335/2 | 2022-03-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6940 | Locuinta - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 1798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09387492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09387492 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO001E104407242/2 | 2022-03-09 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
6941 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5107 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 673738, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09537921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09537921 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400233855/2 | 2022-03-21 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
6942 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09538719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09538719 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141435148/2 | 2022-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6943 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000716199518, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09540471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09540471 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142364375/2 | 2022-03-09 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6944 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010395 | 0.4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09545200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09545200 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141399798/2 | 2022-03-10 | 0.010186 | prosumator | 0.010186 | 0
6945 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000714485118, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09545645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09545645 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142364364/2 | 2022-03-09 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6946 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 379 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09540884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09540884 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108885044/2 | 2022-03-28 | 0.022 | prosumator | 0.022 | 0
6947 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09543227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09543227 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO001E401006719/3 | 2022-03-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6948 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 432993, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09543106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09543106 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E401017441/3 | 2022-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
6949 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4606 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09546093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09546093 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141655962/2 | 2022-03-16 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
6950 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.001 | 0.4 | PTAB 1017 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 09546522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09546522 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO001E301091778/3 | 2022-03-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
6951 | Locuinta si Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1177 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000714151018, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09551527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09551527 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO001E110657198/2 | 2022-03-25 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
6952 | LOCUINTA +CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09554264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09554264 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO001E400971685/2 | 2022-03-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6953 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017877112, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09558161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09558161 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400167187/2 | 2022-03-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6954 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5039 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09554778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09554778 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142815668/2 | 2022-03-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6955 | Locuinta+Panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.23 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09352953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09352953 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141671364/2 | 2022-03-15 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
6956 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09369219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09369219 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO001E142366816/2 | 2022-03-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
6957 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00528 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,171 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09374968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09374968 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E131404997/2 | 2022-03-02 | 0.005171 | prosumator | 0.005171 | 0
6958 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTZ 3285 BISERICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09378917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09378917 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142440561/2 | 2022-03-23 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
6959 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09318211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09318211 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-11 | nu | nu | nu | RO001E142451428/2 | 2022-03-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6960 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4608 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09644563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09644563 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-17 | nu | nu | nu | RO001E142092586/2 | 2022-03-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
6961 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09329426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09329426 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141932926/2 | 2022-03-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6962 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTZ 4042 TURCESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09331485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09331485 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E110659280/2 | 2022-03-08 | 0.007 | prosumator | 0.007 | 0
6963 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09233632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09233632 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141641596/2 | 2022-03-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6964 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01184 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09218331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09218331 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141860735/2 | 2022-03-04 | 0.011602 | prosumator | 0.011602 | 0
6965 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09643133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09643133 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142305224/2 | 2022-03-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6966 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09642954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09642954 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142305235/3 | 2022-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6967 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00336 | 0.23 | PTAB 3138 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004150293793715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09144301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09144301 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141931284/2 | 2022-03-10 | 0.003283 | prosumator | 0.003283 | 0
6968 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09642149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09642149 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-31 | nu | nu | nu | RO001E142189280/2 | 2022-03-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6969 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2157 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000692454815, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09444087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09444087 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E105540511/2 | 2022-03-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
6970 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 7881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09084929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09084929 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E111034042/2 | 2022-03-22 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
6971 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09029167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09029167 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400925741/2 | 2022-03-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6972 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 14G26510110062750, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09036703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09036703 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400191016/2 | 2022-03-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6973 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09040832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09040832 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E300900507/3 | 2022-03-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6974 | Scoala+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05488 | 0.4 | PTZ 1358 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 54,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent serie: 20G14570110096475 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09038319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09038319 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO001E108655690/3 | 2022-03-03 | 0.053777 | prosumator | 0.053777 | 0
6975 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09055399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09055399 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO001E141773402/2 | 2022-03-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
6976 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2693 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09005673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09005673 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E103155511/2 | 2022-03-02 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
6977 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08979542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08979542 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO001E110700311/2 | 2022-03-18 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
6978 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 4479 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08921317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08921317 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142465030/3 | 2022-03-08 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
6979 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00518 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP 1/3 T existent. | E-Distributie Muntenia | 08863914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08863914 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141945234/3 | 2022-03-08 | 0.010148 | prosumator | 0.010148 | 0
6980 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09633795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09633795 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141491432/2 | 2022-03-28 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6981 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09565909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09565909 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400935720/3 | 2022-03-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
6982 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09430368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09430368 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E109039327/2 | 2022-03-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
6983 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTAB 5336 | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08475936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08475936 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142539380/2 | 2022-03-01 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
6984 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000712526017 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09428365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09428365 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E110405447/1 | 2022-03-21 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
6985 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.23 | PTA 7331 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER uaeeedn17 810007425) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09428565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09428565 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141655793/2 | 2022-03-30 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
6986 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00644 | 0.4 | PTZ 649 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09465113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09465113 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO001E119773758/3 | 2022-03-04 | 0.006305 | prosumator | 0.006305 | 0
6987 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7361 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09417966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09417966 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401027510/3 | 2022-03-29 | 0.00647 | prosumator | 0.00647 | 0
6988 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,855 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09518111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09518111 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E110400600/1 | 2022-03-10 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
6989 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09712589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09712589 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142140210/2 | 2022-03-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
6990 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012916710, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09676809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09676809 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141331446/2 | 2022-03-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
6991 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0102 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09606701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09606701 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141196614/2 | 2022-03-21 | 0.009995 | prosumator | 0.009995 | 0
6992 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1931 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09523167 | 2022-02-21 | 09523167 | 2022-02-22 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E109089760/2 | 2022-10-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
6993 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09391372 | 2022-01-31 | 09391372 | 2022-02-09 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
6994 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2157 DARASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471061 | 2022-02-23 | 09471061 | 2022-02-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
6995 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09469468 | 2022-02-22 | 09469468 | 2022-02-23 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
6996 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=32A existent, cu un intreruptor automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09469692 | 2022-01-28 | 09469692 | 2022-02-22 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
6997 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09459343 | 2022-02-21 | 09459343 | 2022-02-24 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E141613236/2 | 2022-09-22 | 0.003525 | prosumator | 0.003525 | 0
6998 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09407056 | 2022-02-03 | 09407056 | 2022-02-21 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142758305/2 | 2022-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
6999 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3720 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1277863-1 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct <(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09402138 | 2022-02-04 | 09402138 | 2022-02-04 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E109104195/2 | 2022-03-30 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
7000 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09396310 | 2022-02-04 | 09396310 | 2022-02-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
7001 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 621 | I. Se va inlocui intreruptorul trifazat existent Ia=32A, cu intreruptor trifazat Ia=50A. II. Contorul electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie se va reprograma conform putere aprobata 27kW. Nu se vor aduce modificari conditiilor tehnice stabilite in ATR anterior 05992529/01.07.2020, cu exceptia celor mentionate la pct. 6, alin a). Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50% | E-Distributie Muntenia | 09396436 | 2022-01-31 | 09396436 | 2022-02-21 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E118687144/3 | 2022-03-28 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
7002 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09496264 | 2022-02-17 | 09496264 | 2022-02-18 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E109140072/2 | 2022-10-13 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
7003 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 3092 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09496117 | 2022-02-09 | 09496117 | 2022-02-17 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005
7004 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09495975 | 2022-02-03 | 09495975 | 2022-02-04 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141512537/4 | 2022-04-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
7005 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09496319 | 2022-02-23 | 09496319 | 2022-02-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7006 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,23 | PTZ 3347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09456957 | 2022-02-21 | 09456957 | 2022-02-22 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004831
7007 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09450692 | 2022-02-18 | 09450692 | 2022-02-18 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7008 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9227209, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09450737 | 2022-02-18 | 09450737 | 2022-02-18 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7009 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09400530 | 2022-02-15 | 09400530 | 2022-02-17 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E109036997/5 | 2022-10-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
7010 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09460560 | 2022-02-21 | 09460560 | 2022-02-24 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141780938/2 | 2022-05-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7011 | SC MELODIA IMPEX SRL+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 1133 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09471182 | 2022-02-21 | 09471182 | 2022-02-22 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E301171014/2 | 2022-04-04 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
7012 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3145 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta joasa tensiune prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuirea BMPT metalic pe derivatia existenta cu un nou BMPT-63A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul BMPT metalic existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie lasuprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09471389 | 2022-02-10 | 09471389 | 2022-02-14 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E109153177/2 | 2022-07-27 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
7013 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0,4 | PTZ 1801 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09451158 | 2022-02-14 | 09451158 | 2022-02-14 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E105417198/3 | 2022-09-19 | 0.004684 | prosumator | 0.004684 | 0
7014 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuirea BMP-32A existent cu un nou BMPM-40A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, incastrat in izolatie imobil, in locul BMP existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09488425 | 2022-02-09 | 09488425 | 2022-02-14 | 2022-06-02 | nu | nu | nu | RO001E100618859/2 | 2022-06-02 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
7015 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7357 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09456777 | 2022-02-21 | 09456777 | 2022-02-21 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7016 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor eletronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09456344 | 2022-02-15 | 09456344 | 2022-02-17 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0039
7017 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09469920 | 2022-02-18 | 09469920 | 2022-02-21 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E107677895/2 | 2022-10-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
7018 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09448664 | 2022-02-14 | 09448664 | 2022-02-14 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E109117199/2 | 2022-10-17 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
7019 | Locuinta-panouri fotovoltaice-prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2582 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09448788 | 2022-02-16 | 09448788 | 2022-02-17 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E104489657/3 | 2022-11-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
7020 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0,4 | PTA 5057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09448587 | 2022-02-18 | 09448587 | 2022-02-23 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141593165/3 | 2022-10-25 | 0.0099 | prosumator | 0.0099 | 0
7021 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00384 | 0,4 | PTAB 3530 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul dual existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09352155 | 2022-01-21 | 09352155 | 2022-02-07 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141542596/2 | 2022-07-05 | 0.003753 | prosumator | 0.003753 | 0
7022 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 2596 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea derivatiei existente intr-un BMPT-16A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul Firidei de Bransament. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va prelua contorul electronic inteligent trifazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09347894 | 2022-01-18 | 09347894 | 2022-02-11 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E101269302/2 | 2022-11-07 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
7023 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul actual se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349203 | 2022-01-27 | 09349203 | 2022-02-14 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014698
7024 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09356228 | 2022-01-31 | 09356228 | 2022-02-21 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO001E119833418/3 | 2022-07-01 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7025 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 406 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de beton, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asiguredeconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51 ,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09359509 | 2022-01-28 | 09359509 | 2022-02-07 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E107707080/2 | 2022-06-24 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
7026 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09368252 | 2022-01-27 | 09368252 | 2022-02-08 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
7027 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09365472 | 2022-01-21 | 09365472 | 2022-02-08 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
7028 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09371425 | 2022-02-07 | 09371425 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO001E400866150/2 | 2022-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
7029 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1164 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09371946 | 2022-01-25 | 09371946 | 2022-02-08 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E109313759/3 | 2022-11-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7030 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2326 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09371103 | 2022-01-26 | 09371103 | 2022-02-21 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E401108521/3 | 2022-04-01 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
7031 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09370797 | 2022-01-26 | 09370797 | 2022-02-08 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
7032 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09371067 | 2022-01-31 | 09371067 | 2022-02-01 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141772119/2 | 2022-05-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
7033 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7349 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09374673 | 2022-02-10 | 09374673 | 2022-02-24 | 2022-07-16 | nu | nu | nu | RO001E400917832/2 | 2022-07-16 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7034 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09381727 | 2022-01-31 | 09381727 | 2022-02-21 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E119833250/3 | 2022-06-28 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
7035 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent de pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09380407 | 2022-02-07 | 09380407 | 2022-02-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
7036 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09379656 | 2022-01-31 | 09379656 | 2022-02-02 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
7037 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0,4 | PCZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010009143511 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09463005 | 2022-02-15 | 09463005 | 2022-02-15 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E105388364/2 | 2022-11-08 | 0.002959 | prosumator | 0.002959 | 0
7038 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09317528 | 2022-01-18 | 09317528 | 2022-02-24 | 2022-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141628344/3 | 2022-08-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7039 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09446558 | 2022-02-14 | 09446558 | 2022-02-15 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E119863433/2 | 2022-11-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
7040 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09489862 | 2022-02-21 | 09489862 | 2022-02-22 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004654
7041 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3447 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09259807 | 2022-02-09 | 09259807 | 2022-02-09 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003
7042 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09266844 | 2022-01-12 | 09266844 | 2022-02-23 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141863075/2 | 2022-06-23 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7043 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0,23 | PTA 3395 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9,9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09268664 | 2022-01-20 | 09268664 | 2022-02-01 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E400084455/2 | 2022-07-06 | 0.005088 | prosumator | 0.005088 | 0
7044 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09234412 | 2022-01-10 | 09234412 | 2022-02-21 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142474579/3 | 2022-03-22 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
7045 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4209 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248608 | 2022-01-05 | 09248608 | 2022-02-03 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003
7046 | Loc de consum+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09249836 | 2022-01-18 | 09249836 | 2022-02-23 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002938
7047 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0,4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09247615 | 2022-01-25 | 09247615 | 2022-02-02 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E108296916/3 | 2022-12-06 | 0.004684 | prosumator | 0.004684 | 0
7048 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220230 | 2022-01-03 | 09220230 | 2022-02-23 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141603077/3 | 2022-12-28 | 0.006855 | prosumator | 0.006855 | 0
7049 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017123212, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09446268 | 2022-02-18 | 09446268 | 2022-02-18 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7050 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumtor AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09447123 | 2022-02-18 | 09447123 | 2022-02-28 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7051 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09447511 | 2022-02-14 | 09447511 | 2022-02-15 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E119863466/3 | 2022-10-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
7052 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09446109 | 2022-02-18 | 09446109 | 2022-02-18 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141788970/2 | 2022-10-26 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
7053 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7228 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09446638 | 2022-02-18 | 09446638 | 2022-02-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00488
7054 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09447667 | 2022-02-18 | 09447667 | 2022-02-24 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E401122055/2 | 2022-11-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
7055 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2915 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09204117 | 2021-12-28 | 09204117 | 2022-02-10 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E103178347/2 | 2022-06-15 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
7056 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09447308 | 2022-02-18 | 09447308 | 2022-02-24 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141853670/2 | 2022-10-26 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
7057 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2274 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09163840 | 2022-01-07 | 09163840 | 2022-02-23 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141287378/2 | 2022-12-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7058 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09173661 | 2021-12-16 | 09173661 | 2022-02-23 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142616038/3 | 2022-06-15 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
7059 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3496 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe casa, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09250426 | 2021-12-24 | 09250426 | 2022-02-03 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E107751270/2 | 2022-12-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7060 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09178787 | 2021-12-16 | 09178787 | 2022-02-23 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142190675/1 | 2022-08-17 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
7061 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09177884 | 2021-12-16 | 09177884 | 2022-02-23 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142431909/3 | 2022-12-20 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
7062 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09446977 | 2022-02-18 | 09446977 | 2022-02-28 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7063 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,23 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131780 | 2021-12-15 | 09131780 | 2022-02-23 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142425485/3 | 2022-10-25 | 0.003526 | prosumator | 0.003526 | 0
7064 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,23 | PTA 2390 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09135822 | 2021-12-10 | 09135822 | 2022-02-10 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400491345/3 | 2022-08-11 | 0.003526 | prosumator | 0.003526 | 0
7065 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0,23 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136157 | 2021-12-15 | 09136157 | 2022-02-10 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004114
7066 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09139390 | 2021-12-02 | 09139390 | 2022-02-10 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E141528275/2 | 2022-10-28 | 0.00525 | prosumator | 0.00525 | 0
7067 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3091 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09150377 | 2021-12-13 | 09150377 | 2022-02-23 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002938
7068 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3141 NR 913/52070 L AVIA MODERNIZAR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151418 | 2021-12-10 | 09151418 | 2022-02-18 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141995307/3 | 2022-04-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
7069 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09153234 | 2022-01-18 | 09153234 | 2022-02-23 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141519444/3 | 2022-12-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7070 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 2909 COM CIOROGARLA INTRARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09101676 | 2021-12-15 | 09101676 | 2022-02-02 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141224683/3 | 2022-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
7071 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09109837 | 2021-12-02 | 09109837 | 2022-02-01 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E105290502/2 | 2022-12-28 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7072 | Transformarea unui loc de consum existent in loc de producere si consum | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09118839 | 2021-12-02 | 09118839 | 2022-02-24 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E142290889/3 | 2022-09-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7073 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09123268 | 2021-11-24 | 09123268 | 2022-02-10 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E110389033/1 | 2022-12-23 | 0.00364 | prosumator | 0.00364 | 0
7074 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09123552 | 2021-12-09 | 09123552 | 2022-02-10 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142454971/2 | 2022-07-18 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7075 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PAS 601 ECHINOXULUI | Se va poza in tub PVC o coloana monofazat tip 3x10+6C, DC4146RO (L=1m), pana la un BMPM- 32A, echipat conform FT124MAT ed.04, montat langa cofret. Contorul va fii preluat de personalul UO SUD. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09129536 | 2021-12-03 | 09129536 | 2022-02-04 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E106128840/2 | 2022-12-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7076 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09074454 | 2021-11-29 | 09074454 | 2022-02-01 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400254094/2 | 2022-12-12 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7077 | Locuin?? persoane | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09094632 | 2021-12-03 | 09094632 | 2022-02-09 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142184566/1 | 2022-12-12 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
7078 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2398 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09095084 | 2021-12-02 | 09095084 | 2022-02-14 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141689790/2 | 2022-11-29 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
7079 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09095295 | 2021-11-17 | 09095295 | 2022-02-11 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003
7080 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09097661 | 2021-11-29 | 09097661 | 2022-02-02 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002934
7081 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09056071 | 2021-11-25 | 09056071 | 2022-02-03 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
7082 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune din Firida de Bransament (FB) tip M4 cu o coloana noua trifazata in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=4m, pana la un BMPM-dual, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, deasupra FB. BMPM-dual va fi prevazut cu loc pentru doua contoare monofazate in montaj direct cu 2xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Dupa PIF si PVR se vor desfiinta cele doua coloane monofazate existente, respectiv masurile aferente acestora. Se va corela cu ATR 09515839. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09515708 | 2022-02-11 | 09515708 | 2022-02-16 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100310128/2 | 2022-11-01 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
7083 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7146 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09438965 | 2022-02-16 | 09438965 | 2022-02-21 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400911342/3 | 2022-06-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7084 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09437843 | 2022-02-16 | 09437843 | 2022-02-24 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E105264536/2 | 2022-06-24 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
7085 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0,23 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09438340 | 2022-02-18 | 09438340 | 2022-02-24 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400817235/5 | 2022-05-31 | 0.005142 | prosumator | 0.005142 | 0
7086 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 570 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza cu urmatoarele modificari ale instalatiei existente (mentionate mai sus): se va monta intrerupator tetrapolar cu Ir=20A. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al utilizatorului, care va face legatura cu BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08895171 | 2021-10-27 | 08895171 | 2022-02-18 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E103180766/3 | 2022-06-06 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
7087 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09435902 | 2022-02-17 | 09435902 | 2022-02-17 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7088 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09436258 | 2022-02-09 | 09436258 | 2022-02-11 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7089 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09437406 | 2022-02-18 | 09437406 | 2022-02-24 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142077635/2 | 2022-11-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
7090 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin utilizarea instalatiilor electrice existente dupa PIF si PVR la ATR 09515708 (MARINA SUBTIRELU, AP 2) cu montarea unui contor monofazat in montaj direct in BMPM-dual proiectat si cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09515839 | 2022-02-11 | 09515839 | 2022-02-14 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E100310117/2 | 2022-11-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
7091 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0,4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023742614 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09435831 | 2022-02-10 | 09435831 | 2022-02-11 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E108506886/3 | 2022-12-08 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
7092 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3594 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09432922 | 2022-02-10 | 09432922 | 2022-02-21 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002938
7093 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,23 | PTAB 4388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09433086 | 2022-02-22 | 09433086 | 2022-02-23 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004831
7094 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0,4 | PTA 2240 ROSU | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 2240, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40 A in FDCP existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 09433225 | 2022-02-08 | 09433225 | 2022-02-25 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO001E141209439/2 | 2022-04-08 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
7095 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09440031 | 2022-02-04 | 09440031 | 2022-02-11 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E108126952/2 | 2022-11-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
7096 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09432754 | 2022-02-15 | 09432754 | 2022-02-16 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142764010/3 | 2022-10-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
7097 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08559003 | 2021-08-18 | 08559003 | 2022-02-02 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E401017373/2 | 2022-05-19 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
7098 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2773 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09432364 | 2022-02-09 | 09432364 | 2022-02-11 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7099 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09433379 | 2022-02-18 | 09433379 | 2022-02-21 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141497438/2 | 2022-08-11 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7100 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0,4 | PTAB 4653 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09429512 | 2022-02-15 | 09429512 | 2022-02-24 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E109142524/4 | 2022-07-11 | 0.003086 | prosumator | 0.003086 | 0
7101 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09430148 | 2022-02-10 | 09430148 | 2022-02-11 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
7102 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7567 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER UCEUEDN17 210020780) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09427351 | 2022-02-16 | 09427351 | 2022-02-23 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E401028375/2 | 2022-05-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
7103 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5380 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LES aferent PT 5380, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=20 A in BMPT existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 09430059 | 2022-02-14 | 09430059 | 2022-02-15 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141424629/3 | 2022-10-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7104 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09432657 | 2022-02-16 | 09432657 | 2022-02-16 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004831
7105 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09432921 | 2022-02-17 | 09432921 | 2022-02-18 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142395627/2 | 2022-11-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
7106 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PAS 1570 BUCURESTII NOI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09426313 | 2022-02-01 | 09426313 | 2022-02-22 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E100595695/2 | 2022-03-28 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
7107 | Locuinta+CEF prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09457085 | 2022-02-22 | 09457085 | 2022-02-23 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7108 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466051 | 2022-02-21 | 09466051 | 2022-02-22 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141617207/2 | 2022-05-20 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
7109 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7606 | Se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09422958 | 2022-02-16 | 09422958 | 2022-02-22 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142154990/3 | 2022-03-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7110 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466584 | 2022-02-23 | 09466584 | 2022-02-23 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E141506642/2 | 2022-06-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7111 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7595 MOARA VLASIEI CFR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466055 | 2022-02-21 | 09466055 | 2022-02-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
7112 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7568 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER UAEEEDN19 810245746) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09421352 | 2022-02-16 | 09421352 | 2022-02-22 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400813040/2 | 2022-04-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7113 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09465014 | 2022-02-15 | 09465014 | 2022-02-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
7114 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466538 | 2022-02-21 | 09466538 | 2022-02-22 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E401013830/2 | 2022-04-18 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
7115 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0,4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09426876 | 2022-02-17 | 09426876 | 2022-02-22 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142107291/2 | 2022-06-09 | 0.003672 | prosumator | 0.003672 | 0
7116 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09419501 | 2022-02-10 | 09419501 | 2022-02-23 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400240886/2 | 2022-07-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7117 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent de pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09415509 | 2022-02-07 | 09415509 | 2022-02-24 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
7118 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09414587 | 2022-02-03 | 09414587 | 2022-02-23 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO001E142276681/2 | 2022-04-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7119 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09414184 | 2022-02-03 | 09414184 | 2022-02-23 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141619108/3 | 2022-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
7120 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent,se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09413714 | 2022-02-17 | 09413714 | 2022-02-21 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141790119/2 | 2022-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7121 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09414139 | 2022-02-04 | 09414139 | 2022-02-22 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO001E400834380/4 | 2022-04-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7122 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 398 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament monofazat aerian tip 1x10+6C, DC4126RO pozat la un stender, amplasat la limita de proprietate, pe care se va monta un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09464016 | 2022-02-17 | 09464016 | 2022-02-25 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00488
7123 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09383941 | 2022-01-12 | 09383941 | 2022-02-10 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO001E400982092/6 | 2022-02-21 | 0.014696 | prosumator | 0.014696 | 0
7124 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09378565 | 2022-02-03 | 09378565 | 2022-02-08 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO001E401143610/3 | 2022-02-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
7125 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 5594 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203600 | 2022-01-05 | 09203600 | 2022-02-02 | 2022-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142398383/2 | 2022-02-08 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
7126 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09173316 | 2021-12-21 | 09173316 | 2022-02-10 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141224391/2 | 2022-02-21 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
7127 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09144226 | 2021-12-16 | 09144226 | 2022-02-09 | 2022-03-01 | nu | nu | nu | RO001E110430951/1 | 2022-03-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
7128 | Locuinta + CEF prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09160700 | 2022-01-13 | 09160700 | 2022-02-14 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142079569/2 | 2022-02-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7129 | CEF+Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va reprograma pentru noua putere solicitatata ( P=23,5 kW), respectiv se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09431670 | 2022-02-03 | 09431670 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | nu | nu | nu | RO001E141944187/2 | 2022-02-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
7130 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08124966 | 2021-06-29 | 08124966 | 2022-02-03 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E141713765/3 | 2022-02-15 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
7131 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTZ 2034 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09184856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09184856 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-16 | nu | nu | nu | RO001E108644137/2 | 2022-02-16 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
7132 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09404196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09404196 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-03 | nu | nu | nu | RO001E105257392/2 | 2022-02-03 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
7133 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09392560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09392560 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142189011/2 | 2022-02-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7134 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008415 | 0.4 | PTAB 5003 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,415 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09401012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09401012 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-11 | nu | nu | nu | RO001E111140758/2 | 2022-02-11 | 0.008147 | prosumator | 0.008147 | 0
7135 | Supermaket Mega Image Balotesti si centrala electrica Fotovoltaica (CEF) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 70777 SC SCIFA RENT APARTAMENTS SRL | Se va monta in BMPT 150 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER), in montaj semidirect, programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06882343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 06882343 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141865684/2 | 2022-02-28 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
7136 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTAB 2852 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2852, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09449668 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141184587/2 | 2022-02-23 | 0.007143 | prosumator | 0.007143 | 0
7137 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09388574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09388574 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E142119968/2 | 2022-02-15 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
7138 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810375547 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09346011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09346011 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-16 | nu | nu | nu | RO001E109155832/2 | 2022-02-16 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
7139 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.23 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 7669674, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09351480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09351480 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-02 | nu | nu | nu | RO001E400941143/2 | 2022-02-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
7140 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00494 | 0.4 | PTZ 2480 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000027982317 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09370818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09370818 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E110032993/2 | 2022-02-28 | 0.004839 | prosumator | 0.004839 | 0
7141 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.23 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000720975120, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09369843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09369843 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142671758/3 | 2022-02-11 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
7142 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009529509, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09372140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09372140 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO001E141311433/2 | 2022-02-24 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
7143 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09326612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09326612 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-07 | nu | nu | nu | RO001E142149118/1 | 2022-02-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
7144 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09273069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09273069 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142004051/3 | 2022-02-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
7145 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09285006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09285006 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142229993/2 | 2022-02-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
7146 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7550 CASA FUICA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018091312, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09234272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09234272 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141578146/2 | 2022-02-23 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
7147 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0800916, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09248708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09248708 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-07 | nu | nu | nu | RO001E400435332/2 | 2022-02-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
7148 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTZ 3614 STR OITUZ | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09221960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09221960 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400088932/2 | 2022-02-24 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
7149 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005985 | 0.23 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09205691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09205691 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141180493/3 | 2022-02-23 | 0.005765 | prosumator | 0.005765 | 0
7150 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0074 | 0.4 | PTA 3885 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09163525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09163525 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO001E142163226/2 | 2022-02-24 | 0.007251 | prosumator | 0.007251 | 0
7151 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00885 | 0.4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09164181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09164181 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-10 | nu | nu | nu | RO001E104409918/2 | 2022-02-10 | 0.00885 | prosumator | 0.00885 | 0
7152 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000012257510 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09172424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09172424 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E108860799/2 | 2022-02-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
7153 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0073 | 0.4 | PCZ 3658 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09174122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09174122 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E108950250/2 | 2022-02-15 | 0.007152 | prosumator | 0.007152 | 0
7154 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7728 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in FDCP existent, aferent ATR 145647250/ 30.06.2015. Eneltel: 141911620, Serie contor UCEUEDN19410024324, Putere avizata 20 kW. | E-Distributie Muntenia | 09146866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09146866 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO001E141911620/2 | 2022-02-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
7155 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295068315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09109525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09109525 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141903586/2 | 2022-02-03 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
7156 | SEDIU+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00675 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 0040015328, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09114178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09114178 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO001E109037088/2 | 2022-02-01 | 0.006614 | prosumator | 0.006614 | 0
7157 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09113455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09113455 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-18 | nu | nu | nu | RO001E400176514/2 | 2022-02-18 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
7158 | Scoala Gimnaziala nr. 59+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 3128 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UGEUEDN18010008267 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09038327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09038327 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-08 | nu | nu | nu | RO001E108505098/3 | 2022-02-08 | 0.024495 | prosumator | 0.024495 | 0
7159 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 4063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09049830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09049830 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142523697/2 | 2022-02-16 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
7160 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00424 | 0.23 | PTAB 5543 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08920471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08920471 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-04 | nu | nu | nu | RO001E142773830/2 | 2022-02-04 | 0.00416 | prosumator | 0.00416 | 0
7161 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09491331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09491331 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142002880/2 | 2022-02-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
7162 | Amplasare instalatie fotovoltaica pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08702281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08702281 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E141347601/2 | 2022-02-15 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
7163 | AD GARAGE EXCLUSIV+ CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02688 | 0.4 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08635643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08635643 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400952404/4 | 2022-02-15 | 0.026322 | prosumator | 0.026322 | 0
7164 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4212 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031120320, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09427647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09427647 | nu s-a emis CR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142801393/2 | 2022-02-22 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
7165 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09385276 | 2022-01-28 | 09385276 | 2022-01-31 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E401157806/3 | 2022-05-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
7166 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09387696 | 2022-01-21 | 09387696 | 2022-01-26 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400715883/2 | 2022-10-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
7167 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09387860 | 2022-01-21 | 09387860 | 2022-01-26 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E142236126/2 | 2022-07-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
7168 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0,4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu reprogramarea contorului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09347351 | 2022-01-18 | 09347351 | 2022-01-20 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E108275339/2 | 2022-12-09 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
7169 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4495 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09348433 | 2022-01-17 | 09348433 | 2022-01-19 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7170 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3313 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-o coloana monofazata 1x10+6C L&#119940;&#119938;&#119939;&#119949;&#119958;=2m, pozata, din cofret M4 existent, pana la un BMPM 32A, tip FT 124 MAT, ed.04, ce va fi amplasat pe casa, cat mai aproape de cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 5383626, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea faratemporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09349137 | 2022-01-21 | 09349137 | 2022-01-31 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7171 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09350727 | 2022-01-18 | 09350727 | 2022-01-20 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E106165379/4 | 2022-12-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
7172 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09347876 | 2022-01-17 | 09347876 | 2022-01-20 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7173 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09350542 | 2022-01-19 | 09350542 | 2022-01-26 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004743
7174 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09348728 | 2022-01-17 | 09348728 | 2022-01-20 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7175 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0,23 | PTA 3490 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09348715 | 2022-01-21 | 09348715 | 2022-01-29 | 2022-03-11 | nu | nu | nu | RO001E142294007/2 | 2022-03-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
7176 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09348381 | 2022-01-14 | 09348381 | 2022-01-19 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7177 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0,4 | PTZ 3570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09348663 | 2022-01-18 | 09348663 | 2022-01-21 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E109080402/2 | 2022-12-19 | 0.004743 | prosumator | 0.004743 | 0
7178 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09348467 | 2022-01-17 | 09348467 | 2022-01-17 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400968939/4 | 2022-05-10 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
7179 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09356215 | 2022-01-27 | 09356215 | 2022-01-28 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141498967/2 | 2022-05-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
7180 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09353086 | 2022-01-19 | 09353086 | 2022-01-20 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141395356/2 | 2022-12-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
7181 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 2907, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A in FDCP existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 09354462 | 2022-01-21 | 09354462 | 2022-01-28 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
7182 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09352980 | 2022-01-25 | 09352980 | 2022-01-31 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E109404705/2 | 2022-11-07 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
7183 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09359262 | 2022-01-20 | 09359262 | 2022-01-25 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141183687/2 | 2022-08-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
7184 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09360081 | 2022-01-25 | 09360081 | 2022-01-25 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E105723996/2 | 2022-05-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
7185 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004895 | 0,4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09358300 | 2022-01-21 | 09358300 | 2022-01-26 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142017123/2 | 2022-03-28 | 0.004796 | prosumator | 0.004796 | 0
7186 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09378461 | 2022-01-27 | 09378461 | 2022-01-27 | 2022-02-25 | nu | nu | nu | RO001E401119130/2 | 2022-02-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
7187 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,23 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09382088 | 2022-01-21 | 09382088 | 2022-01-26 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004743
7188 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3324 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09299906 | 2022-01-10 | 09299906 | 2022-01-21 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E109005117/2 | 2022-12-08 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
7189 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09302912 | 2022-01-17 | 09302912 | 2022-01-21 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
7190 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,23 | PTAB 4094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09317150 | 2022-01-18 | 09317150 | 2022-01-20 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401105090/2 | 2022-04-05 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
7191 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09320649 | 2022-01-21 | 09320649 | 2022-01-27 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E401129793/3 | 2022-06-10 | 0.003525 | prosumator | 0.003525 | 0
7192 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09320582 | 2022-01-18 | 09320582 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400250810/2 | 2022-02-28 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
7193 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09321076 | 2022-01-18 | 09321076 | 2022-01-20 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141866933/2 | 2022-04-04 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
7194 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09320802 | 2022-01-18 | 09320802 | 2022-01-20 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141807466/2 | 2022-04-01 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
7195 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09322556 | 2022-01-19 | 09322556 | 2022-01-20 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO001E400533599/3 | 2022-04-29 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
7196 | Imobil+ CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4241 | Bransament trifazat subteran alimentat din LES existenta aferenta PTAB 3497 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=65m) pana la un BMPT 50 A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau ,, material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). ,, | E-Distributie Muntenia | 09331112 | 2022-01-12 | 09331112 | 2022-01-17 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141383229/4 | 2022-10-12 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
7197 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09264603 | 2022-01-13 | 09264603 | 2022-01-20 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO001E142276726/2 | 2022-03-03 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
7198 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09259831 | 2022-01-13 | 09259831 | 2022-01-20 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141811191/2 | 2022-04-01 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
7199 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09260228 | 2022-01-13 | 09260228 | 2022-01-20 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400720766/2 | 2022-05-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
7200 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09260022 | 2022-01-11 | 09260022 | 2022-01-20 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E110535665/2 | 2022-05-19 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
7201 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003575 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09260309 | 2022-01-13 | 09260309 | 2022-01-27 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400991665/2 | 2022-08-23 | 0.003501 | prosumator | 0.003501 | 0
7202 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09259921 | 2022-01-14 | 09259921 | 2022-01-27 | 2022-06-17 | nu | nu | nu | RO001E400067748/3 | 2022-06-17 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0