11491 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10124149 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E511460056/2 | 2022-07-06 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
11492 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0035 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10050193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10050193 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512974361/2 | 20/06/2022 | 0.003292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003292 | 0
11493 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00485 | 0.4 | 7330 LUNCAVITA 1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7330 - 20/0,4kV-160 kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E541255058 / 1 din 12/06/2014. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10060680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10060680 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E541255058/2 | 2022-07-06 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
11494 | Locuinta si Centrala Electrica Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10072921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10072921 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512885979/2 | 29/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11495 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00387 | 0.4 | T 31777 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10075468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075468 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511328802/2 | 24/06/2022 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
11496 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0.4 | T 51730 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10003379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10003379 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-06 | nu | nu | nu | RO005E513056295/2 | 2022-03-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11497 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0.4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10021926 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10021926 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512982562/2 | 2022-07-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
11498 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00264 | 0.4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09977166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09977166 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513091070/2 | 2022-02-06 | 0.00264 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00264 | 0
11499 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008033 | 0.4 | T 1716 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09992656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09992656 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E510126841/2 | 2022-06-06 | 0.008033 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008033 | 0
11500 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009797 | 0.4 | T 51875 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09996269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09996269 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511069758/2 | 22/06/2022 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009797 | 0
11501 | Locuita+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00536 | 0.4 | T 1773 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09936623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09936623 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E510525350/2 | 2022-06-06 | 0.00536 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00536 | 0
11502 | Amarghioalei | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51832 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09880999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09880999 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513189618/2 | 22/06/2022 | 0.006 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006 | 0
11503 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 5558 MOARA BACOVA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09845590 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09845590 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512186300/2 | 16/06/2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
11504 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00679 | 0.4 | T 11739 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09822823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09822823 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E510775863/2 | 2022-06-06 | 0.00679 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00679 | 0
11505 | LOCUINTA SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007026 | 0.4 | T 21731 | Bransament electric monofazat existent. Programaree contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09768312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09768312 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-06 | nu | nu | nu | RO005E510853321/2 | 2022-08-06 | 0.007026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007026 | 0
11506 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09735854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09735854 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511459953/2 | 16/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
11507 | Ani?oara Odeanu nr 11b | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010035 | 0.4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09739454 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09739454 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E512889018/2 | 2022-06-06 | 0.010035 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010035 | 0
11508 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0.4 | T 51883 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09550955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09550955 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E512859352/2 | 2022-06-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
11509 | Sediu + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.010289 | 0.4 | TC6005 OLARU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul 1 LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe stalpul intermediar de tip SC10002 de langa gardul obiectivului. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10170289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10170289 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541336081/2 | 27/06/2022 | 0.010289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010289 | 0
11510 | Restaurant+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011759 | 0.4 | TC6005 OLARU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul 1 LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe stalpul intermediar de tip SC10002 de langa gardul obiectivului . Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10170362 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10170362 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541609028/2 | 27/06/2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011759 | 0
11511 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10349 HALMAGIU | Bransament electric trifazat existent. Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232740 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521034604/2 | 27/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11512 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10312933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10312933 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522300960/2 | 28/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11513 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 3514 CICIR | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10339542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10339542 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521714698/2 | 29/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
11514 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0.4 | PTA 4038 PECICA JUNCAN | Bransament electric monofazat existent. Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10286849 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286849 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521300914/2 | 29/06/2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
11515 | Generator fotovoltaic - montare sistem fotovoltaic pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTA 4610 CURTICI MOARA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10216848 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520770464/2 | 27/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
11516 | CEF FLORESCU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003988 | 0.4 | PTA 106 TUSTEA | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 4 nr. 36 din LEA JT - sat General Berthelot, zona PTA nr. 106, cu BMPM 32 montat pozat aparent pe casa. Inlocuire contor existent in BMPM cu contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10213890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10213890 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E530968755/2 | 30/06/2022 | 0.003988 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003988 | 0
11517 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0.4 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232369 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520257857/2 | 29/06/2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
11518 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006233 | 0.4 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10237674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237674 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522216720/2 | 28/06/2022 | 0.006233 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006233 | 0
11519 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005213 | 0.4 | PTA 10106 BOCSIG | Din PTA 20/0.4kV nr.10106, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent. . In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10106. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10169216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169216 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522041209/2 | 28/06/2022 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005213 | 0
11520 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Din PTA 20/0.4kV nr.10811, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic trifazat bidirectional existent.. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10811. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10173112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10173112 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521426250/2 | 23/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11521 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0.4 | PTA 3514 CICIR | Din PTA 20/0.4kV nr.3514, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3514. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10187902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187902 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521261864/2 | 23/06/2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
11522 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10554 CHISINDIA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10205601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205601 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521244067/2 | 29/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11523 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005144 | 0.4 | PTZ 8309 ARAD BLOC 146 MICALACA 1 TC | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10129129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129129 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520536611/2 | 29/06/2022 | 0.005144 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005144 | 0
11524 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141007 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520965842/2 | 17/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11525 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4588, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4588. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10155613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10155613 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520780588/2 | 20/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
11526 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165876 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520342391/2 | 28/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11527 | Locuinta CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0.4 | PTA 10001 MORODA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10001, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10001. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10085076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10085076 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521160806/2 | 17/06/2022 | 0.005997 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005997 | 0
11528 | Cladire+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.013228 | 0.4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3416, din LEA 0.4kV prin instalatia racordare existenta, contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3416. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10090600 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10090600 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521395514/2 | 28/06/2022 | 0.013228 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.013228 | 0
11529 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3512, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor trifazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3512. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10096362 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10096362 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521259007/2 | 20/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11530 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin instalatia racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10103520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10103520 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520330444/2 | 2022-05-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
11531 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005801 | 0.4 | PTZ 4532 CURTICI ATELIER ZONA TR.1 | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.4532, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 4532. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107416 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520785651/2 | 21/06/2022 | 0.005801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005801 | 0
11532 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004821 | 0.4 | PTA 155 NADASTIA INF. | Bransament electric monofazat existent. Necesar programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10110883 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E531058666/2 | 30/06/2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004821 | 0
11533 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004408 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm si contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 9035803/04.05.2011. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3451. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10114311 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522267568/2 | 21/06/2022 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004408 | 0
11534 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11047, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11047. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10121528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121528 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522057071/2 | 17/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11535 | Generator Fotovoltaic - instalare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01175 | 0.4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3231, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3231. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10121181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121181 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520527307/2 | 17/06/2022 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01175 | 0
11536 | Imobil sediu cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.002939 | 0.4 | PTA 8367 ARAD MUSETEL | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8367. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10122278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10122278 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520334145/2 | 16/06/2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
11537 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.014699 | 0.4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10068809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068809 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E522275769/2 | 2022-09-06 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014699 | 0
11538 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10083772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083772 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E521709502/2 | 2022-09-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11539 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10001 MORODA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081959 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520192462/2 | 2022-07-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11540 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003145 | 0.4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09953367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09953367 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E532249827/2 | 17/06/2022 | 0.003145 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003145 | 0
11541 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09899705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09899705 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521915893/2 | 30/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
11542 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09901806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09901806 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E520283553/2 | 2022-06-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11543 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTZ 4532 CURTICI ATELIER ZONA TR.1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09840989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09840989 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522034100/2 | 29/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
11544 | LOCUINTA + CFE prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004506 | 0.4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09425943 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09425943 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520269782/2 | 2022-07-06 | 0.004506 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004506 | 0
11545 | Sistem fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10213597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10213597 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520522728/2 | 30/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
11546 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10246111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246111 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520325482/2 | 27/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11547 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172971 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520368636/2 | 23/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11548 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0044 | 0.4 | PTA 3777 SATU MARE SOC AGRICOLA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10179932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10179932 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520284622/2 | 20/06/2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
11549 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 9512 SIRIA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10186971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10186971 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520263775/2 | 23/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11550 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0044 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10189660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189660 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520600163/2 | 29/06/2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
11551 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0.4 | PTA 5539 EPURARE CRIS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10209727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10209727 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520270650/2 | 28/06/2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
11552 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00244 | 0.4 | PTA 10821 SINTEA MARE (COLONIE) | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10132347 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10132347 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522031062/2 | 28/06/2022 | 0.00244 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00244 | 0
11553 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10139527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139527 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521522606/2 | 15/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11554 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004904 | 0.4 | PTB 10023 INEU TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10142913 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10142913 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520534888/2 | 28/06/2022 | 0.004904 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004904 | 0
11555 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10157507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157507 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522041827/2 | 29/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
11556 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10154270 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10154270 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520789374/2 | 23/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
11557 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162314 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520783615/2 | 17/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
11558 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004929 | 0.4 | PTA 8367 ARAD MUSETEL | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlp SE 4 din LEA JT - sat Grid, zona PTA nr. 1093, cu BMPM 32 A montat pe casa.Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10091219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10091219 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E530921361/2 | 17/06/2022 | 0.004929 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004929 | 0
11559 | Locuinta - CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00538 | 0.4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10090487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10090487 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520350086/2 | 2022-05-06 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00538 | 0
11560 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10103832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10103832 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522293556/2 | 2022-07-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
11561 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10001 MORODA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10110422 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520904542/2 | 2022-07-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11562 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003134 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10059648 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10059648 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520919649/2 | 2022-05-06 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003134 | 0
11563 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10057426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10057426 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E521766145/2 | 2022-07-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
11564 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTA 3935 MANASTUR COM 3 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10062380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10062380 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E521662308/2 | 2022-09-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11565 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.002939 | 0.4 | PTA 3408 ARAD POSADA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10067861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10067861 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E521416305/2 | 2022-09-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
11566 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10069415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10069415 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E521699612/2 | 2022-07-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11567 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081614 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081614 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520608813/2 | 17/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11568 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10083298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083298 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-03-06 | nu | nu | nu | RO005E520009728/2 | 2022-03-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11569 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTZ 8344 ARAD PCT TERMIC BARZAVA TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081499 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E520177993/2 | 2022-09-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11570 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTA 11070 SINTANA UZINA DE APA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10032828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032828 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521421772/2 | 16/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11571 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10033155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10033155 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520329295/2 | 16/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11572 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTZ 3318 ARAD BLOC X36-1 BRANCUSI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09991843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09991843 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-06 | nu | nu | nu | RO005E520563880/2 | 2022-08-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
11573 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00514 | 0.4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 4 nr. 8 din LEA JT - sat Romosel, zona PTA nr. 2090, cu consola si BMPM 32 A montat pe casa. Programare contor smart meter existent in BMPM<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09937309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937309 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E531198043/2 | 17/06/2022 | 0.00514 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00514 | 0
11574 | Montare panouri fotovoltaice pe casa Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00293 | 0.4 | PTA 3577 VLADIM. BLOC STR. MILEA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09813439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09813439 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E521797611/2 | 2022-07-06 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
11575 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005213 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10126504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10126504 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513195378/2 | 23/06/2022 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005213 | 0
11576 | CEF JORZ | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009672 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Exista bransament electric trifazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9081, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe stalpul din fata casei, cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10202578 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10202578 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541616712/2 | 24/06/2022 | 0.009672 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009672 | 0
11577 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09941773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09941773 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513379361/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11578 | Prosumator Sacalaz | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00978 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10228696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10228696 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513343047/2 | 23/06/2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
11579 | locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10127492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10127492 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522341471/2 | 27/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11580 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0.4 | T 1716 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165060 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-06 | nu | nu | nu | RO005E513369089/2 | 2022-08-06 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
11581 | CEF MGA ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.1959 | 0.4 | T 51875 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10091075 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10091075 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-08-06 | nu | nu | nu | RO005E521368468/2 | 2022-08-06 | 0.1959 | PROSUMATOR cu Pi > 100 kW | 0.1959 | 0
11582 | CEF 15Kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.0146 | 0.4 | T 1773 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141211 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522356556/2 | 23/06/2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
11583 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0095 | 0.4 | T 51832 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09915115 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09915115 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E522357681/2 | 2022-05-06 | 0.0095 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0095 | 0
11584 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0.4 | T 5558 MOARA BACOVA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107559 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520587718/2 | 2022-05-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
11585 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0195 | 0.4 | T 11739 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10183421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10183421 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522080549/2 | 23/06/2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0195 | 0
11586 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.29399 | 0.4 | T 21731 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10124274 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522096489/2 | 17/06/2022 | 0.29399 | PROSUMATOR cu Pi > 100 kW | 0.29399 | 0
11587 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amlasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.10539 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10056451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10056451 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E521370641/2 | 2022-05-06 | 0.10539 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.10539 | 0
11588 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | T 41748 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10191981 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191981 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522362036/2 | 28/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11589 | Sediu + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 5558 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09934339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09934339 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512706498/2 | 14/06/2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
11590 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0.4 | PTA 10102 CHERELUS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10243777 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10243777 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522371777/2 | 29/06/2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
11591 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005877 | 0.4 | T 21706 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10159780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159780 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513409073/2 | 23/06/2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
11592 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00292 | 0.4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - str. Kogalniceanu, zona PTZ nr. 2132, cu consola si BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe casa. Inlocuire contor existent in BMPM, cu contor smart meter bidirectional si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10080682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10080682 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E530725554/2 | 15/06/2022 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
11593 | LOCUINTA- CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012648 | 0.4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electrictrifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10237234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237234 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513439054/2 | 2022-09-06 | 0.012648 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012648 | 0
11594 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.007819 | 0.4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Exista bransament electric trifazat, racordat din cutia de distributie CD circuitul 4 aferent PTA 6058, 20/0,4kV, 160 kVA si firida E1M, cu disjunctor tripolar 63A, montata pe soclu de beton la limita de proprietate, conform CER RO005E541630954 / 1 din 10/03/2016. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141962 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541630954/2 | 27/06/2022 | 0.007819 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007819 | 0
11595 | Sistem fotovoltaic montat pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.010133 | 0.4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09805061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09805061 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522375355/2 | 2022-07-06 | 0.010133 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010133 | 0
11596 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02694 | 0.4 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10051760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10051760 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522359201/2 | 27/06/2022 | 0.02694 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02694 | 0
11597 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007673 | 0.4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333266 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513452419/2 | 29/06/2022 | 0.007673 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007673 | 0
11598 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004761 | 0.4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10076554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10076554 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513458347/2 | 2022-09-06 | 0.004761 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004761 | 0
11599 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe acoperis - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02645 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10129175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129175 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522379865/2 | 23/06/2022 | 0.02645 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02645 | 0
11600 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02939 | 0.4 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162364 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522377021/2 | 23/06/2022 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02939 | 0
11601 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 4509 MACEA COM 3 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10096869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10096869 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E522378752/2 | 2022-09-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11602 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012303 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10059489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10059489 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513476594/2 | 2022-09-06 | 0.012303 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012303 | 0
11603 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009425 | 0.4 | T 21706 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10100188 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513463220/2 | 27/06/2022 | 0.009425 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009425 | 0
11604 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10193359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10193359 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522384850/2 | 22/06/2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
11605 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0.4 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09842830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09842830 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512500670/3 | 2022-07-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
11606 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10247159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247159 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513500604/2 | 29/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11607 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00289 | 0.4 | T 21706 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10035477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10035477 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513510054/2 | 28/06/2022 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
11608 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008026 | 0.4 | T 51806 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10121504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121504 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513532227/2 | 22/08/2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
11609 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 11785 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09790299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09790299 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513510560/2 | 2022-07-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
11610 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010925 | 0.4 | T 11739 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10100404 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510592040/3 | 28/06/2022 | 0.010925 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010925 | 0
11611 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.005635 | 0.4 | T 21731 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09820373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09820373 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513567056/2 | 29/06/2022 | 0.005635 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005635 | 0
11612 | Casa cu panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047 | 0.4 | T 11785 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09985548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09985548 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513581412/2 | 2022-02-06 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
11613 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014698 | 0.4 | T 12322 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09934712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09934712 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513583908/3 | 28/06/2022 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014698 | 0
11614 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | Arad | 0.005879 | 0.4 | PTA 10011 SICULA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10129032 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129032 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522423124/2 | 21/06/2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
11615 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004897 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09998850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09998850 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513636659/2 | 21/06/2022 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004897 | 0
11616 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0.4 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10103480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10103480 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520561383/3 | 2022-07-06 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
11617 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0.4 | PTA 10284 HALMAGEL | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09866189 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09866189 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522426037/2 | 16/06/2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
11618 | lociunta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.019304 | 0.4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10152341 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10152341 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521744275/3 | 28/06/2022 | 0.019304 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019304 | 0
11619 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01166 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10192980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10192980 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522428354/2 | 28/06/2022 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01166 | 0
11620 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0.4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10187730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187730 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513695632/2 | 29/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11621 | Cladire servicii medicale cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01955 | 0.4 | T 11796 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10061240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10061240 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513705779/2 | 2022-07-26 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01955 | 0
11622 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018158 | 0.4 | PTA 5744 AVION FAGET | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10205009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205009 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513702305/2 | 27/06/2022 | 0.018158 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.018158 | 0
11623 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0.4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151624 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520308135/3 | 23/06/2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
11624 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.016478 | 0.4 | PTA 4545 DOROBANTI COM 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10056547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10056547 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E522432731/2 | 2022-05-06 | 0.016478 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.016478 | 0
11625 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005957 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09850233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09850233 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513714139/2 | 17/06/2022 | 0.005957 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005957 | 0
11626 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010417 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10054232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10054232 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513713341/2 | 2022-07-06 | 0.010417 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010417 | 0
11627 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005877 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09699178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09699178 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513713565/2 | 17/06/2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
11628 | Cerere prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002937 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09829570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09829570 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E511334685/3 | 2022-07-06 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002937 | 0
11629 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0.4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10193155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10193155 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520531098/3 | 28/06/2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
11630 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0.4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10016229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016229 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E513756258/2 | 2022-06-06 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
11631 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10042316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10042316 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513703957/2 | 2022-09-06 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00573 | 0
11632 | SERVICE AUTO | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02939 | 0.4 | T 52043 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09678763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09678763 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513770681/2 | 28/06/2022 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02939 | 0
11633 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09914386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09914386 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513787511/2 | 2022-09-06 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00573 | 0
11634 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00485 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10128316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128316 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513764022/2 | 08/08/2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
11635 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10266937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10266937 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513781087/2 | 28/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11636 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11647 SPITAL | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10076598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10076598 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513625488/2 | 2022-07-18 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
11637 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01714 | 0.4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09948761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09948761 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522362632/4 | 2022-07-06 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01714 | 0
11638 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01955 | 0.4 | PTA 3751 ZADARENI CARTIER NOU | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162891 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522467908/2 | 29/06/2022 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01955 | 0
11639 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10068384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068384 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513869679/2 | 21/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
11640 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007447 | 0.4 | T 11647 SPITAL | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10103992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10103992 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513911644/2 | 28/06/2022 | 0.007447 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007447 | 0
11641 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014697 | 0.4 | T 51775 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09701742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09701742 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513917099/2 | 27/06/2022 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014697 | 0
11642 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00881 | 0.4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09846043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09846043 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513919743/2 | 24/06/2022 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00881 | 0
11643 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01068 | 0.4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10021824 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10021824 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522478416/2 | 21/06/2022 | 0.01068 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01068 | 0
11644 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008026 | 0.4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107031 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522012702/3 | 2022-07-06 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
11645 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0.4 | PTA 3433 ARAD CONSTITUTIEI-DOGARILOR | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09794149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09794149 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522482130/2 | 2022-07-06 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
11646 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007693 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10146925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10146925 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513922242/2 | 21/06/2022 | 0.007693 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007693 | 0
11647 | Cef 6kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0.4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09721604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09721604 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513950311/2 | 29/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
11648 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003576 | 0.4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10119658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10119658 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513870288/3 | 23/06/2022 | 0.003576 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003576 | 0
11649 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00293 | 0.4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Din PTB 20/0.4kV nr.3483, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3483. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194910 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522498216/2 | 22/06/2022 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
11650 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10082051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10082051 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514029241/2 | 28/06/2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
11651 | Ordean Boc Cosmin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007835 | 0.4 | T 1734 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09772152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09772152 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E510127370/3 | 2022-09-06 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007835 | 0
11652 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005825 | 0.4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09931686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09931686 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513146992/3 | 28/06/2022 | 0.005825 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005825 | 0
11653 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02611 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10221612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10221612 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513681570/3 | 21/06/2022 | 0.02611 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02611 | 0
11654 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.011759 | 0.4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8310, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent.. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8310. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09917852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09917852 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E522097211/5 | 2022-02-06 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011759 | 0
11655 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003919 | 0.4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09869843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869843 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514061449/2 | 23/06/2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
11656 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008026 | 0.4 | PTA 2147 BAZINE APA ORASTIE / LEA ORASTI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10074275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10074275 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514039927/2 | 16/06/2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
11657 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00488 | 0.4 | PTA 5744 AVION FAGET | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10080086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10080086 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514034326/2 | 24/06/2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
11658 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTA 4545 DOROBANTI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4545, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4545. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10002588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10002588 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E521466276/3 | 2022-05-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
11659 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011856 | 0.4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10032764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032764 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513703227/3 | 2022-07-06 | 0.011856 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011856 | 0
11660 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009623 | 0.4 | PTB 1802 ARAD SYSTRONICS PARC IND | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10185599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10185599 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513270664/3 | 29/06/2022 | 0.009623 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009623 | 0
11661 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010431 | 0.4 | T2894 EPURARE DETA II | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232563 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514080316/2 | 27/06/2022 | 0.010431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010431 | 0
11662 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005144 | 0.4 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3301, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor trifazat existent.. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3301. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09909499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09909499 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522076331/3 | 28/06/2022 | 0.005144 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005144 | 0
11663 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0096 | 0.4 | 4499 CRIVAIA | Exista bransament electric trifazat, realizat cu cablu JT 3x25+16C, racordat din stalpul nr.4 de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4499, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10192289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10192289 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541547085/4 | 29/06/2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0096 | 0
11664 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00184 | 0.4 | T2711 COM. GIULVAZ | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151254 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151254 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513447604/2 | 24/06/2022 | 0.00184 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00184 | 0
11665 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010054 | 0.4 | T 2410 PARTA MUNTENI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10111164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111164 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514069852/3 | 23/06/2022 | 0.010054 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010054 | 0
11666 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009398 | 0.4 | T 22353 MAIER | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327797 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327797 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514084691/2 | 28/06/2022 | 0.009398 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009398 | 0
11667 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10418004 | 2022-07-22 | 10418004 | 2022-07-25 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E520340355/2 | 2022-07-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00587
11668 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar schimbare contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10400758 | 2022-07-22 | 10400758 | 2022-07-22 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512864224/2 | 07-09-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
11669 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTZ 5 LICEU BRAD | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TU din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10414550 | 2022-07-21 | 10414550 | 2022-07-22 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E530743611/3 | 15-09-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
11670 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10389886 | 2022-07-14 | 10389886 | 2022-07-14 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522279314/2 | 07-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
11671 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Nu sunt necesare modificari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10358128 | 2022-07-13 | 10358128 | 2022-07-18 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E521804058/3 | 2022-11-15 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
11672 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02574 | 0,4 | 6107 OHABA | Se va inlocui disjunctorul existent in BMPT cu un disjunctor tetrapolar 40A si se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart Meter bidirectional. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361574 | 2022-06-30 | 10361574 | 2022-07-13 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E541462508/2 | 14-09-2022 | 0.025223 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025223 | 0
11673 | CEF BARBU MARIUS | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 1083 PLOPI SAT | Sporul de putere se va realiza inlocuind contorul electronic cu un contor de tip SmartMeter cu dublu sens. In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Inlocuire contor existent cu contor bidirectional cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1083. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10392204 | 2022-07-21 | 10392204 | 2022-07-28 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E530914880/2 | 31/08/2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
11674 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01188 | 0,4 | 4460 BREBU NOU BISERICA | Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator, conform puterii solicitate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10364587 | 2022-07-12 | 10364587 | 2022-07-12 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E541515282/2 | 2022-11-14 | 0.011442 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011442 | 0
11675 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10352784 | 2022-07-22 | 10352784 | 2022-07-29 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512918932/2 | 26-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
11676 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01125 | 0,4 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10346679 | 2022-07-12 | 10346679 | 2022-07-18 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522043874/2 | 30-09-2022 | 0.011015 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011015 | 0
11677 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 8019 SAVARSIN VINESTI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10344801 | 2022-07-11 | 10344801 | 2022-07-14 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522040376/2 | 16/08/2022 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014697 | 0
11678 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0063 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3403, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 5m pozat pe perete, in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265728 | 2022-07-05 | 10265728 | 2022-07-15 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520306706/2 | 22-09-2022 | 0.006074 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006074 | 0
11679 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0096 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10275732 | 2022-07-08 | 10275732 | 2022-07-12 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E520202677/2 | 2022-07-22 | 0.009407 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009407 | 0
11680 | FIRMA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01232 | 0,4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10286294 | 2022-07-05 | 10286294 | 2022-07-06 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522041658/2 | 04/08/2022 | 0.011974 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011974 | 0
11681 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10287372 | 2022-06-29 | 10287372 | 2022-07-12 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521912856/2 | 06-09-2022 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
11682 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074 | 0,4 | PTZ 3083 ARAD TUDOR VLADIMIRESCU TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216905 | 2022-07-05 | 10216905 | 2022-07-06 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520040723/3 | 05-09-2022 | 0.007152 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007152 | 0
11683 | Generator fotovol;taic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01215 | 0,4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10214019 | 2022-07-14 | 10214019 | 2022-07-18 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522396538/2 | 26/08/2022 | 0.011897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011897 | 0
11684 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009555 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10217803 | 2022-07-14 | 10217803 | 2022-07-18 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522346432/2 | 01-09-2022 | 0.009354 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009354 | 0
11685 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 8542 LIPOVA SOIMOS VALE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8542, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic trifazat programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 8542; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al bipolar pentru montare aeriana, 2x16mmp, conform DC 4183RO din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 23m, din care cca. 5m coborare pe stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt la TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10222831 | 2022-07-08 | 10222831 | 2022-07-22 | 1905-07-14 | nu | nu | nu |  |  | 0.004604 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.004604
11686 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10767, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 10767; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica de acoperis; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 19m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10245890 | 2022-07-01 | 10245890 | 2022-07-12 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E521427576/3 | 10-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11687 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 51724 | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10199039 | 2022-07-11 | 10199039 | 2022-07-12 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513304381/2 | 02-09-2022 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
11688 | CEF prosumator Murariu Services SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 21739 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10174528 | 2022-07-14 | 10174528 | 2022-07-27 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510128742/2 | 01-09-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
11689 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10181039 | 2022-07-08 | 10181039 | 2022-07-12 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522254429/2 | 2022-07-22 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
11690 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | T 22367 VILE 1 GIARMATA | Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10193376 | 2022-07-12 | 10193376 | 2022-07-18 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513892350/2 | 08-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11691 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | TC4013 MUNCITORESC | Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10196194 | 2022-06-27 | 10196194 | 2022-07-01 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E540178837/2 | 07-10-2022 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
11692 | CEF ONET NICOLAE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00532 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Instalatie corespunzatoare, necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194526 | 2022-07-21 | 10194526 | 2022-07-25 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E514105820/1 | 12-10-2022 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005213 | 0
11693 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0109 | 0,4 | PTA 9575 TIRNOVA4 | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9575. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10201008 | 2022-07-07 | 10201008 | 2022-07-12 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E521123827/2 | 10-08-2022 | 0.010582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010582 | 0
11694 | CEF VLASIN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51904 | Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10154098 | 2022-07-14 | 10154098 | 2022-07-18 | 1905-07-14 | nu | nu | nu |  |  | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.004899
11695 | CEF+ locuinta-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T2737 COM. LIEBLING | Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158104 | 2022-06-22 | 10158104 | 2022-07-18 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512433046/2 | 10-10-2022 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
11696 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PCZ 5102 GRIGORE URECHE | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10067094 | 2022-07-05 | 10067094 | 2022-07-22 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E511835164/2 | 05-10-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
11697 | Punct lucru+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T2855 BIRDA I SAT | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10066813 | 2022-07-12 | 10066813 | 2022-07-15 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512940601/2 | 11-08-2022 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
11698 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.007085 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3496, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 5m coborare pe perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10068062 | 2022-06-09 | 10068062 | 2022-07-01 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO005E520282743/2 | 10-08-2022 | 0.006843 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006843 | 0
11699 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3031, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recupararea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 14m, din care cca. 1m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09965081 | 2022-06-03 | 09965081 | 2022-07-07 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520202734/2 | 28-09-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
11700 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00441 | 0,23 | PTA 9525 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9525, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 9525; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 1x10+6C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 22m, din care cca. 11m canalizatie; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09913535 | 2022-06-07 | 09913535 | 2022-07-22 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E521264902/2 | 2022-11-04 | 0.004321 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004321 | 0
11701 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09955319 | 2022-05-23 | 09955319 | 2022-07-29 | 1905-07-14 | nu | nu | nu |  |  | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007839
11702 | Generator fotovoltaic - panouri fotovolrtaice amplasate pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Din PTB 20/0.4kV, nr.4539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 4593; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 24m, din care cca. 12m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09827393 | 2022-06-07 | 09827393 | 2022-07-22 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522365040/2 | 12-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11703 | Generator fotovoltaic - Parc Fotovoltaic 443 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.47 | 20 | A20 GATAIA-DETA TM | Conform lucrarii nr. EEI-SS-718/2022, faza S.S, elaborat de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL, avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. . 10/01/24.03.2022, solutia de racordare consta in : a)Lucrari pe tarif de racordare : Avand in vedere ca lucrarile pe tarif de racordare sunt executate, puse sub tensiune, integrate in telecontrol si preluate in gestiunea EDB, nu sunt necesare lucrari de racordare. b)Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Beneficiarul va efectua o verificare amanuntita a instalatiilor din compartimentul utilizator, verificare care va fi efectuata de catre un operator autorizat si care va emite buletine de verificare si masuratori. Serviciile interne vor fi alimentate pe aceea?i cale de curent cu cea utilizat? pentru evacuarea energiei produse. Alimentarea în c.a. a instala?iilor auxiliare din punctul de racordare E-Distributie va fi asigurat de c?tre produc?tor. Dispozitivul General (D.G.), Dispozitivul de Interfata (D.I) aferente instala?iei de utilizare se va instala conform PD_IO 1815-EDB -PL86 ?Criterii tehnice de racordare a clien?ilor la re?elele de ÎT,MT, JT?. Sistemele de protec?ie ale Utilizatorului ?i ale re?elei trebuie: - sa contribuie la identificarea exact? a elementelor defecte ?i la eliminarea acestora, pentru monitorizarea rapid? a întreruperilor ?i restabilirea alimentarii; - sa fie coordonate. Alegerea sistemului de protec?ie din instalatia de utilizare (în ceea ce prive?te aspectele relevante pentru re?eaua de distribu?ie) trebuie s? fie f?cut?, ?inând cont de urm?toarele aspecte: - starea/tipul protec?iilor din Sta?ia de Transformare; - caracteristici ale instala?iei de racordare, instala?iei de utilizare ?i de restul instala?iei Utilizatorului; - caracteristici ale racordurilor (linii aeriene, în cablu, mixt?) - asigurarea selectivitatii cu terminalele de protectii existente in instaltiile OD. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); Dispozitiv de Interfa?? (DI) va garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ·,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu sec?iune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m ?i se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce apar?ine E-Distributie, celula de masura. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09133537 | 2022-07-14 | 09133537 | 2022-07-27 | 1905-07-14 | nu | nu | nu |  |  | 0.4553 | PRODUCATOR |  | 0.4553
11704 | Centrala Electrica Fotovoltaica Siria | Fotovoltaic | ARAD | 4.4775 | 20 | A20 GHIOROC-PINCOTA AR | Conform lucrarii 0307102021/ 24.12.2021, faza Studiu de Solutie. editia 02-"Racordarea la RED Centrala electrica fotovoltaica 4,975 MVA, Siria, Jud. Arad", elaborat de S.C. INFOWATT S.R.L., avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. 01/05/22.12.2021, Varianta 1-pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr.102064/21.01.2022, solutia de racordare consta in racordarea CEF SIRIA in LEA 20kV Ghioroc alimentata din statia de transformare 110/20kV Pancota prin inserierea punctului de conexiune 20kV prin Stalpul Nr. 172 A proiectat care se planteaza la cca. 24 m de stalpul Nr. 172 existent spre stalpul Nr. 173 si stalpul Nr. 172 B proiectat care se planteaza la cca. 15 m de stalpul Nr. 173 existent, spre stalpul 172. a)Lucrari pe tarif de racordare : Echiparea compartimentului operatorului de retea al unui PC ? punct de conexiune - 20 kV, în anvelop? din beton cu ac?ionarea echipamentelor din interior. Anvelopa din beton se amplaseaza pe terenul beneficiarului, la o distanta de maxim 100 m de LEA 20 kV Ghioroc, in afara culuarului LEA. Anvelopa din beton se realizeaza pe fondurile beneficiarului si va avea 2 compartimente: compartiment operator de distributie si compartiment producator. Compartimentul operatorului de distributie al PC se echipeaz? cu celule modulare de medie tensiune, cu izola?ia barelor în aer, separatoarele în SF6, cu caracteristicile 50 Hz, 24 kV, 630/400 A, 16 kA (1s) ?i configura?ia: -2 buc. celule cu rol de linie, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/4, echipata cu separator de sarcina si c.l.p., indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens si motor de actionare 24 Vcc; -1 buc. celul? cu rol de m?sur?, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/M/316, echipata cu 2 transformatoare de curent 400/5 clasa 0.2 s, si 2 transformatoare de tensiune 20/0.1 kV, clasa 0.5, separator de sarcina cu c.l.p., rezistenta anticondens si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. -Spa?iu de rezerv? pentru o celul? modulara; -Tablou servicii interne TSI c.a./c.c. pentru alimentarea circuitelor rezisten?e anticondens, priza de serviciu 230 V c.a., iluminat, alimentare motoare armare separatoare, relee semnalizare scurtcircuite. Tabloul de servicii interne se va alimenta din compartimentul producatorului; -Instala?ie electric? pentru priza de serviciu 230 V c.a., iluminat; Echipamentele de comutatie vor fi integrate in sistemul de telecontrol al E-Distributie Banat. Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. In acest caz integrarea in telecontrol a PC-ului proiectat se va realiza cu: ·montarea de RGDAT-3 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Pentru racordarea PC la LEA 20 kV Ghioroc: -Plantare in axa LEA 2 stalpi unificati tip 12/G/31, cu functie terminala pentru conductor OlAl 21/120 mmp, in fundatie din beton, echipati cu: coronament unificat pentru stalp terminal, legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti pentru conductor OL-Al 21/120 mmp, separator tripolar cu cutite de legare la pamant in montaj vertical, 24 kV, 400 A, descarcatori cu rezistenta variabila pe baza de oxizi metalici 24 kV, 10 kA, suport terminal LES 20 kV, teava de protectie pe stalp pentru LES 20 kV, priza de pamant cu rezistenta Rp?4?. Se va respecta Ghidul de proiectare si executie LEA MT cu conductoare neizolate,E-Distributie Banat. Stalpul Nr. 172 A proiectat se planteaza la cca. 24 m de stalpul Nr. 172 existent spre stalpul Nr. 173, stalpul Nr. 172 B proiectat se planteaza la cca. 15 m de stalpul Nr. 173 existent, spre stalpul 172; -Demontarea conductoarelor Ol-Al 21/120 mmp existente intre stalpii Nr. 172 A proiectat si stalpul Nr. 172 B proiectat si intregirea LEA intre stalpii Nr. 172 ? 172 A proiectat si Nr. 172 B proiectat ? 173, cu legaturi duble de intindere si izolatori compoziti; -Cablu 12/20 kV, ARE4H5EX 3x1x185 mmp, cca. 35 m, in sapatura, racordat cu terminale de exterior la stalpul Nr. 172 A proiectat si cablu ARE4H5EX 3x1x185 mmp, cca. 35 m, in sapatura, racordat cu terminale de exterior la stalpul Nr. 172 B proiectat. Cablurile se racordeaza cu terminale de interior la celulele de linie din PC, compartimentul OD. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDB (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiunehomopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirulde cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDB, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDB. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 08675837 | 2022-01-28 | 08675837 | 2022-07-15 | 1905-07-15 | nu | nu | nu |  |  | 4.2579 | PRODUCATOR |  | 4.2579
11705 | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN | Fotovoltaic | TIMIS | 2.5 | 20 | A20 ROMANESTI-FAGET TM | Conform L 689/2021-SS-Racordare la SEN centrala fotovoltaica cu puterea de 2,5 MW, din loc. Faget, Str.Intravilan, jud. Timis, elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL, avizat cu documentul Aviz CTE nr. 132/MT/02 din 06.10.2021 solutia de alimentare cu energie electrica a utilizatorului consta in realizarea unei retele de medie tensiune si montarea unui punct de conexiune de 20 KV, in spatiul special construit (cladire pusa la dispozitie de beneficiar , compartimentata cu compartiment racordare si compartiment utilizator), cu actionare din interior. Compartimentul de racordare va avea acces din domeniul public. 1)Lucr?rile pe tarif de racordare: realizare racord 20 kV intre punctul de racordare ?i punctul de conexiune: - plantare 2 buc. stalpi noi tip SC15015 (notati 10/1,10/2) in deschiderea intre stalpii existenti nr. 10 si nr. 11(st,10/1 la 4 m de stalpul 10, st.10/2 la 10 m de st.10), echipati cu consola de intindere dublu cicuit, set desc?rc?toare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ?i terminale de exterior pentru LES 20 kV, conform DJ4476 RO, Rp< 4ohmi; separator de racord 24KV (DY595RO) - demontare LEA MT intre. st.10-11 ,cca 70 m traseu ,cond.50/8 mmp ,circut Romanesti ?(stanga ),circutul LEA 20 KV Marginea nu se demonteaza (LEA 20 KV Marginea nu este in functie). - reintregire circuit ST.10/1-ST.10,ST10/2.-ST.11 cu conductoare 50/8 mmp in lungime de 5 respectiv 65 m traseu cu cond.50/8 mmp. - LES 20 kV intre punctul de conexiune 20 kV proiectat si stalpul proiectat notat 10/1, lungime traseu cca 8 m, LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3*1*185 mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DC4235 RO si DS 4247 RO). - LES 20 kV intre punctul de conexiune 20 kV proiectat si stalpul proiectat notat10/2, lungime traseu cca 12 m, LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3*1*185 mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DC4235 RO si DS 4247 RO). - montare protectie maximala de curent directionala in celula 20 kV plecare LEA 20 KV Romanesti din Statia Faget; punct de conexiune 20 kV amplasat în apropierea punctului de racordare, va fi cu acces pentru E-Distributie Banat SA din exterior, din domeniul public si va fi echipat cu: - 2 buc. celula modulara de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcin? în SF6 ?i CLP, cu motorizare, conform DY 803/2-LE ed. 3; - 1 buc. celul? de m?sur? cu separator de sarcin?, conform DY803M/4-1UT, cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO ?i doua transformatoare de curent de 50/5A, conform DM031052RO; - grup masura decontare ( contor electronic cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice active si reactive in ambele sensuri ,cu inregistrare orara ,clasa de exactitate 0,2,telecitibil in sitem de telecitire Enel ). - echipamente pentru telecontrol: un tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY3016RO, Unitate periferica pentru posturi de transformare (UP 2015) cf. GSTR001_1 (rev. 2-11-2015), acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO, antena DN7602RO si RGDAT (la cele doua celule de linie si la celula de masura a utilizatorului) cf. GSTP001 (rev. 0-15.12.2015); Contoarele pentru decontare vor fi finantate de catre E-Distributie Banat. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea instala?iei de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. 2) Lucrari ce se vor realiza prin grija utilizatorului: - Cl?direa punctului de conexiune cu 2 compartimente, unul pentru instala?iile electrice din gestiunea E-DISTRIBU?IE Banat SA ?i cate unul pentru instala?iile electrice ale utilizatorului; Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? a unei celule de linie si va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior. - LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L? 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - Celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); protectie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); - Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: protectie maximala de tensiune netemporizata; protectie minimala de tensiune temporizata; protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; protectie homopolara de tensiune temporizata; protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - Instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu; - Realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; - Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE?. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - Sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. - Post trafo 1X2500 kVA; - LES 20kV intre PC si PARC in lungime de cca 150 ml.( cablu mt 150 mmp). Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 08164450 | 2021-11-05 | 08164450 | 2022-07-22 | 1905-07-14 | nu | nu | nu |  |  | 2.45 | PRODUCATOR |  | 2.45
11706 | Locuinta + CEF casa P+E | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41748 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10239980 | 2022-06-09 | 10239980 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E514101365/1 | 2022-07-15 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
11707 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T1824 COM. CENAD | instalatia corespunde din punct de vedere tehnic(necsar reprogramare contor) | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10240984 | 2022-07-07 | 10240984 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512648055/2 | 2022-07-14 | 0.01666 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01666 | 0
11708 | SEDIU+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T2855 BIRDA I SAT | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110761 | 2022-07-04 | 10110761 | 2022-07-15 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512276322/2 | 11-08-2022 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
11709 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 12284 | Necesar programare contor existent cu contor trifazat bidirectional. Necesar schimbare siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110163 | 2022-06-22 | 10110163 | 2022-07-04 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513486168/3 | 2022-07-15 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
11710 | sediu firma | Fotovoltaic | ARAD | 0.0248 | 0,4 | PTB 10393 VIRFURI 1 | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10393. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124317 | 2022-07-08 | 10124317 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E522096456/2 | 2022-07-15 | 0.024299 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024299 | 0
11711 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11061, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 11061; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recupararea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m, din care cca. 6m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10003024 | 2022-06-15 | 10003024 | 2022-07-27 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E521944761/2 | 2022-11-09 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
11712 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1949 | 0,4 | A20 LOVRIN-JIMBOLIA TM | Contor trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09948464 | 2022-07-06 | 09948464 | 2022-07-07 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513229736/4 | 2022-11-24 | 0.19095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19095 | 0
11713 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,4 | PTB 3239 ARAD INDEPENDENTEI-NASAUD | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3239, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj direct; - montare concentrator la PT 3239; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime totala de cca. 24m, din care cca. 4m canalizatie zona nepavata, cca. 2m zona pavata, respectiv cca. 6m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09872536 | 2022-05-09 | 09872536 | 2022-07-12 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520348016/2 | 21-10-2022 | 0.009692 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009692 | 0
11714 | Prosumator Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0124 | 0,4 | T 51849 | Inlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar inlocuire intrerupator existenta cu intrerupator de 40 A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09897144 | 2022-06-23 | 09897144 | 2022-07-25 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513253373/2 | 13-10-2022 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012935 | 0
11715 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 11080 SIMAND MOARA CAP | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Necesar programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10310203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10310203 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522046990/1 | 2022-07-06 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058798 | 0
11716 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,4 | T 21738 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10578166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10578166 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E510127459/2 | 2022-07-27 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
11717 | CEF VINICIUS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 1765 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10519445 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10519445 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E511123737/2 | 2022-07-27 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
11718 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10465355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465355 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512939609/2 | 2022-07-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11719 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 5014 MARGARETELOR | Necesar reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10408914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10408914 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E512851905/2 | 2022-07-28 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
11720 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0104 | 0,4 | T 1605 GRABATI COM 2 | Necesar schimbare contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410188 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512585314/2 | 2022-07-22 | 0.010172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010172 | 0
11721 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010125 | 0,4 | T 11537 FERMA SPRE LENAUHEIM | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417355 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E512585291/2 | 2022-07-15 | 0.009902 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009902 | 0
11722 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,4 | PCZ 5113 SINCAI | Necesar inlocuire contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10424112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424112 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513189315/2 | 2022-07-28 | 0.004302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004302 | 0
11723 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10383808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383808 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E512880479/2 | 2022-07-29 | 0.007446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007446 | 0
11724 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52043 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369505 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513124796/2 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11725 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2628 COM. GIULVAZ | Necesar inlocuire contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10376202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10376202 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512403571/2 | 2022-07-22 | 0.009868 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009868 | 0
11726 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2628 COM. GIULVAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10376069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10376069 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512403795/2 | 2022-07-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
11727 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2322 CARANI III | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10351867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10351867 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E511587337/2 | 2022-07-18 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11728 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00552 | 0,4 | T 12427 RECAS COMPLEX | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10330083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10330083 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E511367085/2 | 2022-07-22 | 0.0054 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0054 | 0
11729 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51895 | Necesar inlocuire contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10341965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10341965 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513293502/2 | 2022-07-19 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
11730 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10332898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10332898 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513034415/2 | 2022-07-12 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11731 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2680 CRR JEBEL | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10285227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10285227 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512376974/2 | 2022-07-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11732 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0148 | 0,4 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231256 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E512379113/2 | 2022-07-25 | 0.014484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014484 | 0
11733 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00532 | 0,4 | T2935 GRADINITA GATAIA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10183620 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10183620 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E512335935/2 | 2022-07-19 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005213 | 0
11734 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2426 BUCOVAT COMUNA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10200433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10200433 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E511388314/2 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11735 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2809 COL DETA | Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09746052 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09746052 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E512245621/2 | 2022-07-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11736 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4419 EZERIS BISERICA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : reprogramare contor electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10653184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10653184 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E541584301/2 | 2022-07-28 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
11737 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12418 URSENI COM. II | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10527090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527090 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E511413122/2 | 2022-07-18 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
11738 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2526 URSENI COM. I | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10526945 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10526945 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513272206/2 | 2022-07-18 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
11739 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00474 | 0,4 | T 41793 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10521828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10521828 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513101498/2 | 2022-07-28 | 0.004644 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004644 | 0
11740 | CEF SIRIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10518651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518651 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E512891875/2 | 2022-07-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11741 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00507 | 0,4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10472941 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10472941 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513023143/2 | 2022-07-14 | 0.004919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004919 | 0
11742 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00044 | 0,4 | T2810 BLOCURI CENTRU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10462136 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10462136 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513096884/2 | 2022-07-08 | 0.003959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003959 | 0
11743 | CASA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA2002 STRAND LOVRIN | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10468693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10468693 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E512724140/2 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11744 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00474 | 0,4 | PTA2027 COMUNA VARIAS | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10471061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471061 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E514105022/2 | 2022-07-18 | 0.004545 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004545 | 0
11745 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTAB 22337 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10424317 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424317 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513235654/2 | 2022-07-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11746 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,4 | T 21723 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10428062 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428062 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E511083259/2 | 2022-07-18 | 0.0039 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0039 | 0
11747 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10406020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10406020 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513148905/2 | 2022-07-11 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
11748 | CEF Producator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 12376 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10428130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428130 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512905286/2 | 2022-07-22 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
11749 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 1590 COMLOSU MARE COM 3 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410992 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512535858/2 | 2022-07-14 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
11750 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10383995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383995 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513114504/2 | 2022-07-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11751 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1718 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10393116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10393116 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510063481/2 | 2022-07-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11752 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 52020 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369930 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513310883/2 | 2022-07-11 | 0.009876 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009876 | 0
11753 | :Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0144 | 0,4 | T 51730 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10359825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10359825 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512859015/2 | 2022-07-06 | 0.014092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014092 | 0
11754 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Necesar inlocuire contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10352171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10352171 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512877857/2 | 2022-07-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11755 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10360071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10360071 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E512960838/2 | 2022-07-26 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
11756 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10399429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10399429 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E511379796/2 | 2022-07-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11757 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21741 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10311594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10311594 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510118707/2 | 2022-07-13 | 0.009876 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009876 | 0
11758 | Locuin??+CEF-Prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1778 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313995 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E511255991/2 | 2022-07-06 | 0.009868 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009868 | 0
11759 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075 | 0,4 | PTAB 2215 SERPENTINA GEOAGIU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10315059 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513265556/2 | 2022-07-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
11760 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 31790 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10316038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10316038 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E510580890/2 | 2022-07-15 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
11761 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333921 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E512915412/2 | 2022-07-18 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
11762 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTAB 22341 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333780 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513028328/2 | 2022-07-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11763 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327395 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327395 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E513172294/2 | 2022-07-25 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
11764 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 21734 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333012 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E511252077/2 | 2022-07-11 | 0.005771 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005771 | 0
11765 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10349488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349488 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E512973944/2 | 2022-07-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11766 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4049 OXIGEN CSR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10342074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10342074 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541540651/2 | 2022-07-13 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
11767 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41773 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10340271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340271 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E512956822/2 | 2022-07-13 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
11768 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51727 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10334408 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10334408 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513296044/2 | 2022-07-06 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
11769 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10261691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10261691 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513156746/2 | 2022-07-08 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
11770 | MORAR EXPERT & INVESTMENT CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265656 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513021646/2 | 2022-07-05 | 0.019594 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019594 | 0
11771 | Prosumator Bacova | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00518 | 0,4 | T 5558 MOARA BACOVA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265042 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E512186636/2 | 2022-07-12 | 0.005056 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005056 | 0
11772 | CEF CIUCASU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10264802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10264802 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512876542/2 | 2022-07-06 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
11773 | AMPLASARE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0,4 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10269785 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10269785 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513236206/2 | 2022-07-06 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
11774 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTZ 1827 ARAD JUMO ROMANIA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10285788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10285788 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512643106/2 | 2022-07-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11775 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 31711 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10287320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10287320 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513114201/2 | 2022-07-08 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
11776 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.000366 | 0,4 | T 1734 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10290714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10290714 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E510115995/2 | 2022-07-14 | 0.004294 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004294 | 0
11777 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10298668 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10298668 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E511685651/2 | 2022-07-05 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
11778 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00936 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10212447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10212447 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513280531/2 | 2022-07-05 | 0.009172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009172 | 0
11779 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.000366 | 0,4 | T 51830 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10226481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10226481 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513078277/2 | 2022-07-07 | 0.007414 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007414 | 0
11780 | Locuin??+CEF-Prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 21722 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232995 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E512836818/2 | 2022-07-04 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
11781 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039 | 0,4 | T 22336 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10230241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230241 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E511447589/2 | 2022-07-28 | 0.003722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003722 | 0
11782 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T2249 RADAR MFA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10238070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238070 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513263767/2 | 2022-07-06 | 0.019644 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019644 | 0
11783 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 11728 | Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10244866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10244866 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E510598585/2 | 2022-07-05 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11784 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10249251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249251 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513202399/2 | 2022-07-13 | 0.006948 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006948 | 0
11785 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21766 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10253521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253521 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E512039116/2 | 2022-07-08 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
11786 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1777 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172691 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E510556039/2 | 2022-07-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11787 | Casa Familiara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1777 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172465 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E510547477/2 | 2022-07-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11788 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 31714 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10182626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10182626 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510907286/2 | 2022-07-13 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
11789 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 41709 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10182358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10182358 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E510039844/2 | 2022-07-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
11790 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 12232 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Necesar reprogramare contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194662 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194662 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513072451/2 | 2022-07-06 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
11791 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10203472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203472 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513112175/2 | 2022-07-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11792 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00448 | 0,4 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10131348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10131348 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E512529659/2 | 2022-07-13 | 0.004389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004389 | 0
11793 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 51729 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10128500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128500 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513264139/2 | 2022-07-14 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
11794 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 52012 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10128551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128551 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513333619/2 | 2022-07-12 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
11795 | CEF SCROB IOAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00912 | 0,4 | PTA 11515 NORD | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10156940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10156940 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E512452474/2 | 2022-07-13 | 0.009868 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009868 | 0
11796 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 12375 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10154308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10154308 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E511381597/2 | 2022-07-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11797 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,23 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10163540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163540 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E512918268/2 | 2022-07-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11798 | Lociunta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T 51828 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165117 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E512946146/2 | 2022-07-07 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
11799 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01368 | 0,4 | T 1724 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10109034 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10109034 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E511347005/2 | 2022-07-15 | 0.013386 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013386 | 0
11800 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51890 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10116102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10116102 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E510033747/2 | 2022-07-06 | 0.00483 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00483 | 0
11801 | LOCUINTA+CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,4 | T 1739 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10121545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121545 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E510114567/2 | 2022-07-15 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
11802 | CEF TURCIN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10125250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10125250 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E513169199/2 | 2022-07-26 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
11803 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00552 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10055346 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513156825/2 | 2022-07-11 | 0.005409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005409 | 0
11804 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1741 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10055388 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510037044/2 | 2022-07-12 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
11805 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 11728 | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10061933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10061933 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510467579/2 | 2022-07-13 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
11806 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51730 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081869 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E512869634/2 | 2022-07-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11807 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078 | 0,4 | T 41758 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10013327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10013327 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E512869083/2 | 2022-07-04 | 0.007594 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007594 | 0
11808 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01215 | 0,4 | T12526 SANANDREI PECO | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10023776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023776 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512893484/2 | 2022-07-14 | 0.011906 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011906 | 0
11809 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10022069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022069 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E511556041/2 | 2022-07-12 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
11810 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00322 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10032175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032175 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E512938541/2 | 2022-07-05 | 0.003154 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003154 | 0
11811 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09928861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09928861 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513010240/2 | 2022-07-05 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
11812 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 41748 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09840344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09840344 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E510330332/2 | 2022-07-01 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
11813 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09786463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09786463 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513212671/2 | 2022-07-12 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
11814 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00574 | 0,23 | T 2261 BENCECUL DE JOS | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09788336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09788336 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E513135147/2 | 2022-07-01 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
11815 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00912 | 0,4 | T 51895 | Necesar programare, contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09716659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09716659 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513020858/2 | 2022-07-05 | 0.008888 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008888 | 0
11816 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00345 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09680632 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09680632 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E512944302/2 | 2022-07-28 | 0.003231 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003231 | 0
11817 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | TC6110 OHABA OGAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10472027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10472027 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E540643665/2 | 2022-07-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11818 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4009 STR CARPATI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -inlocuire contor existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10267631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10267631 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E540182449/2 | 2022-07-13 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
11819 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 7835 MOCERIS | Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10203715 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203715 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E541611290/2 | 2022-07-18 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
11820 | cef+locuinta-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 280 TOPLITA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725755 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E532343013/2 | 2022-07-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11821 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00474 | 0,23 | PTA 10030 INEU | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10579511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10579511 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E520804552/2 | 2022-07-27 | 0.004545 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004545 | 0
11822 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PT ANV 227 POIENITA | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10523641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10523641 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E532241807/2 | 2022-07-29 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
11823 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00486 | 0,23 | PTA 1141 BACIA 1 S-BATIZ | Programare contor electronic monofazat bidirectional existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10502165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502165 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E531290169/2 | 2022-07-28 | 0.004753 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004753 | 0
11824 | Generator Fotovoltaic 5KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10490832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10490832 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E520349602/2 | 2022-07-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11825 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10484972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10484972 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E522035583/2 | 2022-07-28 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
11826 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 8530 LIPOVA STR.IANCU JIANU | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464365 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10464365 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E520849674/2 | 2022-07-28 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
11827 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10467466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10467466 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E520614629/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11828 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3646 VLADIMIRESCU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10359476 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10359476 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522329927/2 | 2022-07-22 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
11829 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 3341 ARAD LIBERTATII-MALIN | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10379754 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10379754 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522321884/2 | 2022-07-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
11830 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTZ 1155 ARAD CANTINA IVA URSULUI TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10392414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10392414 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E521375400/2 | 2022-07-15 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
11831 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10300630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10300630 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522286301/2 | 2022-07-13 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11832 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10311592 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10311592 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E520595414/2 | 2022-07-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
11833 | Generator Fotovoltaic 5KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10307403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10307403 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520251930/2 | 2022-07-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11834 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00392 | 0,4 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10314243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10314243 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522012757/2 | 2022-07-01 | 0.003832 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003832 | 0
11835 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic bidirectional programat cu tarif producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10326674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10326674 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E530636825/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11836 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074 | 0,4 | PTA 10025 INEU | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10240272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240272 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E520780072/2 | 2022-07-14 | 0.007172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007172 | 0
11837 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3838 FRUMUSENI SOC. AGRICOLA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10237887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237887 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E521487066/2 | 2022-07-08 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
11838 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00574 | 0,23 | PTA 206 TV SALASUL DE SUS | Inlocuire contor existent in BMPM cu contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10241081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241081 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E532245687/2 | 2022-07-22 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
11839 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10243300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10243300 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E521690747/2 | 2022-07-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11840 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PC 3508 LESNIC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10245518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10245518 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E520869474/2 | 2022-07-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11841 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTZ 56 CHIZID | Inlocuire contor existent in BMPT si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10163678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163678 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E532221636/2 | 2022-07-03 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11842 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTZ 120 ROMANILOR | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10486007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486007 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E530436643/2 | 2022-07-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11843 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0063 | 0,23 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10464290 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E520269872/2 | 2022-07-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11844 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0075 | 0,4 | PTA 9530 SELEUS | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10454038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10454038 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E520917423/2 | 2022-07-14 | 0.007349 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007349 | 0
11845 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10396917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10396917 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E521661026/2 | 2022-07-13 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
11846 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10385504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385504 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520309990/2 | 2022-07-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11847 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00528 | 0,4 | PTA 3457 IPEG VALCEZ I - D | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10354121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10354121 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E531452305/2 | 2022-07-15 | 0.005173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005173 | 0
11848 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10355483 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10355483 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520198851/2 | 2022-07-06 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
11849 | PRIMARIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 10049 CERMEI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : - Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10384896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384896 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E521342202/2 | 2022-07-13 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
11850 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 11006 COM CAPORAL ALEXA 2 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10356650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10356650 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E521995846/2 | 2022-07-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11851 | locuita+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10354198 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10354198 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520607485/2 | 2022-07-22 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
11852 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005915 | 0,4 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368098 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E522010777/2 | 2022-07-26 | 0.005697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005697 | 0
11853 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 4512 MACEA COM 1 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369966 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369966 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521509117/2 | 2022-07-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11854 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10385396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385396 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522207573/2 | 2022-07-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11855 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: -Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10363090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10363090 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E520512873/2 | 2022-07-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
11856 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTZ 1156 ARAD PUNCT TERMIC POLICLINICA D | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10300679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10300679 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522039273/2 | 2022-07-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11857 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 159 ZLASTI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10301858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10301858 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E531014062/2 | 2022-07-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
11858 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00304 | 0,4 | PTA 10896 TIPARI COMUNA +IAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10310983 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10310983 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E521699230/2 | 2022-07-12 | 0.002978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002978 | 0
11859 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3900 FELNAC COM 3 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10306445 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10306445 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522294995/2 | 2022-07-14 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
11860 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007 | 0,4 | PTZ 71 SALA SPORTURILOR DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10349361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349361 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E530234852/2 | 2022-07-11 | 0.006859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006859 | 0
11861 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10348506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10348506 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522263979/2 | 2022-07-13 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
11862 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,4 | PTA 10764 GRANICERI MOARA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10343769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10343769 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E521433720/2 | 2022-07-08 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
11863 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01045 | 0,4 | P1302 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10335684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10335684 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E520291721/2 | 2022-07-01 | 0.010231 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010231 | 0
11864 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10318433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10318433 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E520251277/2 | 2022-07-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11865 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3896 FELNAC COM 1 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10259757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10259757 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E522326687/2 | 2022-07-12 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
11866 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTZ 1104 STR. A. VLAICU S-SIMERIA 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 1104. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10280017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10280017 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-10 | nu | nu | nu | RO005E532285962/2 | 2022-07-10 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
11867 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8593 MINIS COMUNA II | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10288130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288130 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522070830/2 | 2022-07-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11868 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltauice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3924 VINGA COM 2 | Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232187 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522086039/2 | 2022-07-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11869 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10233087 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233087 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E520575849/2 | 2022-07-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
11870 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10240035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240035 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532272373/2 | 2022-07-15 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
11871 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10239024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239024 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E530806835/2 | 2022-07-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11872 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0041 | 0,23 | PTA 4 VULCAN | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10238174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238174 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532131557/2 | 2022-07-15 | 0.003917 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003917 | 0
11873 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10200799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10200799 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E520306391/2 | 2022-07-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11874 | CEF SAS | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 2072 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | Programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10203551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203551 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E531273070/2 | 2022-07-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11875 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00594 | 0,23 | PTZ 55 OBOR | Programare contor bidirectional existent in BMPM cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10199549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199549 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E530445654/2 | 2022-07-01 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
11876 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141021 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141021 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E530738637/2 | 2022-07-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
11877 | Locuinta sat Cerbal nr 58, comuna Cerbal,jud Hunedoara | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00312 | 0,4 | PTA 195 CERBAL | Programare contor electronic trifazat bidirectional existent cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10145893 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10145893 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E531031016/2 | 2022-07-06 | 0.002958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002958 | 0
11878 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10163190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163190 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520291563/2 | 2022-07-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11879 | Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTAB 5 RESTAURANT CORVIN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162746 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162746 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E530333931/2 | 2022-07-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11880 | BABES LUCIA RODICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 88 PETROSANI | Inlocuire contor existent in BMPT si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165499 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E531699690/2 | 2022-07-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
11881 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00094 | 0,23 | PTA189 DUMBRAVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10098853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10098853 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E531031397/2 | 2022-07-06 | 0.000911 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.000911 | 0
11882 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10366817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10366817 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522019046/2 | 2022-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
11883 | CEF-Kaufland Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.253 | 20 | A20 ABATOR PASARI-PADUREA VERDE TM | Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator in celula de masura . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09869896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869896 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO005E513115932/2 | 2022-07-21 | 0.2447 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.2447 | 0
11884 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10371565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10371565 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520575861/2 | 2022-07-22 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
11885 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011 | 0,4 | T 51893 | Contor bidirectional existent, necesar reprogramare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369377 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513380116/2 | 2022-07-22 | 0.01068 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01068 | 0
11886 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51724 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369788 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E512888208/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11887 | Locuinta Giarmata Junilor Nr. 6 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22211 VILE II GIARMATA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10255253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10255253 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513348312/2 | 2022-07-06 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
11888 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0,4 | T2351 BLOC SACALAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10251918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10251918 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E513347164/2 | 2022-07-04 | 0.009868 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009868 | 0
11889 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10252257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10252257 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513364602/2 | 2022-07-07 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
11890 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194273 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194273 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513347995/2 | 2022-07-15 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
11891 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00585 | 0,4 | T 12286 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10202557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10202557 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513349267/2 | 2022-07-12 | 0.005383 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005383 | 0
11892 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151140 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513355321/2 | 2022-07-07 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
11893 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10302079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302079 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513351620/2 | 2022-07-15 | 8e-05 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 8e-05 | 0
11894 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 11110 ZIMAND CUZ 3 | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10348700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10348700 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E522361440/2 | 2022-07-28 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
11895 | Imobil | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00228 | 0,4 | PTA 155 GURA ZLATA | Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10009298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10009298 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E532240211/2 | 2022-07-22 | 0.002224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002224 | 0
11896 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 8009 ILTEU COMUNA | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10395873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10395873 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E522365196/2 | 2022-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
11897 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00342 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Programare contor monofazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10453004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10453004 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513416587/2 | 2022-07-11 | 0.003342 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003342 | 0
11898 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265769 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513413023/2 | 2022-07-13 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
11899 | Fabrica productie+CEF produmator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04914 | 0,4 | T 31729 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10305861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305861 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513173701/2 | 2022-07-15 | 0.048154 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.048154 | 0
11900 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00368 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :contor bidirectional existent, reprogramare pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10458702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10458702 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513403000/2 | 2022-07-15 | 0.003605 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003605 | 0
11901 | CEF FEJOS ADRIAN-CRISTIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :contor existent trifazat bidirectional,programat cu tarfi de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10124705 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513423259/2 | 2022-07-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11902 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52020 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10246212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246212 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513421235/2 | 2022-07-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11903 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTA 80 RISCULITA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10295290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10295290 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E530840686/2 | 2022-07-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
11904 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 20 | A20 HORIA-POLTURA AR | Instalatie racordare existenta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327393 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E521369223/2 | 2022-07-26 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
11905 | benzinarie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.025 | 6 | 4169 PETROM | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -reprogramare contor electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10239703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239703 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541310881/2 | 2022-07-13 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024499 | 0
11906 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00637 | 0,4 | T 12391 REAL BEST | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10169881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169881 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513133178/2 | 2022-07-07 | 0.006208 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006208 | 0
11907 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 51730 | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09563770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09563770 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513450574/2 | 2022-07-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
11908 | Sistem fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTB 3216 ARAD BINALIA | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere au fost realizate urmatoarele lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei : montarea unui concentrator la PTB 3216. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10120732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10120732 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522381374/2 | 2022-07-01 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
11909 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 31764 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10302205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302205 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E511708219/2 | 2022-07-26 | 0.0142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0142 | 0
11910 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51886 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333693 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E511624991/2 | 2022-07-25 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
11911 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234042 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E532389732/2 | 2022-07-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11912 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10418394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10418394 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E522386155/2 | 2022-07-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11913 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10582575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10582575 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E522389417/2 | 2022-07-27 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
11914 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1785 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10249643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249643 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513499139/2 | 2022-07-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11915 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01053 | 0,4 | T 12312 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10241461 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241461 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513465985/2 | 2022-07-13 | 0.010219 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010219 | 0
11916 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51773 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158334 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158334 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513513293/2 | 2022-07-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11917 | CEF ASTORIA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.06 | 6 | S6 PT3 INSTITUT-PA1 DV | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional si montare concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10248158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10248158 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E531542271/2 | 2022-07-19 | 0.05865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05865 | 0
11918 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 12313 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10498699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498699 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513526916/2 | 2022-07-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11919 | CFE Ronde Bosse Art 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0166 | 0,4 | PTA 11122 ROUNDE ZIMANDUL NOU | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10509186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10509186 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E522238218/2 | 2022-07-27 | 0.016267 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016267 | 0
11920 | RESTAURANT+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0252 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10268606 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10268606 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522353014/2 | 2022-07-13 | 0.024695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024695 | 0
11921 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01482 | 0,4 | PTZ 66 BALCESCU VECHI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 66. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10334891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10334891 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-10 | nu | nu | nu | RO005E532399306/2 | 2022-07-10 | 0.014521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014521 | 0
11922 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1724 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10315140 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E511338870/3 | 2022-07-19 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
11923 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.021565 | 0,4 | P1322 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231457 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513301052/3 | 2022-07-07 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
11924 | STATIE MIXTURI ASFALTICE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.072 | 20 | A20 REDRESORI-FANTANELE AR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10387304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10387304 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522405269/2 | 2022-07-14 | 0.068595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.068595 | 0
11925 | Cef 15Kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51729 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10275809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10275809 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513566729/2 | 2022-07-13 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
11926 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41700 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: schimbare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09595744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09595744 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513584662/2 | 2022-07-13 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00734 | 0
11927 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10171202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10171202 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E512885429/2 | 2022-07-12 | 0.002734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002734 | 0
11928 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2711 COM. GIULVAZ | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10055524 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513603912/2 | 2022-07-14 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
11929 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10069193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10069193 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513634174/2 | 2022-07-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11930 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Necesar reprogramare contor, existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10502394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502394 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513606993/2 | 2022-07-19 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
11931 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 12313 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10398437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10398437 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E513630091/2 | 2022-07-25 | 0.012724 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012724 | 0
11932 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 10644 IAS LACATUSERIE SEBIS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10259833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10259833 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E521206830/3 | 2022-07-08 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
11933 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 52012 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : programare contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10254586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10254586 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513646458/2 | 2022-07-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
11934 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 5329 TARGOVISTE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10360934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10360934 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513647336/2 | 2022-07-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11935 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10367529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10367529 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E513687576/2 | 2022-07-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11936 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52020 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10312093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10312093 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513687565/2 | 2022-07-12 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11937 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10329975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10329975 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513687396/2 | 2022-07-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11938 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10249275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249275 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513692145/2 | 2022-07-15 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
11939 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00532 | 0,4 | T 2253 PISCHIA COM. III | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10104154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10104154 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513700976/2 | 2022-07-06 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005213 | 0
11940 | REALIZARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 10384 PROSOLTEC BONTESTI | Instalatie racordare existenta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10429598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10429598 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E522424596/2 | 2022-07-19 | 0.05865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05865 | 0
11941 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 12252 EGERIA SACALAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10183699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10183699 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513692033/2 | 2022-07-12 | 0.0975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0975 | 0
11942 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21754 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10263843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10263843 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513656875/2 | 2022-07-06 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
11943 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10328791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10328791 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513687420/3 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11944 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22331 VILE II | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10428575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428575 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513703003/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
11945 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE TC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10208789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10208789 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E522438805/2 | 2022-07-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11946 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4707 SANPAUL | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165289 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E522442035/2 | 2022-07-08 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
11947 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10493150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10493150 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513727177/2 | 2022-07-28 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
11948 | HALA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.031185 | 0,4 | T 5754 CAP BREAZOVA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10492463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492463 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E513474794/3 | 2022-07-29 | 0.030511 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.030511 | 0
11949 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 22331 VILE II | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10527246 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527246 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513738641/2 | 2022-07-18 | 0.01161 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01161 | 0
11950 | Casa familiala Zimandcuz nr.291 | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10216542 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E522437792/2 | 2022-07-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11951 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02475 | 0,4 | PTA 3377 RADULESTI I-C | Programare contor existent in BMPT ; cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10250094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10250094 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E531090695/3 | 2022-07-03 | 0.024245 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024245 | 0
11952 | LOCUINTA + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 12289 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333747 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513740330/2 | 2022-07-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
11953 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10433626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10433626 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513735738/2 | 2022-07-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11954 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141487 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513721193/2 | 2022-07-14 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
11955 | NOTIFICARE RACORDARE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 20 | A20 NADASTIE-TELIUC DV | Conf. CER RO005E532366478/1 din data de 29.08.2019&lt;(&gt;,&lt;)&gt; utilizatorul MK Lighting SRL este racordat la SEN prin PC 150 (DB10-2-070199) racordat la A20 Nadastie - Teliuc (DB10-08501) la st.nr.39A. Conform . CER RO005E532366478/1 din data de 29.08.2019: - putere aprobata: 261.957 kVA / 241 kW - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la st.nr.39A din A20 Nadastie - Teliuc (DB10-08501) - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: Prin racord 20kV din A20 Nadastie - Teliuc (DB10-08501) si PC 150 (DB10-2-070199); - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, in celula de masura MT; - masurarea energiei electrice se realizeaza prin Prin contor electronic trifazat clasa 0,5S in montaj indirect cu TT 20/0,1kV si Tc 10/5A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelorde masurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale ale cablului 20 kV plecare din celula de masura spre compartimentul utilizatorului - (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea utilizatorului. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, cu debitarea in sistem a puterii produse in reteaua de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10206428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10206428 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E532366478/2 | 2022-07-12 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
11956 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10311861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10311861 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513761322/2 | 2022-07-18 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
11957 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 5568 MOARA NITCHIDORF | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10487965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10487965 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513735705/2 | 2022-07-22 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
11958 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0,4 | PTA 3377 RADULESTI I-C | Programare contor existent in BMPT ; cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10250143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10250143 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E532431202/2 | 2022-07-03 | 0.02449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02449 | 0
11959 | CEF PRODUCATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02398 | 0,4 | T 51874 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10352986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10352986 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513514058/4 | 2022-07-12 | 0.023499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023499 | 0
11960 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PT 257 PETROM HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10385153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385153 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E532225999/3 | 2022-07-11 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
11961 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.004905 | 0,4 | PTB 3820 ALUNIS | Bransament electric trifazat subteran existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10199166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199166 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522455624/2 | 2022-07-14 | 0.004707 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004707 | 0
11962 | benzinarie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03024 | 0,4 | PTB 1333 ARAD OMV DN69 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10304661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304661 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522439154/2 | 2022-07-14 | 0.029399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029399 | 0
11963 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10169199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169199 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E521406438/2 | 2022-07-04 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026459 | 0
11964 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00728 | 0,4 | T 5507 DAROVA NOUA | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10195751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10195751 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513795958/2 | 2022-07-07 | 0.007124 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007124 | 0
11965 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 12324 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265940 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513816930/2 | 2022-07-13 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
11966 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10207191 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10207191 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E521395446/3 | 2022-07-01 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
11967 | CEF CEBUC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51727 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10510307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10510307 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513824322/2 | 01-08-2022 | 0.00279 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00279 | 0
11968 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01365 | 0,4 | PTB 3127 ARAD EIDOS TC | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194927 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522467009/2 | 2022-07-22 | 0.013277 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013277 | 0
11969 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -reprogramare contor cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10436923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10436923 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513738944/2 | 2022-07-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11970 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0102 | 0,4 | T 5824 POMPE TOMESTI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :contor bidirectional existent, reprgramare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508037 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO005E513501649/3 | 2022-07-21 | 0.010043 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010043 | 0
11971 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09943853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09943853 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E513852873/2 | 2022-07-04 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
11972 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10074574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10074574 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513149760/3 | 2022-07-07 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014698 | 0
11973 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PCZ 5048 VLAD TEPES | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10191612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191612 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513857025/2 | 2022-07-18 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
11974 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10139591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139591 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513896354/2 | 2022-07-12 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
11975 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,4 | PTA 10785 COM III SEPREUS | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369343 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369343 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E521442832/3 | 2022-07-14 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
11976 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Din PTA 20/0.4kV nr.3277, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10186434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10186434 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522471206/2 | 2022-07-14 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
11977 | Civiplex | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0333 | 0,4 | T 11797 | Inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10108769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10108769 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513861514/2 | 2022-07-18 | 0.032134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.032134 | 0
11978 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 2313 ALTRINGEN | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10487942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10487942 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513868061/2 | 2022-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
11979 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10193876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10193876 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513738999/2 | 2022-07-05 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
11980 | Generator Fotovoltaic 10KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 22382 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10341705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10341705 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513860119/2 | 2022-07-14 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
11981 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1777 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172554 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513904017/2 | 2022-07-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11982 | Casa de locuit - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 3127 ARAD EIDOS TC | Programare contor bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Programare contor bidirectional existent, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3127. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10191354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191354 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522496315/2 | 2022-07-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11983 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 29 TARATEL SOSEA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10342436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10342436 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E531270336/4 | 2022-07-15 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11984 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.03258 | 0,4 | PTA 8571 CUVIN COMUNA 1 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : programare contor trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10215738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10215738 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E521565175/6 | 2022-07-13 | 0.031828 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.031828 | 0
11985 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00327 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10208148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10208148 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513993767/2 | 2022-07-13 | 0.003105 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003105 | 0
11986 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 11055 STR. SINTANA SIMAND | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere au fost realizate urmatoarele lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei : montarea unui concentrator la PTA 11005. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09769854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09769854 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E521993811/3 | 2022-07-01 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
11987 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.008 | 0,4 | PTA 36 GURA GIRZII | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10408919 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10408919 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E532191441/4 | 2022-07-22 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
11988 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4323 STR. PANDURILOR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -reprogramare contor electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333387 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541687439/2 | 2022-07-13 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
11989 | Centarla fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0138 | 0,4 | PTA 3870 SAGU COM 2 | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere au fost realizate urmatoarele lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei : montare concentrator la PTA 3870. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09793994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09793994 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522503583/2 | 2022-07-01 | 0.013324 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013324 | 0
11990 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 96 UNIREA 2 | Programare contor existent in BMPM cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10214548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10214548 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E530970736/3 | 2022-07-03 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
11991 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3856 CRUCENI | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10379974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10379974 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521718669/3 | 2022-07-29 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
11992 | CEF DUMBRAVA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01368 | 0,4 | PTA 99 LIVEZI | Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10254003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10254003 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E530964795/4 | 2022-07-19 | 0.013256 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013256 | 0
11993 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 51727 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10246714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246714 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513888300/2 | 2022-07-22 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
11994 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 195 BUCURESCI SCOALA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 din LEA JT - Bucuresci, zona PTA nr. 195, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul aflat la limita de proprietate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368043 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E530809995/3 | 2022-07-27 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
11995 | Locuinta+CEF fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00984 | 0,4 | PTZ 23 IRTA KOGALNICEANU DEVA | Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10204532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10204532 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E531427880/4 | 2022-07-01 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
11996 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51833 | Contor electronic trifazat bidirectional existent, necesar reprgramare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508120 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508120 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513997581/3 | 2022-07-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
11997 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 11704 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10075379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075379 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E513781559/3 | 2022-07-04 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
11998 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,4 | T 31717 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313904 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510148935/4 | 2022-07-12 | 0.009875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009875 | 0
11999 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51801 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10238305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238305 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510397605/3 | 2022-07-12 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
12000 | CEF RAFANDA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00534 | 0,23 | PTA 6 SMA HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369118 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369118 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532376121/3 | 2022-07-15 | 0.005083 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005083 | 0
12001 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | T 12254 SCHRODER | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09754229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09754229 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E512929316/3 | 2022-07-01 | 0.07345 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.07345 | 0
12002 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T2711 COM. GIULVAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10196161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10196161 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E514043427/2 | 2022-07-01 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12003 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.018 | 0,4 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10502213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502213 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E532243539/3 | 2022-07-28 | 0.017636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017636 | 0
12004 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3083 ARAD TUDOR VLADIMIRESCU TC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10397745 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10397745 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E520368197/3 | 2022-07-13 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
12005 | CEF ASTRATINEI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10305186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305186 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E514056229/2 | 2022-07-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12006 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00474 | 0,4 | T 51895 | Necesar reprogaramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10302719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302719 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513987502/2 | 2022-07-19 | 0.004145 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004145 | 0
12007 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234234 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E530149251/3 | 2022-07-28 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
12008 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0,23 | PTZ 3080 ARAD LIC IND 2-UDREA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10233572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233572 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E520066530/3 | 2022-07-04 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
12009 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | Programare contor existent in BMPT; cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151969 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E530586605/3 | 2022-07-01 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
12010 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51726 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361345 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10361345 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO005E514075657/2 | 2022-07-21 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12011 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2229 TUNEL TURDAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10180475 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10180475 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E511554881/3 | 2022-07-15 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
12012 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 6083 EFTIMIE MURGU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: -inlocuire contor existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369578 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369578 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541702730/2 | 2022-07-13 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12013 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10351 A. IANCU | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10386256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386256 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521039272/4 | 2022-07-22 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12014 | Acasa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0198 | 0,4 | PTA 8650 CUVIN POMPE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158206 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E521583670/3 | 2022-07-05 | 0.019384 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019384 | 0
12015 | pensiune | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.0248 | 0,4 | PTZ 26 VATA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10323104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10323104 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532382410/4 | 2022-07-15 | 0.024302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024302 | 0
12016 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10722009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10722009 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E514072070/2 | 2022-07-25 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
12017 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0075 | 0,4 | PTA 9503 COVASINT | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10407428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10407428 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E520900942/3 | 2022-07-14 | 0.00725 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00725 | 0
12018 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22336 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10344723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344723 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E514071822/2 | 2022-07-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12019 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00828 | 0,4 | T 21529 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333465 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E512837998/3 | 2022-07-28 | 0.008014 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008014 | 0
12020 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,23 | T 11783 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234649 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234649 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510559683/3 | 2022-07-13 | 0.004654 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004654 | 0
12021 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 51843 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10485167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10485167 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E513230390/3 | 2022-07-29 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
12022 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51724 | Necesar reprogramare contor electronic trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10187956 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187956 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E512997142/3 | 2022-07-13 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
12023 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010125 | 0,4 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151898 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513266434/3 | 2022-07-12 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
12024 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2471 UTVIN COM. 1 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10672826 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672826 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513301591/3 | 2022-07-28 | 0.005045 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005045 | 0
12025 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10698166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698166 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513425194/3 | 2022-07-28 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12026 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 1312 COLONIE MINTIA D-P | BEM existent Bransament electric monofazat existent din Lea0,4kv zona PTA 1312 Colonie Mintia, cu contor monofazat in TDA.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului monofazat cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. prin grija E-Distributie Banat SA. inlocuire contor cu smart dublu sens - | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8885418 | 03-11-2021 | 8885418 | 19-08-2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532157555/3 | 05-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
12027 | Panouri fotovoltaice, convertor si spor putere statie de incarcare auto | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-80A, conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5S; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj semidirect 3xTC=250/5A; -montare concentrator la PT 3504; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din CD a PTA 3504 la BMPTi, in lungime de cca. 80m, din care cca. 70m canalizatie zona pavata, respectiv cca. 5m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9874131 | 2022-05-09 | 9874131 | 18-08-2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E522221377/2 | 2022-11-09 | 0.02936 |  | 0.02936 | 0
12028 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0,010 | 0,4 | PTZ 10870 CHISINEU CRIS | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum solicitat, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 28m, din care cca. 5m coborare perete; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10026657 | 2022-05-26 | 10026657 | 03-08-2022 | 2022-12-03 | nu | nu | nu | RO005E521685819/2 | 24-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12029 | Sediu-Abator+Centrala fotovoltaica amplasata pe acoperis si pe sol-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 0,4 | 4680 POMPE APA AVICOLA | Instalatie existenta cu bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu ACYAbY 3x150+70, racordat de pe circuitul nr.4 din cutia de distributie CD aferenta PTA 4680, 20/0,4kV, 250 kVA pana intr-o cutie metalica montata pe soclu de beton, echipata cu 3xSIST201/MPR 200A si masura semidirecta cu transformatoare de curent 150/5A si contor electronic trifazat prevazut cu modem integrat pentru telecitire.-Se va inlocui cutia de masura existenta cu un BMPT-i 160A, TC250/5A,cl.0 ,5s cf. FT-133MAT, montat pe soclu de beton existent. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09959066 | 2022-06-03 | 09959066 | 02-08-2022 | 2023-01-02 | nu | nu | nu | RO005E541315909/3 | 2022-11-15 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
12030 | CEF KISS | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3231, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTB 3231; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu bipolar pentru montare aeriana Al 2x16mmp, conform DC 4183/1RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 15m, din care cca. 5m coborare pe stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9870847 | 2022-06-15 | 9870847 | 03-08-2022 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.008035
12031 | Prosumator Ruben Mot | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 9526 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9526, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9526. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10189911 | 2022-06-19 | 10189911 | 28-08-2022 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO005E520878407/2 | 04-10-2022 | 0.007805 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007805 | 0
12032 | Prosumator Lasca Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 9616 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9616, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9616. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10189727 | 2022-06-19 | 10189727 | 28-08-2022 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO005E522045551/2 | 20-10-2022 | 0.09765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09765 | 0
12033 | Sediu-firma +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0325 | 0,4 | T 1730 | necesar inlocuire intrerupator,se va inlocui intrerupatorul existent cu un intrerupator de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10287955 | 2022-07-01 | 10287955 | 22.07.2022 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E511683143/1 | 2022-11-02 | 0.03184 |  | 0.03184 | 0
12034 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0128 | 0,4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3353, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; - montare concentrator la PTB 3353; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m, din care cca. 6m coborare pe perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216415 | 2022-07-01 | 10216415 | 26-07-2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E520328834/2 | 2022-11-17 | 0.012534 |  | 0.012534 | 0
12035 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02457 | 0,4 | PTA 3918 VINGA COM 6 | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT, recuperarea contorului trifazat existent si legarea conductorului izolat torsadat in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327009 | 2022-07-12 | 10327009 | 17-08-2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522223234/2 | 14-10-2022 | 0.024069 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024069 | 0
12036 | CEF Bondioli | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01232 | 0,4 | T2636 MOARA BANLOC | Necesar inlocuire intreruptor tetrapolar 25 A cu un intreruptor tetrapolar 32; Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10171169 | 2022-07-14 | 10171169 | 16-08-2022 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.012073
12037 | Spor putere si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02398 | 0,4 | T 41792 | Necesar inlocuire separator 32A cu 63A si montare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313967 | 2022-07-15 | 10313967 | 26-08-2022 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO005E513354724/2 | 13-10-2022 | 0.023499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023499 | 0.023499
12038 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10481241 | 2022-07-21 | 10481241 | 09-08-2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521943939/2 | 01-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12039 | Nicoara Zaganescu Titus Mihail, Timisoara str. Nicolae Andreescu nr.18 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077 | 0,4 | T 11739 | Necesar inlocuire intreruptor existent cu un intreruptor 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10456036 | 2022-07-21 | 10456036 | 17-08-2022 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E510775863/3 | 2022-12-02 | 0.00679 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.00679 | 0
12040 | CEF BUTCOVAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00836 | 0,4 | T 21529 | Instalatie corespunzatoare, necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10161848 | 2022-07-21 | 10161848 | 08-08-2022 | 2022-10-08 | nu | nu | nu | RO005E513438895/2 | 2022-11-17 | 0.008183 |  | 0.008183 | 0
12041 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 12295 | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta tetrapolara 32A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10343712 | 2022-07-22 | 10343712 | 11-08-2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513146767/2 | 14-09-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
12042 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric subteran trifazat cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 23m si BMPT 40A amplasat la limita de proprietate<(>,<)> montare contor electronic trifazat bidirectional în BMPT-40A proiectat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10143117 | 2022-07-22 | 10143117 | 12-08-2022 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO005E513048476/2 | 2022-11-02 | 0.009799 |  | 0.009799 | 0
12043 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017745 | 0,4 | T2706 COM. LIEBLING | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta tetrapolara 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10031412 | 2022-07-22 | 10031412 | 12-08-2022 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E513270068/2 | 31-08-2022 | 0.01705 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01705 | 0
12044 | POPESCU PETRE - LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTZ 17 PETROSANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10414844 | 2022-07-22 | 10414844 | 22-08-2022 | 2022-10-22 | nu | nu | nu | RO005E531403705/2 | 2022-08-25 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12045 | HALA+CEF-Prosumator - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.12012 | 0,4 | PTA 3607 SANLEANI SOC. AGRICOLA | Programare cu tarif de producator, contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=200/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10118762 | 2022-07-26 | 10118762 | 22-08-2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522346544/1 | 20-09-2022 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
12046 | MAGAZIN+CEF-Prosumator- PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.08 | 0,4 | PTA 12360 R.MARE COM III | Bransament electric trifazat subteran din retea, proiectata cu cablu Al 3x95+35C mmp in lungime totala de 225m ( 1m in firida, 1m in BMPTi , 44m pavaj, 22m beton si 157 zona verde, protejat prin tub PVC conform DS4235RO). - montarea unui contor electronic trifazat bidirectional intr-un BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 amplasat la limita de proprietate. BMPTi-ul se va lega la o priza de pamant cu valoare de maxim 4 ohm realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09859363 | 2022-07-27 | 09859363 | 10-08-2022 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0782
12047 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PTA 153 HASDAT | Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10357331 | 2022-07-27 | 10357331 | 29-08-2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531018998/4 | 21-09-2022 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
12048 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00864 | 0,4 | 4664 FARLIUG | Se va realiza un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime de 17 metri din care 10m coborare stalp si 7m pozat in sapatura pamant pe domeniul public, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4664, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa gard, la coltul casei, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din PAFS (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat Smart Meter bidirectional, in montaj direct. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. La terminarea lucrarilor se va demonta bransamentul existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10225215 | 2022-07-27 | 10225215 | 29-07-2022 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.008267
12049 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0114 | 0,4 | PTA 109 TEBEA V.MINEI | Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 172 din LEA JT - sat Tebea, zona PTA nr. 109, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=45 m, cu stender, BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10427392 | 2022-07-28 | 10427392 | 12-08-2022 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO005E530842767/2 | 12-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12050 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.05415 | 0,4 | PTA 118 BUITURI | Instalatie electrica trifazata aeriana alimentata din cutia de distributie aferenta PTA nr. 118 Buituri : - inlocuire stalpi nr. 20 si 26 cu stalpi tip BA 10/E/24 (conform DS 3000/19 RO); - montare conductor aerian 3x70+54,6N mm2 (DC 4182/2 RO), L=530 m; - bransament trifazat pozat aparent pozat aparent pe stalpul nr. 26, realizat cu cablu 3x35+54,6N mm2 (DC 4182/1 RO), L=10 m, - BMPTi 100 A (FT-124-MAT) montat pe stalp; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10387138 | 2022-07-28 | 10387138 | 12-08-2022 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO005E532486325/1 | 2022-11-14 | 0.054385 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.054385 | 0
12051 | GENERATOR FOTOVOLTAIC AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0165 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09895530 | 03-08-2022 | 09895530 | 10-08-2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512946449/2 | 2022-09-15 | 0.01607 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01607 | 0
12052 | Complex Zootehnic Taurine+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.16 | 0,4 | A20 LOVRIN-JIMBOLIA TM | Utilizatorul este racordat prin PCZ11524 (cu 2 compartimente ) la LEA 20 kV Lovrin din statia 110/20 kV Jimbolia Compartimentului de racordare (ENEL ) in incinta PCZ existent este echipat cu : - 1 buc.celule modulare de linie de 24 kV, 400A, 16 kA (1s) cu separator de sarcina in SF6 si CLP, motorizabile; - 1 buc.celula de masura cu separator de sarcina,cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV si doua transformatoare de curent de 50/5 A, si un contor electonic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator, in montaj indirect..-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09971686 | 25-07-2022 | 09971686 | 03-08-2022 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513421066/3 | 2022-10-22 | 0.15679 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.15679 | 0
12053 | instalare centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0225 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existent.Instalatia nu corespunde dpdv tehnic pentru puterea ceruta. Necesar programare contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09981982 | 25-05-2022 | 09981982 | 24-08-2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E514059165/2 | 2022-11-07 | 0.019598 |  | 0.019598 | 0
12054 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | PTA 5038 TRANDAFIRILOR | Bransament electric trifazat existent.Contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10144131 | 22-08-2022 | 10144131 | 27-08-2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513910531/2 | 2022-11-23 | 0.01468 |  | 0.01468 | 0
12055 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTA 4529 CURTICI CLF | Din PTA 20/0.4kV, nr.4529, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..Necesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10253105 | 08-07-2022 | 10253105 | 01-08-2022 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO005E521383252/2 | 2022-08-22 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
12056 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie existenta corespunzatoare confom sporului de putere cerut. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315050 | 03-08-2022 | 10315050 | 04-08-2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513117068/2 | 01-09-2022 | 0.014365 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014365 | 0
12057 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3461 .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10365978 | 21-07-2022 | 10365978 | 04-08-2022 | 31/08/2022 | nu | nu | nu | RO005E521299887/2 | 31/08/2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
12058 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTZ 3045 ARAD VICTORIA TC | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3045, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la exteriorul PTZ, pe soclu, a unui BMPTi-200A, conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5S; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat, in vederea refolosirii in noua instalatie de racordare; - realizare coloana jt intre TDRI si BMPT, folosind cablu Al 3x150+95N, in lungime de cca. 10m, pozat in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10379612 | 27-07-2022 | 10379612 | 23-08-2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521368008/2 | 28-10-2022 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0979 | 0
12059 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T 1792 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10406650 | 17-08-2022 | 10406650 | 19-08-2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512905994/2 | 08-09-2022 | 0.014665 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014665 | 0
12060 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51916 | Bransament electric monofazat existent.Siguranta dimensionata conform sporului de putere, necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10408435 | 22-08-2022 | 10408435 | 26-08-2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E512860107/2 | 2022-11-10 | 0.004898 |  | 0.004898 | 0
12061 | Sediu social | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T51866 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie existenta corespunzatoare sporului de putere cerut. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10473044 | 22-08-2022 | 10473044 | 23-08-2022 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512880525/2 | 25-10-2022 | 0.02837 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02837 | 0
12062 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3215, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10480813 | 03-08-2022 | 10480813 | 05-08-2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520522054/2 | 20-09-2022 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
12063 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00903 | 0,4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Din PTA 20/0.4kV, nr.4588, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10482355 | 22-08-2022 | 10482355 | 31-08-2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520776268/2 | 18-10-2022 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
12064 | panouri fotovoltaice si spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10482889 | 22-08-2022 | 10482889 | 24-08-2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520861612/3 | 08-09-2022 | 0.02449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02449 | 0
12065 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,4 | PTA 1154 RS MINTIA D-AV. MINTIA | Bransament electric trifazat pozat pe stalpul SE 4 din LEA JT - sat Mintia, realizat cu conductor JT 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPTd 32 A montat pe stâlpul de racord si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator.-Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1154. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10502039 | 12-08-2022 | 10502039 | 17-08-2022 | 23/08/2022 | nu | nu | nu | RO005E532352822/4 | 23/08/2022 | 0.0195 |  | 0.0195 | 0
12066 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Din PTA 20/0.4 kV nr.3501 din LEA 0,4 KV prin instalatia de racordare existenta..inlocuire contor existent cu contor bidirectional Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3501. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10516228 | 12-08-2022 | 10516228 | 22-08-2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522361226/2 | 26-10-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
12067 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8536 LIPOVA STR.FAGETULUI | Din PTA 20/0.4 kV nr.8356 din LEA 0,4 KV prin instalatia de racordare existenta.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Inlocuire contor existent cu contor bidirectional cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8536.inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10520136 | 02-08-2022 | 10520136 | 03-08-2022 | 01/08/2022 | nu | nu | nu | RO005E520815802/2 | 01/08/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12068 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01188 | 0,4 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4050, 6/0 ,4kV, 400kVA si BMPT montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10523209 | 10-08-2022 | 10523209 | 10-08-2022 | 13-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540026503/2 | 13-09-2022 | 0.011442 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011442 | 0
12069 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric monofazat existentDin PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe cladirea beneficiarului a unei console metalice de acoperis; - pozare cablu bipolar Al 2x16mmp, conform DC 4183/1RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10554655 | 03-08-2022 | 10554655 | 29-08-2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520863579/2 | 21-10-2022 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
12070 | generator fotovoltaic - casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10573883 | 09-08-2022 | 10573883 | 19-08-2022 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520330365/2 | 26-08-2022 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
12071 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10574089 | 22-07-2022 | 10574089 | 17-08-2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E522280305/1 | 2022-11-04 | 0.0048 |  | 0.0048 | 0
12072 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 3m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10587265 | 18-08-2022 | 10587265 | 29-08-2022 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520274946/2 | 17-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12073 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 1292 BL. NOI CERTEJ CERTEJ - PT 122 | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SE 10 din LEA JT - sat Certeju de Sus, zona PTZ nr. 1292 Certej, cu contor trifazat montat pe la consumator.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 1292. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10657496 | 12-08-2022 | 10657496 | 16-08-2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530778732/2 | 24-08-2022 | 0.009996 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009996 | 0
12074 | Cerere Prosumator Borza Adriana Maria | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Cuza Voda, zona PTZ nr. 2132 Orastie, cu carlig si BMPT 32 A montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10701189 | 22-08-2022 | 10701189 | 26-08-2022 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E532369088/2 | 2022-12-13 | 0.009765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009765 | 0
12075 | cef+locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 157 RACASTIE | Bransament monofazat aerian cu BMPM 32 A montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10701225 | 18-08-2022 | 10701225 | 19-08-2022 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531016299/2 | 09-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12076 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | -Din PT 20/0.4kV, nr.10751, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu tetrapolar Al pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la noua BMPT, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10710121 | 18-08-2022 | 10710121 | 24-08-2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E522070560/2 | 2022-11-02 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12077 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10276 TISA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10723505 | 19-08-2022 | 10723505 | 19-08-2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521042591/2 | 22-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12078 | Spor+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0154 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738908 | 23-08-2022 | 10738908 | 24-08-2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513155813/2 | 01-09-2022 | 0.015091 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015091 | 0
12079 | Instalatie fotovoltaica si statie incarcare auto electrice | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTB 10639 SEBIS | Bransament electric trifazat existent. Din PTB 20/0.4kV, nr.10639, din LES 0.4kV, din cofret existent prin coloana electrica folosind cablu ACYABY 3x150+70mmp in lugime de cca. 4m si montare langa cofret a unui BMPT-250A/DPST cu contor electronic trifazat 3x400/230V 5A in montaj semidirect TC=250/5A. .Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=250/5A Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare. ATR 152485404/ 23.12.2015, pvr pif lucrare nr.147661/09.11.2016 ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10639. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10745527 | 12-08-2022 | 10745527 | 19-08-2022 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E521270819/2 | 2022-12-30 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
12080 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840987 | 16-08-2022 | 10840987 | 26-08-2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E520548737/2 | 2022-11-04 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12081 | Spor putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0126 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10895622 | 16-08-2022 | 10895622 | 19-08-2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512887038/2 | 25-08-2022 | 0.012347 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012347 | 0
12082 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 110 CAP MESTEACAN | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 9, cu sustinere pe stalpul SE 4 nr. 10 din LEA JT - sat Mesteacan, zona PTA nr. 110 CAP Mesteacan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=50 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul nr. 10 si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 110. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10917789 | 18-08-2022 | 10917789 | 28-08-2022 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530833880/2 | 07-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12083 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21739 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10919262 | 19-08-2022 | 10919262 | 22-08-2022 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512842332/2 | 31-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12084 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 10891 SINTEA MARE V ARTEZIANA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10997378 | 16-08-2022 | 10997378 | 16-08-2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521668270/2 | 08-09-2022 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
12085 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.01066 | 0,4 | PTA 9521 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043625 | 12-08-2022 | 11043625 | 31-08-2022 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522316855/3 | 12-09-2022 | 0.010347 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010347 | 0
12086 | LOCUINTA + CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4419 EZERIS BISERICA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.22 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4419, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11126980 | 25-08-2022 | 11126980 | 31-08-2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541189560/2 | 15-09-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
12087 | SEDIU FIRMA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.012 | 0,4 | 4182 PLATFORMA MOCIUR | Exista bransament electric trifazat, racordat din firida de distributie, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4182, 6/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe gardul proprietatii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.d.v.tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11138605 | 19-08-2022 | 11138605 | 26-08-2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541664298/2 | 23-09-2022 | 0.01156 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01156 | 0
12088 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11139942 | 31-08-2022 | 11139942 | 31-08-2022 | 1905-07-14 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.019285
12089 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. 16 Februarie, zona PTZ nr. 49 Baia Sarata Deva, cu BMPT montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11157698 | 26-08-2022 | 11157698 | 30-08-2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532132536/2 | 23-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12090 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existent, Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09644962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09644962 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513844447/2 | 19-08-2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
12091 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T 41742 | Bransament electric monofazat existent, Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09662639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2023 | 09662639 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513264241/2 | 18-08-2022 | 0.003895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003895 | 0
12092 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T2876 VOITENI COMUNA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09745909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2024 | 09745909 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513358425/2 | 01-08-2022 | 0.02001 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02001 | 0
12093 | Pensiune+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0.4 | TC7468 FABRICA DE VAR | Exista bransament electric trifazat, racordat din tabloul de distributie TDRI aferent PTAnv 7468, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tripolar 63A si contor electronic trifazat in montaj direct, Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09748834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2025 | 09748834 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541540819/2 | 29-08-2022 | 0.029398 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029398 | 0
12094 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10031597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2026 | 10031597 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511390845/3 | 12-08-2022 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
12095 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTA 10102 CHERELUS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10054381 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2027 | 10054381 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521313929/2 | 03-08-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
12096 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10871 ADEA COM III | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10871, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10871. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10066641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2028 | 10066641 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521449569/2 | 03-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12097 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existent, necesar reprogramare contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100391 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2029 | 10100391 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513658080/2 | 17-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12098 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0027 | 0.23 | P1321 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10115578 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2030 | 10115578 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510566579/2 | 31-08-2022 | 0.002576 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002576 | 0
12099 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10893, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10893. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10130129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2031 | 10130129 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521657155/2 | 03-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12100 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2269 ORTISOARA BEJAN | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10131249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2033 | 10131249 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511457704/2 | 17-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12101 | CEF POPOIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0108 | 0.4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10146142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2034 | 10146142 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513326273/2 | 10-08-2022 | 0.010434 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010434 | 0
12102 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T 2443 POMPE CRAMA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10157055 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2035 | 10157055 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513116966/3 | 24-08-2022 | 0.019598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019598 | 0
12103 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0.4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10159464 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2036 | 10159464 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522299338/2 | 24-08-2022 | 0.012738 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012738 | 0
12104 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.069 | 0.4 | PTA2132 LICEU PERIAM | Bransament electric trifazat existent, contor existent bidirectional trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2038 | 10172277 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512816704/4 | 24-08-2022 | 0.06757 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06757 | 0
12105 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0144 | 0.4 | PTA 3857 CRUCENI SOC. AGRICOLA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194530 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2039 | 10194530 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522333034/2 | 16-08-2022 | 0.014012 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014012 | 0
12106 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10198960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2040 | 10198960 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522404190/1 | 18-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12107 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T 51849 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10218202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2041 | 10218202 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513437748/2 | 10-08-2022 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
12108 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 2408 PARTA COM. I | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10221656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2042 | 10221656 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513759093/2 | 24-08-2022 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
12109 | Hala productie +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0984 | 0.4 | PTZ 38 PETROSANI | Circuit electric trifazat existent, alimentat din PTZ nr. 38, cu masura energiei electrice prin contor in conexiune semidirecta montat la PT. Programare contor existent cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10226416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2043 | 10226416 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532247500/2 | 01-08-2022 | 0.096431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.096431 | 0
12110 | CEF PAU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0108 | 0.4 | T 41709 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10228545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2044 | 10228545 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513378887/2 | 18-08-2022 | 0.010434 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010434 | 0
12111 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00592 | 0.4 | PTB 4731 CURTICI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2045 | 10231572 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520769259/2 | 24-08-2022 | 0.005702 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005702 | 0
12112 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231863 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2046 | 10231863 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520253178/2 | 03-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12113 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0046 | 0.4 | PTA 2149 CASTAU 2 | Bransament electric subteran racordat la caseta stradala nr. 3 existenta in zona PTA 2149, realizat cu cablu 3x25+16C mmp, L= 50 m, cu FDCP 2 si contor trifazat, montate pe postament de beton la limita de proprietate. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10247244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2047 | 10247244 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532399148/1 | 17-08-2022 | 0.004478 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004478 | 0
12114 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05106 | 0.4 | S20 NR.8-BUCOVINA TM | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10253384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2048 | 10253384 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513055328/2 | 16-08-2022 | 0.050037 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.050037 | 0
12115 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2049 | 10265598 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520290933/2 | 24-08-2022 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
12116 | MORAR PETRISOR CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01575 | 0.4 | T 52135 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265804 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2050 | 10265804 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512872278/2 | 03-08-2022 | 0.009872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009872 | 0
12117 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10267497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2051 | 10267497 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513023132/2 | 01-08-2022 | 0.006859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006859 | 0
12118 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10288070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2052 | 10288070 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521966383/2 | 03-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12119 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2397 SANANDREI CENTRU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10303689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2053 | 10303689 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511332223/2 | 04-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12120 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0056 | 0.4 | PTZ 48 STEJARILOR | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10304471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2054 | 10304471 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530455824/2 | 09-08-2022 | 0.005487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005487 | 0
12121 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.23 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10305719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2055 | 10305719 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520564027/2 | 16-08-2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
12122 | Instalatie panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00432 | 0.23 | T 11711 | Bransament electric monofazat existent, necesar reprogramare contor existent cutarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10307629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2056 | 10307629 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513830330/2 | 16-08-2022 | 0.004234 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004234 | 0
12123 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10307834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2057 | 10307834 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512772143/3 | 03-08-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
12124 | Casa de locuit+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054 | 0.4 | T 21713 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10308787 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2058 | 10308787 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510734756/2 | 18-08-2022 | 0.005289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005289 | 0
12125 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3507 SALA EVENIMENTE VETELL | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2059 | 10313071 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520869070/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12126 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 7380 UGSR | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.25 de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 7380, 20/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2060 | 10313953 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541500837/2 | 25-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12127 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00456 | 0.4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2061 | 10315619 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522289517/2 | 03-08-2022 | 0.004468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004468 | 0
12128 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00567 | 0.4 | T2682 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2062 | 10327975 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512399463/2 | 02-08-2022 | 0.005057 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005057 | 0
12129 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01962 | 0.4 | P1396 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10328171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2063 | 10328171 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511717703/2 | 18-08-2022 | 0.018728 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018728 | 0
12130 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10329013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2064 | 10329013 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522097389/2 | 01-08-2022 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
12131 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10329517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2065 | 10329517 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513687486/2 | 17-08-2022 | 0.006515 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006515 | 0
12132 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0178 | 0.4 | PCZ 2015 F-CA LUX+COM PERIAM | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10330584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2066 | 10330584 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513734210/2 | 18-08-2022 | 0.017443 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017443 | 0
12133 | BENZINARIE+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0.4 | PTA 2092 FERMA GEOAGIU / LEA ORASTIE-BAL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10330740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2067 | 10330740 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512820372/2 | 30-08-2022 | 0.009494 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009494 | 0
12134 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0.4 | T 5441-AUTOSTRADA LUGOJ-DEVA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10331163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2068 | 10331163 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513400074/2 | 23-08-2022 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024499 | 0
12135 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005265 | 0.4 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10334692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2069 | 10334692 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513332797/2 | 30-08-2022 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
12136 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00728 | 0.4 | T 41715 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10341451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2070 | 10341451 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514046790/2 | 16-08-2022 | 0.014268 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014268 | 0
12137 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0078 | 0.4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10346105 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2071 | 10346105 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532337678/3 | 17-08-2022 | 0.007624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007624 | 0
12138 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2072 | 10350044 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513832501/2 | 19-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12139 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 55 REIA | Bransament electric monofazat existent, necesar programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2073 | 10350212 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530956796/2 | 29-08-2022 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
12140 | locuita +CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 10052 APATEU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2074 | 10350244 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521340705/4 | 16-08-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
12141 | FABRICA DE MOBILA + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | A20 PECIUL NOU-GIULVAZ TM | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2075 | 10350490 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511627051/2 | 25-08-2022 | 0.02347 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02347 | 0
12142 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat existent, necesar programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10354060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2077 | 10354060 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530638872/2 | 01-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12143 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | A20 MONEASA-SEBIS AR | Din LEA 20kV Sebis-Moneasa prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV, 63kVA, nr.10625 (proprietate terti) si instalatiile de JT existente, lucrari realizate conform ATR 17728 / 10.11.2005 programare contor trifazat dublu-sens, in montaj semidirect TC=100/5A, existent in CD a PTA | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10357883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2078 | 10357883 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522071617/2 | 29-08-2022 | 0.578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.578 | 0
12144 | Prosumator Sag ap 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00814 | 0.4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2079 | 10361074 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513375581/2 | 24-08-2022 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
12145 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2080 | 10361834 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520599687/2 | 04-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12146 | Transformare loc de consum in loc de consum si producere,legare de POD loc de consum existent | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T1842 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10363077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2081 | 10363077 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513753019/2 | 04-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12147 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00939 | 0.4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10363119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2082 | 10363119 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513449527/2 | 22-08-2022 | 0.009258 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009258 | 0
12148 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00996 | 0.4 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10366654 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2083 | 10366654 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522253170/4 | 24-08-2022 | 0.004369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004369 | 0
12149 | CEF SEBU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2084 | 10368434 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513296831/2 | 10-08-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
12150 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 4548 IRATOS COM 1 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368566 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2085 | 10368566 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521500837/2 | 17-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12151 | CEF MARINA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00864 | 0.4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2086 | 10369053 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513551666/1 | 18-08-2022 | 0.008317 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008317 | 0
12152 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | T 2257 MURANI COM I | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10375992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2087 | 10375992 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511424988/2 | 08-08-2022 | 0.004694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004694 | 0
12153 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 5330 BABSA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10378878 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2088 | 10378878 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512842242/2 | 02-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12154 | locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0068 | 0.4 | T 41792 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10384157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2089 | 10384157 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512877891/2 | 16-08-2022 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
12155 | Cef prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 41742 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10384327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2090 | 10384327 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514053631/2 | 16-08-2022 | 0.011857 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011857 | 0
12156 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00531 | 0.4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10387400 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2091 | 10387400 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512933377/2 | 25-08-2022 | 0.007134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007134 | 0
12157 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10393948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2092 | 10393948 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513398003/2 | 03-08-2022 | 0.007055 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007055 | 0
12158 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10395595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2093 | 10395595 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522305099/2 | 12-08-2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
12159 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3465 ARAD RENASTERII-DREPTATII | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10395687 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2094 | 10395687 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520535744/2 | 17-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12160 | Instalatie fotovoltaica pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003375 | 0.4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10397336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2095 | 10397336 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513445961/2 | 17-08-2022 | 0.003302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003302 | 0
12161 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 9573 COVASINT | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10398809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2096 | 10398809 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520903259/2 | 18-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12162 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00552 | 0.23 | T2269 ORTISOARA BEJAN | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2097 | 10410069 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511457928/2 | 04-08-2022 | 0.005408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005408 | 0
12163 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00228 | 0.23 | T 51957 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2098 | 10410741 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510791995/2 | 18-08-2022 | 0.002164 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002164 | 0
12164 | LOCUINTA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1146 HARAU S-SOIMUS | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2099 | 10410755 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532201128/2 | 16-08-2022 | 0.002932 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002932 | 0
12165 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 11714 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10411111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2100 | 10411111 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512861131/4 | 09-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12166 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00567 | 0.23 | 4447 CUPTOARE | Exista bransament electric monofazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4447, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10413121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2101 | 10413121 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540242929/2 | 17-08-2022 | 0.005357 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005357 | 0
12167 | Locuita+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PCZ 5009 PARC GARA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10414247 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2102 | 10414247 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511820203/2 | 24-08-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
12168 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00585 | 0.4 | T 11725 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10416181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2103 | 10416181 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510809412/2 | 18-08-2022 | 0.005731 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005731 | 0
12169 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10416985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2104 | 10416985 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522091923/2 | 09-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12170 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 11008 MOARA SIMAND | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417172 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2105 | 10417172 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521971334/2 | 17-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12171 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01043 | 0.4 | T 1605 GRABATI COM 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2106 | 10417978 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512585246/2 | 10-08-2022 | 0.010299 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010299 | 0
12172 | Sistem panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2107 | 10417987 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513203840/2 | 10-08-2022 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
12173 | Magazin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0121 | 0.4 | PTA 10258 GURAHONT | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10419492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2108 | 10419492 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522040590/2 | 01-08-2022 | 0.011857 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011857 | 0
12174 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 7528 LIUBCOVA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7528, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10437123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2109 | 10437123 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541175206/3 | 22-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12175 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10446308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2110 | 10446308 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513876745/2 | 02-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12176 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 2537 SMA CHEVERES | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10447651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2111 | 10447651 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511504987/3 | 24-08-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
12177 | DEPOZIT +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.042 | 0.4 | PTZ 15 DEPOZIT FRIGORIFIC | Circuit electric trifazat alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 15 Depozit Frigorific, cu BMPT montat pe exteriorul postului de transformare. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat semidirect bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10449602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2112 | 10449602 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E531386907/1 | 17-08-2022 | 0.041159 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.041159 | 0
12178 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10451574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2113 | 10451574 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522070043/2 | 09-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12179 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10451867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2114 | 10451867 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520581532/2 | 09-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12180 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10452082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2115 | 10452082 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530171098/2 | 09-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12181 | CEF 5.18 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10456834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2116 | 10456834 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512979625/2 | 09-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12182 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.015 | 0.4 | PTA 10132 INEU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10459632 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2117 | 10459632 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522416980/2 | 09-08-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
12183 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 9511 SIRIA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2118 | 10464187 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520895653/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12184 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 6107 OHABA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6107, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart- Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2119 | 10464987 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541673085/2 | 08-08-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
12185 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T51866 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10465117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2120 | 10465117 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510549727/2 | 09-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
12186 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.23 | T 31773 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10465728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2121 | 10465728 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510838627/2 | 09-08-2022 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
12187 | Locuin??+CEF-Prosumator Ianova 410b | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 2505 IANOVA COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10465920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2122 | 10465920 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514059154/2 | 11-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
12188 | FABRICA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0.4 | PTAB 83 BL.51 M15 DEVA | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea a "Centrala termica", zona PTAB nr. 83, cu BMPT montat langa firida de retea.Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10468950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2123 | 10468950 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532198998/2 | 18-08-2022 | 0.029632 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029632 | 0
12189 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0121 | 0.4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10469502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2124 | 10469502 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521256925/2 | 03-08-2022 | 0.011848 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011848 | 0
12190 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10470417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2125 | 10470417 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522367558/2 | 29-08-2022 | 0.00244 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00244 | 0
12191 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10471283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2126 | 10471283 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520275161/3 | 09-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12192 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 32 CRISCIOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10472100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2127 | 10472100 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E531277456/2 | 01-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12193 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 11 din LEA JT - str. Livezilor, zona PTAB nr. 16, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10473780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2128 | 10473780 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532480059/2 | 01-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12194 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7503 MOLDOVITA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7503, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10482449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2129 | 10482449 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541155811/2 | 10-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12195 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10484779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2130 | 10484779 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513378067/2 | 12-08-2022 | 0.009535 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009535 | 0
12196 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 12296 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10485833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2131 | 10485833 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513530742/2 | 09-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
12197 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00171 | 0.23 | PTA 10299 IOSASI | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10486818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2132 | 10486818 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521032141/2 | 11-08-2022 | 0.001675 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001675 | 0
12198 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.8369, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10487387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2133 | 10487387 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520337519/3 | 10-08-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
12199 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10490001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2134 | 10490001 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513123212/2 | 12-08-2022 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
12200 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | P11069 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10491175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2135 | 10491175 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511146855/2 | 09-08-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
12201 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0.4 | A20 AVICOLA GIARMATA-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10491683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2136 | 10491683 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513905861/2 | 10-08-2022 | 0.09798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09798 | 0
12202 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10492186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2137 | 10492186 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522372576/2 | 12-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12203 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 22388 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10492905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2138 | 10492905 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513857643/2 | 11-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12204 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 3301 CAOI D - MUNCEL | Branşament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SE 4 nr. 37 din LEA JT - sat Căoi, zona PTA 3301, realizat cu conductor 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord.Programare contor electronic trifazat bidirectional existent<(>,<)> cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10493732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2139 | 10493732 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532424428/2 | 09-08-2022 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
12205 | Generator Fotovoltaic Pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0.4 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10494894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2140 | 10494894 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521545207/2 | 10-08-2022 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
12206 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0088 | 0.4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10495004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2141 | 10495004 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513219049/2 | 10-08-2022 | 0.008622 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008622 | 0
12207 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10495134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2142 | 10495134 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511382701/2 | 03-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12208 | Locuinta si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00769 | 0.4 | 7321 IABLANITA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7321, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor tripolar 40A si contor electronic trifazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10498228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2143 | 10498228 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541488988/3 | 09-08-2022 | 0.007446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007446 | 0
12209 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019 | 0.4 | 7549 POJEJENA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.87 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7549, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10506616 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2144 | 10506616 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541162921/3 | 10-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12210 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3870 SAGU COM 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10507808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2145 | 10507808 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521762387/3 | 04-08-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12211 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.23 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2146 | 10508241 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520862376/2 | 10-08-2022 | 0.003518 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003518 | 0
12212 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2147 | 10508801 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522479956/2 | 01-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12213 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.23 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, 20/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat in interior, pe holul casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10509133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2148 | 10509133 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541487202/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12214 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.23 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10510162 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2149 | 10510162 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511395121/2 | 12-08-2022 | 0.01095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01095 | 0
12215 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00819 | 0.4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10511016 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2150 | 10511016 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513086760/2 | 17-08-2022 | 0.007928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007928 | 0
12216 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 1622 FUTOK 2 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10511316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2151 | 10511316 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512468505/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12217 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10511525 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2152 | 10511525 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513090305/2 | 24-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12218 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.23 | T 1716 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10512319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2153 | 10512319 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510126863/2 | 24-08-2022 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
12219 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00912 | 0.4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10512972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2154 | 10512972 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520581352/3 | 01-08-2022 | 0.008937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008937 | 0
12220 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 51727 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10513556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2155 | 10513556 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513655997/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12221 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTA 87 URICANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 10 nr. 24 din LEA JT - str. Bulzu, zona PTA nr. 87, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10515109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2156 | 10515109 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532383534/2 | 17-08-2022 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
12222 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10515327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2157 | 10515327 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513388787/2 | 22-08-2022 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
12223 | CEF PLACINTAR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00736 | 0.4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10518319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2158 | 10518319 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513417263/2 | 12-08-2022 | 0.007063 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007063 | 0
12224 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10519720 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2159 | 10519720 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530451471/2 | 12-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12225 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00275 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10520878 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2160 | 10520878 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513893496/2 | 02-08-2022 | 0.002694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002694 | 0
12226 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 78 din LEA JT - str. Elisabeta Margineanu, zona PTZ nr. 22, realizat cu conductor 4x16 mmp, L= 10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat la limita de proprietate.Programare contor existent trifazat bidirectional cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10521683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2161 | 10521683 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530456128/3 | 03-08-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
12227 | CEF MIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10525511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2162 | 10525511 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513378809/2 | 16-08-2022 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
12228 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 5363 BUDINT | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10527608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2163 | 10527608 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511985890/2 | 10-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12229 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10528450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2164 | 10528450 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522071066/2 | 24-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12230 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10531946 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2165 | 10531946 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514087166/2 | 08-08-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
12231 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 51716 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10541974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2166 | 10541974 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513405158/2 | 24-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12232 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T2919 BUTIN II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10544473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2167 | 10544473 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514067816/2 | 09-09-2022 | 0.013455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013455 | 0
12233 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10545717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2168 | 10545717 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520517294/3 | 10-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12234 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0.4 | PTB 8298 ARAD S.P.A.U. STR.I.CREANGA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10547231 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2169 | 10547231 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522310321/3 | 10-08-2022 | 0.017149 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017149 | 0
12235 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4201 STEIER | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4201, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10547907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2170 | 10547907 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541412020/2 | 09-08-2022 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
12236 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 21774 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10550266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2171 | 10550266 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512885384/2 | 24-08-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
12237 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | P1036 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10553303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2172 | 10553303 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532271877/2 | 09-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12238 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00195 | 0.23 | 6209 ZORILE 1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6209, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10553769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2173 | 10553769 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540951454/2 | 12-08-2022 | 0.001711 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001711 | 0
12239 | CEF JOITA GHEORGHE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0.4 | T 12284 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10555024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2174 | 10555024 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513143786/2 | 10-08-2022 | 0.005341 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005341 | 0
12240 | Cef 15Kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0156 | 0.4 | PTAB 22338 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10555302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2175 | 10555302 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511449390/3 | 16-08-2022 | 0.015188 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015188 | 0
12241 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054 | 0.23 | PTA 5039 LALELELOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10556287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2176 | 10556287 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513402830/2 | 24-08-2022 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
12242 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA2136 COMUNA VARIAS | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10557312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2177 | 10557312 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512788702/2 | 19-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12243 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 6 | 0.4 | T 52015 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10560480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2178 | 10560480 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513170674/3 | 12-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12244 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3885 ZADARENI COM 2 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10571598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2179 | 10571598 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521798993/2 | 17-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12245 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3312 BOZ 1 I-D | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10573103 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2180 | 10573103 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522380104/2 | 03-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12246 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 2571 SMA SACOSUL TURCESC | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10581437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2181 | 10581437 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512841117/2 | 12-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12247 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0096 | 0.4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10584192 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2182 | 10584192 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512872144/2 | 29-08-2022 | 0.009388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009388 | 0
12248 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10620852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2183 | 10620852 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513293153/2 | 03-08-2022 | 0.007837 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007837 | 0
12249 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10621905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2184 | 10621905 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513193680/2 | 08-08-2022 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
12250 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA 12360 R.MARE COM III | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10622415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2185 | 10622415 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512912767/2 | 08-08-2022 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
12251 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.01 | 0.4 | PTA 5267 VV DELAMARINA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10625444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2186 | 10625444 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513568563/2 | 03-08-2022 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
12252 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.099 | 0.4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10629896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2187 | 10629896 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513412561/3 | 18-08-2022 | 0.009309 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009309 | 0
12253 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00315 | 0.23 | T 31717 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10630175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2188 | 10630175 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510149037/2 | 03-08-2022 | 0.003084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003084 | 0
12254 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10633595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2189 | 10633595 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521943850/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12255 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10643315 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2190 | 10643315 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511409059/3 | 08-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12256 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.021375 | 0.4 | T 21789 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10643856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2191 | 10643856 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511664827/2 | 26-08-2022 | 0.020847 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.020847 | 0
12257 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9524 PINCOTA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10643952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2192 | 10643952 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520875932/2 | 10-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12258 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0198 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10654447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2193 | 10654447 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513091104/2 | 17-08-2022 | 0.019399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019399 | 0
12259 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0063 | 0.4 | T 41708 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10661594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2194 | 10661594 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512877880/2 | 18-08-2022 | 0.006074 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006074 | 0
12260 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10668129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2195 | 10668129 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512942748/2 | 12-08-2022 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
12261 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ? PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 41773 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10670652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2196 | 10670652 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512838821/2 | 24-08-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
12262 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10670777 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2197 | 10670777 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513146239/2 | 17-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12263 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10672066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2198 | 10672066 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511339040/2 | 10-08-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
12264 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | P1035 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10673573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2199 | 10673573 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511054639/2 | 09-08-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
12265 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 1774 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10676467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2200 | 10676467 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510950161/2 | 29-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
12266 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10697612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2201 | 10697612 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520553047/2 | 17-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12267 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 10889 IERMATA NEAGRA SCOALA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10697822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2202 | 10697822 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521453463/2 | 17-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12268 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10698638 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2203 | 10698638 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513865349/2 | 08-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12269 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTAB 195 ORIZONT 3 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10699688 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2204 | 10699688 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532345127/3 | 18-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12270 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 21 din LEA JT - str. Horea din Orastie, zona PTZ 2010, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10699804 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2205 | 10699804 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532431123/2 | 03-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12271 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00825 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10700436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2206 | 10700436 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513504686/2 | 12-08-2022 | 0.008084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008084 | 0
12272 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0.4 | T 51955 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10700690 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2207 | 10700690 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512837695/2 | 17-08-2022 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024499 | 0
12273 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 51886 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10701524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2208 | 10701524 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510322119/2 | 05-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12274 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5776 RACHITA SCOALA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10707429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2209 | 10707429 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512080921/2 | 03-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12275 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | A20 SAG-FANTANELE AR | Din derivatia LEA 20kV existenta din ax 20kV FINTINELE - Sagu prin racord LES 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10724380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2210 | 10724380 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522435554/2 | 24-08-2022 | 0.19598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19598 | 0
12276 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10284 HALMAGEL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10724855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2211 | 10724855 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521044368/3 | 09-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12277 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725577 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2212 | 10725577 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522425070/2 | 12-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12278 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3900 FELNAC COM 3 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2213 | 10725781 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521470833/2 | 17-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12279 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0144 | 0.4 | PTA 4587 IRATOS COM 3 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10726091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2214 | 10726091 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522105165/3 | 18-08-2022 | 0.014102 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014102 | 0
12280 | RO005E511829336 - Lugoj, str St.O. Iosif nr 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PCZ 5041 XENOPOL | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10726922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2215 | 10726922 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511829336/2 | 16-08-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
12281 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10726999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2216 | 10726999 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520394747/2 | 09-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12282 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0.4 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10727940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2217 | 10727940 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512551306/2 | 17-08-2022 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
12283 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 11702 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10729266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2218 | 10729266 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511233032/2 | 09-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12284 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10729533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2219 | 10729533 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513389306/2 | 18-08-2022 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
12285 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 11745 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10733111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2220 | 10733111 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510579179/2 | 09-08-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
12286 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 11745 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10733137 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2221 | 10733137 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510918659/2 | 16-08-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
12287 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10733177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2222 | 10733177 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522072618/2 | 16-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12288 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00455 | 0.23 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10734701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2223 | 10734701 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520615574/2 | 24-08-2022 | 0.004449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004449 | 0
12289 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0.23 | PTA 5532 TABAN IOAN SOCODOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2224 | 10736567 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512165699/2 | 24-08-2022 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
12290 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2225 | 10736921 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520533539/2 | 17-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12291 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737141 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2226 | 10737141 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522010294/2 | 10-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12292 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2227 | 10737519 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522379270/2 | 24-08-2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
12293 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTZ 3090 ARAD PETRU RARES TUTUN | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737859 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2228 | 10737859 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520266846/2 | 10-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12294 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072 | 0.4 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2229 | 10738083 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522081696/2 | 16-08-2022 | 0.007046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007046 | 0
12295 | Casa Unifamiliala+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01458 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2230 | 10738188 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513413012/2 | 02-08-2022 | 0.014238 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014238 | 0
12296 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T 22262 SANANDREI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2231 | 10738976 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513444296/2 | 22-08-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
12297 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10739070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2232 | 10739070 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513522147/2 | 10-08-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
12298 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 31770 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10741272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2233 | 10741272 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510965268/2 | 08-08-2022 | 0.007985 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007985 | 0
12299 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 11796 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10745017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2234 | 10745017 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511679980/2 | 16-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12300 | casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0.4 | PTA 10084 GURBA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10747558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2235 | 10747558 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520949787/3 | 09-08-2022 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
12301 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0076 | 0.4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10759896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2236 | 10759896 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521505618/2 | 09-08-2022 | 0.007443 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007443 | 0
12302 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00545 | 0.23 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10760230 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2237 | 10760230 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520550011/2 | 09-08-2022 | 0.005338 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005338 | 0
12303 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0.4 | PTA 3933 MANASTUR COM 4 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10809861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2238 | 10809861 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522097277/2 | 22-08-2022 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01714 | 0
12304 | cef+locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T12418 URSENI COM. II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10813051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2239 | 10813051 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513916324/3 | 16-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12305 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11786 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10814329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2240 | 10814329 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513617524/2 | 18-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12306 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10814800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2241 | 10814800 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513665673/2 | 18-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12307 | BIROU SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2242 | 10815030 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520329374/2 | 16-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12308 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | Arad | 0.005 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III Anulare | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2243 | 10815446 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522414203/2 | 16-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12309 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2244 | 10815825 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520346867/2 | 18-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12310 | CASA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3430 ARAD FRUMOASA-TARAFULUI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2245 | 10815948 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522508522/2 | 19-08-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12311 | Casa Puican Ionut | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 12284 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10817244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2246 | 10817244 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513133594/2 | 17-08-2022 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
12312 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10821607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2247 | 10821607 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512893798/2 | 08-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
12313 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00486 | 0.23 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10822706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2248 | 10822706 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511490240/2 | 18-08-2022 | 0.004743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004743 | 0
12314 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840095 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2249 | 10840095 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513453162/2 | 24-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12315 | cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 2114 CAP AUREL VLAICU / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2250 | 10840753 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532209003/2 | 11-08-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
12316 | CEF Miraflor 50kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 20 | S20 NR.3-VICTORIA TM | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10843888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2251 | 10843888 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513092633/2 | 17-08-2022 | 0.0489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0489 | 0
12317 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | PTA 12375 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10845380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2252 | 10845380 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513104491/2 | 24-08-2022 | 0.007443 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007443 | 0
12318 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 1775 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10845417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2253 | 10845417 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510389099/2 | 10-08-2022 | 0.00973 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00973 | 0
12319 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22305 VILE 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10872731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2254 | 10872731 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513541081/2 | 24-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12320 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T51834 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10888907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2255 | 10888907 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510125671/2 | 24-08-2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
12321 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010125 | 0.4 | T 2574 STANCIOVA COMUNA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10889277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2256 | 10889277 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511392218/3 | 18-08-2022 | 0.009822 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009822 | 0
12322 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 12364 SOLARIS I | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10890396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2257 | 10890396 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513378663/2 | 04-08-2022 | 0.007926 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007926 | 0
12323 | Locuinta Privata | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0025 | 0.23 | PCZ 5086 HOTEL TIMIS | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10895044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2258 | 10895044 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511827671/2 | 29-08-2022 | 0.0023 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0023 | 0
12324 | locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00623 | 0.4 | T 12295 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10895336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2259 | 10895336 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513248175/4 | 24-08-2022 | 0.00605 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00605 | 0
12325 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.23 | 6126 GLIMBOCA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de peste drum, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6126, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofaza de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10898428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2260 | 10898428 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540533292/3 | 24-08-2022 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005878 | 0
12326 | CEFBiserica Crestina Baptista Sf. Treime | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.06 | 0.4 | PTAB 168 BL. ANL DEVA | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea a blocului C2, scara 3, zona PTAB nr. 168 Bl.ANL, cu GDM semidirect montat in firida. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10904633 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2261 | 10904633 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532320962/2 | 26-08-2022 | 0.05878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05878 | 0
12327 | Casa de vacanta cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0.4 | 7607 HELP TRANS | Exista bransament electric trifazat, racordat din cutia de distributie CD aferent PTA 7607, 20/0,4kV, 100kVA, cu Ansamblu de Masura, montat langa postul de transformare, echipat cu intreruptor tetrapolar 160A, TC 125/5A si contor electronic trifazat in montaj semidirect. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj semidirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10915456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2262 | 10915456 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541323582/3 | 29-08-2022 | 0.0292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0292 | 0
12328 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10918704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2263 | 10918704 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513353688/2 | 18-08-2022 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00734 | 0
12329 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T 41731 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10919102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2264 | 10919102 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513794979/2 | 23-08-2022 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
12330 | Casa +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0.23 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10963944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2265 | 10963944 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513750713/2 | 16-08-2022 | #VALUE! | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | #VALUE! | 0
12331 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2266 | 10964422 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520869171/2 | 18-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12332 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | PTA 22299 UTVIN COM III | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2267 | 10964434 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513481163/2 | 12-08-2022 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
12333 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2268 | 10964587 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520553889/2 | 17-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12334 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01485 | 0.4 | PTA 3354 HOLDEA I-C | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2269 | 10964707 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522440088/2 | 24-08-2022 | 0.01455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01455 | 0
12335 | CEF BISOC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10987493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2270 | 10987493 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511530560/2 | 16-08-2022 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
12336 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 12375 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10987622 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2271 | 10987622 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511381654/2 | 18-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12337 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTAB 186 ZAVOI 1/LEA20KV DEVA-PA4 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10989371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2272 | 10989371 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E531188558/2 | 22-08-2022 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
12338 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00495 | 0.23 | PTA 90 RAU DE MORI | Bransament monofazat aerian alimentat din LEA JT - Rau de Mori, zona PTA nr. 90 Rau de Mori, cu BMPM 32 A montat pe stalpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10990790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2273 | 10990790 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532253518/2 | 24-08-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
12339 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10991224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2274 | 10991224 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513974610/2 | 10-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12340 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10992790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2275 | 10992790 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510865874/2 | 17-08-2022 | 0.00973 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00973 | 0
12341 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10998588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2276 | 10998588 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512921701/2 | 10-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12342 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10998705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2277 | 10998705 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512921699/2 | 09-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12343 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00869 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11004856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2278 | 11004856 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513646043/2 | 18-08-2022 | 0.008416 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008416 | 0
12344 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA 5031 CARAIMAN | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11005130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2279 | 11005130 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511912407/2 | 17-08-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
12345 | casa locuita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11005555 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2280 | 11005555 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513397709/2 | 24-08-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
12346 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA2071 COMUNA BULGARUS | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11006853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2281 | 11006853 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512732150/3 | 24-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12347 | CEF NYESTI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11007820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2282 | 11007820 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513139905/2 | 17-08-2022 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
12348 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 11711 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11007910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2283 | 11007910 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511341751/2 | 17-08-2022 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
12349 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00972 | 0.4 | T 1605 GRABATI COM 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11007942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2284 | 11007942 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513398115/2 | 16-08-2022 | 0.009506 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009506 | 0
12350 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004392 | 0.23 | T51866 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11008165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2285 | 11008165 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510708397/2 | 09-08-2022 | 0.003567 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003567 | 0
12351 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11008922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2286 | 11008922 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513437759/2 | 24-08-2022 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
12352 | Locuinta+CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51833 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11012239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2287 | 11012239 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513792461/2 | 18-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12353 | Locuinta si panouri fotovoltace-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0.4 | 4400 CALNIC CENTRU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4400, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe fatada gardului, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11019973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2288 | 11019973 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541573376/3 | 30-08-2022 | 0.007838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007838 | 0
12354 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 51964 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11020028 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2289 | 11020028 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510702627/2 | 16-08-2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
12355 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11020517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2290 | 11020517 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513457010/2 | 17-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12356 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11023573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2291 | 11023573 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522072977/2 | 16-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12357 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3406 ARAD PIATA EROILOR | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11023812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2292 | 11023812 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520559593/2 | 12-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12358 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 8591 ZABALT COMUNA I | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2293 | 11043155 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521558278/2 | 24-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12359 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 31708 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2294 | 11043527 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513631823/2 | 24-08-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
12360 | BOGDAN RADU DUMITRU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11044932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2295 | 11044932 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513420740/2 | 09-08-2022 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
12361 | locuita+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11049671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2296 | 11049671 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520337610/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12362 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11062097 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2297 | 11062097 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513361306/2 | 24-08-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
12363 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2298 | 11063779 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520254461/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12364 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11064480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2299 | 11064480 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513381083/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12365 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 12376 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11125920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2300 | 11125920 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511381182/2 | 23-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12366 | Iluminat + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T12421 PARTA DOBRESCU | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11130727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2301 | 11130727 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511503526/2 | 25-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12367 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1528 CHECEA COM 2 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11134970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2302 | 11134970 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512515788/2 | 25-08-2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
12368 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2303 | 11136225 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520248105/3 | 25-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12369 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2304 | 11136518 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511554117/2 | 31-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12370 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0165 | 0.4 | T 21768 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11137020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2305 | 11137020 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511238532/3 | 30-08-2022 | 0.01612 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01612 | 0
12371 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01786 | 0.4 | T 12294 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11137416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2306 | 11137416 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513408162/2 | 25-08-2022 | 0.017453 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017453 | 0
12372 | Motel Prislop+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01404 | 0.4 | PTA 103 PENSIUNE SILVASU DE SUS | Circuit electric trifazat alimentat din cutia de distributie aferenta PTA nr. 103 Pensiune Silvasu de Sus : cutie 0.4 kV pentru 2 intrerupatori (DY 3018 RO) echipata cu 1 întrerupator (I=180 A – DY 3101/8 RO) si cablu JT 3x95+50N mmp (DC 4146 RO), L=5 m, cu BMPTi 160 A (FT-133-MAT) montat pe postament la baza stalpului cu postul de transformare. Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11144872 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2307 | 11144872 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532335744/3 | 31-08-2022 | 0.013609 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013609 | 0
12373 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.23 | T12565 MOSNITA NOUA III | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11159358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2308 | 11159358 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513430392/2 | 30-08-2022 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004703 | 0
12374 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0.23 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11160398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2309 | 11160398 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521662331/2 | 24-08-2022 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
12375 | CEF GHEORGHITA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0189 | 0.4 | PTZ 17 HATEG | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 358 din LEA JT - str. Carpati, zona PTZ nr. 17, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11180007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2310 | 11180007 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530577919/4 | 31-08-2022 | 0.018372 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018372 | 0
12376 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 10016 SICULA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11181443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2311 | 11181443 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522071202/2 | 19-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12377 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11181765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2312 | 11181765 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512926683/2 | 25-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12378 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00984 | 0.4 | PTA 62 CARNESTI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11181893 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2313 | 11181893 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530939449/3 | 31-08-2022 | 0.009143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009143 | 0
12379 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0.4 | T 22331 VILE II | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2314 | 11182050 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513672154/2 | 31-08-2022 | 0.009143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009143 | 0
12380 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2315 | 11182601 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511337138/3 | 30-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12381 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0.23 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2316 | 11182801 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521662320/2 | 25-08-2022 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
12382 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51732 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11183865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2317 | 11183865 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510769383/3 | 31-08-2022 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
12383 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01485 | 0.4 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11227855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2318 | 11227855 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513816615/2 | 25-08-2022 | 0.014552 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014552 | 0
12384 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091 | 0.4 | T 22262 SANANDREI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2319 | 11228081 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513337781/2 | 23-08-2022 | 0.008917 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008917 | 0
12385 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 41709 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11292472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2320 | 11292472 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510043063/2 | 31-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12386 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11293092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2321 | 11293092 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512840633/2 | 29-08-2022 | 0.004694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004694 | 0
12387 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 9053 SASCA MONTANA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9053, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPM echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11297714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2322 | 11297714 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540844523/2 | 30-08-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
12388 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00598 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11298056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2323 | 11298056 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513585944/2 | 25-08-2022 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
12389 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11483718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2324 | 11483718 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513485965/2 | 29-08-2022 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
12390 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PTA 1379 FADO PIPE MINTIA | Bransament racordat in PTA nr. 1379 (20/0.4 kV, 160 KVA) cu BMPTi 160 A montat pe stalpul cu postul de transformare si contor de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect. Alimentarea s-a realizat conform ATR nr. 141505644/23.02.2015 : PTA nr. 1379 (20/0.4 kV, 160 kVA), racordat la LEA 20 kV Decebal - Paulis, derivatia PT 1195, montat pe stalpul SC 15015 amplasat in deschiderea dintre stalpii SE1 nr. 6 si SC 15015 nr. 7.- BMPTi 160 A montat pe stalpul postului si contor de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect. Programare contor semidirect existent in BMPTi 160 A, cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09985970 | 2022-06-05 | 09985970 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0977
12391 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 20 | S20 DESEURI-IM ORASTIE DV | Racord 20 kV din PTAB 2127, constand din celula de masura 20 kV echipata cu separator de sarcina si CLP, 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (conform DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 20/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO), contor de energie electrica activa si reactiva in conexiune indirecta.Programare contor bidirectional dublu sens existent, cu tarif de producator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09983727 | 2022-06-02 | 09983727 | 12-09-2022 | 12-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532430414/2 | 13-10-2022 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
12392 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | -Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3461, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator pentru asigurarea teletransmisiei; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu tetrapolar Al pentru pozare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 12m, din care cca. 6m coborare pe perete; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09948381 | 2022-06-10 | 09948381 | 29-09-2022 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520274148/2 | 2022-12-13 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12393 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0.4 | T 11783 | Bransament electric trifazat existent - In postul de transformare T11783-20/0,4kV-630KVA, este realizata o legatura electrica proiectata intre bornele transformatorului si tabloul JT cu cablu unipolar de Cu cu sectiunea de 150 mmp (cf.DC4141RO), lungime (4x10)m; - 1 buc. tablou JT cu doua iesiri (cf. DY 3009RO) echipat cu intrerupator tetrapolar automat JT, 350A (cf.DY 3101/7RO) – 1 buc. si placa de inchidere pentru tablou JT in absenta intrerupatorului (cf. DY3003RO) – 1buc.; - legatura electrica intre intrerupatorul tetrapolar automat JT, 350A din postul de transformare (PT) proiectat si cutia de exterior cu ansamblu de masura proiectata se va realiza cu cablu tetrapolar cu elice vizibila cu conductoare Al3x240+150Nmmp, izolate cu cauciuc sub manta de PVC (cf.DC4146RO), lungime 198m (din care 33m subraversare prin foraj drum asfaltat, 15m parcare betonata, 10m in postul de transformare, 1m in cutia de exterior cu ansamblu de masura, restul in zona verde, protejat in tub (cf.DS 4237RO) petoata lungimea), prevazut in PT cu adaptori pentru scurtcircuitoare; - cutie de exterior din rasina sintetica pentru distributie jt (cf. DS 4558RO) cu ansamblu de masura (cf.DMI 031055RO), 1 buc., pe soclu/picior, la limita de proprietate; - cutia (cf. DS 4558RO) este echipata cu separator jt si intrerupator automat tripolar jt, In=350A si grup de masura format din ansamblu de transformatoare de curent 3xTC 300/5A (cf. DMI 031006RO) si contor electronic trifazat de energie electrica 5(20)A, prevazut cu adaptori pentru scurtcircuitoare; - cutia de exterior cu ansamblu de masura este legata la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi, realizata prin grija beneficiarului;Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9860804 | 2022-04-13 | 9860804 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0977
12394 | CEF RADU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 98 FARCADIN | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 10 nr. 44 din LEA JT - sat Farcadin, zona PTA nr. 98, realizat cu conductor 2x16 mmp, cu stender contor monofazat montat la consumator.Montare contor bidirectional smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10149668 | 2022-06-20 | 10149668 | 07-09-2022 | 07-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E530965280/2 | 09-09-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
12395 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0259 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inocuire intreruptor automat in BMPT existent cu intrerupator automat de 63 A,necesita reprogramare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10029619 | 26/05/2022 | 10029619 | 01-09-2022 | 01-03-2023 | nu | nu | nu | RO005E512869184/2 | 2022-11-23 | 0.025082 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025082 | 0
12396 | Centala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - Almasu Sec, zona PTA nr. 1127, cu BMPT 32 A montat pe stalp.Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10017589 | 2022-05-23 | 10017589 | 05-09-2022 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532287098/2 | 09-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
12397 | Restaurant | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0378 | 0,4 | T1953 MARASESTI | Bransament electric subteran trifazat cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 22m (6m zona verde, 6m foraj asfalt 10m pe stalp). Inlocurie siguranta existenta cu o siguranta 63A. Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10451127 | 2022-07-22 | 10451127 | 05-09-2022 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512703406/2 | 30-09-2022 | 0.03429 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03429 | 0
12398 | Spor putere si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01755 | 0,4 | T 12287 | Necesar inlocuire siguranta 16A cu siguranta 32A<(>,<)> reprogramare contor Smart existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10362423 | 2022-07-19 | 10362423 | 21-09-2022 | 21-02-2022 | nu | nu | nu | RO005E513320255/2 | 2022-11-10 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
12399 | Restaurant Colloseum Hunedoara | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,4 | PTZ 54 BAIE | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10332486 | 2022-07-27 | 10332486 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0122
12400 | Pensiunea Casiana | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,4 | PTA191 CIULPAZ | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10340756 | 2022-07-26 | 10340756 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532490285/2 | 2022-11-15 | 0.026448 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026448 | 0
12401 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00872 | 0,4 | PTA 4052 PECICA LICEU | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.4052, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica de acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10267823 | 2022-07-12 | 10267823 | 30-09-2022 | 30-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521611605/2 | 27-10-2022 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00676 | 0
12402 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00567 | 0,4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tripolar 40A si se va reprograma contorul Smart Meter bidirectional conform puterii avizate. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10242892 | 2022-07-07 | 10242892 | 01-09-2022 | 01-02-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0047
12403 | Prosumator CEF pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00836 | 0,23 | PTA 3701 FIRITEAZ COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3701, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu bipolar Al 1x25+16C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 25m, din care cca. 13m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09998124 | 2022-07-12 | 09998124 | 07-09-2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E521309812/2 | 2022-11-02 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
12404 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11183205 | 24-08-2022 | 11183205 | 08-09-2022 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520579450/2 | 31-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12405 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10015 GURBA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10015, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu tetrapolar pentru montare aeriana Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11158393 | 29/08/2022 | 11158393 | 13-09-2022 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E521340750/2 | 2022-12-06 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
12406 | CEF NINCOV IVAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2137 CAP CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11146606 | 31-08-2022 | 11146606 | 16-09-2022 | 16-04-2023 | nu | nu | nu | RO005E512792178/2 | 2022-12-21 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
12407 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 11052 STR. PROLETERIATULUI SANTANA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10893845 | 30-08-2022 | 10893845 | 02-09-2022 | 02-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521942039/2 | 26-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12408 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3416. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10988642 | 18/08/2022 | 10988642 | 13-09-2022 | 13-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520278221/2 | 18-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12409 | HOTEL SI RESTAURANT+CEF-Prosumator( Electric Up) | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTB 4230 PECICA CARTIER NOU 1 | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional cu tarif producator, in montaj semidirect TC=200/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10871917 | 22/08/2022 | 10871917 | 12-09-2022 | 12-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0978
12410 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | P1349 | Bransament electric monofazat existentBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare 1349-630kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 16m(din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 4m sapatura in zona verde, 1m trotuar beton si 1m in BMPT, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840606 | 26/08/2022 | 10840606 | 21-09-2022 | 21-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511069646/2 | 04-10-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
12411 | CEF Avicola San Roberto | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 3633 HORIA AVICOLA SAN ROBERTO | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3633, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-125A standardizat, echipat cu 3xTC=150/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 10m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10817182 | 25/08/2022 | 10817182 | 26-09-2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0587
12412 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0105 | 0,4 | TC4003 STR.VALIUG | Exista bransament monofazat racordat la LEA JT aferenta PTZ 4003, 20/0 <(>,<)>4kV, 630KVA.-In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, ?punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului?. In aceste conditii, alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SV din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4003, 6/0,4kV, 630KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din PAFS, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40 si contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se vor demonta bransamentul monofazat si contorul aflat in interiorul proprietatii. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10807759 | 17/08/2022 | 10807759 | 20-09-2022 | 20-02-2023 | nu | nu | nu | RO005E541354238/2 | 2022-11-07 | 0.01009 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01009 | 0
12413 | Generator fotovoltaic - HALA-ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.099735 | 0,4 | PTZ 3088 ARAD ROSIORILOR TC | -Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3088, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar a unui BMPTi-200A echipat cu 3xTC=200/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - montare tablou jt in PTZ 3088, conform DY 3009/1RO, echipat cu 1buc. intrerupator tetrapolar automat I=250A, conform DY 3101/7RO, 1buc. placa inchidere DY 3003/1RO si realizare coloana trafo Cu 4x150mmp, conform DC 4141RO; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar automat I=250A si BMPti, in lungime de cca. 50m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; 3.-lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10646365 | 16/08/2022 | 10646365 | 06-09-2022 | 06-04-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.097724
12414 | Electro-Construct ElectricUp | Fotovoltaic | ARAD | 0.0546 | 0,4 | PTB 4230 PECICA CARTIER NOU 1 | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.4230, din tabloul jt al PTB prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=200/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe soclu, pe domeniul public, in zona adiacenta limitei de proprietate beneficiar, a unui cofret E1+2; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din tabloul jt al PTB - circuitul liber existent la cofretul proiectat, in lungime de cca. 490m, din care cca. 457m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 23m subtraversari cai acces auto si drum; - realizare coloana jt intre cofret si BMPTi, folosind cablu Al 3x95+50N, in lungime de cca. 5m, pozat in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10547638 | 22-08-2022 | 10547638 | 20-09-2022 | 20-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.053458
12415 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.098 | 0,4 | T 51844 | Bransament electric trifazat existentPentru alimentarea noului consummator din T51844-20/0,4 kV-630 kVA se vor executa urmatoarele lucrari: -montarea unui contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica 5(20)A intr-un BMPTi 160A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu separator jt si intrerupator automat tetrapolar jt, In=160A, transformatoare de curent 3xTC 250/5A, la limita de proprietate,conform imobilului . BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm<(>,<)> realizata prin grija beneficiarului. -legatura electrica intre Cutia de distributie si Ansamblu de masura este existenta cu cablu tetrapolar 3x70+35 . - cutia cu ansamblu de masura (cf.DMI031055RO) proiectata se va lega la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.Pentru alimentarea noului consummator din T51844-20/0,4 kV-630 kVA se vor executa urmatoarele lucrari: -montarea unui contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica 5(20)A intr-un BMPTi 160A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu separator jt si intrerupator automat tetrapolar jt, In=160A, transformatoare de curent 3xTC 250/5A, la limita de proprietate,conform imobilului . BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm<(>,<)> realizata prin grija beneficiarului. -legatura electrica intre Cutia de distributie si Ansamblu de masura este existenta cu cablu tetrapolar 3x70+35 . - cutia cu ansamblu de masura (cf.DMI031055RO) proiectata se va lega la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10577253 | 17-08-2022 | 10577253 | 27-09-2022 | 27-02-2023 | nu | nu | nu | RO005E512905152/2 | 2022-11-15 | 0.096037 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.096037 | 0
12416 | Prosumator 20kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 10852 IMA SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10852, din CD a PTA prin circuit aerian separat pozat pe stalpii LEA 0.4kV existenti si bransament trifazic cu BMPT si contor trifazat pe fatada.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere sunt necesare urmatoarele lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A, clasa de precizie 0.5S; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 10852; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: -dezafectare bransament trifazic aerian existent de la stalpul de retea si recuperare contor trifazat; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPTi, in lungime de cca. 40m, din care cca. 23m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 7m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10513063 | 17-08-2022 | 10513063 | 27-09-2022 | 27-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520820033/2 | 2022-12-29 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
12417 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.028 | 0,4 | PTA 195 BUCURESCI SCOALA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 9 din LEA JT - sat Bucuresci, zona PTA nr. 195 Bucuresci Scoala, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT).-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT 32 A existent, cu BMPT 63 A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10517825 | 18-08-2022 | 10517825 | 14-09-2022 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532456973/2 | 13-10-2022 | 0.02743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02743 | 0
12418 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10516098 | 19-08-2022 | 10516098 | 26-09-2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512989491/2 | 18-10-2022 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
12419 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.15444 | 0,4 | A20 PECICA-BUJAC AR | Loc de consum si producere existent, conform ATR 5603168 / 29.06.2020 si CER RO005E522078344/2 din 05.10.2020, alimentat din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3396, din tabloul jt al PTB prin instalatiile de jt existente. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect TC=400/5A..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10451381 | 11-08-2022 | 10451381 | 14-09-2022 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522078344/3 | 29-09-2022 | 0.20971 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.20971 | 0
12420 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005995 | 0,4 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.4564, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 2m canalizatie zona pavata, respectiv cca. 4m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10426816 | 03/08/2022 | 10426816 | 20-09-2022 | 20-02-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.005874
12421 | locuinta - prosumator nonAFM - Birda, str Birda nr 283 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T2883 BIRDA II SAT | Bransament electric trifazat existent . Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat ,se va realiza cu cablu 3x25+16C mmp in lungime de 26 m (din care 10 m pe stalp la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT existent , restul in zona verde, protejati prin tub PVC ) ,montare intrerupator 63 A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10418290 | 10-08-2022 | 10418290 | 06-09-2022 | 06-04-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00978
12422 | Magazin ALTEX Resita | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.22 | 6 | S6 CB.3 PT 4029-BARZAVA RE | ... Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT4193 Altex, alimentat de pe cablul nr.3, intre statia 110/6kV Barzava si PT 4029. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 6kV plecare din celula de masura. Conform CER RO005E541681893 / 2 din 16/03/2022 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 6/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect..Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect tip CST 0410E ACDSGMRRJ existent in regim bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10259086 | 30-08-2022 | 10259086 | 15-09-2022 | 15-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.2155
12423 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0,4 | PTA 8030 MONOROSTIA | Din PTA 20/0.4kV, nr.8030, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent. In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8030. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10131495 | 22-08-2022 | 10131495 | 06-09-2022 | 06-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521894899/3 | 2022-11-11 | 0.01223 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01223 | 0
12424 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 21 RASCA | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 57 din LEA JT - sat RIsca, zona PTA nr. 21 Risca, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=30 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa. Montare contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10156114 | 18-08-2022 | 10156114 | 29-09-2022 | 29-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00978
12425 | Generator Fotovoltaic 180KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTZ 1150 ARAD BJATM CAMPUL LINISTII | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.1150, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la exteriorul PTZ a unui BMPTi-350A echipat cu 3xTC=300/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare in PTZ 1150 a unui intrerupator tetrapolar automat I=630A, conform DY 3103RO si realizare coloana trafo folosind cabluri unipolare Cu 4x(1x240mmp), conform DC 4141RO; - realizare coloana jt folosind cabluri unipolare Cu 4x(1x150mmp), conform DC 4141RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar automat I=630A si BMPTi, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165343 | 19-08-2022 | 10165343 | 12-09-2022 | 12-02-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.1763
12426 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Bransament electric trifazat existentBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T12357-20/0,4kV-160kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m(din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, 5m in asfalt si restul in zona verde protejat prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-63A. Necesar montare contor trifazat bidirectional.Necesar montare contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09180698 | 08-08-2022 | 09180698 | 15-09-2022 | 15-04-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0146
12427 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2229 TUNEL TURDAS | Bransament electric monofazat existent. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10920014 | 19-08-2022 | 10920014 | 05-09-2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511606126/2 | 14-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12428 | locuinta+CEF- prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 51882 GIARMATA VII | Bransament electric trifazat existent. Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10919496 | 25-08-2022 | 10919496 | 06-09-2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513463882/2 | 23-09-2022 | 0.007001 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007001 | 0
12429 | locuinta + cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10903565 | 30-08-2022 | 10903565 | 12-09-2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511012835/2 | 21-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12430 | Locunita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,4 | PTAB 209 PANSELUTELOR | Bransament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea a blocului 30, zona PTAB nr. 209 Panselutelor, cu BMPT 63 A montat pe locuinta. Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10851817 | 17-08-2022 | 10851817 | 06-09-2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531377974/2 | 14-09-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
12431 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0,4 | PCZ 1804 SINCAI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10816088 | 24-08-2022 | 10816088 | 08-09-2022 | 08-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513089842/2 | 22-09-2022 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01224 | 0
12432 | Spor putere si CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 12348 RAIMOND RUSU DUDESTII NOI | Bransament electric trifazat existent Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10723079 | 22-08-2022 | 10723079 | 06-09-2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513061336/2 | 21-09-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
12433 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | Bransament electric trifazat subteran racordat la LEA JT - str. Garii, de la stalpul de tip SE4 din apropiere<(>,<)> zona PTA nr. 1118 Cristur 1, realizat cu cablu JT 3x10+6C mmpAl, L=22 m (10 m asfalt), cu contor smart meters montat in BMPT 32 A (FT-133-MAT) montat pe domeniu public la limita de proprietate. Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11693010 | 27-09-2022 | 11693010 | 28-09-2022 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532426194/3 | 12-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12434 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.036 | 0,4 | PTA 8294 ARAD-INFOGO | Instalatie racordare existenta. Programare contor bidirectional existent montaj semidirect TC=250/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11593832 | 16-09-2022 | 11593832 | 22-09-2022 | 22-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522105457/2 | 25-10-2022 | 0.03527 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03527 | 0
12435 | HALA, BIROURI, STATIE INCARCARE AUTO ELECTRICE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.085635 | 0,4 | PTA 3482 ARAD SC ELEMENTS | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3482, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA a unui BMPTi-160A standardizat, echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 12m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11491661 | 01-09-2022 | 11491661 | 08-09-2022 | 08-02-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.083917
12436 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic-ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.07749 | 20 | A20 FLOTATIE SASCA-ORAVITA RE | Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT9172 Manastire-Bio Plant, racordat din stalpul nr.222/22 LEA 20kV Flotatie Sasca, alimentata din statia 110/20kV Oravita. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Conform CER RO005E541373712 / 4 din 13/12/2018 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect. Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11369362 | 13-09-2022 | 11369362 | 29-09-2022 | 29-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.07589
12437 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator existent - suplimentare | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Loc de consum si producere existent. Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat pe consum, respectiv evacuare, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11157263 | 08-09-2022 | 11157263 | 12-09-2022 | 12-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00783
12438 | amplasare panouri fotovoltaice si spor putere | Fotovoltaic | ARAD | 0,046 | 0,4 | PTA 10792 COMUNA ZERIND | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10792, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-80A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in monaj direct; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPTi, in lungime de cca. 28m, din care cca. 14m canalizatie zona pavata, respectiv cca. 4m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11077783 | 20-09-2022 | 11077783 | 26-09-2022 | 26-02-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.04498
12439 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.028 | 0,4 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10889329 | 09-09-2022 | 10889329 | 15-09-2022 | 15-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522297404/2 | 18-10-2022 | 0.02734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02734 | 0
12440 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0,4 | PTA 3430 ARAD FRUMOASA-TARAFULUI | Loc de consum si producere existent. Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10841960 | 01-09-2022 | 10841960 | 02-09-2022 | 02-11-222 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01264
12441 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Loc de consum si producere existent. Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10735866 | 13-09-2022 | 10735866 | 15-09-2022 | 15-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522078254/3 | 2022-11-15 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12442 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.010575 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10399859 | 07-09-2022 | 10399859 | 09-09-2022 | 09-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522435925/2 | 27-10-2022 | 0.010362 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010362 | 0
12443 | Depozit si birou+CEF MERPANO SRL-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.07 | 20 | A20 BILED-FRATELIA TM | Bransament electric trifazat existent. Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10340785 | 20-09-2022 | 10340785 | 21-09-2022 | 21-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.06815
12444 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.19998 | 0,4 | PTA 2090 ROMOSEL / LEA ORASTIE-CASTAU | Din PTA 2090, 20/0.4 KV 250 kVA - instalatie electrica trifazata existenta, BMPT existent cu distribuitor E 1+masura din policarbonat armat cu fibra de sticla , modular, pe soclu de beton cu compartiment separat pentru un loc de masura si echipat cu usi din policarbonat cu vizor pentru citirea contorului si fereastra pe balama pentru manevrarea USOL (I=400 A, reglabil) si grup de masura format din: contor electronic trifazat in montaj semidirect, 3 reductori de curent de 400/5 A si bloc de incercare. contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114453 | 09-09-222 | 10114453 | 13-09-2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513132234/4 | 2022-11-15 | 0.19575 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19575 | 0
12445 | CEF SUMIDA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.88 | 20 | A20 ORAS 1-JIMBOLIA TM | Conf. CER din RO005E513384963/3 din 07/02/2019 utilizatorul SUMIDA ROMANIA SRL este alimentat din PC 21542, racordat la LEA 20 kV Oras 1, alimentat din Statia 110/20 kV JIMBOLIA si are o putere aprobata maxima simultani absorbita de 2426,087 kVA/2232 kW a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA 20 kV Oras 1; b) instalatia de racordare: consta intr-un punct de conexiune 20 kV (T 21542) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), inseriat in LES 20 kV din LEA 20 kV Oras 1 c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, in Celula de masura -PT; d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 2xTC 400/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . e) punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica; elementele susmentionate sunt in proprietatea Operatului. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitatein reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II ? Sectiunea 1. ? Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului, sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - inlocuire contorul existent in T21542 cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva ? montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. -,,punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea);elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI -,,punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului -,,punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura -PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -,,LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ? 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; -,,celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): -protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); -protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): -,,- o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; -,,- o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); -,,- o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; -,,- o functie de autodiagnosticare; -,,- o functie de autotestare (obligatoriu la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; -,,- un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata -,,realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; -,,instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; -,,realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; -,,pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -,,Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10050946 | 09-09-2022 | 10050946 | 14-09-2022 | 14-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi > 400kW |  | 0
12446 | CEF 7DIN7 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.06 | 0,4 | PTAB 176 SPAR DEVA | Circuit electric trifazat subteran (3x150+95N AL, L=225 m) racordat in tabloul de distributie al PTAB 176 Spar Deva; cutie de distributie externa; bransament trifazat (3x150+95N mmp Al, L=10 m); BMPTi 160 A montat pe postament de beton; grup de masura format din 3 transformatoare de curent (150/5) si contor de energie electrica activa si reactiva trifazat 3x230/400 V, 5-20 A, cu curba de sarcina si interfata transmisie date Programare contor bidirectional semidirect existent in BMPTi 160 A <(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10039475 | 12-09-2022 | 10039475 | 27-09-2-22 | 27-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.034288
12447 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,4 | A20 DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent-... Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional si programare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12059840 | 21-09-2022 | 12059840 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.052116
12448 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T12438 SI POMPE ANTARCTICA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12059405 | 19-09-2022 | 12059405 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.09795
12449 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.06 | 20 | A20 SACU-BALTA SARATA RE | Instalatie existenta - Post de transformare client PTA 6282 CAVARANTANA, racordat la stalpul nr.238/13 aferent LEA 20kV SACU, alimentata din statia 110/20kV Balta Sarata. Punctul de delimitare este la clemele de racord in LEA 20kV la stalpul nr. 238/13. Masura energiei electrice se realizeaza la tensiunea 0,4kV, cu grup de masura cu TC 400/5A si cu contor electronic trifazat in montaj semidirect, prevazut cu telecitire.- Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional conform puterilor avizate. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11939870 | 29-09-2022 | 11939870 | 30-09-2022 | 30-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E541340233/3 | 06-10-2022 | 0.058775 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058775 | 0
12450 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTZ 3094 ARAD GHEORGHE SINCAI TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11876721 | 27-09-2022 | 11876721 | 28-09-2022 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520167510/1 | 2022-11-01 | 0.007928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007928 | 0
12451 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11919587 | 21-09-2022 | 11919587 | 22-09-2022 | 22-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512963426/2 | 14-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12452 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11875081 | 23-09-2022 | 11875081 | 28-09-2022 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E514083498/2 | 14-10-2022 | 0.007991 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007991 | 0
12453 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11791992 | 20-09-2022 | 11791992 | 21-09-2022 | 21-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522402255/2 | 2022-11-07 | 0.014945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014945 | 0
12454 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41709 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11794345 | 26-09-2022 | 11794345 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E510041667/2 | 20-10-2022 | 0.007805 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007805 | 0
12455 | IMOBIL+SISTEM FOTOVOLTAIC-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0,4 | PTZ 1003 OV CALAN | Bransament electric trifazat alimentat de la stalpul SE 10 nr. 36 din LEA JT - Tabara Militara, zona PTZ nr. 1003 OV Calan, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT).-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11816909 | 22-09-2022 | 11816909 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532378864/2 | 2022-11-04 | 0.02448 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02448 | 0
12456 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2234 BILED SCHWARTZ | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11765170 | 16-09-2022 | 11765170 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
12457 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3313, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m, din care cca. 4m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 2m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11600492 | 12-09-2022 | 11600492 | 19-09-2022 | 19-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522280529/2 | 2022-11-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12458 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11629198 | 28-09-2022 | 11629198 | 28-09-2022 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520825050/2 | 2022-12-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12459 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3514 CICIR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11628183 | 28-09-2022 | 11628183 | 29-09-2022 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521715149/2 | 2022-11-02 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12460 | PANOURI FOTOVOLTAICE SI SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11664974 | 28-09-2022 | 11664974 | 29-09-2022 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520270223/2 | 21-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12461 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic-Prosumator(Electric UP) | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T 51846 NEFER PROD IMPEX | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11595729 | 19-09-2022 | 11595729 | 29-09-2022 | 29-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02935
12462 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 20 | T 22253 TECHNOLUB SRL | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11591814 | 07-09-2022 | 11591814 | 30-09-2022 | 30-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.026777
12463 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 9501 COVASINT | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11614864 | 14-09-2022 | 11614864 | 15-09-2022 | 15-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520902438/2 | 25-10-.2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12464 | CEF ELECTRIC UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 20 | A20 BALOMIR-ORASTIE DV | Racord 20 KV si PTA nr. 2209 Randys Orastie (20/0.4 KV, 100 KVA apartinand consumatorului), alimentat din LEA 20 KV Orastie - Balomir, derivatie FNC (stalpul nr. 2), cu masura energiei electrice pe JT in cutia de distributie a PTA 2209.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Se va actualiza conventia de exploatare, ca urmare a modificarilor solicitate. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? ??????? Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea transformatorului de putere din PTA 2209 Tamplarie Randys corespunzator puterii aprobate si actualizarea conventiei de exploatare. ? ???????Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea : a) transformator 20/0.4 kV<(>,<)> b) LEA 35/20 kV in lungime de 17 m. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11667656 | 12-09-2022 | 11667656 | 13-09-2022 | 13-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.097804
12465 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11665184 | 19-09-2022 | 11665184 | 30-09-2022 | 30-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02641
12466 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T2371 DUMBRAVITA F12 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11594214 | 06-09-2022 | 11594214 | 29-09-2022 | 29-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.026871
12467 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTZ 3006 ARAD CINEMA ARTA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11522109 | 16-09-2022 | 11522109 | 20-09-2022 | 20-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522253822/2 | 10-10-2022 | 0.012385 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012385 | 0
12468 | Arsat Agricultura Electric Up | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | A20 INTEGRATA-SINNICOLAU MARE TM | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11519753 | 09-09-2022 | 11519753 | 13-09-2022 | 13-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0977
12469 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.09999 | 20 | S20 BRICOSTORE-GAI AR | Din LES 20kV GAI - Bricostore prin racord LES 20kV la punct de alimentare 20kV (PTB 1849)<(>,<)> inseriat între PT nr. 1837 si PT nr. 1850.Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11448325 | 09-09-2022 | 11448325 | 09-09-2022 | 11-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.097724
12470 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 11054 MOARA ZARAND | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485544 | 21-09-2022 | 11485544 | 25-09-2022 | 25-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521979961/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12471 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485582 | 09-09-2022 | 11485582 | 13-09-2022 | 13-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520528498/2 | 18-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12472 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTB 3647 VLADIMIRESCU | -.Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3647, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - legare cablu bransament existent in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11462914 | 08-09-2022 | 11462914 | 29-09-2022 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522395885/2 | 2022-12-23 | 0.016934 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016934 | 0
12473 | CEF Faget | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | A20 FAGET-FAGET TM | Bransament electric trifazat existent-.... Necesar reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11448191 | 23-09-2022 | 11448191 | 26-09-2022 | 26-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0975
12474 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0,4 | PTZ 21 LUPENI | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 16 din LEA JT - str. Vanatorilor, zona PTZ nr. 21 Lupeni, cu stender si BMPT 63 A montat pe stalpul de racord.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11447544 | 14-09-2022 | 11447544 | 28-09-2022 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532327903/1 | 27-10-2022 | 0.02641 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02641 | 0
12475 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.8568, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 21m, din care cca. 9m canalizare; - dezafectarea vechii cai de elimentare cu energie electrica si recupararea contorului; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11447226 | 14-09-2022 | 11447226 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522202736/2 | 2022-12-06 | 0.01165 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01165 | 0
12476 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485808 | 14-09-2022 | 11485808 | 20-09-2022 | 20-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520257903/2 | 18-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12477 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027 | 0,4 | T 52011 ELECTRIC STILL | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11346932 | 08-09-2022 | 11346932 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02641
12478 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027 | 0,4 | T 51844 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11346441 | 08-09-2022 | 11346441 | 28-09-2022 | 28-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02641
12479 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 4328 DR.GH. VUCU | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4328, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11347808 | 08-09-2022 | 11347808 | 09-09-2022 | 11-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E540409856/2 | 27-10-2022 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
12480 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 51828 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11346789 | 26-09-2022 | 11346789 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513303166/2 | 19-10-2022 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
12481 | Prospero Luncani | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T12400 GHIRODA LUNCANI | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional si programare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11369647 | 28-09-2022 | 11369647 | 29-09-2022 | 29-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007936
12482 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTZ 56 CHIZID | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 10 nr. 77 din LEA JT - str. Chizid, zona PTZ nr. 56, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire.-Sporul de putere solicitat necesita inlocuire BMPM 32 A existent, cu BMPM 63 A. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11322003 | 01-09-2022 | 11322003 | 01-09-2022 | 01-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E530462024/3 | 13-10-2022 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005878 | 0
12483 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.036 | 0,4 | PTA 3930 VINGA COM | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11320649 | 05-09-2022 | 11320649 | 12-09-2022 | 12-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521286838/2 | 31-10-2022 | 0.026744 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026744 | 0
12484 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 4349 LAC | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4349, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11208515 | 13-09-2022 | 11208515 | 14-09-2022 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E541447826/2 | 23-09-2022 | 0.00764 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00764 | 0
12485 | Spor putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0175 | 0,4 | PTZ 1515 ARAD BLOC 70 FALEZA SUD TC | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional si programare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228726 | 15-09-2022 | 11228726 | 20-09-2022 | 20-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512481296/2 | 27-10-2022 | 0.017149 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017149 | 0
12486 | TEHNICA SCHWEIZ IMPEX SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,4 | A20 SIPET-GATAIA TM | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional si programare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11299026 | 21-09-2022 | 11299026 | 22-09-2022 | 22-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.04694
12487 | Spor Putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 51733 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228790 | 16-09-2022 | 11228790 | 20-09-2022 | 20-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512838405/2 | 05-10-2022 | 0.018962 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018962 | 0
12488 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 9545 SELEUS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11227932 | 20-09-2022 | 11227932 | 21-09-2022 | 21-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520914802/2 | 06-10-2022 | 0.0088 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0088 | 0
12489 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11298681 | 08-09-2022 | 11298681 | 09-09-2022 | 11-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02645
12490 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | Alimentarea cu energie electrica este asigurata din celula masura consumator Weissman aflata in PTB 1326, racordat la derivatia spre PT 1306 din LEA 20kV Fintinele - Felnac..Programare contor bidirectional existent in celula masura, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11139157 | 12-09-2022 | 11139157 | 27-09-2022 | 27-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.047427
12491 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 41792 | Bransament electric monofazat existent, instalatie conforma d.p.d.v. tehnic.-.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11133007 | 05-09-2022 | 11133007 | 11-09-2022 | 11-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512895509/2 | 2022-11-10 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12492 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11127136 | 12-09-2022 | 11127136 | 15-09-2022 | 15-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520198367/3 | 05-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12493 | Jinari Expo | Fotovoltaic | ARAD | 0.16 | 0,4 | PTA 10572 BUTENI | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=200/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11156940 | 19-09-2022 | 11156940 | 20-09-2022 | 20-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521351202/2 | 17-10-2022 | 0.06605 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06605 | 0
12494 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 12370 COM III | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 32A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11204039 | 14-09-2022 | 11204039 | 28-09-2022 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513180462/2 | 2022-12-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12495 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.007 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | -Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3513, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 40m, din care cca. 23m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11124677 | 01-09-2022 | 11124677 | 29-09-2022 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521735949/2 | 25-10-2022 | 0.00685 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00685 | 0
12496 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11078245 | 19-09-2022 | 11078245 | 19-09-2022 | 19-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.016169
12497 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T12532 GIROC TIMIS | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11041063 | 15-09-2022 | 11041063 | 29-09-2022 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E513049950/2 | 2022-12-13 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12498 | Altex ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 20 | S20 6M-MURESEL AR | Loc de consum si producere existent - fara debitare in reteaua de distributie a energiei electrice produse - racordat la tensiune 20kV, prin PTB 1418 Altex Arad, alimentat din LES 20kV MURESEL-6M, tronsonul cuprins intre PT1415 si PT1421; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20kV, in celula de masura a PTB 1418 prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect (TT 20/0,1kV, TC 50/5A); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la la capetele terminale de racordare LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al PTB 1418, iesire din celula de masura..Beneficiarul solicita transformarea in loc de consum si producere cu debitarea in reteaua de distributie a energiei electrice produse. Necesar programare contor existent, in montaj indirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063437 | 16-09-2022 | 11063437 | 16-09-2022 | 16-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.097999
12499 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0,4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043558 | 01-09-2022 | 11043558 | 05-09-2022 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520394826/2 | 2022-11-15 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01224 | 0
12500 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11059423 | 08-09-2022 | 11059423 | 13-09-2022 | 13-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522352181/2 | 2022-11-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12501 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 4612 GHERTENIS | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4612, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043810 | 05-09-2022 | 11043810 | 06-09-2022 | 06-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E540771308/2 | 23-09-2022 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
12502 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4323 STR. PANDURILOR | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4323, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe peretele gardului, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11005559 | 06-09-2022 | 11005559 | 08-09-2022 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E540384757/2 | 26-09-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
12503 | GENERATOR FOTOVOLTAIC - CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.11069, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 17m, din care cca. 2m canalizatie zona nepavata<(>,<)> respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11005337 | 05-09-2022 | 11005337 | 30-09-2022 | 30-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011749
12504 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11023999 | 07-09-2022 | 11023999 | 07-09-2022 | 07-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521409161/2 | 2022-11-02 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
12505 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTA 1172 VARMAGA 2 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric trifazat pozat pe stalpul SE 4 nr. 70, alimentat din reteaua electrica 0,4 kV - Varmaga, realizat cu conductor TYIR 3x16+25 mmp<(>,<)> L=10 m, cu BMPTd 32 A montat pe stalpul de racord.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11061855 | 05-09-2022 | 11061855 | 05-09-2022 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532303299/2 | 26-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
12506 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTZ 1104 STR. A. VLAICU S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SC 10001 din LEA JT - str. 1 Decembrie, zona PTZ nr. 1104, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=30 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa. Montare contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11040667 | 08-09-2022 | 11040667 | 21-09-2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E532285962/3 | 2022-11-02 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12507 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 11009 BISERICA SIMAND | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11003410 | 06-09-2022 | 11003410 | 08-09-2022 | 08-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01959
12508 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10891374 | 01-09-2022 | 10891374 | 01-09-2022 | 01-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511084182/2 | 23-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12509 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10877993 | 23-09-2022 | 10877993 | 28-09-2022 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511347757/2 | 19-10-2022 | 0.026193 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026193 | 0
12510 | Panouri fotovoltaice, convertor si spor putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10842864 | 06-09-2022 | 10842864 | 14-09-2022 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521336058/2 | 2022-11-09 | 0.011807 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011807 | 0
12511 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,4 | 9004 ORAVITA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.11 de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9004, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10865590 | 06-09-2022 | 10865590 | 08-09-2022 | 08-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.018851
12512 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 8608 LIPOVA RADNA POLITIE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10843617 | 09-09-2022 | 10843617 | 12-09-2022 | 12-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011338
12513 | Casa Familiala SP+P+M | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840303 | 01-09-2022 | 10840303 | 06-09-2022 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521412862/2 | 2022-11-08 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
12514 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0082 | 0,4 | PTA169 TELIUCUL SUP. | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736222 | 01-09-2022 | 10736222 | 12-09-2022 | 12-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E531278738/2 | 2022-12-12 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
12515 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0,4 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10698039 | 01-09-2022 | 10698039 | 09-09-2022 | 11-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520288985/2 | 2022-11-01 | 0.016571 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016571 | 0
12516 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 12348 RAIMOND RUSU DUDESTII NOI | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10647397 | 05-09-2022 | 10647397 | 05-09-2022 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511675908/2 | 21-10-2022 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
12517 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 1256 BACIA 2 S-BATIZ | Bransament electric trifazat-Sporul de putere solicitat necesita inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TU din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10659612 | 12-09-2022 | 10659612 | 13-09-2022 | 13-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532364779/2 | 13-10-2022 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
12518 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0082 | 0,4 | PTA 37 URICANI | Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SE 4 nr. 2 din LEA JT - str. Mailat, zona PTA nr. 37 Uricani, cu BMPT 32 A montat pe postament de beton.-Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10528599 | 01-09-2022 | 10528599 | 04-09-2022 | 04-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007936
12519 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 9013 GREONI | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.4 de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9013, 20/0,4kV, 63kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10550951 | 01-09-2022 | 10550951 | 02-09-2022 | 02-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E541453485/2 | 17-10-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
12520 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | P1121 | Bransament electric trifazat existentInstalatie corespunzatoare sporului de putere solicitat. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10506957 | 08-09-2022 | 10506957 | 08-09-2022 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511657100/2 | 05-10-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
12521 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PTA 5051 DRAGALINA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10352143 | 06-09-2022 | 10352143 | 08-09-2022 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512032445/2 | 2022-11-03 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
12522 | Generator Fotovoltaic 8KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10357778 | 12-09-2022 | 10357778 | 14-09-2022 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520212274/2 | 27-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12523 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10251 DIECI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10297078 | 13-09-2022 | 10297078 | 15-09-2022 | 15-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521026920/2 | 27-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12524 | CEF-ELECTRIC UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,4 | A20 ORTISOARA-ORTISOARA TM | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10213210 | 05-09-2022 | 10213210 | 28-09-2022 | 28-11-2022 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0372
12525 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11546627 | 21-09-2022 | 11546627 | 22-09-2022 | 22-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513240582/2 | 29-09-2022 | 0.014268 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014268 | 0
12526 | Spor Putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 5768 CLOSCA FAGET | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11185436 | 08-09-2022 | 11185436 | 09-09-2022 | 11-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513182880/2 | 16-09-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
12527 | Spor putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | PTA 12376 | Bransament electric monofazat existent-.Programare contor existent monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10521715 | 01-09-2022 | 10521715 | 02-09-2022 | 02-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511379864/2 | 14-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12528 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T2470 UTVIN COM. 2 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114071 | 01-09-2022 | 10114071 | 19-09-2022 | 19-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513201725/2 | 03-10-2022 | 0.010054 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010054 | 0
12529 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0176 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent, Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11766865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2196 | 11766865 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513747494/2 | 14-09-2022 | 0.017 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017 | 0
12530 | STATIE POMPARE APA si CFV | Fotovoltaic | Timis | 0.025 | 0,4 | PTA 5777 RACHITA GARA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09887192 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2197 | 09887192 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513355332/2 | 30-09-2022 | 0.024495 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024495 | 0
12531 | STATIE EPURARE APA si CFV | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | T 1599 POMPE GALATCA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09969552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2198 | 09969552 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513111253/1 | 30-09-2022 | 0.024495 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024495 | 0
12532 | Instalare panouri fotovoltaice în str. Prutul, nr. 26, municipiul Timi?oara, jud. Timi? | Fotovoltaic | Timis | 0.006 | 0,23 | T 1796 | Bransament electric monofazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor monofazat Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10233131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2199 | 10233131 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510985293/2 | 20-09-2022 | 0.005562 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005562 | 0
12533 | Casa Familiala + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0052 | 0,23 | PTA 4040 PECICA COCOTA 2 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10871417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2200 | 10871417 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521599914/2 | 30-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12534 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2301 MASLOC CAP | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10872215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2201 | 10872215 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513156094/2 | 07-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12535 | Imobil | Fotovoltaic | Timis | 0.01 | 0,4 | T 2254 PISCHIA SCOALA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11060890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2202 | 11060890 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514046767/2 | 30-09-2022 | 0.008623 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008623 | 0
12536 | FERMA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3872 SAG SP 1 VALEA VIILOR TR1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11062380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2203 | 11062380 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521523584/2 | 14-09-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
12537 | Instalatie fotovoltaica on grid montata pe acoperis fabrica-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PTZ 41 PETRILA | Circuit electric trifazat racordat in TDRI aferent PTZ nr. 41 Petrila-Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11078658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2204 | 11078658 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531441549/3 | 21-09-2022 | 0.097997 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097997 | 0
12538 | Locuinta + cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11078851 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2205 | 11078851 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522334372/2 | 15-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12539 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11137354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2206 | 11137354 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511950421/2 | 15-09-2022 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
12540 | Imobil | Fotovoltaic | Arad | 0.006 | 0,23 | PTA 4074 SEITIN COM 1 IZVOR | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11138884 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2207 | 11138884 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521637029/2 | 14-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12541 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11139516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2208 | 11139516 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520394499/2 | 07-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12542 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | Timis | 0.025 | 0,4 | PTA 3927 VINGA COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11161398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2209 | 11161398 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522511201/2 | 07-09-2022 | 0.02445 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02445 | 0
12543 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.006 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11204904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2210 | 11204904 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512922050/2 | 07-09-2022 | 0.005722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005722 | 0
12544 | Vladimirescu str Claudia nr 8 10 kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTB 3666 VIA CARMINA 4 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11207710 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2211 | 11207710 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522386605/2 | 29-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12545 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0,23 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2212 | 11228899 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520862668/2 | 23-09-2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
12546 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTA 3494 ARAD BAGDAZAR-VIILOR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11321976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2213 | 11321976 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521276758/2 | 21-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12547 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11348318 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2214 | 11348318 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522003207/2 | 14-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12548 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004831 | 0,4 | P1396 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectiona programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11444156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2215 | 11444156 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511317192/2 | 08-09-2022 | 0.004831 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004831 | 0
12549 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00862 | 0,4 | 4459 BREBU NOU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4459, 6/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11461948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2216 | 11461948 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541659652/2 | 20-09-2022 | 0.00862 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00862 | 0
12550 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009502 | 0,4 | 6424 RACOVITA | Exista bransament electric trifazat, racordat din caseta stradala, de pe circuitul LES JT distribuitor Idita, aferent PTA 6424, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa caseta stradala, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11462001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2217 | 11462001 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541659911/2 | 15-09-2022 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
12551 | SERE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.028836 | 0,4 | PTA 3250 ARAD SERE 5 | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=300/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11465603 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2218 | 11465603 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521370281/2 | 14-09-2022 | 0.028836 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028836 | 0
12552 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.0048 | 0,4 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11466781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2219 | 11466781 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520257318/2 | 14-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12553 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.011599 | 0,4 | T 1775 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11468244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2220 | 11468244 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513992508/2 | 05-09-2022 | 0.011599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011599 | 0
12554 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,4 | T 1791 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11484080 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2221 | 11484080 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510403872/2 | 14-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12555 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.00578 | 0,4 | P1367 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectiona programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11484400 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2222 | 11484400 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510028910/2 | 08-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12556 | Birou+INSTALATIE FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012823 | 0,4 | T 11797 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2223 | 11485617 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510952556/2 | 07-09-2022 | 0.012823 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012823 | 0
12557 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004212 | 0,4 | T 51963 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11498321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2224 | 11498321 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511208898/2 | 08-09-2022 | 0.004212 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004212 | 0
12558 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11519726 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2225 | 11519726 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520345945/2 | 13-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12559 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11521686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2226 | 11521686 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513309263/2 | 15-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12560 | GENERATOR FOTOVOLTAIC - CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,4 | PTZ 1158 ARAD BLOC Z8 PUNCT TERMIC FULGE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11521696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2227 | 11521696 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522292162/2 | 27-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12561 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T 21722 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11525360 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2228 | 11525360 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513454613/2 | 08-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12562 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.006978 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11595371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2229 | 11595371 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520765479/2 | 13-09-2022 | 0.006978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006978 | 0
12563 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00485 | 0,4 | PTA 10508 SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11596320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2230 | 11596320 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521220252/3 | 14-09-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
12564 | Casa prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00975 | 0,4 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11614529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2231 | 11614529 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512441180/2 | 14-09-2022 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
12565 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.014463 | 0,4 | T 2438 RECAS SFAT I | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11614714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2232 | 11614714 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511367984/3 | 21-09-2022 | 0.014463 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014463 | 0
12566 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T2619 COM. PETROMAN | Bransament electric trifazat existent-.Programare contor trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2233 | 11618887 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512414573/1 | 29-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12567 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.0097 | 0,4 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11627719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2234 | 11627719 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522279998/2 | 14-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12568 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02636 | 0,4 | PTA 3237 ARAD SC MIRANDA CONSTRUCT SRL | Bransament electric trifazat existent.<![CDATA[.]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11641006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2235 | 11641006 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522267872/3 | 21-09-2022 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
12569 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,23 | PTA 4067 SEMLAC ISPAS | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11665765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2236 | 11665765 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521810965/2 | 15-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12570 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002935 | 0,4 | T 2423 REMETEA MARE COMUNA I | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11668265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2237 | 11668265 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513121579/2 | 26-09-2022 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
12571 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,4 | PTZ 5 VULCAN | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 11 din LEA JT - str. Jiu Paroseni, zona PTZ nr. 5, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=45 m, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11670106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2238 | 11670106 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531869677/3 | 29-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12572 | Locuinta perdonala si instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002779 | 0,23 | PTA 11 ANINOASA | Bransament electric monofazat pozat aparent pe stalpul SC 10001 nr. 13 din LEA JT - circuit V. Ungurului, zona PTa nr. 11 Aninoasa<(>,<)> realizat cu conductor 2x16 mmp, L= 10 m, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord aflat la limita de proprietate.-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2239 | 11692840 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532418634/2 | 15-09-2022 | 0.002779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002779 | 0
12573 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.004899 | 0,4 | T 31752 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11693584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2240 | 11693584 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510343268/2 | 23-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12574 | LOCUINTA+INSTALATIE FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009024 | 0,4 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11716345 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2241 | 11716345 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513347647/2 | 08-09-2022 | 0.009024 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009024 | 0
12575 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTA 8641 LIPOVA COMFRUCT FERMA 3 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11728102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2242 | 11728102 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522375658/2 | 26-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12576 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0047 | 0,23 | 4437 CALNIC PONEASCA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4437, 20/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11738221 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2243 | 11738221 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540249050/2 | 21-09-2022 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
12577 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | Arad | 0.0146 | 0,4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11765415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2244 | 11765415 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522449739/2 | 21-09-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
12578 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11770874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2245 | 11770874 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520269254/2 | 30-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12579 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004821 | 0,23 | PTA 1554 SAT PUSTINIS | Bransament electric monofazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11776818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2246 | 11776818 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513152944/2 | 27-09-2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
12580 | locuita+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009602 | 0,4 | PTA 4559 SOFRONEA COM 2 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11780463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2247 | 11780463 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522328443/2 | 19-09-2022 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
12581 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTA 3918 VINGA COM 6 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11796457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2248 | 11796457 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521524259/2 | 27-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12582 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007937 | 0,4 | PTA 10517 BUHANI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11796651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2249 | 11796651 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522411154/2 | 29-09-2022 | 0.007937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007937 | 0
12583 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTA 4518 CURTICI STR T. IONESCU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11805324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2250 | 11805324 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520783020/2 | 23-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12584 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11816125 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2251 | 11816125 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521413177/2 | 26-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12585 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00587 | 0,23 | PTZ 17 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SC 10001 nr. 2 din LEA JT - str. Morii, zona PTZ nr. 17 Petrosani, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT).-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11820781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2252 | 11820781 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532154079/2 | 23-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12586 | Casa Familiala + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2253 | 11846237 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522388270/2 | 30-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12587 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,23 | PTA 2050 VOIA / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2254 | 11846641 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512773571/2 | 20-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12588 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003506 | 0,23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11847528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2255 | 11847528 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521578674/2 | 20-09-2022 | 0.003506 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003506 | 0
12589 | Cef 8kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11870252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2256 | 11870252 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522384861/2 | 29-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12590 | Locuinta | Fotovoltaic | Arad | 0.009829 | 0,4 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11871265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2257 | 11871265 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522485728/2 | 27-09-2022 | 0.009829 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009829 | 0
12591 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | Arad | 0.00774 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11874464 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2258 | 11874464 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521990717/2 | 23-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12592 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009809 | 0,4 | PTA 6 SMA HATEG | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11875748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2259 | 11875748 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531494109/2 | 29-09-2022 | 0.009809 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009809 | 0
12593 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0093 | 0,4 | T 31767 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11919812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2260 | 11919812 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514079257/2 | 20-09-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
12594 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 120 kW, montata pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.097997 | 20 | A20 TURNU-POLTURA AR | Din LEA 20kV Poltura-Turnu prin racord 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 1089. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT in celula masura PTB 1089 prin grup masura compus din contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A..Programarea cu tarif producator a contorului trifazat bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11945416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2261 | 11945416 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522102049/2 | 30-09-2022 | 0.097997 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097997 | 0
12595 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0142 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11946333 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2262 | 11946333 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513388372/2 | 20-09-2022 | 0.0142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0142 | 0
12596 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.007839 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11968450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2263 | 11968450 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520202688/3 | 28-09-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
12597 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 1795 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11969873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2264 | 11969873 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511083507/2 | 20-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12598 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004792 | 0,4 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2265 | 11975865 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522410782/2 | 30-09-2022 | 0.004792 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004792 | 0
12599 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00978 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12000768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2266 | 12000768 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513723049/2 | 23-09-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
12600 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003132 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2267 | 12003132 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522508960/2 | 23-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12601 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005282 | 0,4 | PTA 3603 LIVADA AVICOLA SELECTIE 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2268 | 12003311 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522437028/2 | 29-09-2022 | 0.005282 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005282 | 0
12602 | Transformatrea unui loc de consum in loc de consum si producere de energie | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12122748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2269 | 12122748 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520257914/2 | 27-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12603 | CEF 6 KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00586 | 0,23 | T 5752 CAP TEMERESTI | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12148615 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2270 | 12148615 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512122377/2 | 29-09-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
12604 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.00979 | 0,4 | PTA 153 DUDESTI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 89 din LEA JT - Dealu Mare, zona PTA 153 Dudesti, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat pe proprietatea consumatorului.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12166440 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2271 | 12166440 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530896429/3 | 29-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12605 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,23 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12169403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2272 | 12169403 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522415822/2 | 27-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12606 | CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011807 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12169989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2273 | 12169989 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513038194/2 | 22-09-2022 | 0.011807 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011807 | 0
12607 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.006 | 0,23 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12262399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2274 | 12262399 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521964673/2 | 29-09-2022 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005878 | 0
12608 | LOCUINTA+SISTEM FOTOVOLTAIC-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | T 22308 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 08372225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2275 | 08372225 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513701359/2 | 20-09-2022 | 0.0244 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0244 | 0
12609 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009045 | 0,4 | T2841 STAMORA GERMANA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09431308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2281 | 09431308 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513539538/1 | 12-09-2022 | 0.009045 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009045 | 0
12610 | FABRICA DE CHERESTEA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.28389 | 20 | A20 BRAD 3-BRAD DV | Punct de conexiune cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), racordat la stalpul nr. 1 al LEA 20 kV Brad 3 derivatie EGCL, echipat cu o celula de linie si o celula de masura.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2289 | 10114014 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531539244/2 | 02-09-2022 | 0.28389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.28389 | 0
12611 | Hala Productie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.142 | 20 | A20 BRAD 3-BRAD DV | PTAB racordat in celula de linie montata in PTAB 212 Palrom 1, echipat cu 2 celule de linie tip LE si 1 celula de masura tip UT, masura la 20 kV in celula masura MT (UT) din PC, realizata cu grup de masura 2xTC 50/5A si 2xTT 20/0.1 kV si contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2290 | 10114283 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532431167/2 | 01-09-2022 | 0.142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.142 | 0
12612 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014504 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10115827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2291 | 10115827 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512898513/2 | 01-09-2022 | 0.014504 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014504 | 0
12613 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004904 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10130197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2293 | 10130197 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513474514/2 | 15-09-2022 | 0.004904 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004904 | 0
12614 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004904 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10174369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2294 | 10174369 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513315248/2 | 07-09-2022 | 0.004904 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004904 | 0
12615 | Generator Fotovotaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01224 | 0,4 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2300 | 10231373 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520354338/2 | 01-09-2022 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01224 | 0
12616 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10237836 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2301 | 10237836 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511563869/2 | 12-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12617 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10775 | 20 | S20 NR.8-BUCOVINA TM | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10255205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2303 | 10255205 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512929361/2 | 01-09-2022 | 0.10775 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.10775 | 0
12618 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008819 | 0,4 | T2919 BUTIN II | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10269549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2305 | 10269549 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513127968/2 | 09-09-2022 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
12619 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006702 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10302400 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2307 | 10302400 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514047869/2 | 22-09-2022 | 0.006702 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006702 | 0
12620 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009778 | 0,23 | T 51975 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10304934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2308 | 10304934 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513179695/2 | 01-09-2022 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
12621 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2310 | 10315428 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520529725/2 | 22-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12622 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350611 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2313 | 10350611 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513998324/2 | 05-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12623 | SILOZ SI SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.3527 | 20 | A20 ORTISOARA-ORTISOARA TM | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10355488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2314 | 10355488 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513235621/3 | 12-09-2022 | 0.3527 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.3527 | 0
12624 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,23 | T 1733 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10383978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2317 | 10383978 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511337655/2 | 01-09-2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
12625 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1024 | 20 | A20 NR.10-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10386240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2318 | 10386240 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511664085/2 | 02-09-2022 | 0.1024 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1024 | 0
12626 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,4 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10394469 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2320 | 10394469 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520272898/2 | 05-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12627 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTAB 4 RACOVA BRAD | Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul SE 4 nr. 11 din LEA JT - circuit Poienita, zona PTAB nr. 4, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=30 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe casa. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10415932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2324 | 10415932 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532373779/4 | 01-09-2022 | 0.01 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01 | 0
12628 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,23 | T 2211 DUDESTI CIMITIR | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10429802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2325 | 10429802 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511553431/2 | 15-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12629 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004776 | 0,23 | T 2330 CERNATEAZ COM. II | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10453044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2326 | 10453044 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511562846/3 | 14-09-2022 | 0.004776 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004776 | 0
12630 | PROIECT SISTEM FOTOVOLTAIC 8KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005192 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10460662 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2327 | 10460662 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513458763/2 | 07-09-2022 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
12631 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00971 | 0,4 | T 1734 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10480451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2328 | 10480451 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510126526/3 | 01-09-2022 | 0.00971 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00971 | 0
12632 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00498 | 0,4 | T 1734 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10482437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2331 | 10482437 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530742700/3 | 19-09-2022 | 0.00498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00498 | 0
12633 | CFE Ronde Bosse Art 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.061739 | 0,4 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2333 | 10508865 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522399227/3 | 22-09-2022 | 0.061739 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.061739 | 0
12634 | CEF ZOICAS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10517734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2334 | 10517734 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513656033/1 | 21-09-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
12635 | GENERATOR FOTOVOLTAIC - PANOURI FOTOVOLTAICE AMPLASATE PE HALA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.06614 | 0,4 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10543793 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2336 | 10543793 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521375804/3 | 01-09-2022 | 0.06614 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06614 | 0
12636 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004654 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10552074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2338 | 10552074 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513242348/2 | 01-09-2022 | 0.004654 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004654 | 0
12637 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.00979 | 0,4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10573572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2339 | 10573572 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522105659/2 | 01-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12638 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004897 | 0,4 | 6424 RACOVITA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10002 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6424, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10624132 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2340 | 10624132 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541610749/2 | 09-09-2022 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
12639 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009799 | 0,4 | PTA 10827 MISCA COM III | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10629547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2341 | 10629547 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522468369/2 | 09-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12640 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01563 | 0,4 | P1230 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10643287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2342 | 10643287 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513167074/1 | 06-09-2022 | 0.01563 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01563 | 0
12641 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007839 | 0,4 | PTAB 1107 GHE. DOJA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SE 4 din LEA JT - str. Gheorghe Doja, zona PTAB nr. 1107, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10669800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2343 | 10669800 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531341593/3 | 22-09-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
12642 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.010422 | 0,4 | PTA 10783 COM I SATU NOU | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10700153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2344 | 10700153 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521316001/2 | 01-09-2022 | 0.010422 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010422 | 0
12643 | PARASCHIVU DUMITRU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098 | 0,4 | PTZ 49 VULCAN | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 1 din LEA JT - str. Traian, cu sustinere pe stalpii existenti nr. 2 si 3, zona PTZ nr. 49 Vulcan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=85 m, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10701330 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2346 | 10701330 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531481813/3 | 01-09-2022 | 0.0098 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0098 | 0
12644 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10708727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2347 | 10708727 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511394850/2 | 01-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12645 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002939 | 0,23 | PTA 184 V. BANILOR | Bransament monofazat aerian alimentat de la stalpul nr. 7 din LEA JT - Pestisu Mare, zona PTA nr. 184 Valea Banilor, cu BMPM 32 A montat pe casa. Programare contor electronic monofazat bidirectional existent<(>,<)> cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2350 | 10725506 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531063695/2 | 06-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12646 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009662 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10729761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2351 | 10729761 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512913689/2 | 01-09-2022 | 0.009662 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009662 | 0
12647 | Instalatie fotovoltaica on-grid cu puterea instalata de 120 kWp amplasata pe acoperis | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.097965 | 6 | A6 MECANICA TELIUC-TELIUC DV | Conform CER RO005E532174385/1 din 17/07/2015, consumatorul este alimentat prin racord MT - 6 kV (DB10-08514 - A6 MECANICA TELIUC-TELIUC DV) din celula 16k din statia de transformare 110/20/6 kV Teliuc (DB00-1-530085), cu masura in celula 6 kV de plecare din statia sursa.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. - Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi (cu minus) in urmatoarele elemente de retea : a) LEA 6 kV in lungime de 2200 m; b) LES 6 kV in lungime de 182 m. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2352 | 10736393 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532174385/2 | 09-09-2022 | 0.097965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097965 | 0
12648 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,23 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2353 | 10736916 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520328902/2 | 04-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12649 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 2404 PARC SAG | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10824467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2355 | 10824467 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511419937/2 | 01-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12650 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00772 | 0,4 | T 22416 PESCARIE | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10825422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2356 | 10825422 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513964125/2 | 02-09-2022 | 0.00772 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00772 | 0
12651 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014521 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10843853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2357 | 10843853 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513424722/1 | 22-09-2022 | 0.014521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014521 | 0
12652 | CEF PUIU RUSCA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01945 | 0,4 | 6138 RUSCA MONTANA 1 | Exista bransament electric trifazat, racordat de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6138, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10869012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2358 | 10869012 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541641608/1 | 01-09-2022 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
12653 | Spalatorie auto+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02595 | 20 | A20 BALASTIERA-LIPOVA AR | Din LEA 20kV Lipova-Balastiera prin racord 20kV la PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8823 (proprietate client) si instalatiile jt existente. Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=150/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10870352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2359 | 10870352 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522448334/2 | 01-09-2022 | 0.02595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02595 | 0
12654 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0,4 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10871967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2360 | 10871967 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522322795/2 | 07-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12655 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,23 | PTA 8531 LIPOVA STR.HORIA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10889595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2361 | 10889595 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520843735/2 | 02-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12656 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | T 51964 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10893930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2362 | 10893930 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513195031/2 | 02-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12657 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005209 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10896836 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2363 | 10896836 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522077017/2 | 01-09-2022 | 0.005209 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005209 | 0
12658 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10901523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2364 | 10901523 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513623576/2 | 01-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12659 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00583 | 0,23 | T 11785 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10919193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2365 | 10919193 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510399180/2 | 01-09-2022 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
12660 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,4 | T 1732 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10920738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2367 | 10920738 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511335653/2 | 01-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12661 | CEF AutoAlex SRL | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.097998 | 20 | A20 ORAVITA 3-ORAVITA RE | Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT9154 Auto-Alex, racordat din stalpul nr.7/1 LEA 20kV Oravita 3, alimentata din statia 110/20kV Oravita. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Conform CER RO005E541649224 / 1 din 18/07/2018 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect.Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect tip CST 0410 existent in regim bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10921418 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2368 | 10921418 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541649224/1 | 02-09-2022 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
12662 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 51886 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10940912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2369 | 10940912 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513110432/3 | 01-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12663 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009698 | 0,4 | LEA JT stalp SC10005 | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4617, 20/0,4kV, 40kVA si BMPT montat pe peretele blocului, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2370 | 10964586 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541439681/3 | 09-09-2022 | 0.009698 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009698 | 0
12664 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005289 | 0,4 | LEA JT stalp SC10005 | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4617, 20/0,4kV, 40kVA si BMPT montat pe peretele blocului, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10965395 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2371 | 10965395 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511410040/2 | 01-09-2022 | 0.005289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005289 | 0
12665 | ATELIER TÂMPL?RIE ?I CENTRAL? ELECTRIC? FOTOVOLTAIC? - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.048997 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | Din LEA 20kV Fintinele-Felnac, derivatia PTA 3898 Agromec prin racord LES 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator)Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10988799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2372 | 10988799 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522373072/3 | 02-09-2022 | 0.048997 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.048997 | 0
12666 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014253 | 0,4 | T 1778 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10991270 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2373 | 10991270 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510876955/3 | 08-09-2022 | 0.014253 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014253 | 0
12667 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004899 | 0,4 | 6134 IAZ SAT 1 | Exista bransament electric trifazat, racordat din firida de distributie PARDUTIU+PARISI+ILIESCU, de pe circuitul LES JT aferent PTA 6134, 20/0 ,4kV, 160kVA si BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat SMART-METER in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10991324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2374 | 10991324 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541683468/2 | 02-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12668 | Casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008301 | 0,4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11003514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2376 | 11003514 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512961480/2 | 13-09-2022 | 0.008301 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008301 | 0
12669 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006466 | 0,4 | T 31772 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11003954 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2377 | 11003954 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510894012/2 | 02-09-2022 | 0.006466 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006466 | 0
12670 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11004330 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2378 | 11004330 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522169301/3 | 07-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12671 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0293 | 0,4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11019544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2379 | 11019544 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522079503/2 | 25-09-2022 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
12672 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11021827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2380 | 11021827 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520247227/2 | 07-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12673 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11023671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2381 | 11023671 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520154932/2 | 08-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12674 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004899 | 0,4 | PTA 213 BARASTI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11024963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2382 | 11024963 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531303524/2 | 12-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12675 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003575 | 0,23 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11040682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2383 | 11040682 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513300534/2 | 06-09-2022 | 0.003575 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003575 | 0
12676 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005525 | 0,4 | PTA 10860 COOP VARSAND (BACANIE) | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11042475 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2384 | 11042475 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522514990/2 | 15-09-2022 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
12677 | service | Fotovoltaic | ARAD | 0.003919 | 0,4 | PTA 10338 GURAHONT | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2385 | 11043241 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522433394/2 | 01-09-2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
12678 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063615 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2387 | 11063615 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520301891/2 | 08-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12679 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005223 | 0,23 | 4607 SOSDEA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4607, 20/0,4kV, 100kVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete, in interiorul casei. Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2388 | 11063706 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540765244/2 | 01-09-2022 | 0.005223 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005223 | 0
12680 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063895 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2389 | 11063895 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520267410/3 | 01-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12681 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005385 | 0,23 | PTA 5085 T. VUIA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11079309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2390 | 11079309 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513497160/2 | 02-09-2022 | 0.005385 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005385 | 0
12682 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0587 | 0,4 | T 12255 BIOVETI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11100223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2391 | 11100223 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512972088/2 | 22-09-2022 | 0.0587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0587 | 0
12683 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016168 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11106536 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2392 | 11106536 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513116427/2 | 01-09-2022 | 0.016168 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016168 | 0
12684 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.19477 | 20 | PTZ 1800 ARAD CONEXIUNI PARC IND | Din punctul de conexiuni 20kV (PT 1800) - ZONA INDUSTRIALA NORD prin bucla LES 20kV existenta intre bara I, celula 4 si bara II, celula 12, bucla ce inseriaza si PTB 20/0.4KV-400KVA, nr.1811. Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=600/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11135887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2394 | 11135887 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522002431/2 | 14-09-2022 | 0.19477 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19477 | 0
12685 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2395 | 11136170 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510031903/2 | 05-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12686 | pop elvira | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004353 | 0,23 | PTZ 47 VICTOR BABES | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2396 | 11136271 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530447544/2 | 23-09-2022 | 0.004353 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004353 | 0
12687 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00534 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136590 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2397 | 11136590 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513242584/2 | 01-09-2022 | 0.00534 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00534 | 0
12688 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0,4 | PTA 8553 PAULIS HORNEA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2398 | 11136591 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521587630/2 | 05-09-2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
12689 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009505 | 0,4 | PTA 8553 PAULIS HORNEA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2399 | 11136723 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511406124/2 | 01-09-2022 | 0.009505 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009505 | 0
12690 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048 | 0,4 | PTA 47 VALISOARA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11137414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2400 | 11137414 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530887159/4 | 05-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12691 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005272 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11138568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2401 | 11138568 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513200296/2 | 01-09-2022 | 0.005272 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005272 | 0
12692 | CEF CARJEA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01945 | 0,4 | PTAB 196 ORIZONT 2 | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10005 nr. 64 din LEA JT - strada Archia din Deva, zona PTAB 196, realizat cu conductor JT 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT 124 MAT) montat pe stâlpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11139608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2403 | 11139608 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532379584/3 | 14-09-2022 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
12693 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,4 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11139624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2404 | 11139624 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521923397/2 | 08-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12694 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,4 | P1349 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11140691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2405 | 11140691 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510819873/2 | 01-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12695 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00293 | 0,23 | PTA 2205 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11141550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2406 | 11141550 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513124932/2 | 06-09-2022 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
12696 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11156901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2407 | 11156901 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513281925/2 | 05-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12697 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00979 | 0,4 | PTZ 2 CENTRU | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11157134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2408 | 11157134 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531397022/3 | 01-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12698 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012179 | 0,4 | PTA 5737 MOARA DUMBRAVA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11158217 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2410 | 11158217 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513720901/2 | 01-09-2022 | 0.012179 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012179 | 0
12699 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002939 | 0,4 | 7654 DIVICI RIBIS | Exista bransament electric trifazat, racordat din firida de distributie E1+8 de pe circuitul LES JT aferent PTAnv 7654, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11160124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2411 | 11160124 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541707005/2 | 01-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12700 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003134 | 0,23 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11160356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2412 | 11160356 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521422043/2 | 07-09-2022 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
12701 | Locuinta prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008838 | 0,4 | T 1755 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11160775 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2413 | 11160775 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514012423/2 | 05-09-2022 | 0.008838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008838 | 0
12702 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048 | 0,4 | PTA 153 DUDESTI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11180258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2414 | 11180258 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530887665/2 | 01-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12703 | CEF GROSAN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004211 | 0,4 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11181918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2415 | 11181918 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530572420/3 | 01-09-2022 | 0.004211 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004211 | 0
12704 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004703 | 0,23 | T2701 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2416 | 11182100 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512377515/2 | 01-09-2022 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004703 | 0
12705 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005875 | 0,23 | T 31790 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11183877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2417 | 11183877 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510985147/2 | 01-09-2022 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
12706 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009701 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11184692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2418 | 11184692 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514074791/2 | 05-09-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
12707 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 2265 SALCIUA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11185689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2419 | 11185689 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513484997/2 | 05-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12708 | LOCUINTA + CEF- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0096 | 0,4 | 4667 OCNA DE FIER | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4667, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11204667 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2420 | 11204667 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541692176/2 | 06-09-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
12709 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007838 | 0,4 | T2612 COM CIACOVA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11204727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2421 | 11204727 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513235531/2 | 05-09-2022 | 0.007838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007838 | 0
12710 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004507 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11204983 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2422 | 11204983 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513334205/2 | 01-09-2022 | 0.004507 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004507 | 0
12711 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,23 | PTA 93 TIRNAVA DE CRIS 1PTA 93 TIRNAVA DE CRIS 1 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11206575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2423 | 11206575 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530847380/2 | 30-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12712 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTZ 8304 ARAD CENTRUL DE CALCUL HORIA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11207096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2424 | 11207096 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520186667/2 | 01-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12713 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11209768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2425 | 11209768 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513241235/2 | 02-09-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
12714 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11227786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2426 | 11227786 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522433114/2 | 14-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12715 | FERMA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005192 | 0,4 | PTA 9587 SELEUS | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2427 | 11228037 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520912866/2 | 19-09-2022 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
12716 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007133 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2428 | 11228252 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513585933/2 | 15-09-2022 | 0.007133 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007133 | 0
12717 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.007046 | 0,4 | PTA 9630 SELEUS | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2429 | 11228253 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520913159/3 | 23-09-2022 | 0.007046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007046 | 0
12718 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005525 | 0,23 | PTA 1554 SAT PUSTINIS | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11250385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2430 | 11250385 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512555153/2 | 05-09-2022 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
12719 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009543 | 0,4 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11251061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2431 | 11251061 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511607240/2 | 15-09-2022 | 0.009543 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009543 | 0
12720 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004308 | 0,23 | 7821 EF. MURGU CAP | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7821, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat prin inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11272149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2432 | 11272149 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541146271/2 | 08-09-2022 | 0.004308 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004308 | 0
12721 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005389 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11272531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2433 | 11272531 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520527475/2 | 12-09-2022 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
12722 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTA 4031 PECICA SCOALA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11276950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2434 | 11276950 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521623473/3 | 07-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12723 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.001519 | 0,4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11293203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2435 | 11293203 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513704633/2 | 28-09-2022 | 0.001519 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001519 | 0
12724 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003949 | 0,23 | T 52022 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11294437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2436 | 11294437 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513611180/2 | 12-09-2022 | 0.003949 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003949 | 0
12725 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011857 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11298840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2437 | 11298840 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513462454/2 | 29-09-2022 | 0.011857 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011857 | 0
12726 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00587 | 0,4 | PTA 86 BROTUNA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11322324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2438 | 11322324 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531547973/2 | 08-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12727 | CEF PREUNCA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,4 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11323465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2439 | 11323465 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512953379/2 | 01-09-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
12728 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11323626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2440 | 11323626 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522290238/2 | 07-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12729 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009701 | 0,4 | T 41724 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11343696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2441 | 11343696 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510394130/2 | 05-09-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
12730 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,23 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11344102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2442 | 11344102 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522061739/2 | 05-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12731 | 5006776709 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02938 | 0,4 | PTZ 147 A. IANCU DEVA | Circuit electric trifazat racordat in PTA nr. 147 A. Iancu (20/0.4 kV, 250 KVA) la bara nr. 1 a transformatorului T1 (respectiv bara nr. 2 a transformatorului T2 pentru rezerva); cu firida de masura de tip E5 si contor AMR in montaj semidirect, montate la limita de proprietate pe postament de beton.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. - Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11353654 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2443 | 11353654 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532348782/2 | 15-09-2022 | 0.02938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02938 | 0
12732 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11369419 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2444 | 11369419 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513623521/2 | 26-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12733 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003467 | 0,4 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11370373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2445 | 11370373 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511419869/2 | 05-09-2022 | 0.003467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003467 | 0
12734 | hala si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.097998 | 0,4 | S10 CB.1-AZUR TM | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11371227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2446 | 11371227 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511729706/3 | 16-09-2022 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
12735 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00879 | 0,4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11373546 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2447 | 11373546 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512865405/2 | 15-09-2022 | 0.00879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00879 | 0
12736 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11374139 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2448 | 11374139 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522370899/2 | 19-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12737 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0093 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11397070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2449 | 11397070 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513398777/2 | 06-09-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
12738 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005525 | 0,23 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11420287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2450 | 11420287 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511449558/2 | 14-09-2022 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
12739 | Eugen Barbu nr. 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005282 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11420412 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2451 | 11420412 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513112265/2 | 06-09-2022 | 0.005282 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005282 | 0
12740 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11443263 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2452 | 11443263 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513236330/2 | 14-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12741 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 5581 TORMAC MOARA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11443922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2453 | 11443922 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512215268/2 | 14-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12742 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003919 | 0,23 | PTA 10838 ZERIND BISERICA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11444394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2454 | 11444394 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521680870/2 | 08-09-2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
12743 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | T 22426 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11448339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2455 | 11448339 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513336162/3 | 06-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12744 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003919 | 0,23 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11454895 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2456 | 11454895 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520335034/2 | 12-09-2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
12745 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11462315 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2457 | 11462315 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513692099/2 | 01-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12746 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0097 | 0,4 | TC4017 STEFAN CEL MARE | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4017, 6/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11463028 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2458 | 11463028 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541362035/2 | 15-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12747 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004989 | 0,4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11463380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2459 | 11463380 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532214896/2 | 22-09-2022 | 0.004989 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004989 | 0
12748 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004899 | 0,4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | Branşament electric trifazat pozat pe stalp, racordat din LEA JT - strada Ovid Densusianu din Deva, realizat cu conductor 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11464150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2460 | 11464150 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530141523/3 | 08-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12749 | CEF CIOBANU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004084 | 0,4 | T 5611 BISERICA SILAGIU | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11464740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2461 | 11464740 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514053563/2 | 14-09-2022 | 0.004084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004084 | 0
12750 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011759 | 0,4 | PTZ 2 CENTRU | Bransament electric trifazat pozat aparent pe zid, racordat din firida de retea 0,4 KV "Complex"; str. Revolutiei, zona PTz nr. 2, realizat cu cablu ACYABY 4x25 mmpAl si BMPT 32 A amplasat langa firida de retea.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11468634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2462 | 11468634 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531390373/3 | 07-09-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
12751 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046 | 0,23 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11483955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2463 | 11483955 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513647864/2 | 08-09-2022 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
12752 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11484420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2464 | 11484420 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513358537/2 | 07-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12753 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00585 | 0,4 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2465 | 11485004 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513350911/2 | 02-09-2022 | 0.00585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00585 | 0
12754 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00293 | 0,23 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11497796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2466 | 11497796 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511563342/2 | 12-09-2022 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
12755 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017149 | 0,4 | T2312 SARLOTA CAP | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11500191 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2467 | 11500191 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514102311/2 | 05-09-2022 | 0.017149 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017149 | 0
12756 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | T 11708 TR.1 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11501717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2468 | 11501717 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511315617/2 | 14-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12757 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012247 | 0,4 | T 12332 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11503782 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2469 | 11503782 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513796634/2 | 01-09-2022 | 0.012247 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012247 | 0
12758 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00776 | 0,4 | PTA 10074 NERMIS | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11505404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2470 | 11505404 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521184903/3 | 08-09-2022 | 0.00776 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00776 | 0
12759 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 2408 PARTA COM. I | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11520645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2471 | 11520645 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513130018/2 | 12-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12760 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,23 | T 31711 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11520679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2472 | 11520679 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510270728/2 | 14-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12761 | CEF POP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005142 | 0,23 | T 51716 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11522165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2473 | 11522165 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513479452/2 | 01-09-2022 | 0.005142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005142 | 0
12762 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005525 | 0,23 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11522300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2474 | 11522300 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520593951/2 | 05-09-2022 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
12763 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005791 | 0,4 | T 2322 CARANI III | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11525068 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2475 | 11525068 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513195042/2 | 02-09-2022 | 0.005791 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005791 | 0
12764 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11525557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2476 | 11525557 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514032256/2 | 07-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12765 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005732 | 0,4 | T 2504 COM 2 CHEVERES | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11525737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2477 | 11525737 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513047824/2 | 05-09-2022 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
12766 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | PT 1860 COM DUD VECHI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11573956 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2478 | 11573956 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512615666/2 | 07-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12767 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005732 | 0,4 | T 2322 CARANI III | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11591966 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2479 | 11591966 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513105986/2 | 26-09-2022 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
12768 | Racordare CEF 5,46 kWp prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,23 | T 12284 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11592863 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2480 | 11592863 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513478091/3 | 14-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12769 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007036 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11593674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2481 | 11593674 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513269617/2 | 19-09-2022 | 0.007036 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007036 | 0
12770 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,23 | T 2480 HERNEACOVA COMUNA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11598800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2482 | 11598800 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511404201/2 | 28-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12771 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00568 | 0,23 | 6058 ICAS | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6058, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat cu inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11613612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2483 | 11613612 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540570855/2 | 15-09-2022 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
12772 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00976 | 0,23 | T 1780 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11613920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2484 | 11613920 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510854759/3 | 30-09-2022 | 0.00976 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00976 | 0
12773 | Prosumator Casa Hanciu | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00293 | 0,23 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11614131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2485 | 11614131 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532283588/2 | 14-09-2022 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
12774 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | Timis | 0.005624 | 0,23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11614880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2486 | 11614880 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513624083/2 | 15-09-2022 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
12775 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010425 | 0,4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11616505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2487 | 11616505 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511348073/2 | 22-09-2022 | 0.010425 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010425 | 0
12776 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002704 | 0,23 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric monofazat Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618638 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2488 | 11618638 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530797373/2 | 14-09-2022 | 0.002704 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002704 | 0
12777 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.005879 | 0,23 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2489 | 11618846 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513566459/2 | 14-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12778 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2490 | 11618910 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513276367/2 | 12-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12779 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11640414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2491 | 11640414 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513687464/2 | 09-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12780 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011759 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2492 | 11644199 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513294390/2 | 07-09-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
12781 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 11046 COM 1 ZIMANDUL NOU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11046, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recupararea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 1m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 6m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2493 | 11644744 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521966945/2 | 21-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12782 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11645016 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2494 | 11645016 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522477190/2 | 15-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12783 | Frigo HM 2001 SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.09795 | 20 | S20 3P GRADISTE-POLTURA AR | Loc consum si producere existent, alimentat printr-un PA 20kV cu doua compartimente (racordare si utilizator), inseriat in LES 20kV Poltura - 3P Gradiste. Masura energiei electrice consumate este realizata pe MT, in celula de masura a PTB 1033, prin contor electronic trifazat in montaj indirect prin 3xTC=10/5A si 2xTT=20/0,1kV.Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11645535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2495 | 11645535 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521369863/3 | 15-09-2022 | 0.09795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09795 | 0
12784 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016314 | 0,4 | T 12292 ROTARESCU | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11664733 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2496 | 11664733 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513766697/2 | 08-09-2022 | 0.016314 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016314 | 0
12785 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00488 | 0,4 | PTZ 2179 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11667955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2497 | 11667955 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530671868/2 | 16-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
12786 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | PTA 5289 SALHA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11669924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2498 | 11669924 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511928718/2 | 16-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12787 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008084 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2499 | 11692019 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513311525/2 | 14-09-2022 | 0.008084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008084 | 0
12788 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013161 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2500 | 11692232 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510247508/3 | 08-09-2022 | 0.013161 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013161 | 0
12789 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007212 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692285 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2501 | 11692285 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513526646/2 | 16-09-2022 | 0.007212 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007212 | 0
12790 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | T 11748 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2502 | 11692301 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510036863/2 | 15-09-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
12791 | Locuinta 1 + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692376 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2503 | 11692376 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513525544/2 | 08-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12792 | Locuinta nr. 2 + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692419 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2504 | 11692419 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513525364/1 | 19-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12793 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002939 | 0,23 | PTA 1237 BRANCOVEANU S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11693997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2505 | 11693997 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532284220/2 | 14-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12794 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00538 | 20 | A20 BORLOVA-BALTA SARATA RE | Instalatie existenta - Post de transformare client PTA 6312 Gater, racordat la stalpul nr.184 aferent LEA 20kV Borlova, alimentata din statia 110/20kV Balta Sarata. Punctul de delimitare este la clemele de legatura racord LEA 20kV. Masura energiei electrice se realizeaza la 0,4kV prin contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11694415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2506 | 11694415 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541397392/3 | 20-09-2022 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
12795 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 12312 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11695331 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2507 | 11695331 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513405989/2 | 20-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12796 | locuinta | Fotovoltaic | Timis | 0.009799 | 0,4 | T 22283 FIBIS COM.V | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11702629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2508 | 11702629 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513617467/2 | 28-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12797 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | T 11719 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11709894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2509 | 11709894 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512864336/2 | 16-09-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
12798 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11715572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2510 | 11715572 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520552855/2 | 15-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12799 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 51727 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11739084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2511 | 11739084 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513624016/2 | 07-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12800 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009799 | 0,4 | PTA 42 TRESTIA | Bransament electric trifazat Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11768474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2512 | 11768474 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532209890/2 | 27-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12801 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007918 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11769165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2513 | 11769165 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513482175/2 | 15-09-2022 | 0.007918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007918 | 0
12802 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005408 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11770081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2514 | 11770081 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513094107/2 | 22-09-2022 | 0.005408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005408 | 0
12803 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004898 | 0,23 | 6126 GLIMBOCA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6126, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter. Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11770114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2515 | 11770114 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540533315/2 | 26-09-2022 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
12804 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 52012 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11797185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2516 | 11797185 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513532395/2 | 20-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12805 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 22377 SANMIHAIU ROMAN | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11798093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2517 | 11798093 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513834424/3 | 15-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12806 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11801631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2518 | 11801631 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514055723/2 | 21-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12807 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00488 | 0,23 | T 12298 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11802931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2519 | 11802931 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514026866/2 | 29-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
12808 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004899 | 0,23 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Bransament electric monofazat Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11815293 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2520 | 11815293 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532214908/2 | 19-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12809 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01185 | 0,4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11816296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2521 | 11816296 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511336924/2 | 26-09-2022 | 0.01185 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01185 | 0
12810 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11816729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2522 | 11816729 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512913858/2 | 26-09-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
12811 | CEF COMAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11818835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2523 | 11818835 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513536175/2 | 20-09-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
12812 | Carani 41 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11819007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2524 | 11819007 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511583669/2 | 20-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12813 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,4 | T 11785 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11819896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2525 | 11819896 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513594012/2 | 21-09-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
12814 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004722 | 0,23 | T 11752 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11820735 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2526 | 11820735 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510218090/2 | 19-09-2022 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
12815 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002937 | 0,23 | T 31717 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11843428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2527 | 11843428 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510148979/3 | 21-09-2022 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
12816 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004751 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11845030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2528 | 11845030 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513070392/2 | 29-09-2022 | 0.004751 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004751 | 0
12817 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013376 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11845194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2529 | 11845194 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513065082/3 | 09-09-2022 | 0.013376 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013376 | 0
12818 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00587 | 0,23 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - str. Toamnei, zona PTZ nr. 9 Spital. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2530 | 11846006 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530148362/2 | 19-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12819 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008033 | 0,4 | T 52099 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2531 | 11846283 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513995792/2 | 19-09-2022 | 0.008033 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008033 | 0
12820 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Branşament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - str. Vulcan, de la stâlpul de tip SC 10005 terminal, zona PTA nr. 166, realizat cu cablu quadripol 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=60 m (1 m pamant, 47 m drum auto pietruit), cu BMPT 40 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limită de proprietate. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2532 | 11846314 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532464567/2 | 27-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12821 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | PTAB 12300 L.6356/2017 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11847609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2533 | 11847609 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513436781/2 | 21-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12822 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,23 | T 2505 IANOVA COMUNA II | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11848306 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2534 | 11848306 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511519354/2 | 28-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12823 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005879 | 0,23 | TC6008 STR. ELIBERARII | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6008, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11848947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2535 | 11848947 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540477963/2 | 27-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12824 | CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0391 | 0,4 | T12230 ALIN TRANS | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11849863 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2536 | 11849863 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512965035/1 | 22-09-2022 | 0.0391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0391 | 0
12825 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005389 | 0,23 | T 41773 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11850038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2537 | 11850038 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512936886/3 | 20-09-2022 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
12826 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008619 | 0,4 | T 22331 VILE II | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11856876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2538 | 11856876 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513689949/2 | 19-09-2022 | 0.008619 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008619 | 0
12827 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004184 | 0,4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11871058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2539 | 11871058 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520293532/2 | 30-09-2022 | 0.004184 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004184 | 0
12828 | CEF locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014963 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11872699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2540 | 11872699 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513792629/2 | 28-09-2022 | 0.014963 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014963 | 0
12829 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 2423 REMETEA MARE COMUNA I | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11872755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2541 | 11872755 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513321346/2 | 19-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12830 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | PTAB 12300 L.6356/2017 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11873111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2542 | 11873111 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513297809/2 | 16-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12831 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048 | 0,23 | PTA 280 TOPLITA | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11873623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2543 | 11873623 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532212119/2 | 23-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12832 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00583 | 0,4 | PTA 22248 LAURA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11873789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2544 | 11873789 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513532193/2 | 21-09-2022 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
12833 | CEF MIRON | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008866 | 0,4 | T 41702 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11874328 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2545 | 11874328 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511731473/2 | 28-09-2022 | 0.008866 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008866 | 0
12834 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005927 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11877955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2546 | 11877955 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513623701/2 | 21-09-2022 | 0.005927 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005927 | 0
12835 | spatiu de productie si depozitare | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0975 | 0,4 | A20 NR.7-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11942050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2547 | 11942050 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513315619/2 | 26-09-2022 | 0.0975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0975 | 0
12836 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009015 | 0,4 | T 12298 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11945587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2548 | 11945587 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513660320/2 | 21-09-2022 | 0.009015 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009015 | 0
12837 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005874 | 0,23 | T 12312 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11969201 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2549 | 11969201 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513643354/2 | 20-09-2022 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
12838 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11969499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2550 | 11969499 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513315473/2 | 21-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
12839 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004762 | 0,23 | P1367 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11970051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2551 | 11970051 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510028987/2 | 30-09-2022 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
12840 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | PCZ 5011 RODADA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11972766 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2552 | 11972766 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511740653/2 | 30-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12841 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003369 | 0,23 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11973468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2553 | 11973468 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511436307/2 | 16-09-2022 | 0.003369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003369 | 0
12842 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 11748 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11974995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2554 | 11974995 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513126169/2 | 29-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12843 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005859 | 0,4 | T2470 UTVIN COM. 2 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975829 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2555 | 11975829 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513149917/2 | 30-09-2022 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
12844 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | PTA 5384 BALINT SMA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11998891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2556 | 11998891 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511936470/2 | 20-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12845 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009172 | 0,4 | T 2520 MOSNITA VECHE COMUNA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12001439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2557 | 12001439 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513349289/2 | 16-09-2022 | 0.009172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009172 | 0
12846 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004507 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12002866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2558 | 12002866 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511484254/2 | 23-09-2022 | 0.004507 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004507 | 0
12847 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | PCZ 1812 MOARA+ORAS S.M. | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2559 | 12003106 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512845795/2 | 21-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12848 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,23 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2560 | 12003131 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522526072/2 | 30-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12849 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.005341 | 0,4 | PTA 3603 LIVADA AVICOLA SELECTIE 3 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2561 | 12003253 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522415608/4 | 30-09-2022 | 0.005341 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005341 | 0
12850 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00488 | 0,23 | PTA 2081 VAIDEI 2 / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12005709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2562 | 12005709 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531325449/2 | 30-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
12851 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012935 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12019173 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2563 | 12019173 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513810945/2 | 30-09-2022 | 0.012935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012935 | 0
12852 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,23 | T 12310 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12025114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2564 | 12025114 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514083814/2 | 30-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12853 | Prosumator Crivaia nr.4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004898 | 0,4 | T 21778 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12029102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2565 | 12029102 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510366937/2 | 23-09-2022 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
12854 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,23 | PTA 9533 MADERAT1 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12030889 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2566 | 12030889 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521100945/2 | 30-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12855 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12033185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2567 | 12033185 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513763447/2 | 30-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12856 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,23 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12037220 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2568 | 12037220 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521964527/2 | 30-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12857 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005291 | 0,23 | T 51890 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12053668 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2569 | 12053668 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510031419/2 | 30-09-2022 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
12858 | Imobil | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002939 | 0,4 | 6011 TEIUS | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6011, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057372 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2570 | 12057372 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541586998/2 | 30-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12859 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | PTA 22273 BUCOVAT IV | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2571 | 12057501 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513757507/2 | 22-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
12860 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004841 | 0,23 | T 41738 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2572 | 12057608 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511290192/2 | 30-09-2022 | 0.004841 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004841 | 0
12861 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006878 | 0,4 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12072228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2573 | 12072228 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513801271/2 | 23-09-2022 | 0.006878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006878 | 0
12862 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00382 | 0,23 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12095138 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2574 | 12095138 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513738854/2 | 22-09-2022 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
12863 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | PTAB 12300 L.6356/2017 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12095519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2575 | 12095519 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513622485/2 | 22-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12864 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 1724 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12118368 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2576 | 12118368 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511350256/2 | 28-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12865 | CEF 6 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00587 | 0,23 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12118437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2577 | 12118437 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531357455/2 | 28-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
12866 | Tudor Vladimirescu 33 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016022 | 0,4 | T 21779 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12119348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2578 | 12119348 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514021557/2 | 28-09-2022 | 0.016022 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016022 | 0
12867 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004751 | 0,23 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12129508 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2579 | 12129508 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513594023/2 | 28-09-2022 | 0.004751 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004751 | 0
12868 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12148773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2580 | 12148773 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513355242/2 | 29-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12869 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTA 10750 PTTR CRIS | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12157890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2581 | 12157890 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521656019/2 | 30-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12870 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 52043 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12169238 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2582 | 12169238 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513726031/2 | 28-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12871 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005633 | 0,4 | T 21744 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12171547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2583 | 12171547 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510599621/2 | 25-09-2022 | 0.005633 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005633 | 0
12872 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12171605 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2584 | 12171605 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513329692/2 | 2022-09-28 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12873 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12172154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2585 | 12172154 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513165296/2 | 28-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
12874 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004898 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12230790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2586 | 12230790 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513626771/2 | 28-09-2022 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
12875 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09224935 | 12/10/2022 | 09224935 | 13/10/2022 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513492413/2 | 19-10-2022 | 0.014332 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014332 | 0
12876 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | PT 1854 COM DUD VECHI | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158115 | 25/10/2022 | 10158115 | 31/10/2022 | 31-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E514141730/1 | 2022-11-29 | 0.02448 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02448 | 0
12877 | CEF VOLOACA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 12332 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10991359 | 17/10/2022 | 10991359 | 18/10/2022 | 18-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513111512/2 | 2022-11-02 | 0.00769 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00769 | 0
12878 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 41707 | Bransament electric monofazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11321884 | 17/10/2022 | 11321884 | 19/10/2022 | 19-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510046954/2 | 31-10-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
12879 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11345289 | 10/10/2022 | 11345289 | 13/10/2022 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513166668/2 | 2022-12-13 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12880 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2428 CAP BAZOS | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 2428? 20/0,4kV; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 15 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT si 4m spatiu verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 63A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. - BMPT va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=63A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11396754 | 10/10/2022 | 11396754 | 25/10/2022 | 25-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.026455
12881 | CEF Delpack Invest-ELECTRIC UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,4 | T 31773 | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11447294 | 07/10/2022 | 11447294 | 10/10/2022 | 01-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.036867
12882 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11450070 | 05/10/2022 | 11450070 | 05/10/2022 | 05-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.012754
12883 | CEF R-COATING TIMISOARA-ELECTRIC UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 NR.4 FZT-FREIDORF TM | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485257 | 07/10/2022 | 11485257 | 10/10/2022 | 01-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.097537
12884 | sediu firma+locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Bransament electric monofazat existent-Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11487037 | 12/10/2022 | 11487037 | 25/10/2022 | 25-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00587
12885 | Spor Putere+Cef Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11545711 | 26/10/2022 | 11545711 | 27/10/2022 | 27-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511583546/3 | 2022-11-02 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
12886 | CEF ASLAM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T 2442 RECAS UZINA | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11640996 | 04/10/2022 | 11640996 | 06/10/2022 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513262340/2 | 10-10-2022 | 0.016471 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016471 | 0
12887 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644527 | 14/10/2022 | 11644527 | 21/10/2022 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522308081/2 | 2022-12-09 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12888 | panouri fotovoltaice si spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11668613 | 07/10/2022 | 11668613 | 11/10/2022 | 11-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513104121/2 | 27-10-2022 | 0.007926 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007926 | 0.007926
12889 | PANOURI FOTOVOLTAICE SI SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11690779 | 14/10/2022 | 11690779 | 17/10/2022 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511623833/2 | 2022-11-16 | 0.007926 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007926 | 0
12890 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3801 SP GERMAN COM 2 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11703305 | 03/10/2022 | 11703305 | 04/10/2022 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521750980/2 | 2022-11-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12891 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 31708 | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11771292 | 12/10/2022 | 11771292 | 25/10/2022 | 25-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513267929/2 | 2022-12-06 | 0.009524 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009524 | 0
12892 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11844977 | 12/10/2022 | 11844977 | 18/10/2022 | 18-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512858238/2 | 2022-11-28 | 0.018458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018458 | 0
12893 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51742 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11872390 | 06/10/2022 | 11872390 | 10/10/2022 | 01-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510540537/2 | 2022-12-14 | 0.009593 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009593 | 0
12894 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTZ 1308 ARAD COMB AVICOL AR NOU TC | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=200/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11875654 | 07/10/2022 | 11875654 | 26/10/2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0979
12895 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11883993 | 12/10/2022 | 11883993 | 19/10/2022 | 19-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520765480/2 | 2022-11-03 | 0.009054 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009054 | 0
12896 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0,4 | PTZ 30 PETROSANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 9 din LEA JT - str. Lunca, zona PTZ nr. 30, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11939868 | 03/10/2022 | 11939868 | 05/10/2022 | 05-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532484963/2 | 22-10-2022 | 0.028125 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028125 | 0
12897 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 1777 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11941838 | 17/10/2022 | 11941838 | 17/10/2022 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511085093/2 | 31-10-2022 | 0.007707 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007707 | 0
12898 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 4605 IRATOS COM 4 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11948909 | 17/10/2022 | 11948909 | 21/10/2022 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521497595/3 | 2022-12-27 | 0.018806 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018806 | 0
12899 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11974228 | 10/10/2022 | 11974228 | 21/10/2022 | 21-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00578
12900 | Sediu+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12 | 0,4 | T 52016 TIOS | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975162 | 19/10/2022 | 11975162 | 24/10/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E511729346/3 | 2022-11-25 | 0.1174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1174 | 0
12901 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003193 | 10/10/2022 | 12003193 | 11/10/2022 | 11-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522290924/2 | 2022-11-25 | 0.013906 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013906 | 0
12902 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTA 3841 FRUMUSENI SC AG-IND IMPLET | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3841, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 2x16mmp, pentru montare aeriana, conform DC 4183RO din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 26m, din care cca. 6m pozat pe perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12027185 | 06/10/2022 | 12027185 | 24/10/2022 | 24-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008026
12903 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12040318 | 04/10/2022 | 12040318 | 20/10/2022 | 20-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513668137/2 | 2022-11-10 | 0.027307 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027307 | 0
12904 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=100/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057928 | 07/10/2022 | 12057928 | 13/10/2022 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521256699/2 | 2022-11-09 | 0.028565 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028565 | 0
12905 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3885 ZADARENI COM 2 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12058517 | 13/10/2022 | 12058517 | 14/10/2022 | 14-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522264701/2 | 27-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12906 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3893 CALUGARENI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12058669 | 13/10/2022 | 12058669 | 17/10/2022 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521714126/2 | 2022-11-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
12907 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 9526 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12059751 | 05/10/2022 | 12059751 | 11/10/2022 | 11-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520882299/2 | 2022-11-15 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
12908 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 11052 STR. PROLETERIATULUI SANTANA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12095232 | 14/10/2022 | 12095232 | 14/10/2022 | 14-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00783
12909 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 9511 SIRIA | Bransament electric monofazat existent.Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9511, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm existent si recuperarea contorului monofazat; - legarea cablului de bransament in noul BMPm; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12117720 | 03/10/2022 | 12117720 | 26/10/2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00587
12910 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12150207 | 25/10/2022 | 12150207 | 26/10/2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E514138703/1 | 2022-11-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12911 | CEF MUNTEAN IOAN-OVIDIU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PTA 3359 ROSCANI 1 I-C | Bransament electric trifazat-Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarileulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12159717 | 14/10/2022 | 12159717 | 17/10/2022 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532131085/2 | 2022-11-02 | 0.01174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01174 | 0
12912 | Amplasare panouri fotovoltaice-ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.36 | 20 | CURTICI 110/20KV | Din statia 110/20kV Curtici, sistemul II de bare, celula nr.27 prin racord LES 20kV la PA 20kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) - PTB 4733. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT in celula masura PTB 4733 prin grup masura compus din contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=40/5A..Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12167805 | 25/10/2022 | 12167805 | 31/10/2022 | 31-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.38798
12913 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SC 10001 din LEA JT - strada 16 Februarie din Deva, zona PTZ nr. 49, realizat cu cablu 3x50+25C Al mm2, L=130 m (8 m trotuar betonat, 110 m drum auto pamant), cu BMPT 50 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12172066 | 10/10/2022 | 12172066 | 11/10/2022 | 11-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532450607/2 | 21-10-2022 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02939 | 0
12914 | CEF JIAN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 48 BUCIUM | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 21 din LEA JT - Bucium Orlea, zona PTA nr. 48 Bucium Orlea, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT).-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12172756 | 06/10/2022 | 12172756 | 10/10/2022 | 01-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E530961590/2 | 12-10-2022 | 0.005142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005142 | 0
12915 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 10328 HALMAGIU | Bransament electric trifazat existent.Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.10328, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada BMPT-80A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contorului electronic trifazat existent, recuperat din vechiul BMPT si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT existent si recuperarea contorului trifazat bidirectional; - legare cablu bransaemtn in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12172879 | 05/10/2022 | 12172879 | 24/10/2022 | 24-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
12916 | Modificare loc de consum in loc de consum si producere de energie | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3571, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12203884 | 10/10/2022 | 12203884 | 20/10/2022 | 20-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008026
12917 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | TC6105 GARA | -Instalatie existenta - conf. ATR nr. 09384246 / 10.02.2022 - OSSD - realizata prin bransament electric trifazat subteran in lungime de 85m (10m coborare stalp si 75m pozat in sapatura pamant pe domeniul public), racordat din stalpul nr.54 de tip SC10005, de pe circuitul nr.3 LEA JT aferent PTZ 6105, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat la limita de proprietate, pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12205042 | 13/10/2022 | 12205042 | 14/10/2022 | 14-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E541709412/1 | 2022-12-22 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
12918 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,4 | PTA 4524 CURTICI STR V TEPES | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12205546 | 14/10/2022 | 12205546 | 17/10/2022 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522246330/2 | 2022-12-06 | 0.014894 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014894 | 0
12919 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 1564 AGROMEC CENEI | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12215939 | 12/10/2022 | 12215939 | 16/10/2022 | 16-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512589071/2 | 2022-12-14 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12920 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017 | 0,4 | PTZ 147 A. IANCU DEVA | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12232420 | 14/10/2022 | 12232420 | 18/10/2022 | 18-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.016659
12921 | SEDIU SOCIAL FIRMA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12300781 | 14/10/2022 | 12300781 | 17/10/2022 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511626454/2 | 2022-11-17 | 0.006458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006458 | 0
12922 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 2422 SMA REMETEA MARE | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12326934 | 14/10/2022 | 12326934 | 24/10/2022 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511642609/2 | 2022-11-23 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
12923 | Geenrator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 9533 MADERAT1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12330958 | 14/10/2022 | 12330958 | 21/10/2022 | 21-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00489
12924 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12331545 | 11/10/2022 | 12331545 | 11/10/2022 | 11-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008026
12925 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric trifazat-Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarileulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12335756 | 14/10/2022 | 12335756 | 19/10/2022 | 19-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E530204196/2 | 2022-12-05 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
12926 | CLINICA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12336445 | 07/10/2022 | 12336445 | 11/10/2022 | 11-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522514192/2 | 2022-12-12 | 0.024691 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024691 | 0
12927 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe sol - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,4 | PTA 1145 CHIMINDIA S-SOIMUS | Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlp de tip SE 10 din LEA JT - sat Chimindia, zona PTA nr. 1145 Chimindia, cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12354403 | 20/10/2022 | 12354403 | 26/10/2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532417059/1 | 2022-12-07 | 0.015151 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015151 | 0
12928 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12360548 | 14/10/2022 | 12360548 | 19/10/2022 | 19-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511481206/2 | 2022-12-28 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
12929 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12385673 | 13/10/2022 | 12385673 | 17/10/2022 | 17-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00774
12930 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12409521 | 20/10/2022 | 12409521 | 21/10/2022 | 21-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.013229
12931 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12413048 | 24/10/2022 | 12413048 | 26/10/2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522329792/2 | 2022-12-16 | 0.008367 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008367 | 0
12932 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4025 PEREGUL MARE BUFET | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12413290 | 24/10/2022 | 12413290 | 26/10/2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522288303/2 | 2022-12-16 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12933 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12430604 | 20/10/2022 | 12430604 | 21/10/2022 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522295211/3 | 2022-11-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
12934 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12466745 | 19/10/2022 | 12466745 | 21/10/2022 | 21-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
12935 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 15 din LEA JT - str. Aurel Vlaicu, zona PTAB nr. 16 A.Vlaicu, cu carlig si BMPT 32 A montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12467026 | 21/10/2022 | 12467026 | 21/10/2022 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532204064/2 | 28-10-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
12936 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 5530 OHABA FORGACI - VECHI | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12478538 | 10/10/2022 | 12478538 | 13/10/2022 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512205065/2 | 21-10-2022 | 0.011417 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011417 | 0
12937 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTAB 120 BRAD | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499986 | 25/10/2022 | 12499986 | 26/10/2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532221704/2 | 2022-11-14 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12938 | locuinta+Cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008784 | 0,4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12502015 | 24/10/2022 | 12502015 | 31/10/2022 | 31-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513296628/2 | 2022-11-08 | 0.008588 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008588 | 0
12939 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10750 PTTR CRIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12502565 | 21/10/2022 | 12502565 | 25/10/2022 | 25-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521293690/2 | 2022-11-25 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12940 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3285, din cofret existent langa PTB prin coloana jt la BMPTi-200A cu contor electronic trifazat in montaj semidirect TC=200/5A.Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=200/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12516970 | 21/10/2022 | 12516970 | 24/10/2022 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521298954/2 | 2022-11-07 | 0.02626 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02626 | 0
12941 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3047 ARAD EPISCOPIEI NR.46 TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12523162 | 17/10/2022 | 12523162 | 31/10/2022 | 31-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521405741/2 | 2022-11-07 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
12942 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01062 | 0,4 | T 1785 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12537018 | 21/10/2022 | 12537018 | 24/10/2022 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513361317/2 | 2022-11-25 | 0.010308 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010308 | 0
12943 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 12 POLITIE DEVA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din reteaua electrica joasa tensiune, zona PTZ nr. 12 Politie Deva, cu carlig si BMPT 32 A montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539813 | 25/10/2022 | 12539813 | 26/10/2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532343103/2 | 2022-11-02 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0.00979
12944 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 4408 CARASOVA CENTRU | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4408, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart Meter in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat de tip Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12542547 | 19/10/2022 | 12542547 | 22/10/2022 | 22-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E540781668/2 | 2022-11-28 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
12945 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4408 CARASOVA CENTRU | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4408, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic monofazat de tip Smart Meter.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat de tip Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12542896 | 19/10/2022 | 12542896 | 22/10/2022 | 22-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E540781297/2 | 2022-12-22 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
12946 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.09999 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | ... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat..... Necesar realizarea urmatoarelor lucrari, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; - PROGRAMAREA CONTORULUI ASTFEL INCAT SA NU SE DEPASEASCA VALORILE PUTERILOR MAXIM SIMULTAN ABSORBITE, RESPECTIV MAXIM SIMULTAN EVACUATE DIN PREZENTUL ATR, SOLICITATE DE BENEFICIAR PRIN CEREREA DE RACORDARE-ANEXA4. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12565374 | 27/10/2022 | 12565374 | 31/10/2022 | 31-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.018604
12947 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4604 SOFRONEA COM 5 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12621051 | 25/10/2022 | 12621051 | 26/10/2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
12948 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 1125 ARAD SOMESULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12621802 | 24/10/2022 | 12621802 | 26/10/2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
12949 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12654545 | 24/10/2022 | 12654545 | 25/10/2022 | 25-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520270122/2 | 2022-11-07 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12950 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12655362 | 27/10/2022 | 12655362 | 29/10/2022 | 29-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520614898/3 | 2022-12-14 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
12951 | RESTAURANT SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12672542 | 25/10/2022 | 12672542 | 25/10/2022 | 25-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522287245/2 | 2022-11-21 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12952 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12705271 | 26/10/2022 | 12705271 | 26/10/2022 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522434463/2 | 2022-11-24 | 0.01564 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01564 | 0
12953 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.06 | 0,4 | 7462 MATEIANCA | Obiectivul este alimentat prin bransament trifazat 0,4kV, racordat din cutia de distributie CD aferenta postului de transformare PTA 7462, 20/0 ,4kV, 100KVA.-Alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime de 5 metri pozat in sapatura pamant, pe domeniul public, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 7462, 20/0,4kV, 100KVA, circuit nr.1. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa postul de transformare, pe domeniul public, un BMPT-i 125A, TC250/5A,cl.0,5s cf. FT-133MAT si contor electronic SMART METER bidirectional, in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, cf. DS 4235/4 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 50 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta contorul trifazat existent in cutia de distributie CD a PTA7462. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, consumatorul poate fi racordat la reteaua LEA JT existenta cu o putere de maxim 25 KW/27,174 KVA, prin montarea in BMPT-i 125A a unui intreruptor de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09125531 | 28/03/2022 | 09125531 | 28/10/2022 | 28-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.05814
12954 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.06 | 0,4 | 7462 MATEIANCA | Obiectivul este alimentat prin bransament trifazat 0,4kV, racordat din cutia de distributie CD aferenta postului de transformare PTA 7462, 20/0 ,4kV, 100KVA.-Alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime de 5 metri pozat in sapatura pamant, pe domeniul public, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 7462, 20/0,4kV, 100KVA, circuit nr.2. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa postul de transformare, pe domeniul public, un BMPT-i 125A, TC250/5A,cl.0,5s cf. FT-133MAT si contor electronic SMART METER bidirectional, in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, cf. DS 4235/4 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 50 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta contorul trifazat existent in cutia de distributie CD a PTA7462. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, consumatorul poate fi racordat la reteaua LEA JT existenta cu o putere de maxim 25 KW/27,174 KVA, prin montarea in BMPT-i 125A a unui intreruptor de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09125570 | 28/03/2022 | 09125570 | 28/10/2022 | 28-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.05814
12955 | Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.36 | 20 | S20 PARC IND.3-GAI AR | Din LES 20kV GAI Parc III - BUJAC Takata, tronsonul intre PT 1822 si PT 1839, s-au realizat urmatoarele lucrari, conform L.6507/2017, elaborata de SMCL MT/JT Arad: I. Lucrari finantate pe baza tarifului de racordare platit de beneficiar la E-Distributie Banat, conform Ordin nr. 59/2013: 1).S-a realizat LES 20kV in lungime de cca. 10m, cu cablu de Al 2x(3x185 mmp) conform DC4385 RO ed.2, montat in tub conform DS4235 RO ?i DS4247 RO, in vederea inserierii noului PA in bucla LES 20kV existenta GAI Parc III ? BUJAC Takata intre PT 1822 si PT 1839; 2). Compartimentul de racordare s-a echipat din PA 20kV proiectat, cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 400A, 16 kA(1s), cu separator de sarcina in SF6 ?i CLP, conform DY803/416-LE ed.2; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu doua TT 20/0,1kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 ?i doua TC de 400/5A, conform DM031052 RO; clasa de precizie 0,2S; - echipamente folosite pentru realizarea telecontrolului (RGDAT, UP, TSA, modul GSM/DCS, baterie) care sunt alimentate de la reteaua de j.t. a clientului; 3). S-a realizat grupul de masurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.2S, cu curba de sarcina, cu interfata seriala RS232, cu sistem de teletransmisie, in montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0.5, TC 400/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,2S ?i cordon de conectare grup de masurare conform DMI031011 RO). Contorul s-a amplasat incât sa fie posibila citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atât de catre consumator cit ?i de distribuitor; 4). Compartimentul de racordare s-a echipat cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016RO ed.2, care este alimentat de la reteaua de j.t. a clientului Compartimentul in care sunt amplasate instalatiile de racordare, permite montarea de celule de linie, sa fie cu exploatare din interior ?i sa fie cu acces direct din exterior, din domeniul public. Instalatia de racordare contine echipamentele de manevra ?i sectionare ale E-Distributie. II. Lucrari finantate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: 1). Cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA ?i unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Compartimentul de racordare este cu exploatare din interior si cu acces direct din exterior, are caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile E-Distributie Banat DG10061RO, DG2061RO ed.2 ?i DG2092RO si un gabarit care sa permita montarea de celule de linie. Asigurarea izolarii fonice, a masurilor de PSI, a accesului in instalatii si protectiei fata de eventualele inundatii sau acumulari de gaze, sunt responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului partii de constructie a punctului de conexiune. Punctul de conexiune s-a amplasat pe teren proprietate privata, la limita de proprietate ?i are acces in compartimentul de racordare direct din exterior. 2). LES 20 kV cit mai scurta posibil (max.20m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare ?i celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; 3). Celula sosire cu un separator tripolar ?i a unui intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debro?abil) in compartimentul utilizatorului. Intrerupatorul este prevazut cu sistem de protectie generala maximala de curent ?i impotriva defectelor de punere la pamint, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile E-Distributie Banat; 4). Instalatia de iluminat interior, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune;Conform SS revizuit din 05.07.2022, L100/2022. a) Lucrari pe tarif de racordare : Pentru realizarea solutiei tehnice se propun urmatoarele modificari in compartimentul E-Distributie Banat S.A. aferent T1841 : · Demontare celula de masura existent conform CER RO005E522414001/1 din 13.06.2018, echipata cu doua TT 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 si doua TC 400/5 A clasa de precizie 0,2S; · Montare celula de masura 20 kV motorizata si echiparea acesteia cu cele doua TT 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 si doua TC 400/5 A clasa de precizie 0,2S recuperate; · Montarea sistemului de telecontrol format din: RGDAT ? 1 buc. (pe celula de masura) , UP 2020 LITE ? 1 buc. , baterii acumulatori ? 2 buc. , Ruter Rugged pt. comunicatii 4G ? CISCO IR 1101 ? 1 buc. , Switch rugged CISCO IE-4000-8S4G-E ? 1 buc. , dulap pt. echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M-Tip B si accesorii conectica: Patch-cord ftp cat.6e(1 m) si Patchcord ftp cat.6e(10 m) ? 1 buc. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa si reactiva: Contorul utilizat va fi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva ? montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi pus la dispozitie de catre E-Distributie Banat SA si se va amplasa intr-o nisa a cladirii punctului de conexiune cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Celula sosire cu intrerupator general automat si separator (intrerupator debrosabil) in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: - existenta - protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); - protectie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu;-existent - realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune;-existent Se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE?. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09469210 | 28/07/2022 | 09469210 | 19/10/2022 | 19-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.3534
12956 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,23 | T2507 GIROC COM. I | Bransament electric monofazat existent conform certificat de racordare nr RO005E513202210 / 1 din 12/06/2014-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09725114 | 04/05/2022 | 09725114 | 12/10/2022 | 12-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.002939
12957 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 12321 NODIS | Din PT T12321-20/0,4kV-1250KVA, bransament electric trifazat existent realizat cu conductoare Al3x95+35Cmmp, izolate cu cauciuc sub manta de PVC pana la un BMPT 180 A cu masura semidirecta cu transformatoare de curent 3xTC 125/5A, conform certificat de racordare nr. RO005E513755178 / 1 din 01.07.2020-.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere sunt necesare urmatoarele lucrari : Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09849254 | 15/06/2022 | 09849254 | 24/10/2022 | 24-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0977
12958 | Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PT AMV 145 PETROSANI | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea 0,4 kV existenta pe exteriorul cladirii PTAB nr.145 Petrosani, cu contor AMR trifazat în montaj semidirect.Programare contor existent cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09870010 | 12/05/2022 | 09870010 | 03/10/2022 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532112747/3 | 2022-11-25 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
12959 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T2711 COM. GIULVAZ | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09882759 | 25/08/2022 | 09882759 | 03/10/2022 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512434340/2 | 2022-11-23 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
12960 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTZ 3004 ARAD REVOLUTIEI AXA | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3004, din FDCP existent Bd. Revolutiei 60, prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete, langa FDCP existent, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica prin demontarea contorului monofazat existent in FDCP, pe pozitia corespunzatoare ap.7; - realizare coloana jt folosind cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din FDCP existent la BMPT, in lungime de cca. 3m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09980694 | 17/05/2022 | 09980694 | 13/10/2022 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520016535/2 | 2022-11-23 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
12961 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09988696 | 20/09/2022 | 09988696 | 25/10/2022 | 25-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E514101725/2 | 2022-11-16 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01955 | 0
12962 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.8256, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; - montare concentrator la PTA 8256; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; - interceptarea si sectionarea corespunzatoare a cablului de bransament existent, cu legarea sa in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158897 | 12/07/2022 | 10158897 | 12/10/2022 | 12-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522082428/2 | 2022-11-09 | 0.024302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024302 | 0
12963 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51716 | -Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T51716-20/0,4kV-400kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 14m(din care 3m alee dale, 10m pe stalpul retelei LEA j.t<(>,<)> la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10305653 | 08/09/2022 | 10305653 | 03/10/2022 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E514101095/1 | 2022-11-10 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
12964 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 51749 | Bransament electric trifazat existent-Necesar montare BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10458954 | 01/08/2022 | 10458954 | 11/10/2022 | 11-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0977
12965 | Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PTZ 97 POLICLINICA DACIA DEVA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-Circuit electric trifazat subteran racordat in TDRI aferent PTZ nr. 97 Policlinica Dacia : - LES JT realizat cu cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=106 m (58 m pamant, 16 m trotuar asfaltat, 3 m drum auto asfaltat, 22 m foraj); - BMPTi 160 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. ? La momentul cererii de incheiere contract de racordare utilizatorul va prezenta, in mod obligatoriu in original, acordul notarial prin care proprietarul terenului traversat de instalatia electrica de racordare, se angajeaza ca nu va emite pretentii financiare legate de existenta unor instalatii realizate în beneficiul utilizatorului si amplasate pe proprietatea lui, dar care apartin E-DISTRIBUTIE Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10473179 | 16/08/2022 | 10473179 | 04/10/2022 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E530153289/2 | 2022-12-06 | 0.09006 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09006 | 0
12966 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTB 4044 PECICA DACIA 1 | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.4044, din LES 0.4kV de alimentare circuit LEA jt, prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A standardizat, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - montare pe soclu, pe domeniul public, a unui cofret E2+2 si preluarea sa in LES 0.4kV plecare din PTB 4044; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre cofret si BMPTi, in lungime de cca. cca. 55m, din care cca. 45m canalizare, respectiv cca. 6m subtraversare carosabil; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent ; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10491622 | 05/09/2022 | 10491622 | 10/10/2022 | 01-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.04898
12967 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,4 | PTA 2048 BALSA / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire BMPT existent cu un BMPTi 80A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 echipat cu intreruptor de 63A; Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10559027 | 22/08/2022 | 10559027 | 28/10/2022 | 28-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01956
12968 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1906, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu pentru montare aeriana Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10576468 | 09/09/2022 | 10576468 | 24/10/2022 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520250096/2 | 2022-12-22 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
12969 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 8065 TROAS | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10675109 | 16/08/2022 | 10675109 | 12/10/2022 | 12-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521874976/3 | 2022-11-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
12970 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T2680 CRR JEBEL | Bransament electric monofazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737155 | 18/08/2022 | 10737155 | 27/10/2022 | 27-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512378314/2 | 2022-11-25 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
12971 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTA 3899 FELNAC SOC AGRICOLA 2 | -.Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3899, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA a unui BMPTi-160A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=150/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, lungime cca. 10m; - demontarea vechii cai de aliemtare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737791 | 22/08/2022 | 10737791 | 04/10/2022 | 04-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.095254
12972 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 5186 M.A.N LUGOJ | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10824644 | 28/09/2022 | 10824644 | 16/10/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513905221/2 | 2022-11-15 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
12973 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 1734 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu intreruptor automat 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10892037 | 26/08/2022 | 10892037 | 10/10/2022 | 01-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510113960/2 | 2022-11-08 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12974 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52013 | Bransament electric monofazat existent. -Din T 52013, 20/0,4kV-250 kVA, prin intermediul unei LES j.t. si a unei firide E 2+4 existente , respectiv a unui racord electric trifazat subteran existent cu cablu Al 3x50+25C mmp in lungime de 110 m fiecare, pana la un TDC-10 (10x1F) cu soclu existent , echipat cu 10 intrerupatoare automate bipolare fixe de 25 A , cu protectii diferentiale si la supratensiune , amplasat la limita de proprietate. -Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10904797 | 07/09/2022 | 10904797 | 05/10/2022 | 05-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513511370/2 | 2022-11-29 | 0.004743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004743 | 0
12975 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTB 3486 ARAD STATIE POMPE ZONA IND.ZADA | -Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3486, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la exteriorul PTB, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj direct, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, de pe bornele jt trafo la BMPT, in lungime de cca. 15m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10989450 | 09/09/2022 | 10989450 | 24/10/2022 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522354903/2 | 2022-12-30 | 0.029399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029399 | 0
12976 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4530 CURTICI FEDERALCOOP. | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043397 | 30/09/2022 | 11043397 | 03/10/2022 | 03-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
12977 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 11714 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11100161 | 01/09/2022 | 11100161 | 10/10/2022 | 01-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00578
12978 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | Bransament electric monofazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11137354 | 14/09/2022 | 11137354 | 17/10/2022 | 17-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008016
12979 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 11728 | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11159971 | 16/09/2022 | 11159971 | 12/10/2022 | 12-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510603065/2 | 2022-11-03 | 0.01068 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01068 | 0
12980 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 11767 | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11190647 | 28/09/2022 | 11190647 | 06/10/2022 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511682063/2 | 21-10-2022 | 0.014365 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014365 | 0
12981 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3906 CALUGARENI CARTIER NOU | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3906, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 8m canalizare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11297370 | 16/09/2022 | 11297370 | 21/10/2022 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522527501/1 | 2022-12-07 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12982 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11298690 | 30/09/2022 | 11298690 | 04/10/2022 | 04-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009799
12983 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11320060 | 01/09/2022 | 11320060 | 21/10/2022 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522321626/2 | 2022-11-01 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
12984 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0,4 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | -Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.1426, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana<(>,<)> 4x16mmp<(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 10m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11320494 | 19/09/2022 | 11320494 | 17/10/2022 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520304748/2 | 2022-12-07 | 0.01019 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01019 | 0
12985 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.036 | 0,4 | T 1595 COLUMIROM BANCOM | Bransament electric trifazat existent BMPT 100 A reductori 250/5A, contor electronic trifazat ,integrat in sistemul de telecitire ARGUS.-Necesar reprogramare contor trifazat semidirect existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11323327 | 28/09/2022 | 11323327 | 04/10/2022 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512860589/2 | 21-10-2022 | 0.03518 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03518 | 0
12986 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3613, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-80A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectare cale alimentare existenta si recuperare contor; - realizare coloana jt intre CD a PTA si BMPTi, folosind cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11343450 | 08/09/2022 | 11343450 | 17/10/2022 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521286782/2 | 2022-12-30 | 0.047618 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.047618 | 0
12987 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4422 BREBU CENTRU | Instalatie existent, realizata cf. ATR nr. 04643278 din 23.08.2019 - OSSD, cu bransament trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C in lungime de 97m, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4422, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A.Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT existent un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11370967 | 30/09/2022 | 11370967 | 04/10/2022 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E541708826/1 | 2022-11-22 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
12988 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.09999 | 0,4 | PTB 1407 ARAD PARC IND EST 2 | -.Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1407, din tabloul jt al PTB prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la exteriorul PTB 1407, a unui BMPTi-160A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare su recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre iesirea din tabloul jt si BMPTi, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11448047 | 14/09/2022 | 11448047 | 14/10/2022 | 14-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.097724
12989 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485441 | 09/09/2022 | 11485441 | 07/10/2022 | 07-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520534417/2 | 2022-11-18 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
12990 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11486798 | 30/09/2022 | 11486798 | 04/10/2022 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512840037/2 | 2022-11-02 | 0.011215 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011215 | 0
12991 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11500407 | 19/09/2022 | 11500407 | 14/10/2022 | 14-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521941656/2 | 2022-11-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0.00578
12992 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0,4 | 7863 BOZOVICI PRESCOM | Exista bransament trifazat cu BMPT racordat la LEA JT aferenta PTZ 7863, 20/0,4kV, 400KVA.-In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, ?punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului?. In aceste conditii, alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime traseu de 70 metri, pozat in sapatura pamant pe domeniul public, racordat din tabloul de distributie TDRI aferent PTZ 7863, 20/0,4kV, 400KVA, de pe un circuit nou creat prin montarea in TDRI existent a unui nou intreruptor JT tetrapolar 125A. La limita de proprietate, pe domeniul public se va monta pe soclu de beton un BMPT-i 80A, cf.FT-133MAT, cu TC 100/5A, cl.0,5S. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT-i 80A un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, cf. DS 4235/4 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentultrifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11613549 | 28/09/2022 | 11613549 | 19/10/2022 | 19-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0292
12993 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 5738 CONSILIU DUMBRAVA | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11617625 | 19/09/2022 | 11617625 | 13/10/2022 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512131928/2 | 27-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
12994 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644651 | 14/09/2022 | 11644651 | 03/10/2022 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522230366/2 | 2022-11-01 | 0.008602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008602 | 0
12995 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 NR.1 IURT-LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11691435 | 19/09/2022 | 11691435 | 04/10/2022 | 04-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.09795
12996 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0082 | 0,23 | 9075 ORAVITA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 9075, 20/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va inlocui disjunctorul existent in BMPM cu un disjunctor bipolar 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11715526 | 21/09/2022 | 11715526 | 06/10/2022 | 06-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007836
12997 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTA 4050 PECICA IFET | Instalatie racordare existenta, realizata conform ATR 19756 / 25.07.2006..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11716994 | 19/09/2022 | 11716994 | 03/10/2022 | 03-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02626
12998 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0082 | 0,4 | 4026 EFTIMIE MURGU | Exista bransament electric, realizat cu cablu JT AL 4x16 pozat aparent pe peretele cladirii, racordat din firida de distributie str.Bielefeld nr.4, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4026, 6/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat pe peretele lateral al cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va monta, la limita de proprietate, pe peretele cladirii, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A, racordat pe cablul existent din firida de distributie str.Bielefeld nr.4. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11738279 | 21/09/2022 | 11738279 | 06/10/2022 | 06-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00765
12999 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T 51875 | Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T51875-20/0,4kV-400KVA, prin intermediul unei LEA j.t. existenta, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 21m (din care 1,8m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va protejain profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1,4m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT)-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11739330 | 21/09/2022 | 11739330 | 13/10/2022 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510287502/2 | 31-10-2022 | 0.01665 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01665 | 0
13000 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTA 3636 SANLEANI COMPAS GROUP | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=200/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11797476 | 28/09/2022 | 11797476 | 06/10/2022 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522075385/2 | 27-10-2022 | 0.04899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.04899 | 0
13001 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41727 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11843085 | 29/09/2022 | 11843085 | 06/10/2022 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513805983/2 | 2022-11-28 | 0.00764 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00764 | 0
13002 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat in montaj direct programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 4x16mp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 13m, din care cca. 4m coborare pe perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11844098 | 26/09/2022 | 11844098 | 06/10/2022 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520275598/2 | 2022-12-22 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
13003 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTZ 3087 ARAD PIATA VECHE TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846808 | 27/09/2022 | 11846808 | 06/10/2022 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521390193/2 | 2022-11-01 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
13004 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 41708 | -.Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T41708-20/0,4kV-400KVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 15m(din care 1m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va protejain profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT) Instalatia de racordare existenta se va demonta.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11853249 | 15/09/2022 | 11853249 | 21/10/2022 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510040868/2 | 2022-12-12 | 0.017943 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017943 | 0
13005 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 3615 SANLEANI DR. SI PODURI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11875878 | 22/09/2022 | 11875878 | 03/10/2022 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522313582/2 | 2022-11-14 | 0.005114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005114 | 0
13006 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 51755? 20/0,4kV; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x50+25C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 20 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPTi, 6m drum asfaltat), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133, pe soclu, amplasat la limita de propietate. - BMPTi va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=100A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica 5(20)A.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11968368 | 16/09/2022 | 11968368 | 03/10/2022 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512866743/2 | 2022-12-09 | 0.06411 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06411 | 0
13007 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004 | 0,4 | 7817 SPITAL BOZOVICI | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.313 de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7817, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional conf. noilor puteri avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12058330 | 29/09/2022 | 12058330 | 06/10/2022 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E541086173/4 | 26-10-2022 | 0.00704 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00704 | 0
13008 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 20 | A20 SEGA-BUJAC AR | Din LEA 20kV Bujac - Sega prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8278 (proprietate terti)..Programare cu tarif de producator contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=300/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12123280 | 26/09/2022 | 12123280 | 27/10/2022 | 27-01-2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0979
13009 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12868959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2470 | 12868959 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513540541/1 | 28-10-2022 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
13010 | centrala fotoelectrica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 22278 SACALAZ COM V | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12623271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2471 | 12623271 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513560295/1 | 26-10-2022 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
13011 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T 52043 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12149941 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2472 | 12149941 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513631777/1 | 20-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13012 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.045 | 0,4 | T2368 DUMBRAVITA F10 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11937894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2473 | 11937894 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513533329/1 | 12-10-2022 | 0.042796 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.042796 | 0
13013 | CEF BLUNEX | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0293 | 0,4 | T2455 ULIUC CAP | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11848771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2474 | 11848771 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513546648/1 | 06-10-2022 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
13014 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 1599 POMPE GALATCA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2475 | 11618904 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512586876/1 | 05-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13015 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.075 | 0,4 | PTA 66 AEI PESTEANA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat alimentat din cutia de distributie 0.4 kV aferenta PTA 66 AEI Pesteana (cablu JT quadripol 3x150+95N mmp, L= 10 m), cu contor de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect, montat pe stalpul cu postul de transformare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10304501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2476 | 10304501 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532324933/1 | 05-10-2022 | 0.072323 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.072323 | 0
13016 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 31776 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12823241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2477 | 12823241 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512851859/2 | 31-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13017 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T 51959 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2478 | 12845676 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510821191/2 | 28-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13018 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009701 | 0,4 | PCZ 1812 MOARA+ORAS S.M. | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12841855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2479 | 12841855 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512591030/2 | 21-10-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
13019 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008231 | 0,4 | T 12312 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12842148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2480 | 12842148 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513232808/2 | 27-10-2022 | 0.008231 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008231 | 0
13020 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | PTA2011 CENTRU PESAC | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12844353 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2481 | 12844353 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512808323/2 | 27-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13021 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,23 | T 51806 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2482 | 12845305 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511203781/2 | 28-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13022 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | T 31770 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12890737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2483 | 12890737 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510828806/2 | 25-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13023 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005289 | 0,23 | T 21702 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12798228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2484 | 12798228 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512856720/2 | 31-10-2022 | 0.005289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005289 | 0
13024 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008818 | 0,4 | T 21746 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12791153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2485 | 12791153 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510231185/2 | 31-10-2022 | 0.008818 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008818 | 0
13025 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008623 | 0,4 | T 11712 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12797150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2486 | 12797150 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513248906/2 | 31-10-2022 | 0.008623 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008623 | 0
13026 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009672 | 0,4 | T 41793 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2487 | 12819599 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512886846/2 | 31-10-2022 | 0.009672 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009672 | 0
13027 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,4 | T 41713 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12794092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2488 | 12794092 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510039080/2 | 31-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13028 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011465 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12781923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2489 | 12781923 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511421817/2 | 28-10-2022 | 0.011465 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011465 | 0
13029 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003114 | 0,23 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12798521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2490 | 12798521 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511406652/2 | 31-10-2022 | 0.003114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003114 | 0
13030 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005703 | 0,23 | T 51723 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12798529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2491 | 12798529 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512954257/2 | 31-10-2022 | 0.005703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005703 | 0
13031 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | T 12312 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12681945 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2492 | 12681945 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513298956/2 | 14-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13032 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004311 | 0,23 | T 1721 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12697989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2493 | 12697989 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510118527/2 | 25-10-2022 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
13033 | instalatie fotovoltaica locuinta familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | T 2300 FIBIS CRR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12736674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2494 | 12736674 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511524316/2 | 25-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13034 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 12232 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12683299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2495 | 12683299 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512913656/2 | 21-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13035 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005877 | 0,23 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12684169 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2496 | 12684169 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512527578/2 | 28-10-2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
13036 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T2917 ELECTROTIMIS GATAIA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12649377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2497 | 12649377 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512310321/2 | 14-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13037 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12654828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2498 | 12654828 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513336050/2 | 24-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13038 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T 1755 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12596024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2499 | 12596024 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513038004/2 | 25-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
13039 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 1719 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12650249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2500 | 12650249 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510129563/2 | 21-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13040 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00577 | 0,4 | T 51733 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12620870 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2501 | 12620870 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512931353/2 | 19-10-2022 | 0.00577 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00577 | 0
13041 | Locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003577 | 0,23 | T 2433 IZVIN COMUNA II | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12619358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2502 | 12619358 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511385186/2 | 28-10-2022 | 0.003577 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003577 | 0
13042 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | PTA 5765 BRINDUSONI FAGET | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12673044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2503 | 12673044 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513195806/2 | 28-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13043 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | T 51729 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12588348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2504 | 12588348 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512929136/2 | 20-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13044 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T2737 COM. LIEBLING | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12614890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2505 | 12614890 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512432753/2 | 21-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13045 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0093 | 0,4 | T 41710 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12651753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2506 | 12651753 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513039162/2 | 26-10-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
13046 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 2267 ORTISOARA MEC. | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12635463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2507 | 12635463 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512889445/2 | 27-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13047 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004762 | 0,23 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2508 | 12539835 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511489653/2 | 26-10-2022 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
13048 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 12232 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12564888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2509 | 12564888 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513078963/2 | 21-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13049 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | P1357 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539103 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2510 | 12539103 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511207583/2 | 13-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
13050 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | AT - CET GURABARZA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12518511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2511 | 12518511 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513159110/2 | 19-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13051 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 51868 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12570666 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2512 | 12570666 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510947718/2 | 21-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13052 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,23 | T 2439 RECAS SFAT II | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12541579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2513 | 12541579 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511398911/2 | 19-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13053 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | T 51830 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2514 | 12539397 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513173655/2 | 18-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
13054 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005287 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2515 | 12539601 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511573590/2 | 27-10-2022 | 0.005287 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005287 | 0
13055 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00583 | 0,4 | T 12389 GRUP MET | Necesar inlocuire contor exsitent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12520007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2516 | 12520007 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513275625/2 | 20-10-2022 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
13056 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 41722 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12522493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2517 | 12522493 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510961455/2 | 27-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13057 | CEF Tirc Minodor | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006956 | 0,4 | T2917 ELECTROTIMIS GATAIA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2518 | 12499519 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512917582/2 | 19-10-2022 | 0.006956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006956 | 0
13058 | Utvin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00485 | 0,23 | T2591 UTVIN CFR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12469583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2519 | 12469583 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512835941/2 | 13-10-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
13059 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | P1284 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12468433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2520 | 12468433 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512850544/2 | 20-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13060 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00585 | 0,23 | PTA 5291 COSTEI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12503121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2521 | 12503121 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511961197/2 | 18-10-2022 | 0.00585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00585 | 0
13061 | instalatie fotovoltaica spatiu comercial | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011456 | 0,4 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12476657 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2522 | 12476657 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513227307/2 | 21-10-2022 | 0.011456 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011456 | 0
13062 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T1817 ALBINA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499182 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2523 | 12499182 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512635039/2 | 20-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13063 | CEF NICULAE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,23 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12468598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2524 | 12468598 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511599273/2 | 26-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
13064 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T 31719 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12472161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2525 | 12472161 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510150174/2 | 28-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13065 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005821 | 0,23 | T 1773 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12472802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2526 | 12472802 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510521503/2 | 21-10-2022 | 0.005821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005821 | 0
13066 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005842 | 0,23 | 9101 GARLISTE | Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9101, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPM montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12379952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2527 | 12379952 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541552777/2 | 27-10-2022 | 0.005842 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005842 | 0
13067 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007802 | 0,23 | T 51716 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12380653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2528 | 12380653 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513204212/2 | 20-10-2022 | 0.007802 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007802 | 0
13068 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T12406 IZVIN COMUNA III | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12415671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2529 | 12415671 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511384163/2 | 24-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13069 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 51732 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12355947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2530 | 12355947 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512874663/2 | 24-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13070 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009701 | 0,4 | T 51961 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12414599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2531 | 12414599 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511713046/2 | 28-10-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
13071 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0146 | 0,4 | T 11745 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12416492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2532 | 12416492 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512855101/2 | 19-10-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
13072 | CEF 10 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 51724 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12406430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2533 | 12406430 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512887993/2 | 24-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13073 | CEF CURTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12328764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2534 | 12328764 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512151201/2 | 17-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
13074 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 41748 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent<![CDATA[-]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12305099 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2535 | 12305099 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512893990/2 | 19-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13075 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12205137 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2536 | 12205137 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513310894/2 | 24-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13076 | Sistem fotovoltaic 5kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046 | 0,23 | P1121 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12170591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2537 | 12170591 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510300777/2 | 26-10-2022 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
13077 | CEF 6kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 12284 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12199190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2538 | 12199190 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512996983/2 | 20-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13078 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010583 | 0,4 | T 2295 SECEANI COM. I | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12233720 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2539 | 12233720 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513257737/2 | 04-10-2022 | 0.010583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010583 | 0
13079 | Sistem fotovoltaic 10kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095 | 0,4 | T 21779 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12173806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2540 | 12173806 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511334843/2 | 26-10-2022 | 0.0095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0095 | 0
13080 | Casa Familiala+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 41700 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producatorBransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11374219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2541 | 11374219 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510169062/2 | 31-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13081 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,23 | T2816 ROVINITA MARE | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2542 | 12822140 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512324720/2 | 27-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13082 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013229 | 0,4 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12673769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2543 | 12673769 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512863863/2 | 17-10-2022 | 0.013229 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013229 | 0
13083 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004899 | 0,4 | 6273 PRISIAN | Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu JT AL 4x16, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 6273, 20/0,4kV, 100kVA , cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter montat in interiorul casei, pe perete.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723666 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2544 | 12723666 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E540892032/2 | 26-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13084 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003084 | 0,23 | T2637 COM. BANLOC | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12684952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2545 | 12684952 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512881560/2 | 26-10-2022 | 0.003084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003084 | 0
13085 | CEF HOTA HOLGER | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008291 | 0,4 | PTB 1510 ARAD BLOC 29 FALEZA SUD | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent<![CDATA[-]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12650142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2546 | 12650142 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513282892/2 | 20-10-2022 | 0.008291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008291 | 0
13086 | CEF PRODAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,23 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12619477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2547 | 12619477 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511435654/2 | 20-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
13087 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011318 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12517416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2548 | 12517416 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513127317/2 | 13-10-2022 | 0.011318 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011318 | 0
13088 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | AT - CET GURABARZA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12535305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2549 | 12535305 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513039386/2 | 14-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13089 | IMOBIL CASA FAMILIALA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 51755 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12520684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2550 | 12520684 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512944357/2 | 18-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13090 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 11748 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12522601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2551 | 12522601 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510117032/2 | 18-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13091 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0096 | 0,4 | 7830 DALBOSET 1 MOARA | Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7830, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 50A si contor electronic trifazat in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12561929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2552 | 12561929 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541502019/2 | 19-10-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
13092 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12537876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2553 | 12537876 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512529637/2 | 19-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13093 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00769 | 0,4 | T 21527 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12535291 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2554 | 12535291 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512864527/2 | 19-10-2022 | 0.00769 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00769 | 0
13094 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12506722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2555 | 12506722 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511377985/2 | 13-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13095 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 1774 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12521215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2556 | 12521215 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510553047/2 | 18-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13096 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00568 | 0,23 | 4014 VAMA RESITA | Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4014, 6/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12521874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2557 | 12521874 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E540179793/2 | 26-10-2022 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
13097 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00431 | 0,4 | T 2571 SMA SACOSUL TURCESC | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12468278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2558 | 12468278 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513114997/2 | 19-10-2022 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
13098 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01074 | 0,4 | T 21782 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2559 | 12499970 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512899682/2 | 14-10-2022 | 0.01074 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01074 | 0
13099 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009682 | 0,4 | T 1739 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12493696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2560 | 12493696 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510123499/2 | 04-10-2022 | 0.009682 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009682 | 0
13100 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 5570 BERINI COMUNA 2 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12475846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2561 | 12475846 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511466456/2 | 20-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13101 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003232 | 0,23 | PCZ 5006 SPITAL | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12469740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2562 | 12469740 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511759596/2 | 21-10-2022 | 0.003232 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003232 | 0
13102 | CEF BUDULAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,23 | T 51716 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12471763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2563 | 12471763 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512949486/2 | 12-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
13103 | Fotovoltaic Colibasanu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T2629 SANMARTINU SARBESC COM. | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12424843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2564 | 12424843 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512418285/2 | 14-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13104 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 2550 PECIU NOU DR. DIDNIAS | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12493937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2565 | 12493937 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511373655/2 | 26-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13105 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | PTA 5289 SALHA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12492705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2566 | 12492705 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511993743/2 | 06-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13106 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12361848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2567 | 12361848 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513273623/2 | 05-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13107 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T2674 ICIL LIEBLING | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12380631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2568 | 12380631 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512432494/2 | 05-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13108 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004865 | 0,4 | T 31717 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12384065 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2569 | 12384065 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510130846/2 | 03-10-2022 | 0.004865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004865 | 0
13109 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12330301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2570 | 12330301 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512976712/2 | 04-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13110 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | PTA 1549 COMUNA UIVAR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12307320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2571 | 12307320 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512560339/2 | 07-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13111 | CEF ZAHARIA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,23 | T 11711 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12323790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2572 | 12323790 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512841241/2 | 05-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
13112 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 21775 | Necesar inlocuire contor existent un un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12330939 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2573 | 12330939 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511045235/2 | 03-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13113 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,4 | T 1730 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12300276 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2574 | 12300276 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510505202/2 | 05-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13114 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 11705 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12283433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2575 | 12283433 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513183881/2 | 11-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13115 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12304250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2576 | 12304250 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513109036/2 | 05-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13116 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | PTA 12375 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12277938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2577 | 12277938 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511416833/2 | 05-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13117 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003577 | 0,23 | T 41709 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12331571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2578 | 12331571 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510039754/2 | 03-10-2022 | 0.003577 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003577 | 0
13118 | CLINICA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006238 | 0,4 | T 2253 PISCHIA COM. III | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12180242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2579 | 12180242 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513064553/2 | 05-10-2022 | 0.006238 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006238 | 0
13119 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12200714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2580 | 12200714 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512954617/2 | 04-10-2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
13120 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 11739 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12205319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2581 | 12205319 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512869432/2 | 04-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13121 | Casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005751 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12174251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2582 | 12174251 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512506070/2 | 13-10-2022 | 0.005751 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005751 | 0
13122 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,4 | T 12312 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12168933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2583 | 12168933 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513214864/2 | 04-10-2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
13123 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004663 | 0,23 | T 41706 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12172974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2584 | 12172974 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510128506/2 | 04-10-2022 | 0.004663 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004663 | 0
13124 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | T 5558 MOARA BACOVA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12202550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2585 | 12202550 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512188098/2 | 03-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
13125 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 51716 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12171272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2586 | 12171272 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512964416/2 | 03-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13126 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T 41773 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12209313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2587 | 12209313 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513324305/2 | 10-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
13127 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | PTAB 12300 L.6356/2017 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12124629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2588 | 12124629 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513016392/2 | 04-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13128 | centrala electrica+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,4 | PCZ 5087 LICEU BREDICEANU | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12144311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2589 | 12144311 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511755794/2 | 10-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13129 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,4 | PTA 12375 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12148896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2590 | 12148896 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512949644/2 | 04-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13130 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00291 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12124170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2591 | 12124170 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513339110/2 | 10-10-2022 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
13131 | cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00586 | 0,23 | T 1767 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12143580 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2592 | 12143580 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511052390/2 | 03-10-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
13132 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003547 | 0,23 | T 41700 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12146814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2593 | 12146814 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510045199/2 | 04-10-2022 | 0.003547 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003547 | 0
13133 | SEDIU BISERICA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0194 | 0,4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din firida de distributie Pompieri, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4006, 6/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 50A si contor electronic trifazat in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12122146 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2594 | 12122146 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541353912/2 | 04-10-2022 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
13134 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,4 | T2628 COM. GIULVAZ | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12157482 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2595 | 12157482 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513331606/2 | 11-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13135 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00685 | 0,4 | T1814 BELSUGULUI | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12153308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2596 | 12153308 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512629425/2 | 06-10-2022 | 0.00685 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00685 | 0
13136 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004899 | 0,23 | TC6105 GARA | Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6105, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12119528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2597 | 12119528 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E540639097/2 | 20-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13137 | CEF PETA VLADIMIR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | T 51832 | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12025310 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2598 | 12025310 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512951625/2 | 05-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13138 | Montare panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12028432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2599 | 12028432 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511490408/2 | 04-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
13139 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 11705 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12026614 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2600 | 12026614 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513065026/2 | 04-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13140 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00568 | 0,23 | T 41706 | Necesar inlocuire contor existent un un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11995404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2601 | 11995404 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510128371/2 | 03-10-2022 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
13141 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 1773 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12002017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2602 | 12002017 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510251615/2 | 04-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13142 | Locuinta+CEF=Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00973 | 0,4 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12038583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2603 | 12038583 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511530302/2 | 13-10-2022 | 0.00973 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00973 | 0
13143 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | T 51719 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12060723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2604 | 12060723 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513309162/2 | 06-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13144 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012072 | 0,4 | T12532 GIROC TIMIS | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12056476 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2605 | 12056476 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511447398/2 | 05-10-2022 | 0.012072 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012072 | 0
13145 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004408 | 0,23 | 7365 TOPLET 2 | Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7365, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11973497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2606 | 11973497 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541222210/2 | 05-10-2022 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004408 | 0
13146 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006193 | 0,4 | P1121 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11938229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2607 | 11938229 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511247082/2 | 07-10-2022 | 0.006193 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006193 | 0
13147 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 5751 BISERICA BATESTI | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11971326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2608 | 11971326 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512121893/2 | 04-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13148 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005335 | 0,4 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11875676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2609 | 11875676 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512938237/2 | 07-10-2022 | 0.005335 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005335 | 0
13149 | fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004322 | 0,4 | T 12295 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11793563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2610 | 11793563 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513170056/2 | 04-10-2022 | 0.004322 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004322 | 0
13150 | manastire + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029399 | 0,4 | PTA 5723 SAT MITNICU MIC | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11738533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2611 | 11738533 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512870175/2 | 11-10-2022 | 0.029399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029399 | 0
13151 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005251 | 0,23 | T2817 COM. BRESTEA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11690751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2612 | 11690751 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512263171/2 | 10-10-2022 | 0.005251 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005251 | 0
13152 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 1780 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11613956 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2613 | 11613956 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510841980/2 | 06-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13153 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T2619 COM. PETROMAN | Programare contor trifazat bidirectional existentBransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2614 | 11618887 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513260089/2 | 14-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
13154 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005556 | 0,4 | T 51831 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11501093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2615 | 11501093 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513220849/2 | 18-10-2022 | 0.005556 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005556 | 0
13155 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | PTA 5738 CONSILIU DUMBRAVA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectiona programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11468873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2616 | 11468873 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512064765/2 | 18-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13156 | instalare panouri fotovoltaice in strada Tudor Vladimirescu nr.43B, loc.Dumbr?vi?a, jud. Timi? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00568 | 0,23 | T 21773 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11184244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2617 | 11184244 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513239513/2 | 18-10-2022 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
13157 | Pensiune+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019394 | 0,4 | T 51733 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10428202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2618 | 10428202 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512866035/2 | 06-10-2022 | 0.019394 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019394 | 0
13158 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00292 | 0,4 | PTA 5040 BRANCOVEANU | Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10157013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2619 | 10157013 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513333002/2 | 25-10-2022 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
13159 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 41758 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2620 | 10055390 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511339039/2 | 18-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13160 | CEF Tundrea Ilie | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005845 | 0,23 | 7651 CORONINI | Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7651, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat de tip Smart Meter.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12779289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2621 | 12779289 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E540879688/2 | 24-10-2022 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
13161 | Cef 8kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12229606 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2622 | 12229606 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522041782/2 | 13-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
13162 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2623 | 12845697 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521988332/2 | 31-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13163 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTA 4515 MACEA COM 2 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12868986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2624 | 12868986 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521518454/2 | 28-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13164 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 3851 TISA NOUA | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12797639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2625 | 12797639 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521775707/2 | 27-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13165 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00391 | 0,23 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12815679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2626 | 12815679 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520247946/2 | 31-10-2022 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
13166 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12755891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2627 | 12755891 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521502963/2 | 25-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13167 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12759365 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2628 | 12759365 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520587033/2 | 26-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13168 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12678570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2629 | 12678570 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522205122/2 | 21-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13169 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTZ 3007 ARAD REVOLUTIEI-OPTICA TC | Programare contor bidirectional existentBransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12646480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2630 | 12646480 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520183507/2 | 21-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13170 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005389 | 0,23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12613544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2631 | 12613544 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521404302/2 | 27-10-2022 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
13171 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00979 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12515059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2632 | 12515059 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522062415/2 | 27-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13172 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00487 | 0,23 | PTA 3262 ARAD REBREANU-ANDREI SAGUNA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12533526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2633 | 12533526 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520052793/2 | 25-10-2022 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
13173 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,23 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2634 | 12539455 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520606710/2 | 20-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13174 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.004459 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12518584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2635 | 12518584 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521827626/2 | 12-10-2022 | 0.004459 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004459 | 0
13175 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12501963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2636 | 12501963 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521256969/2 | 26-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13176 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12497722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2637 | 12497722 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520154336/2 | 13-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13177 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00979 | 0,4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12384064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2638 | 12384064 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522314112/2 | 24-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13178 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12385375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2639 | 12385375 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520588315/2 | 26-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13179 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Programare contor bidirectional existentBransament electric monofazat existent.<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12324593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2640 | 12324593 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520862882/2 | 13-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13180 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12297943 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2641 | 12297943 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522293792/2 | 12-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13181 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002939 | 0,23 | PTA 1179 SANTANDREI 2 S-SERE | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12170924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2642 | 12170924 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531218462/2 | 04-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13182 | CABINET MEDICAL +CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTB 4512 MACEA COM 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12054304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2643 | 12054304 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522071976/2 | 20-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13183 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2644 | 11644284 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522263463/2 | 20-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
13184 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00483 | 0,4 | PTA 3936 MAILAT COM 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11503486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2645 | 11503486 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521726927/2 | 27-10-2022 | 0.00483 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00483 | 0
13185 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11347243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2646 | 11347243 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522077477/2 | 28-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13186 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,4 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12757291 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2647 | 12757291 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521689183/2 | 27-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13187 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005624 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12585789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2648 | 12585789 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532346498/2 | 13-10-2022 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
13188 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTZ 3006 ARAD CINEMA ARTA TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12588934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2649 | 12588934 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520170334/2 | 14-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13189 | CHILII SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.017639 | 0,4 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12587290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2650 | 12587290 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520325976/2 | 19-10-2022 | 0.017639 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017639 | 0
13190 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12568113 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2651 | 12568113 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520319193/2 | 21-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13191 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00783 | 0,4 | PTA 3885 ZADARENI COM 2 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12521376 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2652 | 12521376 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522031275/2 | 20-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13192 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | P11023 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12568089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2653 | 12568089 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521940699/2 | 20-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13193 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 3886 BODROGUL NOU COM 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12571003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2654 | 12571003 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521713394/2 | 19-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13194 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005289 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12572842 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2655 | 12572842 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520589721/2 | 14-10-2022 | 0.005289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005289 | 0
13195 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00533 | 0,4 | PTA 1179 SANTANDREI 2 S-SERE | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12507207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2656 | 12507207 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531217719/2 | 26-10-2022 | 0.00533 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00533 | 0
13196 | AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,23 | PTA 4527 CURTICI STR.VLADIMIRESCU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12502755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2657 | 12502755 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520764412/2 | 21-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13197 | cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00586 | 0,23 | PTA 101 SCORUS DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12361875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2658 | 12361875 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530153672/2 | 12-10-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
13198 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004821 | 0,23 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12387798 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2659 | 12387798 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532202084/2 | 20-10-2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
13199 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004821 | 0,23 | PTAB 2003 ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12363937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2660 | 12363937 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530641450/2 | 12-10-2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
13200 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00431 | 0,23 | PTA 3930 VINGA COM | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12355807 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2661 | 12355807 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521783368/2 | 12-10-2022 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
13201 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009922 | 0,4 | PTZ 18 PROGRESUL DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12384532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2662 | 12384532 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531466647/2 | 11-10-2022 | 0.009922 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009922 | 0
13202 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00586 | 0,23 | PTA 3377 RADULESTI I-C | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12361417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2663 | 12361417 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531267994/2 | 13-10-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
13203 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00578 | 0,4 | PTA 84 LUPENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12385470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2664 | 12385470 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531833487/2 | 03-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13204 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.005192 | 0,4 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12358504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2665 | 12358504 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522313245/2 | 13-10-2022 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
13205 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12332466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2666 | 12332466 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520527622/2 | 10-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13206 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004821 | 0,4 | PTZ 128 PRIVIGHETORII DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12331035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2667 | 12331035 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530208763/2 | 19-10-2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
13207 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,23 | PTA 10311 VIRFURI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12284288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2668 | 12284288 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521049745/2 | 07-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13208 | CEF Zerkula Alina | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00578 | 0,23 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12297933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2669 | 12297933 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531332379/2 | 19-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13209 | CEF Zerkula Mihai | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048 | 0,23 | PTAB 21 VIILE NOI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12298631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2670 | 12298631 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532142289/2 | 12-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13210 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,23 | PTA 52 VALISOARA HAGAU | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioareBransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12300115 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2671 | 12300115 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532191519/2 | 11-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13211 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTA 3223 ARAD CRASNA-EGALITATII | Inlocuire contor existent cu contor monofazatBransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12232424 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2672 | 12232424 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520526238/2 | 04-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13212 | Generator fotovoltaic - panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,4 | PTZ 14 HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12200596 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2673 | 12200596 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530592578/2 | 13-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13213 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003919 | 0,23 | PTA 10750 PTTR CRIS | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12183220 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2674 | 12183220 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521663422/2 | 04-10-2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
13214 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,4 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12174244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2675 | 12174244 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521835401/2 | 06-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13215 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002921 | 0,23 | PTA 7 LUPENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12175302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2676 | 12175302 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532263025/2 | 07-10-2022 | 0.002921 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002921 | 0
13216 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00924 | 0,4 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12151763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2677 | 12151763 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520272977/2 | 13-10-2022 | 0.00924 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00924 | 0
13217 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.007644 | 0,4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12144521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2678 | 12144521 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522310949/2 | 04-10-2022 | 0.007644 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007644 | 0
13218 | CEF 3 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00292 | 0,23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12121669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2679 | 12121669 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531161537/2 | 10-10-2022 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
13219 | FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005879 | 0,4 | PTZ 69 CIUPERCA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12166589 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2680 | 12166589 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532150996/2 | 10-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13220 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,4 | PTB 5542 ANL CHISINEU CRIS | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12150939 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2681 | 12150939 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521659281/2 | 06-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13221 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTA 9510 SIRIA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2682 | 11975320 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521103072/2 | 07-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13222 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.004895 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2683 | 11975284 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521658459/2 | 10-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
13223 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846860 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2684 | 11846860 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520515360/2 | 12-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13224 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004899 | 0,23 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11847787 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2685 | 11847787 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530754297/2 | 10-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13225 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00872 | 0,4 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11670599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2686 | 11670599 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522040321/2 | 05-10-2022 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
13226 | Locuinta si Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005092 | 0,4 | PTZ 52 LUPENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11738713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2687 | 11738713 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532284455/2 | 05-10-2022 | 0.005092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005092 | 0
13227 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11780847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2688 | 11780847 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522057060/2 | 03-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13228 | Locuinta Personala si Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005092 | 0,23 | PTA 44 URICANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11694377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2689 | 11694377 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531985744/2 | 05-10-2022 | 0.005092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005092 | 0
13229 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11599836 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2690 | 11599836 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522268390/2 | 06-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13230 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11645223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2691 | 11645223 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520584805/2 | 12-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13231 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005144 | 0,23 | PTA 48 BUCIUM | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producatorBransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618984 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2692 | 11618984 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530961613/2 | 18-10-2022 | 0.005144 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005144 | 0
13232 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3578 VLADIM. BLOC COLONIE | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11646599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2693 | 11646599 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520836478/2 | 10-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13233 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.006614 | 0,4 | PTA 9544 DRAUT1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11466685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2694 | 11466685 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522256555/2 | 03-10-2022 | 0.006614 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006614 | 0
13234 | Cef 6kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,23 | PTA 11049 COM 2 ANDREI SAGUNA | Programare contor bidirectional existentBransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11326344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2695 | 11326344 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521960073/2 | 17-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13235 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11322437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2696 | 11322437 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520589945/2 | 18-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13236 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00687 | 0,4 | PTZ 55 OBOR | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11019299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2697 | 11019299 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532232740/2 | 11-10-2022 | 0.00687 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00687 | 0
13237 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00389 | 0,23 | PCZ 5044 PANDURILOR | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12657351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2698 | 12657351 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511814105/2 | 27-10-2022 | 0.00389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00389 | 0
13238 | BABILEV ALEXEI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,4 | T 51719 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12305051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2699 | 12305051 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513347197/2 | 21-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13239 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00979 | 0,4 | PTZ 8329 ARAD BLOC 724 MICALACA 5 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12568599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2700 | 12568599 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522345183/2 | 27-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13240 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T 31719 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12472382 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2701 | 12472382 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510113713/2 | 21-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13241 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010078 | 0,4 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12467186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2702 | 12467186 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513381993/2 | 27-10-2022 | 0.010078 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010078 | 0
13242 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00783 | 0,4 | PTA 4524 CURTICI STR V TEPES | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12572500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2703 | 12572500 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522340076/2 | 19-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13243 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12174817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2704 | 12174817 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513349032/2 | 06-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
13244 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006203 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12145645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2705 | 12145645 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510848673/2 | 04-10-2022 | 0.006203 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006203 | 0
13245 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 11110 ZIMAND CUZ 3 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11161314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2706 | 11161314 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522344654/2 | 03-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13246 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 1791 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12720026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2707 | 12720026 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513360091/2 | 25-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13247 | Clinica Oncologica Nera+CEF- Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.39013 | 20 | A20 FLOTATIE SASCA-ORAVITA RE | Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional.Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT9800 Sanogenetic, racordat din stalpul nr.86/68/56/2 LEA 20kV Flotatie Sasca, alimentata din statia 110/20kV Oravita. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Conform RO005E541614800 / 1 din 22/04/2015 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 20/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12452388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2708 | 12452388 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541614800/2 | 27-10-2022 | 0.39013 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.39013 | 0
13248 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005457 | 0,4 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12026674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2709 | 12026674 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522356387/2 | 04-10-2022 | 0.005457 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005457 | 0
13249 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003125 | 0,4 | PTA 5039 LALELELOR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12865570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2710 | 12865570 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513384446/2 | 26-10-2022 | 0.003125 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003125 | 0
13250 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00475 | 0,4 | T 51755 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12355856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2711 | 12355856 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513398294/2 | 04-10-2022 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
13251 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004821 | 0,23 | T 51719 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12327349 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2712 | 12327349 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513360596/2 | 14-10-2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
13252 | Prosumator anexa2 Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009765 | 0,4 | T2639 SAT LIVEZILE | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12212744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2713 | 12212744 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513402751/2 | 05-10-2022 | 0.009765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009765 | 0
13253 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12362955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2714 | 12362955 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513409961/2 | 05-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13254 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12621915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2715 | 12621915 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522364320/2 | 26-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13255 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007839 | 0,4 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12384593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2716 | 12384593 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530205939/3 | 11-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13256 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12001404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2717 | 12001404 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513428276/2 | 05-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13257 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.004663 | 0,23 | PTA 8505 SISTAROVAT COMUNA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12175197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2718 | 12175197 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522231312/2 | 04-10-2022 | 0.004663 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004663 | 0
13258 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10531798 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2719 | 10531798 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513447211/2 | 18-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13259 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005389 | 0,23 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12820260 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2720 | 12820260 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513451025/2 | 26-10-2022 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
13260 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 41792 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12474442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2721 | 12474442 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513448065/2 | 12-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13261 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00586 | 0,4 | P1367 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12135183 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2722 | 12135183 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513455096/2 | 04-10-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
13262 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003233 | 0,4 | PCZ 5084 PREFECTURA | Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12960820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2723 | 12960820 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511842926/2 | 27-10-2022 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
13263 | PENSIUNE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00979 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11969698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2724 | 11969698 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521379875/2 | 06-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13264 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00293 | 0,23 | T 22290 MOSNITA NOUA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2725 | 12822689 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513472253/2 | 28-10-2022 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
13265 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10574686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2726 | 10574686 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522381206/2 | 21-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13266 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,4 | PTB 5542 ANL CHISINEU CRIS | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12470601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2727 | 12470601 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522383646/2 | 27-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13267 | CEF TUCA CRISTIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | PTZ 1515 ARAD BLOC 70 FALEZA SUD TC | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12304027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2728 | 12304027 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513454130/2 | 07-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13268 | CEF ELECTROMAX | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.05865 | 0,4 | PTZ 110 PETROSANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Circuit 0.4 kV pozat aparent, alimentat din TDRI 0.4 kV aferent PTZ nr. 110 Petrosani, realizat cu cablu JT 3x95+50N mmp, L=10 m, cu BMPTi 250 A montat pe exteriorul PTZ, cu contor de energie electrica activa si reactiva AMR in montaj semidirect.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11369960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2729 | 11369960 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531435025/3 | 03-10-2022 | 0.05865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05865 | 0
13269 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00783 | 0,4 | PTZ 53 TOMIS | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12516444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2730 | 12516444 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532389697/2 | 26-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13270 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009151 | 0,4 | T 51723 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12327489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2731 | 12327489 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513246151/2 | 05-10-2022 | 0.009151 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009151 | 0
13271 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T2514 CHISODA COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12471989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2732 | 12471989 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513481185/2 | 21-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13272 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00586 | 0,4 | T 22290 MOSNITA NOUA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644906 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2733 | 11644906 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513486034/2 | 27-10-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
13273 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009798 | 0,4 | T 2526 URSENI COM. I | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2734 | 12676517 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513496024/2 | 24-10-2022 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
13274 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007044 | 0,4 | T 41793 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12325697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2735 | 12325697 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513504912/2 | 18-10-2022 | 0.007044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007044 | 0
13275 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008033 | 0,4 | PTA 5051 DRAGALINA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12795498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2736 | 12795498 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513521001/2 | 31-10-2022 | 0.008033 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008033 | 0
13276 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016757 | 0,4 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11613844 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2737 | 11613844 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513514698/2 | 07-10-2022 | 0.016757 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016757 | 0
13277 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.007839 | 0,4 | PTA 3211 ARAD GELU-DN | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12793401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2738 | 12793401 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522010496/3 | 28-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13278 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12364960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2739 | 12364960 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513465941/2 | 04-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13279 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12331415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2740 | 12331415 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513465929/2 | 11-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13280 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2741 | 12057147 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513469620/2 | 05-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13281 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00782 | 0,4 | T 51910 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12304771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2742 | 12304771 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513526758/2 | 05-10-2022 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
13282 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01958 | 0,4 | P1322 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10892556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2743 | 10892556 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513506644/2 | 10-10-2022 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
13283 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009798 | 0,4 | PTAB 197 SADOVEANU | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10005 nr. 17 al LEA JT - strada Sadoveanu din Deva, realizat cu conductor 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 32 A montat pe stâlpul de racord.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12386091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2744 | 12386091 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532368515/2 | 11-10-2022 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
13284 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12635569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2745 | 12635569 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513561308/2 | 26-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13285 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,23 | T12418 URSENI COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12613904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2746 | 12613904 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511413010/3 | 21-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13286 | SEDIU FIRMA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00576 | 0,4 | PTA 8501 LIPOVA ISCIP | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12621988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2747 | 12621988 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522409713/2 | 28-10-2022 | 0.00576 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00576 | 0
13287 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00382 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12722916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2748 | 12722916 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522410883/2 | 25-10-2022 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
13288 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | T 12232 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12431457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2749 | 12431457 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513581131/2 | 12-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13289 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12495326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2750 | 12495326 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522411457/2 | 13-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13290 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012053 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12118222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2751 | 12118222 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532403065/3 | 18-10-2022 | 0.012053 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012053 | 0
13291 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00779 | 0,4 | T 41758 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12411886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2752 | 12411886 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513592289/2 | 05-10-2022 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
13292 | Generator Fotovoltaic 50KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.0489 | 0,4 | PTA 3639 HORIA SC EUROPE | Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=200/5AInstalatie racordare existenta.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361885 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2753 | 10361885 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522241997/2 | 19-10-2022 | 0.0489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0489 | 0
13293 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 51831 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12233295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2754 | 12233295 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513611023/2 | 03-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13294 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11347814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2755 | 11347814 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513549663/1 | 06-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13295 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | T 41792 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12483010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2756 | 12483010 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513611551/2 | 26-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13296 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.007494 | 0,4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12474679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2757 | 12474679 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522422943/2 | 19-10-2022 | 0.007494 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007494 | 0
13297 | CRAMA VILLA VECHE + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTA 9512 SIRIA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11848597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2758 | 11848597 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520888587/3 | 05-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13298 | ATELIER SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014697 | 0,4 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Inlocuire contor existent cu contor trifazatBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12624246 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2759 | 12624246 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522421357/2 | 27-10-2022 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014697 | 0
13299 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12167512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2760 | 12167512 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513411706/3 | 13-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13300 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | T 21731 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2761 | 12819397 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513607556/2 | 27-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13301 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12230327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2762 | 12230327 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522425542/2 | 04-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13302 | PUNCT DE LUCRU+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0194 | 20 | A20 SACU-BALTA SARATA RE | Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat in montaj semidirect, existent, de tip Smart-Meter, in regim bidirectional ca si producator-consumator.Instalatie existenta - Post de transformare client PTA 6302 PECO Bavaria, racordat la stalpul nr.103 aferent LEA 20kV SACU, alimentata din statia 110/20kV Balta Sarata. Punctul de delimitare este la clemele de racord in LEA 20kV la stalpul nr.103. Masura energiei electrice se realizeaza la tensiunea 0,4kV, cu grup de masura cu TC 125/5A si cu contor electronic trifazat in montaj semidirect de tip Smart-Meter.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12720925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2763 | 12720925 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541655647/2 | 26-10-2022 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
13303 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12474688 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2764 | 12474688 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513659407/2 | 27-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13304 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.012249 | 0,4 | PTZ 8625 LIPOVA STR.PETRU MAIOR | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11209630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2765 | 11209630 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522429063/2 | 05-10-2022 | 0.012249 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012249 | 0
13305 | CEF ANINOASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00965 | 0,4 | T12461 FORAJ 4 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12516789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2766 | 12516789 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513634815/2 | 13-10-2022 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
13306 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010023 | 0,4 | T 52043 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12304909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2767 | 12304909 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513625242/2 | 04-10-2022 | 0.010023 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010023 | 0
13307 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | PTA 12375 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12231200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2768 | 12231200 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513637852/2 | 06-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13308 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | T 12288 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12700357 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2769 | 12700357 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513709582/2 | 14-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13309 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007928 | 0,4 | T2381 CORNESTI COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12586388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2770 | 12586388 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513710236/2 | 20-10-2022 | 0.007928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007928 | 0
13310 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 31717 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12407774 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2771 | 12407774 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513685776/2 | 12-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13311 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 2459 COM SACOSUL T | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12369644 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2772 | 12369644 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513713475/2 | 06-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13312 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | T 51831 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12308551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2773 | 12308551 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513637874/2 | 14-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13313 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01126 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11616627 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2774 | 11616627 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513706646/2 | 18-10-2022 | 0.01126 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01126 | 0
13314 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,23 | T 12288 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12538213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2775 | 12538213 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513716388/2 | 21-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13315 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T2276 CORNESTI COM. I STP.113/9/4 | Necesar reproramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12231181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2776 | 12231181 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513721014/2 | 06-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13316 | CEF ANDREI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00475 | 0,4 | T 1740 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12232340 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2777 | 12232340 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513727425/2 | 17-10-2022 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
13317 | Amlasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,4 | PTA 9574 SIRIA | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12502839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2778 | 12502839 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522445454/2 | 19-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13318 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005875 | 0,4 | T 1795 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11484711 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2779 | 11484711 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513691548/2 | 17-10-2022 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
13319 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003918 | 0,4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12325548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2780 | 12325548 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513731060/2 | 14-10-2022 | 0.003918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003918 | 0
13320 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003919 | 0,23 | T 11711 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12174216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2781 | 12174216 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513757327/2 | 04-10-2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
13321 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 12298 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12574329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2782 | 12574329 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513779703/2 | 14-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13322 | IMOBIL CASA FAMILIALA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006359 | 0,23 | PTA 1562 COM 1 CENEI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12226527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2783 | 12226527 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513678936/2 | 18-10-2022 | 0.006359 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006359 | 0
13323 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008437 | 0,4 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea a blocului 82, scara B, zona PTZ 2132, realizat cu cablu JT 3x25+16C mmp, L=17 m, cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) montat la limita de proprietate.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12478681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2784 | 12478681 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531418600/4 | 21-10-2022 | 0.008437 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008437 | 0
13324 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009799 | 0,4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12701996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2785 | 12701996 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522447704/2 | 26-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13325 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009543 | 0,4 | T 2330 CERNATEAZ COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12367136 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2786 | 12367136 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513795699/2 | 06-10-2022 | 0.009543 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009543 | 0
13326 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 22308 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12473514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2787 | 12473514 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513798906/2 | 21-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13327 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01469 | 0,4 | PT 7 BRANCUSI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul nr.7 de tip SC10001, din LEA JT str. Pictor Grigorescu, zona PTZ 7, realizat cu conductor jt de sectiune 4x16mmpAl, L=17m, cu carlig si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11645518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2788 | 11645518 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530333548/3 | 26-10-2022 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
13328 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043993 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2789 | 11043993 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522456872/2 | 20-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13329 | Generator fotovoltaic - Montare paouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.017826 | 0,4 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12299824 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2790 | 12299824 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522447692/2 | 20-10-2022 | 0.017826 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017826 | 0
13330 | Garaj si Filigorie + Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002921 | 0,4 | PTZ 43 URICANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stâlpul SE4 nr. 6 din LEA 0,4 kV ? str. Popesti, zona PTZ nr. 43 Uricani, realizat cu conductor 4x16 mmp, L= 25 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe exteriorul locuintei.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11847681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2791 | 11847681 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531985429/4 | 13-10-2022 | 0.002921 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002921 | 0
13331 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012935 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12019762 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2792 | 12019762 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513744626/2 | 04-10-2022 | 0.012935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012935 | 0
13332 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017639 | 0,23 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12517321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2793 | 12517321 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513563906/3 | 15-10-2022 | 0.017639 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017639 | 0
13333 | Strada SIMFONIEI, nr. 74 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005242 | 0,4 | T 51831 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12095166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2794 | 12095166 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513788961/2 | 04-10-2022 | 0.005242 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005242 | 0
13334 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,4 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12321782 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2795 | 12321782 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520253640/3 | 12-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13335 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005615 | 0,4 | PTB 9646 STR CLOSCA PANCOTA | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12564953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2796 | 12564953 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522466019/2 | 20-10-2022 | 0.005615 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005615 | 0
13336 | CEF HANUL DOMNESC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0781 | 0,4 | PTA 1110 HOTEL OV CALAN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat alimentat din PTA nr. 1110 (20/0.4 kV, 100 kVA, racordat la stalpul nr. 3 al LEA 20 kV Calan - Pompe Apa Calan, cu BMPTi 100 A montat la PT.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11061486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2797 | 11061486 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532378392/3 | 03-10-2022 | 0.0781 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0781 | 0
13337 | Fabrica+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11416 | 0,4 | T 51749 | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11897869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2798 | 11897869 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512981684/3 | 11-10-2022 | 0.11416 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.11416 | 0
13338 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010143 | 0,4 | T 22204 BECICHERECU MIC COMUNA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12124494 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2799 | 12124494 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513822207/2 | 06-10-2022 | 0.010143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010143 | 0
13339 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006856 | 0,4 | 4152 CALEA CARANSEBESULUI KM3 | Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric trifazat, cu contor electronic trifazat de tip Smart-Meter si disjunctor tetrapolar 25A, montate in firida de distributie E1+14 Marius Creteanu, racordata la circuitul LES JT aferent PTA 4152, 20/0,4kV, 160kVA.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12144020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2800 | 12144020 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541674716/2 | 20-10-2022 | 0.006856 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006856 | 0
13340 | CEF SIMZIAN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007004 | 0,4 | PTZ 22 PETRILA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stâlpul SE 4 nr. 9/5 din LEA JT - str. Lunca, zona PTZ nr. 22, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe stâlp.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12173624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2801 | 12173624 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532317003/3 | 04-10-2022 | 0.007004 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007004 | 0
13341 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12325019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2802 | 12325019 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513887275/2 | 10-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13342 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00979 | 0,4 | PTZ 30 COLONIE GURABARZA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul de tip SE 4 din LEA JT Criscor, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu carlig si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12000091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2803 | 12000091 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530868440/4 | 20-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13343 | Bartok Bela nr.5 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019795 | 0,4 | T 12332 | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11668141 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2804 | 11668141 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513895869/2 | 05-10-2022 | 0.019795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019795 | 0
13344 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,4 | T 2423 REMETEA MARE COMUNA I | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12498683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2805 | 12498683 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513906402/2 | 12-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
13345 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01959 | 0,4 | PTA 4627 CURTICI DR. SI PODURI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12620467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2806 | 12620467 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522477381/2 | 20-10-2022 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
13346 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00979 | 0,4 | PTA 4152 NADLAC FEROCAR | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12585013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2807 | 12585013 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521831070/3 | 27-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13347 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004958 | 0,23 | T 52021 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12028170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2808 | 12028170 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513929474/2 | 19-10-2022 | 0.004958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004958 | 0
13348 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,4 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12329211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2809 | 12329211 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511516216/3 | 26-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
13349 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTA 10011 SICULA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12409833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2810 | 12409833 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522484547/2 | 18-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13350 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12697294 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2811 | 12697294 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521544060/3 | 25-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13351 | Montare panouri foto | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002935 | 0,4 | T 51907 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12362195 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2812 | 12362195 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513943403/2 | 13-10-2022 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
13352 | casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00783 | 0,4 | PTZ 117 FUNDATIA SF. FRANCISC DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12707365 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2813 | 12707365 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531463059/3 | 26-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13353 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 1937 BALCESCU | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12361612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2814 | 12361612 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512597575/3 | 05-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13354 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011757 | 0,4 | T 41738 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12445209 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2815 | 12445209 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510329363/3 | 13-10-2022 | 0.011757 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011757 | 0
13355 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00685 | 0,4 | T 22321 FILMAR GARDEN 1 URSENI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12155160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2816 | 12155160 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513995231/2 | 13-10-2022 | 0.00685 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00685 | 0
13356 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 22308 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12504815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2817 | 12504815 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513980853/2 | 13-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13357 | sediu+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010574 | 0,4 | PTA 5722 DEAL BUCOVAT | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12502827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2818 | 12502827 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512131782/3 | 06-10-2022 | 0.010574 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010574 | 0
13358 | CEF BOJINCA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,4 | T 51833 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11297622 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2819 | 11297622 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514017899/2 | 11-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
13359 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00289 | 0,4 | T 52118 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11208200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2820 | 11208200 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513983979/2 | 18-10-2022 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
13360 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00387 | 0,23 | T 2526 URSENI COM. I | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12495005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2821 | 12495005 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514018025/2 | 19-10-2022 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
13361 | Casa P+E | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005929 | 0,4 | T 22331 VILE II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11500127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2822 | 11500127 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513997222/2 | 20-10-2022 | 0.005929 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005929 | 0
13362 | Altex Deva | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.17625 | 20 | S20 PT 165-PA 5 DEVA DV | Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Punct de conexiune (PC) 20 kV racordat la LES 20 kV PT 116 - PT 158 din statia 110 kV Deva CFR; racord subteran 20 kV din PT nr. 158 pana la punctul de conexiune, cablu 3x(1x185)Almmp (L= 40 m); punct de conexiune cu delimitare la medie tensiune echipat cu : 2 celule de linie medie tensiune (prevazute in sistemul de telecontrol cu UP si RG-DAT) si 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0.1 kV, 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A; contor electronic de energie electrica trifazat in conexiune indirecta.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11500944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2823 | 11500944 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532444442/3 | 10-10-2022 | 0.17625 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.17625 | 0
13363 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Programare contor bidirectional existentBransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12621385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2824 | 12621385 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522498733/2 | 27-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13364 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00487 | 0,4 | T 12296 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12798113 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2825 | 12798113 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513977332/2 | 27-10-2022 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
13365 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 12298 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652431 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2826 | 12652431 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513983485/2 | 19-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13366 | Imobil | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005928 | 0,4 | T2471 UTVIN COM. 1 | Necesar reprogramare contor pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11372746 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2827 | 11372746 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514047779/3 | 04-10-2022 | 0.005928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005928 | 0
13367 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01175 | 0,4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12200858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2828 | 12200858 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522510693/2 | 04-10-2022 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
13368 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 22336 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12474907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2829 | 12474907 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514054081/2 | 21-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13369 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,4 | PTA 10760 COM SOCODOR | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12300027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2830 | 12300027 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522480778/2 | 12-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13370 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01763 | 0,4 | PTAB 4 RACOVA BRAD | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 44 din LEA JT - str. Poenita, zona PTAB nr. 4, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe casa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12228810 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2831 | 12228810 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532367109/3 | 10-10-2022 | 0.01763 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01763 | 0
13371 | PV-Iftimus | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047 | 0,4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent<![CDATA[-]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11060911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2832 | 11060911 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514032111/2 | 21-10-2022 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
13372 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002586 | 0,4 | T 22381 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12659706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2833 | 12659706 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514072801/2 | 20-10-2022 | 0.002586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002586 | 0
13373 | FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004898 | 0,4 | PTA 5321 TIPARI | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12167991 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2834 | 12167991 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514063081/2 | 07-10-2022 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
13374 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.058211 | 0,4 | PTZ 87 PETROSANI | Programare contor electronic trifazat bidirectional existent<(>,<)> cu tarif de producatorBransament electric trifazat pozat aparent alimentat din firida de retea a blocului 40, sc.3, zona PTz nr. 87 Petrosani, realizat cu cablu ACYABY 3x35+25 mmp, L=3 m, cu BMPTi 100 A (FT-124-MAT) montat lânga firida de retea.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10520759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2835 | 10520759 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531436543/4 | 28-10-2022 | 0.058211 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058211 | 0
13375 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.02645 | 0,4 | PTA 4025 PEREGUL MARE BUFET | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11373422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2836 | 11373422 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521814767/3 | 05-10-2022 | 0.02645 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02645 | 0
13376 | locuinta | Fotovoltaic | Arad | 0.007682 | 0,4 | PTA 9525 PINCOTA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12381861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2837 | 12381861 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522240536/3 | 13-10-2022 | 0.007682 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007682 | 0
13377 | Locuinta si parc fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00862 | 0,4 | PTA 61 VULCAN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 17/1 din LEA JT - str. Coroesti, zona PTA nr. 61, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat în limita de proprietate.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11942586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2838 | 11942586 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532051536/3 | 12-10-2022 | 0.00862 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00862 | 0
13378 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012396 | 0,4 | T 22311 VILE ALBINA | Necesr inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12795687 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2839 | 12795687 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513691829/3 | 28-10-2022 | 0.012396 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012396 | 0
13379 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011219 | 0,4 | T 11739 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12183049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2840 | 12183049 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510640493/3 | 03-10-2022 | 0.011219 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011219 | 0
13380 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00685 | 0,4 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12095047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2841 | 12095047 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522516420/2 | 03-10-2022 | 0.00685 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00685 | 0
13381 | Fabrica de biciclete si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.38798 | 0,4 | S20 NR.8-MUSICESCU TM | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11518709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2842 | 11518709 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513805646/4 | 18-10-2022 | 0.38798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.38798 | 0
13382 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,4 | PTZ 56 CHIZID | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 22 din LEA JT - aleea Chizid, zona PTZ nr. 56, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12359175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2843 | 12359175 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530462732/3 | 11-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13383 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02636 | 0,4 | PTA 5203 TAPIA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11995952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2844 | 11995952 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511945953/3 | 20-10-2022 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
13384 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00772 | 0,4 | T 51828 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12341263 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2845 | 12341263 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514078447/2 | 06-10-2022 | 0.00772 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00772 | 0
13385 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | PTA 1564 AGROMEC CENEI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12696992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2846 | 12696992 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514091004/2 | 21-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13386 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007438 | 0,4 | T 41771 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11969519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2847 | 11969519 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512904892/3 | 04-10-2022 | 0.007438 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007438 | 0
13387 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | T12590 GHIRODA P.V. | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12006488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2848 | 12006488 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513029431/3 | 20-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13388 | locuinta familiara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T 11747 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12209316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2849 | 12209316 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512977780/3 | 04-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
13389 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007738 | 0,4 | PTZ 1 VULCAN (PA 2) | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 7/4 din LEA JT - str. Abator, zona PTZ nr. 1, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11999873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2850 | 11999873 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532039947/3 | 13-10-2022 | 0.007738 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007738 | 0
13390 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009502 | 0,4 | 4430 CARASOVA | Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4430, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11997319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2851 | 11997319 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E540784649/3 | 05-10-2022 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
13391 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006193 | 0,4 | PTZ 2 CENTRU | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 34 din LEA JT - str. Constantin Dobrogeanu Gherea, zona PTZ nr. 2 Centru Vechi, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=24 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12497457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2852 | 12497457 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530453349/3 | 14-10-2022 | 0.006193 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006193 | 0
13392 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | ARAD | 0.009799 | 0,4 | PTB 3242 ARAD SP TROTUSULUI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12002453 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2853 | 12002453 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522215134/4 | 06-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13393 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T2569 COM. III SAG | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12429812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2854 | 12429812 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512908548/3 | 06-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13394 | CEF DUMBRAVA MIHAI PFA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01945 | 0,4 | PTA 98 FARCADIN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 59 din LEA JT - General Berthelot, zona PTA nr. 98 Farcadin, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12406122 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2855 | 12406122 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532487944/2 | 19-10-2022 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
13395 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12654798 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2856 | 12654798 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522374882/3 | 20-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13396 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0195 | 0,4 | T 51962 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12210656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2857 | 12210656 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510570811/3 | 13-10-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
13397 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004821 | 0,4 | PTA 1179 SANTANDREI 2 S-SERE | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 11 nr. 25 din LEA JT - sat Santandrei, zona PTA nr. 1179, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12700554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2858 | 12700554 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532361877/4 | 26-10-2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
13398 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025852 | 0,4 | PTA 1187 CERTEJ 1 CERTEJ - VARMAGA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 60 din LEA JT - Certeju de Sus, zona PTA nr. 1187, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu BMPT 63 A montat pe stalpul de racord.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12355705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2859 | 12355705 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532350156/4 | 12-10-2022 | 0.025852 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025852 | 0
13399 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.007985 | 0,4 | PTB 3310 ARAD BLOC B5-1 VLAICU TC | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12518158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2860 | 12518158 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520606068/3 | 14-10-2022 | 0.007985 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007985 | 0
13400 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008084 | 0,23 | T 51964 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12923727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2861 | 12923727 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510401623/3 | 26-10-2022 | 0.008084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008084 | 0
13401 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTA 11034 COM SINTEA MICA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12230233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2862 | 12230233 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521998007/3 | 11-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13402 | CLADIRE BIROURI - CEF + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029784 | 0,4 | T 21741 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09334053 | 2022-05-23 | 09334053 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0292
13403 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0077928 | 0,4 | 7801 PETNIC 2 | Exista bransament electric trifazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7801, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada casei, cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10222760 | 2022-08-22 | 10222760 | 2022-11-26 | 2023-02-26 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00764
13404 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.019982 | 0,4 | PTA 4067 SEMLAC ISPAS | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.4067, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 4067; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, in lungime de cca. 22m, din LEA 0.4kV la BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234242 | 2022-06-27 | 10234242 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01959
13405 | CEF AGROSAMI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.086506 | 0,4 | T 12252 EGERIA SACALAZ | Bransament electric trifazat existent din T 12252 - 20/0,4 kV - 250 kVA, prin intermediul unei LES j.t. realizata cu cablu ACYAbY 3x150+70mmp si a unui BMPT prevazut cu intrerupator tripolar de 160A , instalatie conforma d.p.d.v. tehnic.-.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10339872 | 2022-11-10 | 10339872 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.08481
13406 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,4 | T 52149 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10405129 | 2022-11-02 | 10405129 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E514143103/1 | 2022-11-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13407 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.099654 | 20 | A20 CASTAU-ORASTIE DV | Punct de conexiune 20 kV cu 2 compartimente (de racordare si utilizator - unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), racordat la LEA 20 kV Castau din statia 110/20 kV Orastie (stalpul nr. 9), cu compartimentul de racordare echipat cu 1 celula modulara de linie si o celula de masura cu grup de masurare de decontare compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A, existent in celula masura a PTAB nr. 2133 Romsilvic Beriu.-Programare contor electronic trifazat bidirectional existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10434537 | 2022-08-29 | 10434537 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0977
13408 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081957 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. Montare siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10454106 | 2022-09-20 | 10454106 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008035
13409 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10511417 | 2022-09-12 | 10511417 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E522363767/2 | 2022-11-22 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13410 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.017483 | 20 | A20 GHIOROC-PINCOTA AR | Din LEA 20kV Pincota - Ghioroc prin racord 20kV la PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr. 9632 (proprietate terti) si instalatiile de jt existente.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10515977 | 2022-10-12 | 10515977 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01714
13411 | Servicii si CEF 15Kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.014892 | 0,4 | PTA 3458 ARAD ABRUD-PASUNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3458, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..Necesar programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10531427 | 2022-09-12 | 10531427 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0146
13412 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.059956 | 0,4 | PTZ 18 PROGRESUL DEVA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-Circuit electric trifazat subteran racordat la LES 0.4 kV, zona PTZ nr. 18 Progresului : - interceptare LES 0.4 kV existent, mansonare si montare cablu 3x150+95N mmp (DC 4146/2 RO), L=2x6 m (2 m trotuar asfaltat, 2 m drum auto asfaltat); - montare cutie de distributie externa (DS 4522 RO), echipata cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie (DS 4533 RO); - bran?ament electric trifazat subteran alimentat din cutia de distributie proiectata, realizat cu cablu 3x50+25C mm2 (DC 4126 RO), L=3 m (1 m trotuar asfaltat, cu BMPTi 100 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat dublu sens (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. ? Conform prevederilor ordinului Ordin ANRE nr. 180/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul va plati compensa?ie b?neasc? primilor utilizatori care au suportat costul instala?iei de racordare la care urmeaz? s? se racordeze BRAVON SRL. Compensatia va fi suportata integral de catre beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10583337 | 2022-08-25 | 10583337 | 2022-11-22 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E530206648/2 | 2022-12-19 | 0.05878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05878 | 0
13413 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019941 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10645990 | 2022-09-15 | 10645990 | 2022-11-04 | 2023-02-04 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01955
13414 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009994 | 0,4 | 4012 MOCIUR | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4012, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe gard, echipat cu disjunctor tripolar 20A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725846 | 2022-09-12 | 10725846 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E540146551/2 | 2022-12-20 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
13415 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010334 | 0,4 | P1396 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10825188 | 2022-11-01 | 10825188 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.010131
13416 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099929 | 0,4 | PTA 3629 HORIA COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3629, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT existent si recuperare contor trifazat; - legare cablu bransament in noul BMPT-63A; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10872877 | 2022-09-21 | 10872877 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009797
13417 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039104 | 0,4 | PCZ 5011 RODADA | Client alimentat din PCZ5011 , circuit direct din post, cablu 3x150+95 mmp care merge la un intrerupator din care sunt alimentate 2 contoare ale clientului.-.Necesar: se intercepteaza cablu la limita de proprietate, se sectioneaza si se monteaza o firida E2+2, din care se realizeaza un bransament subteran 5 m pana intr-un ansamblu masura semidirect. Tot din firida cu un cablu 5 m care se mansoneaza cu cablul interceptat pentru a merge mai departe la celalalt loc de consum al clientului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11042528 | 2022-09-12 | 11042528 | 2022-11-29 | 2023-02-29 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.038337
13418 | Instalatie fotovoltaica trifazata | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01349 | 0,4 | P1349 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11046944 | 2022-11-01 | 11046944 | 2022-11-02 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E510453057/2 | 2022-11-17 | 0.013225 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013225 | 0
13419 | CEF TOPOLNICEANU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011802 | 0,4 | PTA 106 TUSTEA | ... Bransament electric trifazat subteran-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182035 | 2022-11-16 | 11182035 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E531489765/2 | 2022-12-19 | 0.011571 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011571 | 0
13420 | Cladire birouri+panouri fotovoltaice -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019982 | 0,4 | T 1766 | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 1766? 20/0,4kV; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 23 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, 10m spatiu verde si 2m trotuar beton), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. - BMPT va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11321232 | 2022-09-22 | 11321232 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01959
13421 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007496 | 0,4 | T 2476 SANMIHAIUL GERMAN COMUNA | Bransament electric monofazat existent-.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11321270 | 2022-11-18 | 11321270 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E511437847/2 | 2022-12-28 | 0.007349 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007349 | 0
13422 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 8531 LIPOVA STR.HORIA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11321857 | 2022-09-28 | 11321857 | 2022-11-05 | 2023-02-05 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00578
13423 | Prosmator Sag ap. 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081161 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric monofazat existent-.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11343686 | 2022-11-28 | 11343686 | 2022-11-29 | 2023-02-29 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007957
13424 | Sanziana&Mina | Fotovoltaic | ARAD | 0.1989 | 20 | A20 7P GAI-POLTURA AR | Loc de consum si producere existent, fara debitarea in sistem a energiei electrice debitate in PCC, alimentat din LEA 20kV Poltura-7P prin racord LES 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PT 8444. Masura energiei electrice este realizata la MT in celula masura PT 8444 prin grup masura compus din contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A..Se solicita transformarea in loc consum si producere cu debitarea in sistem a energiei electrice debitate in PCC. Necesar programarea contorului bidirectional existent, in montaj indirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11344360 | 2022-10-31 | 11344360 | 2022-11-02 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E521370900/3 | 2022-11-28 | 0.195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.195 | 0
13425 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026938 | 0,4 | T 52011 ELECTRIC STILL | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11373616 | 2022-09-09 | 11373616 | 2022-11-04 | 2023-02-04 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02641
13426 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016492 | 0,4 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Bransament electric monofazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 2416-160kVA? 20/0,4kV; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 30 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, 14m spatiu verde si 5m foraj asfalt), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. - BMPT va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11449714 | 2022-09-23 | 11449714 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E511373015/2 | 2022-12-21 | 0.016169 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016169 | 0
13427 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 12345 VLAD I | -.Bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 2519? 20/0,4kV?160kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 25 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT si 14m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11470146 | 2022-10-17 | 11470146 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007839
13428 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0083864 | 0,4 | T12400 GHIRODA LUNCANI | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11520732 | 2022-10-21 | 11520732 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E510440581/3 | 2022-12-14 | 0.008222 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008222 | 0
13429 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058956 | 0,4 | T 22416 PESCARIE | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11600906 | 2022-11-21 | 11600906 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E514152406/1 | 2022-12-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13430 | CEF PASMATEX Timisoara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09945 | 0,4 | P1150 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11616431 | 2022-11-07 | 11616431 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E511730438/2 | 2022-11-02 | 0.0975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0975 | 0
13431 | CEF AGATEX TIMISOARA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.069462 | 10 | S10 CB.11-VICTORIA TM | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11617058 | 2022-11-07 | 11617058 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0681
13432 | CEF STADA HEMOFARM TIMISOARA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.099488 | 0,4 | T 51842 | Racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent, ce consta dintr-un tablou de distributie alimentat de pe bornele 0,4kV ale transformatorului din T51842.-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618816 | 2022-11-04 | 11618816 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.097537
13433 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049174 | 0,23 | PTZ 11 PIATA DEVA | Bransament electric monofazat pozat aparent, alimentat din firida de retea existenta pe cladire, zona PTZ nr. 11 Piata Deva, cu BMPM 40 A montat langa firida de retea.-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618991 | 2022-09-19 | 11618991 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.004821
13434 | CEF ELECTRIC UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.09976 | 0,4 | PTZ 2130 - PA 1 ORASTIE / LEA ORASTIE-OR | Bransament electric trifazat pozat aparent, alimentat din firida de retea existenta, zona PTZ nr. 2130, realizat cu cablu 3x95+50N mmp, L=5 m, cu BMPTi 160 A montat langa firida de retea si grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (200/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11667240 | 2022-09-12 | 11667240 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E532322694/3 | 2022-11-28 | 0.097804 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097804 | 0
13435 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.024388 | 0,4 | PTA 8520 ZABRANI IAS ATELIERE | -.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8520, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat in montaj direct programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; - legare cablu bransament existent in noul BMPt; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11668204 | 2022-10-07 | 11668204 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02391
13436 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.013484 | 0,4 | PTA 3869 SAGU COM 1 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3869, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT existent si recuperare contor; - legare cablu bransament in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11691409 | 2022-09-21 | 11691409 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01322
13437 | CEF ELECTRIC UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.09976 | 20 | A20 AVICOLA-FANTANELE AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV cu doua compartimente (racordare si utilizator) - PTB 1330 - inseriat in LEA 20kV Fintinele?Avicola, tronsonul LES 20kV intre PTZ 1303 si SD 2416..Programarea contorului bidirectional existent in celula masura a PTB 1330, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11694960 | 2022-09-13 | 11694960 | 2022-11-18 | 2023-02-18 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.097804
13438 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.035676 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta automata de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11695578 | 2022-10-21 | 11695578 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.034976
13439 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 67,5 kWp, montata pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.059974 | 0,4 | PTA 3931 MANASTUR SC AG-IND SAG | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3931, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in monaj direct; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11716285 | 2022-10-05 | 11716285 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.058798
13440 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011993 | 0,4 | T 5530 OHABA FORGACI - VECHI | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11765785 | 2022-11-24 | 11765785 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E513352418/2 | 2022-12-16 | 0.011758 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011758 | 0
13441 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019788 | 0,4 | TC6035 POSTA NOUA | Exista bransament monofazat cu BMPM racordat la LEA JT aferenta PTZ 6035, 20/0,4kV, 630KVA.-Se va realiza un bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 25 metri (6m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE4 peste drum de cladire, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6035, 20/0,4kV, 630KVA. La limita de proprietate, pe fatada cladirii se va monta un BMPT din PAFS, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11791077 | 2022-09-26 | 11791077 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0194
13442 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014892 | 0,4 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11798107 | 2022-10-12 | 11798107 | 2022-11-04 | 2023-02-04 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0146
13443 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012043 | 0,4 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Bransament electric trifazat existent.... Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.1905, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846890 | 2022-11-07 | 11846890 | 2022-11-22 | 2023-02-22 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011807
13444 | Sediu +Atelier+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014892 | 0,4 | PTA 5142 HEZERISULUI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11882318 | 2022-11-18 | 11882318 | 2022-11-22 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E513165825/3 | 2022-12-13 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
13445 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3903 FELNAC COM 4 | -... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3903, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimetare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica acoperis pe imobilul beneficiarului; - cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, in lungime de cca. 30m, din care cca. 6m coborare pe stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11905427 | 2022-11-03 | 11905427 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
13446 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.025888 | 0,4 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11027, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11924872 | 2022-10-19 | 11924872 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02538
13447 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015983 | 0,4 | PTA 26 CEANGAI DEVA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SC 10001 din LEA JT - str. Zavoi, zona PTAB nr. 186 Zavoi 1.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11969808 | 2022-10-27 | 11969808 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E532189055/2 | 2022-11-09 | 0.01567 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01567 | 0
13448 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011993 | 0,4 | PT1983 AGROTRANSPORT | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975161 | 2022-10-17 | 11975161 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011758
13449 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078948 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12000635 | 2022-11-04 | 12000635 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E522050311/2 | 2022-12-01 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
13450 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009794 | 0,4 | PTA2002 STRAND LOVRIN | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12001724 | 2022-10-20 | 12001724 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009602
13451 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.010634 | 0,4 | PTA 11067 SANTANA STR. MICSUNELELOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12064538 | 2022-10-17 | 12064538 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.010425
13452 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTA 11002 COM OLARI 1 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11002, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 4x16mmp pentru montare aeriana, conform DC 4183RO din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12121883 | 2022-10-05 | 12121883 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00783
13453 | apartament | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014993 | 0,4 | PCZ 1957 HOTEL S.M. | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din FD existenta alimentata prin intermediul LES JT din PCZ-1957-20/04kV; bransamentul se va realiza cu cablu tip Al 3x25+16C in lungime de 3m, BMPT 40A CF. FT 133. BMPT va fi echipat cu intrerupator automat tetrapolar jt. In=40A si contor electric trifazat bidirectional de energie electrica. Se va demonta instalatia veche de alimentare cu energie electrica si se va recupera grupul de masura.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12166217 | 2022-10-21 | 12166217 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E512597913/2 | 2022-11-09 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
13454 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009945 | 0,4 | PTA 5291 COSTEI | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12166455 | 2022-11-17 | 12166455 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E513114818/2 | 2022-12-08 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
13455 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.028207 | 0,4 | T 1797 | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 1797? 20/0,4kV?250kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 20 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT si 9m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 63A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. - BMPT va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=63A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12205273 | 2022-10-12 | 12205273 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E510418722/2 | 2022-11-28 | 0.027654 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027654 | 0
13456 | MAGAZIN si BAR | Fotovoltaic | ARAD | 0.025808 | 0,4 | PTA 10029 INEU | Bransament electric trifazat existent.... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10029, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12207840 | 2022-11-07 | 12207840 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E521311905/2 | 2022-12-29 | 0.025302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025302 | 0
13457 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009794 | 0,4 | PTA 3465 ARAD RENASTERII-DREPTATII | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3465, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 17m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12230643 | 2022-10-13 | 12230643 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E520272270/2 | 2022-11-28 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
13458 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent-.Bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 12232? 20/0,4kV?400kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 31 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT<(>,<)> 15m zona verde, 5m subtraversare drum), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12304189 | 2022-10-12 | 12304189 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0048
13459 | Generator Fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0071869 | 0,23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | -.Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.1907, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPm si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperare contor monofazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12305817 | 2022-10-14 | 12305817 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007046
13460 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02428 | 0,4 | PTZ 3094 ARAD GHEORGHE SINCAI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12322190 | 2022-11-09 | 12322190 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.023804
13461 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099909 | 0,4 | PTAB 197 SADOVEANU | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 17 din LEA JT - str. M.Sadiveanu, zona PTZ nr. 197 Sadoveanu, cu BMPT 63 A montat pe stalp.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12328999 | 2022-11-01 | 12328999 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009795
13462 | COANDI SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.040778 | 0,4 | PTB 3075 ARAD ROMANILOR-HOTEL COANDI | Instalatie racordare existenta, alimentata din tabloul jt al PTB 3075..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=300/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12382636 | 2022-10-20 | 12382636 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.039978
13463 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.018976 | 0,4 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional programat cu tarif producator. ESTE NECESARA PROGRAMAREA CONTORULUI ASTFEL INCAT SA NU SE DEPASEASCA VALORILE PUTERILOR MAXIM SIMULTAN ABSORBITE, RESPECTIV MAXIM SIMULTAN EVACUATE DIN PREZENTUL ATR, SOLICITATE DE BENEFICIAR PRIN CEREREA DE RACORDARE-ANEXA4. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12405768 | 2022-11-09 | 12405768 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.018604
13464 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12409992 | 2022-10-27 | 12409992 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00578
13465 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009994 | 0,4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12410761 | 2022-11-01 | 12410761 | 2022-11-02 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E532333135/2 | 2022-11-15 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
13466 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026986 | 0,4 | T 5732 SAT BRANESTI | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12465896 | 2022-10-28 | 12465896 | 2022-11-18 | 2023-02-18 | nu | nu | nu | RO005E512066497/2 | 2022-12-07 | 0.026457 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026457 | 0
13467 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014892 | 0,4 | PTA 4707 SANPAUL | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4707, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 17m, din care cca. 4m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12468414 | 2022-10-20 | 12468414 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0146
13468 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.014892 | 0,4 | PTZ 1158 ARAD BLOC Z8 PUNCT TERMIC FULGE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12469807 | 2022-10-25 | 12469807 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0146
13469 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014292 | 0,4 | PTA 4101 NADLAC V.V. | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4101, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contorului electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPt, in lungime de cca. 35m, din care cca. 10m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12473105 | 2022-10-28 | 12473105 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014012
13470 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029978 | 0,4 | PTA 159 ZLASTI | ... Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 99, cu sustinere pe stalpul nr. 99A din LEA JT - Zlasti, zona PTA nr. 259 Zlasti, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=40 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul nr. 99A. Montare contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12473652 | 2022-11-10 | 12473652 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02939
13471 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011034 | 0,4 | T1809 CANTINA | Bransament electric monofazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din PTA 1809 ? 20/0,4kV?250kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 29 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana lainaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, 12m zona verde si 6m subtraversare), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12479778 | 2022-10-27 | 12479778 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E512913791/2 | 2022-11-15 | 0.010818 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010818 | 0
13472 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078948 | 0,4 | PTZ 3013 ARAD PIATA CATEDRALEI TC | -Din PT 20/0.4kV, 630kVA, nr.3013, din LES 0.4kV, din firida existenta in casa scarii, prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete, langa firida, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din firida casa scarii la BMPt, in lungime de cca. 2m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12495030 | 2022-10-20 | 12495030 | 2022-11-18 | 2023-02-18 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00774
13473 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,23 | PTA 10263 ACIUTA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12498060 | 2022-10-14 | 12498060 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E521076879/2 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13474 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.018891 | 0,4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499418 | 2022-11-02 | 12499418 | 2022-11-02 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E522384018/2 | 2022-12-09 | 0.018521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018521 | 0
13475 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0071849 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499717 | 2022-11-16 | 12499717 | 2022-11-22 | 2023-02-22 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007044
13476 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.011893 | 0,4 | PTA 3262 ARAD REBREANU-ANDREI SAGUNA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12500080 | 2022-10-17 | 12500080 | 2022-11-04 | 2023-02-04 | nu | nu | nu | RO005E522076049/2 | 2022-12-07 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0.01166
13477 | MAGAZIN ALIMENTAR BAR+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081865 | 0,23 | PTB 8291 ARAD 6 VANATORI-SIRED | Bransament monofazic cu BMPM-32A si contor electronic monofazat existent.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8291, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe zid, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului monofazat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12500947 | 2022-10-20 | 12500947 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008026
13478 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019986 | 0,4 | T 2587 PECIU NOU DR. GIULVAZ | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12505374 | 2022-11-18 | 12505374 | 2022-11-18 | 2023-02-18 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.019594
13479 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.018976 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric trifazat subteran existent.... Programare contor bidirectional existent cu tarif producator. ESTE NECESARA PROGRAMAREA CONTORULUI ASTFEL INCAT SA NU SE DEPASEASCA VALORILE PUTERILOR MAXIM SIMULTAN ABSORBITE, RESPECTIV MAXIM SIMULTAN EVACUATE DIN PREZENTUL ATR, SOLICITATE DE BENEFICIAR PRIN CEREREA DE RACORDARE-ANEXA4. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12515595 | 2022-11-09 | 12515595 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.018604
13480 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016973 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12516225 | 2022-11-16 | 12516225 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01664
13481 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.017262 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Bransament electric trifazat existent..... Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3214, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12518763 | 2022-10-26 | 12518763 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.016924
13482 | PENSIUNE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019982 | 0,4 | PTA177 AGR. ICSH | ... Circuit electric subteran racordat la stalpul SC 10005 nr. 14 din LEA JT - str. Lacului, zona PTA nr. 177, realizat cu cablu JT 3x95+50N mmp in lungime de 150 m (sapatura in pamant); cutie de distributie externa pe postament de beton, la limita de proprietate; bransament electric trifazat subteran (realizat cu cablu JT 3X10+6C Al mmp in lungime de 5 m), cu BMPT 50 A (FT-133-MAT) amplasat langa cutia de distributie externa.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12522346 | 2022-11-08 | 12522346 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E532490397/1 | 2022-11-22 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
13483 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3214, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 3m canalizatie zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12533391 | 2022-11-03 | 12533391 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00489
13484 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12538901 | 2022-11-16 | 12538901 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E520048226/2 | 2022-12-15 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13485 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079948 | 0,4 | T 12362 COM II MOSNITA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12566466 | 2022-11-04 | 12566466 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007838
13486 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.010694 | 0,4 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Bransament trifazic subteran existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1000, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare contor existent; - interceptarea cablului de bransament existent in zona limitei de proprietate, sectionarea si legarea sa in BMPT proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12568455 | 2022-10-28 | 12568455 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E520616430/2 | 2022-12-29 | 0.010484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010484 | 0
13487 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12568763 | 2022-11-07 | 12568763 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
13488 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081865 | 0,4 | PCZ 5044 PANDURILOR | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12569059 | 2022-11-01 | 12569059 | 2022-11-02 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E511816376/2 | 2022-12-16 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
13489 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12622235 | 2022-10-24 | 12622235 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
13490 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016992 | 0,4 | T 51761 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12623637 | 2022-11-23 | 12623637 | 2022-11-29 | 2023-02-29 | nu | nu | nu | RO005E512947507/2 | 2022-12-13 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016659 | 0
13491 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 21774 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12625097 | 2022-11-10 | 12625097 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E513301928/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13492 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012143 | 0,4 | T2985 STR. BARZAVII GATAIA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12625353 | 2022-11-15 | 12625353 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011905
13493 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009894 | 0,4 | T 12201 ORTISOARA MOARA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12625991 | 2022-11-08 | 12625991 | 2022-11-19 | 2023-02-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
13494 | Imobil+GENERATOR FOTOVOLTAIC-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.018976 | 0,4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional cu tarif producator. ESTE NECESARA PROGRAMAREA CONTORULUI ASTFEL INCAT SA NU SE DEPASEASCA VALORILE PUTERILOR MAXIM SIMULTAN ABSORBITE, RESPECTIV MAXIM SIMULTAN EVACUATE DIN PREZENTUL ATR, SOLICITATE DE BENEFICIAR PRIN CEREREA DE RACORDARE-ANEXA4; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12650182 | 2022-11-03 | 12650182 | 2022-11-04 | 2023-02-04 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.018604
13495 | Locuin?? + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019982 | 0,4 | T 2234 BILED SCHWARTZ | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12651076 | 2022-11-15 | 12651076 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E511607419/2 | 2022-11-26 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
13496 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004947 | 0,23 | PTZ 8420 ARAD SP2 MICALACA TC | -Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.8420, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPm-32A standardizat pe fatada, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPm si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12653809 | 2022-11-04 | 12653809 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00485
13497 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0079958 | 0,23 | 6029 SUBDEAL | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6029, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart Meter.-Se va inlocui disjunctorul existent in BMPM de 32A cu un disjunctor bipolar 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributier Banat se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12672939 | 2022-10-25 | 12672939 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007839
13498 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015292 | 0,4 | T 41709 | Bransament electric monofazat existentBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T41709-20/0,4kV-400kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 15mm(din care 1m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional într-un BMPT-63A prevazut cu întrerupator de 63A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 63A proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12678722 | 2022-11-10 | 12678722 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014992
13499 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014753 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12681702 | 2022-11-09 | 12681702 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E513146420/2 | 2022-12-16 | 0.014464 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014464 | 0
13500 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12700512 | 2022-11-16 | 12700512 | 2022-11-18 | 2023-02-18 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00578
13501 | SEDIU FIRMA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.011853 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12703475 | 2022-11-09 | 12703475 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E520192721/2 | 2022-11-23 | 0.011621 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011621 | 0
13502 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009794 | 0,4 | PTA 5737 MOARA DUMBRAVA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12703516 | 2022-11-16 | 12703516 | 2022-11-18 | 2023-02-18 | nu | nu | nu | RO005E513586361/2 | 2022-12-07 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
13503 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12704367 | 2022-11-09 | 12704367 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.005879
13504 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 11110 ZIMAND CUZ 3 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723719 | 2022-11-10 | 12723719 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E522367918/2 | 2022-11-25 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13505 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric trifazat existent.Montare contor electronic trifazat in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12769094 | 2022-11-16 | 12769094 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E522531876/1 | 2022-11-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13506 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026887 | 0,4 | PTA 5742 CRR FAGET | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator Necesar inlocuire BMPT existent cu un BMPT 63A amplasat pe soclu la limita de proprietate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12769181 | 2022-11-24 | 12769181 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E513262845/2 | 2022-12-28 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
13507 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018546 | 0,4 | T 21749 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12773118 | 2022-11-16 | 12773118 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.018182
13508 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12773682 | 2022-11-04 | 12773682 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
13509 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0088944 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12774311 | 2022-11-07 | 12774311 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00872
13510 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.011893 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12774526 | 2022-11-01 | 12774526 | 2022-11-04 | 2023-02-04 | nu | nu | nu | RO005E522402884/1 | 2022-11-14 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
13511 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.010119 | 0,4 | 6107 OHABA | Exista bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu JT AL 4x16, racordat din circuitul LEA JT aferent PTAnv 6107, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12792738 | 2022-11-07 | 12792738 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009921
13512 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Din cofret prin coloana colectiva la FDCP... Montare contor trifazat bidirectional in FDCP existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12794987 | 2022-11-14 | 12794987 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E522534532/1 | 2022-11-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13513 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019788 | 0,4 | 7831 DALBOSET 2 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE6 (stalp comun LEA MT + LEA JT), de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7831, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii , echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12795680 | 2022-11-04 | 12795680 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E541645118/2 | 2022-12-22 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
13514 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Bransament electric trifazat existent..Montare contor electronic trifazat in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12796384 | 2022-11-16 | 12796384 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0048
13515 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0099756 | 0,4 | TC6328 MUNTELE MIC | Exista bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 4x16, racordat din PTAnv 6328, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe peretele cladirii, contor trifazat cu inductie.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 32A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida LES JT este de 2060 lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12816817 | 2022-11-09 | 12816817 | 2022-11-29 | 2023-02-29 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00978
13516 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819010 | 2022-11-16 | 12819010 | 2022-11-29 | 2023-02-29 | nu | nu | nu | RO005E522314224/2 | 2022-12-28 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13517 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.019782 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819687 | 2022-11-07 | 12819687 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E522388685/2 | 2022-12-19 | 0.019394 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019394 | 0
13518 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014391 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819873 | 2022-10-27 | 12819873 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014109
13519 | cef + locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0081957 | 0,23 | PTA 89 BRAZI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12820495 | 2022-11-09 | 12820495 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008035
13520 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822536 | 2022-11-09 | 12822536 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.004899
13521 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059966 | 0,4 | TC6002 LIC. PEDAGOGIC | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6002, 20/0,4kV, 400kVA si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter montat in interiorul locuintei, pe perete, cu disjunctor tripolar 32A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul trifazat electronic Smart Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822652 | 2022-11-07 | 12822652 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.005879
13522 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054876 | 0,4 | T 22336 | Bransament electric monofazat existent-Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12823747 | 2022-11-08 | 12823747 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E513263554/2 | 2022-12-08 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
13523 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0077214 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12839146 | 2022-11-08 | 12839146 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00757
13524 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011474 | 0,4 | T1979 STR. M. VITEAZUL | Bransament electric monofazat existentBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T1979-20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 23m (din care 2m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12839671 | 2022-11-09 | 12839671 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E512592389/2 | 2022-12-16 | 0.011249 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011249 | 0
13525 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Bransament electric trifazat existent..Montare contor trifazat bidirectional in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12841145 | 2022-11-04 | 12841145 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E522532945/1 | 2022-11-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13526 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013114 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12842067 | 2022-11-16 | 12842067 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.012857
13527 | ATELIER SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12842088 | 2022-11-04 | 12842088 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.005879
13528 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011815 | 0,4 | 6032 ICF | Exista bransament electric trifazat mixt (aerian+subteran), racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6032, 20/0 ,4kV, 630kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa peretele cladirii, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tripolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12844877 | 2022-11-17 | 12844877 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011583
13529 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011815 | 0,4 | 6032 ICF | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6032, 20/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12844943 | 2022-11-17 | 12844943 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011583
13530 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013088 | 0,4 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12849297 | 2022-11-24 | 12849297 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.012831
13531 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12852652 | 2022-11-04 | 12852652 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E510104522/2 | 2022-11-17 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13532 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 8516 CHESINT COMUNA I | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12867991 | 2022-11-09 | 12867991 | 2022-11-18 | 2023-02-18 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00578
13533 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.010894 | 0,4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | -.Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10811, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp , conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12868403 | 2022-11-17 | 12868403 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01068
13534 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,4 | T 1734 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12869552 | 2022-11-07 | 12869552 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E511666469/2 | 2022-12-08 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
13535 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011944 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12869934 | 2022-11-21 | 12869934 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01171
13536 | DISPENSAR VETERINAR SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 2267 ORTISOARA MEC. | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12874674 | 2022-11-14 | 12874674 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.004899
13537 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTA 9542 AGRISU MARE1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12876593 | 2022-11-09 | 12876593 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E521129283/2 | 2022-11-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13538 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTZ 4532 CURTICI ATELIER ZONA TR.1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12887894 | 2022-11-15 | 12887894 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
13539 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.029488 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Loc de consum si producere existent.Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12924205 | 2022-11-08 | 12924205 | 2022-11-22 | 2023-02-22 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02891
13540 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12926091 | 2022-11-21 | 12926091 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
13541 | transformare loc de consum in loc de consum si producere cu spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081865 | 0,4 | PTA 10569 SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12926195 | 2022-11-14 | 12926195 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008026
13542 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12952569 | 2022-11-15 | 12952569 | 2022-11-18 | 2023-02-18 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00578
13543 | CEF BALDEA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004539 | 0,23 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12969286 | 2022-11-16 | 12969286 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00445
13544 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0075919 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | ... Bransament electric trifazat pozat pe stalpul de tip SC10002 din apropiere, realizat cu conductor 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12971342 | 2022-11-16 | 12971342 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007443
13545 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014833 | 0,4 | T 2587 PECIU NOU DR. GIULVAZ | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12973426 | 2022-11-09 | 12973426 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E512982023/2 | 2022-11-17 | 0.014542 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014542 | 0
13546 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12991399 | 2022-11-15 | 12991399 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00783
13547 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994637 | 2022-11-18 | 12994637 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009798
13548 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997111 | 2022-11-23 | 12997111 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00587
13549 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019228 | 0,4 | T 21749 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13017937 | 2022-11-09 | 13017937 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E510336181/2 | 2022-11-23 | 0.018851 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018851 | 0
13550 | imobil cu Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.010655 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13055115 | 2022-11-28 | 13055115 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.010446
13551 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01899 | 0,4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13076205 | 2022-11-22 | 13076205 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.018618
13552 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0057365 | 0,4 | PTA 93 CIRESILOR DEVA | ... Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - str. Ion Buteanu, zona PTA nr. 93 Ciresilor, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2 (DC 4126 RO), L=15 m (in canalizatie existenta), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate. Montare contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Valoarea pana la care operatorul de distributie ramburseaza, pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 658,61 lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13078580 | 2022-11-21 | 13078580 | 2022-11-29 | 2023-02-29 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.005624
13553 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014984 | 0,4 | PTA 1151 SOIMUS 1 D-P | ... Bansament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Soimus, zona PTA nr. 1151 Soimus 1, cu BMPT 50 A montat pe stalp.-... ... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13094859 | 2022-11-24 | 13094859 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01469
13554 | Generator fotovoltaic Pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.016891 | 0,4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13095620 | 2022-11-18 | 13095620 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E520293598/2 | 2022-12-15 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
13555 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13097674 | 2022-11-18 | 13097674 | 2022-11-19 | 2023-02-19 | nu | nu | nu | RO005E521735309/2 | 2022-12-28 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13556 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.015333 | 0,4 | PTB 3666 VIA CARMINA 4 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13098507 | 2022-11-28 | 13098507 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.015032
13557 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.015333 | 0,4 | PTB 3666 VIA CARMINA 4 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13098562 | 2022-11-28 | 13098562 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E522373140/2 | 2022-12-22 | 0.015032 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015032 | 0
13558 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13101077 | 2022-11-21 | 13101077 | 2022-11-22 | 2023-02-22 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
13559 | Hala cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.059568 | 0,4 | 4036 DEDEMAN TC | Exista bransament electric trifazat, racordat din firida de distributie de tip E3+3, de pe circuitul LES JT aferent PTAnv 4036, 6/0,4kV, 400kVA si Ansamblu de Masura montat langa firida E3+3, echipat cu intreruptor tetrapolar 160A si grup de masura cu TC 125/5A si contor electronic trifazat in montaj semidirect.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj semidirect. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13104591 | 2022-11-24 | 13104591 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0584
13560 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059721 | 0,4 | PTA 5039 LALELELOR | Bransament electric monofazat existent-.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13107756 | 2022-11-13 | 13107756 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E513402830/3 | 2022-12-07 | 0.005855 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005855 | 0
13561 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.02518 | 0,4 | PTB 8080 SAVARSIN HOTEL | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13108006 | 2022-11-23 | 13108006 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.024686
13562 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,23 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109209 | 2022-11-21 | 13109209 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E520048260/2 | 2022-11-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13563 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081855 | 0,4 | PCZ 5041 XENOPOL | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13111401 | 2022-11-24 | 13111401 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E511829381/2 | 2022-12-19 | 0.008025 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008025 | 0
13564 | fotovoltaice 12.55kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.012428 | 0,4 | PTB 3243 ARAD ORIZONTULUI/NASAUD TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13119071 | 2022-11-22 | 13119071 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.012184
13565 | Danciu Ioan Phoenix 44 ap2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0043207 | 0,23 | T 51755 | Bransament electric monofazat existent-.Programare contor existent monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13122482 | 2022-11-25 | 13122482 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.004236
13566 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058956 | 0,23 | T 2459 COM SACOSUL T | Bransament electric monofazat existent-.Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13123074 | 2022-11-25 | 13123074 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00578
13567 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0096145 | 0,4 | T 5570 BERINI COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13126802 | 2022-11-13 | 13126802 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009426
13568 | Generator Fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012485 | 0,4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13147270 | 2022-11-22 | 13147270 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01224
13569 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01124 | 0,4 | PTA 10799 CRIS STR. N.BALCESCU I | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13151421 | 2022-11-23 | 13151421 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01102
13570 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016992 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13153623 | 2022-11-24 | 13153623 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E513232998/2 | 2022-12-02 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016659 | 0
13571 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004794 | 0,23 | 4302 MAGURA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE1, de langa casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4302, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13195930 | 2022-11-22 | 13195930 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0047
13572 | Generator fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3871 SAG CARTIER NOU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13196640 | 2022-11-23 | 13196640 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E522267489/2 | 2022-12-08 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13573 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13226473 | 2022-11-23 | 13226473 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512039813/3 | 2022-11-28 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13574 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 52173 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13227175 | 2022-11-24 | 13227175 | 2022-11-29 | 2023-02-29 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
13575 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 12366 GHIRODA JIUL | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13252551 | 2022-11-16 | 13252551 | 2022-11-17 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E512866316/3 | 2022-11-25 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13576 | Generator fotovoltaic - Prosumator Pai Calin | Fotovoltaic | ARAD | 0.014984 | 0,4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13293509 | 2022-11-28 | 13293509 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01469
13577 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014472 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294556 | 2022-11-21 | 13294556 | 2022-11-24 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO005E513286874/2 | 2022-11-23 | 0.014188 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014188 | 0
13578 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081763 | 0,4 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294810 | 2022-11-28 | 13294810 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008016
13579 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13318456 | 2022-11-22 | 13318456 | 2022-11-22 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E521411546/2 | 2022-11-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13580 | CASA+CEF LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011824 | 0,4 | T 12305 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13421105 | 2022-11-22 | 13421105 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E514153687/1 | 2022-11-24 | 0.011592 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011592 | 0
13581 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.69941 | 20 | S20 NR.2-LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10042206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2749 | 10042206 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512895970/2 | 2022-11-29 | 0.1955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1955 | 0
13582 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.14488 | 0,4 | T 41738 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2750 | 10216722 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E511685493/2 | 2022-11-02 | 0.039095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.039095 | 0
13583 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025977 | 0,4 | T 12323 SANMIHAI GERMAN STRAND | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10322880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2751 | 10322880 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513010251/2 | 2022-11-10 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
13584 | casa familiala +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.11188 | 0,4 | PTA 3494 ARAD BAGDAZAR-VIILOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10760153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2752 | 10760153 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E522458593/2 | 2022-11-09 | 0.01165 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01165 | 0
13585 | CEF ARGOMM RO | Fotovoltaic | TIMIS | 0.91926 | 20 | A20 AVICOLA-ORTISOARA TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11123779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2753 | 11123779 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E512985565/3 | 2022-11-09 | 0.313 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.313 | 0
13586 | Magazin Selgros Cash&Carry locatia Arad | Fotovoltaic | ARAD | 0.22 | 20 | S20 6M-MURESEL AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata: - din distribuitorul LES 20KV MURESEL-6M, respectiv - din LEA 20KV FANTANELE-GHIOROC; prin doua racorduri 20kV la PA 20kV - PT1410. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT, in celulele masura, prin 2 grupuri masura compuse din contoare electronice trifazate in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A, corespunzatoare POD: RO005E522045438, respectiv RO005E521371013... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11140801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2754 | 11140801 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E521371013/2 | 2022-11-22 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0 | 0
13587 | Fabrica+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 3.3568 | 20 | A20 REDRESORI-FANTANELE AR | ... Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 3687 - inseriat in LEA 20kV Fantanele ? Redresori, tronsonul LES 20kV cuprins intre stalpii 160/9A/4, respectiv 160/9A/7... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11158459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2755 | 11158459 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E522488776/3 | 2022-11-14 | 0.3498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.3498 | 0
13588 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060959 | 0,23 | T 11708 TR.1 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11180487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2756 | 11180487 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E511281035/2 | 2022-11-02 | 0.004996 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004996 | 0
13589 | Instalare panouri fotovoltaice in strada Felix nr.24A, ora? Timi?oara, jud. Timi? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.20479 | 0,23 | T 21764 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11207105 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2757 | 11207105 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E511624384/2 | 2022-11-02 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
13590 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.20779 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11208978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2758 | 11208978 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513269774/3 | 2022-11-23 | 0.00764 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00764 | 0
13591 | Punct de lucru si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017992 | 0,4 | T 52122 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11464957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2759 | 11464957 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E514033875/2 | 2022-11-02 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016659 | 0
13592 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0057971 | 0,23 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11483451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2760 | 11483451 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E511381069/3 | 2022-11-02 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004703 | 0
13593 | Altex Lugoj | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2698 | 0,4 | S20 NR.5 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11501092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2761 | 11501092 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E513841893/3 | 2022-11-08 | 0.11745 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.11745 | 0
13594 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.10757 | 0,4 | PTA 1587 COM BOBDA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11739056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2762 | 11739056 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513592863/2 | 2022-11-24 | 0.007417 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007417 | 0
13595 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1039 | 0,23 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11766832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2763 | 11766832 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E521763883/2 | 2022-11-03 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
13596 | HALA DE PRODUCTIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.11989 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11769129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2764 | 11769129 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E522461036/2 | 2022-11-03 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
13597 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.05997 | 20 | A20 GHIOROC-FANTANELE AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 1417 - inseriat in LEA 20kV Fintinele - Ghioroc, tronsonul LES 20kV intre PT 1412 si SD 1406.Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11797244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2765 | 11797244 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522341550/2 | 2022-11-23 | 0.04899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.04899 | 0
13598 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11797980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2766 | 11797980 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E521965438/2 | 2022-11-03 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13599 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11816693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2767 | 11816693 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513779680/2 | 2022-11-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13600 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11873565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2768 | 11873565 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E522031141/2 | 2022-11-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13601 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 4545 DOROBANTI COM 1 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11874379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2769 | 11874379 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E522295222/2 | 2022-11-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13602 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0069966 | 0,23 | PTA 1362 SOIMUS 5 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11875061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2770 | 11875061 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E530802055/2 | 2022-11-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13603 | locuinta_CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11919748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2771 | 11919748 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E522457592/2 | 2022-11-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13604 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.063518 | 0,4 | PTA 8529 LIPOVA MFA | Instalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=150/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11938428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2772 | 11938428 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E522052054/1 | 2022-11-29 | 0.052469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.052469 | 0
13605 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10462 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11942077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2773 | 11942077 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E512877509/2 | 2022-11-02 | 0.004526 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004526 | 0
13606 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 3412 ARAD LENGYEL-ADY ENDRE | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11944084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2774 | 11944084 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E520285803/2 | 2022-11-01 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13607 | Casa unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054267 | 0,23 | T 41700 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11972717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2775 | 11972717 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E510170233/2 | 2022-11-24 | 0.004183 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004183 | 0
13608 | CEF RRR-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.48965 | 6 | S6 RENK 2-CALNIC RE | Instalatie existenta - Post de transformare client PTZ 4176 RENK, cu dubla alimentare: - LES 6kV RENK1, racordat din statia 110/6kV Calnic - LES 6kV RENK2, alimentat din statia 110/6kV Calnic, punct de racordare Cel.linie 2 PTAnv 4145. Punctul de delimitare: - pentru RENK 1 la clemele de legatura ale cutiei terminale cu bornele fixe ale intreruptorului din statia 110/20/6 kV Calnic. - pentru RENK2 la capetele terminale ale cablului MT, plecare din celula de linie nr.2 a PTAnv 4175. Masura energiei electrice se realizeaza asfel: - pentru RENK 1 cu contor electronic trifazat cu dublu sens cu montaj indirect si grupa de masura formata din 2 x TT 6/0,1kV si 3 x TC 300/5A. - pentru RENK 2 cu contor electronic trifazat cu dublu sens cu montaj indirect si grupa de masura formata din 2 x TT 6/0,1kV si 3 x TC 300/5A.Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contoarul trifazat electronice in montaj indirect existent, in regim bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11972883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2776 | 11972883 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E541397516/2 | 2022-11-02 | 0.23495 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.23495 | 0
13609 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10392 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2777 | 11975444 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513661860/2 | 2022-11-03 | 0.00384 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00384 | 0
13610 | CEF AUTO ALEX CS | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.10196 | 20 | A20 SACU-BALTA SARATA RE | Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT6438 Auto-Alex, racordat din stalpul nr.68 LEA 20kV Sacu, alimentata din statia 110/20kV Balta Sarata. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect.Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect tip CST0410 ACDSGMR existent in regim bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12030838 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2778 | 12030838 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-26 | nu | nu | nu | RO005E541682232/2 | 2022-11-26 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
13611 | Generator Fotovoltaic Pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | PTA 1549 COMUNA UIVAR | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2779 | 12057444 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513592346/2 | 2022-11-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13612 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013948 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2780 | 12057634 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513704217/2 | 2022-11-10 | 0.003871 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003871 | 0
13613 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12065443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2781 | 12065443 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E522432180/2 | 2022-11-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13614 | FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015993 | 0,4 | PTA 165 MINERAU | Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SE 10 nr. 63 din LEA JT - Manerau, zona PTA nr. 165 Manerau, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=39 m (20 m pamant, 5 m drum auto asfaltat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12120847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2782 | 12120847 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E531286052/3 | 2022-11-16 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
13615 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0042977 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12143275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2783 | 12143275 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513269190/2 | 2022-11-22 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
13616 | SEDIU + CEF - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 4.2419 | 0,4 | PTZ 2119 FARES ORASTIE / LEA ORASTIE-ORA | Circuit electric trifazat alimentat din PTZ nr. 2119 Fares Orastie, cu contor de energie electrica trifazat in conexiune semidirecta montat pe joasa tensiune la PT.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12232480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2784 | 12232480 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E531538704/2 | 2022-11-01 | 0.37442 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.37442 | 0
13617 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047475 | 0,4 | PTA 2141 RENGHET 2/LEA 20KV ORASTIE-BALO | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12256519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2785 | 12256519 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E512755100/2 | 2022-11-09 | 0.003674 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003674 | 0
13618 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.12689 | 20 | A20 IAS-ORASTIE DV | Racord 20 kV (LEA 20 kV 50 mmp AL in lungime de 318 m, LES 20 kV in lungime de 14 m) si PTZ nr. 2175 Ferma Aurel Vlaicu (20/0.4 kV, 100 KVA) aflate in proprietatea consumatorului, alimentate din LEA 20 KV Orastie - IAS, derivatie Aurel Vlaicu (stalpul nr. 58); cu BMPTd existent pe fatada PTZ nr. 2175 Ferma Aurel Vlaicu (20/0.4 kV, 100 kVA - proprietate consumator).Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. ? Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura (grupului de masura), implica aplicarea de corectii de pierderi : 1) LEA 20 kV (OLAL 50 mmp) in lungime de 318 m; 2) TRAFO TTU 20/0.4 kV, 100 kVA; 3) LES 20 kV in lungime de 14 m.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12335898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2786 | 12335898 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E531413054/1 | 2022-11-29 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
13619 | casa locuita | Fotovoltaic | ARAD | 0.015927 | 0,4 | PTA 8571 CUVIN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12361592 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2787 | 12361592 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E522243898/2 | 2022-11-17 | 0.005811 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005811 | 0
13620 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005897 | 0,23 | PTA 9526 PINCOTA | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12381573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2788 | 12381573 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E520882244/2 | 2022-11-03 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004801 | 0
13621 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.057196 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12385513 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2789 | 12385513 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E513590164/2 | 2022-11-07 | 0.007055 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007055 | 0
13622 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011994 | 0,4 | PTA 170 DEPOZIT EXPLOZIV | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12386704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2790 | 12386704 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E532280619/2 | 2022-11-23 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
13623 | CEF 10 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12406210 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2791 | 12406210 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E511482319/2 | 2022-11-02 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13624 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015987 | 0,23 | PTZ 1155 ARAD CANTINA IVA URSULUI TC | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12409077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2792 | 12409077 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E520613640/2 | 2022-11-18 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13625 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.042961 | 0,4 | PTA 10029 INEU | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12412482 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2793 | 12412482 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E520754602/3 | 2022-11-25 | 0.007805 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007805 | 0
13626 | SAG | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011742 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12450159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2794 | 12450159 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513548741/1 | 2022-11-02 | 0.00661 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00661 | 0
13627 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.21059 | 0,4 | PTA 120 CIULA MICA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 62 din LEA JT - Ciula Mica, zona PTA nr. 120, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12468344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2795 | 12468344 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E530963626/3 | 2022-11-03 | 0.010384 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010384 | 0
13628 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12473986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2796 | 12473986 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513271463/2 | 2022-11-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13629 | spatiu comercial | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.20969 | 0,4 | PTZ 27 VULCAN | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12474810 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2797 | 12474810 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E531477032/2 | 2022-11-09 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
13630 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091957 | 0,23 | T 51883 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12476343 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2798 | 12476343 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E512845054/2 | 2022-11-17 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
13631 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053972 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12493765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2799 | 12493765 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512868161/2 | 2022-11-23 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
13632 | FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.026999 | 0,4 | PT 130 SUCCES CARPATI | ... Circuit electric trifazat alimentat din PTAB 130, realizat in montaj subteran pana la primul stalp (cu cablu 3x95+50N mmp in lungime de 25 m), aerian pe stalpi existenti (cu cablu 3x35+54.6N mmp in lungime de 60 m) si bransament aerian de la stalpul SE 11 din apropierea obiectivului (cu cablu 3x35+54.6N mmp, L=35 m), cu consola si BMPTi 80 A amplasat pe cladirea solicitantului.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12497522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2800 | 12497522 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E532370495/2 | 2022-11-09 | 0.025489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025489 | 0
13633 | Hala productie | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.89914 | 6 | A6 DOLOMITA P. BOS-CASTEL HUNEDOARA DV | ... Racord subteran 6 kV si PT (6/0.4 kV - proprietate consumator) alimentate din cabina metalica montata la sol (racordata la LEA 6 kV Dolomita - Pompe Bos, derivatia Manerau - stalpul nr. 40), cu masurarea energiei electrice in conexiune indirecta montata in cabina metalica.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj indirect, bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12520019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2801 | 12520019 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E532203108/2 | 2022-11-16 | 0.0972 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0972 | 0
13634 | Imobil birouri + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.52269 | 0,4 | PTZ 21 PETROSANI | ... Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 21 Petrosani, realizat cu conductor 3x50+25C mmp, L=5 m, cu BMPTi 100 A (FT-124-MAT) montat pe cladirea postului de transformare.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12520300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2802 | 12520300 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E532446589/2 | 2022-11-18 | 0.022241 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.022241 | 0
13635 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.20789 | 0,4 | PTZ 4 URICANI | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Sterminos (partea sus), zona PTz nr. 4 Uricani, de la stâlpul nr. 5 de tip SC 10005, cu conductor 4x16 mmp L=20 m, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe exteriorul locuintei.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12534447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2803 | 12534447 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E531985014/3 | 2022-11-21 | 0.007738 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007738 | 0
13636 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T 11786 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12535046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2804 | 12535046 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E510469133/2 | 2022-11-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13637 | Locuinta CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12535176 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2805 | 12535176 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522368447/2 | 2022-11-23 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13638 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039978 | 0,23 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12537598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2806 | 12537598 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E521547759/2 | 2022-11-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13639 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059945 | 0,4 | T12422 PARTA SAT NOU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12546190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2807 | 12546190 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513625354/1 | 2022-11-02 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
13640 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016587 | 0,4 | T 1776 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12562291 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2808 | 12562291 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513243541/2 | 2022-11-02 | 0.006458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006458 | 0
13641 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059174 | 0,4 | PTA 16 RIBITA 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12585705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2809 | 12585705 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E532237206/2 | 2022-11-09 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
13642 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTA 213 BARASTI | Bransament electric monoazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12585938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2810 | 12585938 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E530979162/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13643 | Resedinta Lucian | Fotovoltaic | TIMIS | 0.51948 | 0,4 | T 22284 SANMIHAIU ROMAN COM V | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12596190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2811 | 12596190 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513860197/2 | 2022-11-03 | 0.0191 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0191 | 0
13644 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1039 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12596470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2812 | 12596470 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513356872/2 | 2022-11-18 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
13645 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11689 | 0,4 | T 5751 BISERICA BATESTI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12597389 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2813 | 12597389 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E513253643/2 | 2022-11-16 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
13646 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017987 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12598703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2814 | 12598703 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513847574/2 | 2022-11-23 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13647 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 8650 CUVIN POMPE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12613546 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2815 | 12613546 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E521584110/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13648 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | PTA 11567 PECO | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12616432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2816 | 12616432 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512464556/2 | 2022-11-23 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13649 | SITEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.055947 | 0,23 | PTA 10161 INEU | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12620721 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2817 | 12620721 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E520757188/3 | 2022-11-10 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
13650 | Montare Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079937 | 0,4 | P1025 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12622401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2818 | 12622401 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E510241872/2 | 2022-11-02 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
13651 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0051371 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12623663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2819 | 12623663 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513356793/2 | 2022-11-10 | 0.004056 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004056 | 0
13652 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.079925 | 0,4 | T 21779 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12626704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2820 | 12626704 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513255971/3 | 2022-11-09 | 0.00973 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00973 | 0
13653 | CEF 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 10007 CHIER | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12631443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2821 | 12631443 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E521156069/2 | 2022-11-03 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13654 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 2313 ALTRINGEN | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12634953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2822 | 12634953 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E512840712/2 | 2022-11-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13655 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017987 | 0,4 | PTA 3319 LICEU ILIA I-C | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12647150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2823 | 12647150 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E531423077/2 | 2022-11-02 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13656 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | T 52013 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12647381 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2824 | 12647381 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513314843/2 | 2022-11-09 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13657 | FERMA +CEF- PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 2.1979 | 20 | A20 HORIA-POLTURA AR | ... Din LEA 20kV Poltura-Horia, din derivatia catre PT 3638 prin LES 20kV la punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) - PTB 3664. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT prin grup masura compus din contor electronic trifazat în montaj indirect TC 20/5A si TT 20/0,1kV, existent in celula masura a PTB 3664.... Programarea cu tarif producator a contorului trifazat bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12647675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2825 | 12647675 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E522292218/2 | 2022-11-15 | 0.194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.194 | 0
13658 | fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12648208 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2826 | 12648208 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E531354395/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13659 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039682 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12650532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2827 | 12650532 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513496147/2 | 2022-11-23 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
13660 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049974 | 0,23 | T 1716 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12651850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2828 | 12651850 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E510126908/2 | 2022-11-02 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
13661 | CEF PIPAU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.16984 | 0,4 | PTA 24 ITA HATEG | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 565 din LEA JT - str. Magnoliilor, zona PTA nr. 24, realizat cu conductor 3x16+25 mmp, L=45 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul SE 4 nr. 566.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2829 | 12652288 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E530586672/3 | 2022-11-21 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
13662 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,4 | PTB 1904 ARAD CRASNA TC | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2830 | 12652451 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522377076/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13663 | Locunita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039978 | 0,23 | PTA 24 BIRTIN | Bransament electric monoazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2831 | 12652876 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E531237014/3 | 2022-11-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13664 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.10589 | 0,4 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2832 | 12652915 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E520569482/2 | 2022-11-03 | 0.005775 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005775 | 0
13665 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11689 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12653715 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2833 | 12653715 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513611461/2 | 2022-11-03 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
13666 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059945 | 0,4 | T 12348 RAIMOND RUSU DUDESTII NOI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12653958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2834 | 12653958 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513371981/2 | 2022-11-09 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
13667 | Fundatie | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.20519 | 0,4 | PTZ 41 VULCAN | ... Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 41 Vulcan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=7 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe exteriorul postului de transformare.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12654030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2835 | 12654030 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E532484200/2 | 2022-11-07 | 0.005092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005092 | 0
13668 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039376 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12654510 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2836 | 12654510 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E512882943/2 | 2022-11-21 | 0.00288 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00288 | 0
13669 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.51448 | 0,4 | P1348 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12655531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2837 | 12655531 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E511672152/2 | 2022-11-01 | 0.0142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0142 | 0
13670 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10899 | 0,4 | T 52152 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12662771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2838 | 12662771 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E514076254/2 | 2022-11-23 | 0.008818 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008818 | 0
13671 | Sistem fotovoltaic 5kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.30469 | 0,23 | T 51963 | Bransament electric monofazat existent... Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12674660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2839 | 12674660 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E510842521/2 | 2022-11-21 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
13672 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,4 | PTA 3329 ARAD ARON PUMNUL-PROGRESULUI | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12675390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2840 | 12675390 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E522275163/2 | 2022-11-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13673 | centrala fotoelectrica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.052948 | 0,4 | T 22274 SACALAZ COM I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2841 | 12676170 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E511567762/2 | 2022-11-09 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
13674 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 31764 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676325 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2842 | 12676325 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E511700266/3 | 2022-11-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13675 | casa | Fotovoltaic | Timis | 0.013993 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2843 | 12676401 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513604700/2 | 2022-11-23 | 0.011758 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011758 | 0
13676 | CEF MUNTEAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15584 | 0,23 | T 51716 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676448 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2844 | 12676448 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513353644/2 | 2022-11-02 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
13677 | Transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.014988 | 0,23 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12677967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2845 | 12677967 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E520294623/2 | 2022-11-04 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13678 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091855 | 0,4 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12678495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2846 | 12678495 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512019338/3 | 2022-11-18 | 0.008025 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008025 | 0
13679 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12678521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2847 | 12678521 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E520192608/2 | 2022-11-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13680 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013494 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12679516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2848 | 12679516 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E514052843/2 | 2022-11-24 | 0.012249 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012249 | 0
13681 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0071061 | 0,23 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12679813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2849 | 12679813 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513377695/2 | 2022-11-18 | 0.005006 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005006 | 0
13682 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005947 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12686153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2850 | 12686153 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513176300/2 | 2022-11-04 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
13683 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12697359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2851 | 12697359 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E531358175/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13684 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013189 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12698801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2852 | 12698801 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513409938/2 | 2022-11-04 | 0.003126 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003126 | 0
13685 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTA 8563 GHIOROC COMUNA II | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12699695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2853 | 12699695 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E522519063/2 | 2022-11-15 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13686 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.21455 | 0,4 | PTA 12390 MACILOR | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12699823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2854 | 12699823 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513402728/2 | 2022-11-09 | 0.014265 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014265 | 0
13687 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006996 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12699837 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2855 | 12699837 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513743344/2 | 2022-11-03 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
13688 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039978 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12700972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2856 | 12700972 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513874530/2 | 2022-11-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13689 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0067365 | 0,23 | PTA 9533 MADERAT1 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12701261 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2857 | 12701261 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E520887395/2 | 2022-11-02 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
13690 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 9556 TAUT | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12701296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2858 | 12701296 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E521142389/3 | 2022-11-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13691 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12702264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2859 | 12702264 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513191857/2 | 2022-11-04 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13692 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12702593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2860 | 12702593 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513715815/2 | 2022-11-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13693 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12702759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2861 | 12702759 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513657078/2 | 2022-11-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13694 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054972 | 0,23 | T12406 IZVIN COMUNA III | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12702844 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2862 | 12702844 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E512965338/2 | 2022-11-17 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
13695 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012718 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12703625 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2863 | 12703625 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513351192/2 | 2022-11-09 | 0.002665 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002665 | 0
13696 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T2555 RUDICICA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12706323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2864 | 12706323 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513360530/2 | 2022-11-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13697 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039978 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12706676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2865 | 12706676 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E520154785/2 | 2022-11-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13698 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0042375 | 0,23 | T2631 SANMARTINU SARBESC COM. | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12709605 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2866 | 12709605 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E512416575/2 | 2022-11-02 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
13699 | instalatie fotovoltaica locuita familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,4 | T 12345 VLAD I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12718231 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2867 | 12718231 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513426926/2 | 2022-11-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13700 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012989 | 0,23 | PTA 1150 BOHOLT D-P | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12718696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2868 | 12718696 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO005E532362902/2 | 2022-11-11 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
13701 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.020991 | 0,4 | PTA 280 TOPLITA | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 115 din LEA JT - sat Toplita, zona PTA nr. 280 Toplita, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12718962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2869 | 12718962 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO005E532342393/3 | 2022-11-11 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
13702 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | T 1767 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12719540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2870 | 12719540 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E510570653/2 | 2022-11-04 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13703 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,4 | PTA 8590 PATARS COMUNA I | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12720796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2871 | 12720796 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E521558177/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13704 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012989 | 0,23 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12721050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2872 | 12721050 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E531547513/2 | 2022-11-21 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
13705 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10485 | 0,23 | T 2467 COM BERINI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12721657 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2873 | 12721657 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E511467558/2 | 2022-11-08 | 0.004751 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004751 | 0
13706 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 21741 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12721949 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2874 | 12721949 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E510050623/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13707 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.053947 | 0,23 | T 11797 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12722770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2875 | 12722770 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E512983226/2 | 2022-11-04 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
13708 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTA 1208 HONDOL 2 C-SACARAMB | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2876 | 12723439 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E531203725/3 | 2022-11-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13709 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | T 1740 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2877 | 12723520 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513205640/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13710 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | PTA 5139 TIROL | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2878 | 12723593 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E511775640/2 | 2022-11-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13711 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,4 | T 11735 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2879 | 12723704 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513554119/1 | 2022-11-17 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13712 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014715 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12724737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2880 | 12724737 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E512941938/2 | 2022-11-16 | 0.009525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009525 | 0
13713 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010893 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12724936 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2881 | 12724936 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512941949/2 | 2022-11-18 | 0.005777 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005777 | 0
13714 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0053177 | 0,23 | PTA 1139 TOTIA S-BATIZ | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12735515 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2882 | 12735515 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO005E531226203/2 | 2022-11-11 | 0.004233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004233 | 0
13715 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | T 52015 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12753748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2883 | 12753748 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513340820/2 | 2022-11-04 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13716 | Casa-CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12758235 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2884 | 12758235 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E514045159/2 | 2022-11-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13717 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTZ 119 EPURARE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12771460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2885 | 12771460 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E530440806/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13718 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017987 | 0,4 | P1035 | Bransament electric trifazat existentInstalatia electrica corespunde din punct de vedere tehnic.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12771929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2886 | 12771929 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E511054639/3 | 2022-11-01 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13719 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012894 | 0,4 | T 51959 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12772200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2887 | 12772200 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E510507372/2 | 2022-11-24 | 0.011661 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011661 | 0
13720 | CEF TRIFAZAT ANDRESONI | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.15445 | 0,4 | PTA 68 PESTEANA 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12772339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2888 | 12772339 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E530949620/2 | 2022-11-21 | 0.004358 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004358 | 0
13721 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010794 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12772502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2889 | 12772502 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E511483398/2 | 2022-11-01 | 0.008622 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008622 | 0
13722 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTZ 30 K-URI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12773033 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2890 | 12773033 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E530441694/2 | 2022-11-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13723 | casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015993 | 0,4 | 6256 SACU 3 | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 6256, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12773490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2891 | 12773490 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E541681051/2 | 2022-11-03 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
13724 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.081923 | 0,4 | 4436 CALNIC HALTA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4436, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe stalpul de racord SE4 din fata casei, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12773696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2892 | 12773696 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E541581094/2 | 2022-11-07 | 0.009728 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009728 | 0
13725 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12774154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2893 | 12774154 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513296370/2 | 2022-11-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13726 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012916 | 0,4 | T 51803 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12774759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2894 | 12774759 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E513748226/2 | 2022-11-08 | 0.002859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002859 | 0
13727 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059345 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12775954 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2895 | 12775954 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513839856/2 | 2022-11-02 | 0.009162 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009162 | 0
13728 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.059945 | 0,4 | PTA 1121 BARCEA MARE S - SERE 2 | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 62 din LEA JT - Barcea Mare, zona PTA nr. 1121, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12780441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2896 | 12780441 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E530797722/3 | 2022-11-09 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
13729 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018986 | 0,23 | T 11785 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12791624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2897 | 12791624 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E510682624/3 | 2022-11-01 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
13730 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,23 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12791914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2898 | 12791914 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E530443214/2 | 2022-11-09 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13731 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015393 | 0,4 | PTA 3393 CAP BRANISCA I-D | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 10 nr. 11 din LEA JT - sat Branisca, zona PTA nr. 3393 CAP Branisca, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- - | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12792739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2899 | 12792739 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E531125560/3 | 2022-11-10 | 0.014111 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014111 | 0
13732 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.021985 | 0,4 | PTA 156 NADASTIA SUP. | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 11 nr. 56 din LEA JT - Nadastia de Jos, zona PTA nr. 156, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat la limita de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12792856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2900 | 12792856 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E531057238/3 | 2022-11-17 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
13733 | Goran Panici Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11415 | 0,4 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12793531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2901 | 12793531 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513176940/2 | 2022-11-23 | 0.013875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013875 | 0
13734 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12793981 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2902 | 12793981 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E512878612/2 | 2022-11-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13735 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019986 | 0,4 | T 12309 SIMULTAN | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12795830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2903 | 12795830 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513508398/2 | 2022-11-09 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13736 | CEF BADEA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15584 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12796030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2904 | 12796030 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513551622/1 | 2022-11-04 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
13737 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0070761 | 0,23 | PTA 4509 MACEA COM 3 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12796608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2905 | 12796608 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E521507193/2 | 2022-11-03 | 0.005957 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005957 | 0
13738 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20299 | 0,4 | 4057 LEND | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4057, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12797394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2906 | 12797394 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E541598621/2 | 2022-11-04 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002936 | 0
13739 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015767 | 0,23 | PTA 1117 SANTANDREI 1 D-S | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12797709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2907 | 12797709 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E531218170/2 | 2022-11-09 | 0.005654 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005654 | 0
13740 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,4 | PTA 1208 HONDOL 2 C-SACARAMB | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12797713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2908 | 12797713 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E532387875/2 | 2022-11-10 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13741 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PTAB 12300 L.6356/2017 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12806012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2909 | 12806012 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513236633/2 | 2022-11-09 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13742 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | T 51755 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12816902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2910 | 12816902 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513085208/2 | 2022-11-02 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13743 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.014988 | 0,23 | PTA 3211 ARAD GELU-DN | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12817033 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2911 | 12817033 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E520514235/2 | 2022-11-04 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13744 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15784 | 0,4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12818449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2912 | 12818449 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E513183230/2 | 2022-11-01 | 0.00769 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00769 | 0
13745 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.017987 | 0,4 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12818981 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2913 | 12818981 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E522398417/2 | 2022-11-09 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13746 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0064968 | 0,23 | 4607 SOSDEA | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul nr.54 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4607, 20/0,4kV, 100kVA si BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2914 | 12819394 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E541615508/2 | 2022-11-08 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
13747 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | T 2439 RECAS SFAT II | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2915 | 12819460 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E511398360/2 | 2022-11-02 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13748 | Centrala Electrica Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12195 | 0,4 | A20 LIVEZILE-DETA TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12820637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2916 | 12820637 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513387113/3 | 2022-11-21 | 0.1176 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1176 | 0
13749 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.014848 | 0,23 | PTZ 4125 NADLAC UZ APA I | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12821017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2917 | 12821017 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E521832699/2 | 2022-11-10 | 0.004753 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004753 | 0
13750 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.10789 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12821407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2918 | 12821407 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E522490959/2 | 2022-11-18 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
13751 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016992 | 0,4 | T 2482 STANCIOVA MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12821992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2919 | 12821992 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513892743/2 | 2022-11-22 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014698 | 0
13752 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | T2397 SANANDREI CENTRU | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2920 | 12822443 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513171394/2 | 2022-11-02 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13753 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015987 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2921 | 12822588 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E522221300/2 | 2022-11-04 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13754 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049974 | 0,4 | T 51916 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2922 | 12822752 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E512840880/2 | 2022-11-21 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
13755 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.10422 | 0,23 | PTA 4101 NADLAC V.V. | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12823405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2923 | 12823405 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E521833870/2 | 2022-11-08 | 0.004134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004134 | 0
13756 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.1039 | 0,23 | PTZ 3071 ARAD DORNEI-PIATA SARBEASCA TC | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12823498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2924 | 12823498 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E520009931/2 | 2022-11-09 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
13757 | CEF LOCSERVREP | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.013994 | 0,4 | 6023 CAZARMII 2 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.22 de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6023, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12823777 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2925 | 12823777 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E541643880/1 | 2022-11-07 | 0.012739 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012739 | 0
13758 | CEF MORANCEA OLIMPIA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.022978 | 0,23 | PTA 1237 BRANCOVEANU S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12824529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2926 | 12824529 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E531373925/2 | 2022-11-16 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
13759 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,23 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12839354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2927 | 12839354 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E520341165/2 | 2022-11-23 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13760 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015987 | 0,23 | PTZ 2118 PALIA ORASTIE / LEA O-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12839869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2928 | 12839869 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E530646343/2 | 2022-11-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13761 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039978 | 0,23 | PTA 4021 PEREGU MIC SCOALA | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12840450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2929 | 12840450 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E521818277/2 | 2022-11-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13762 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11465 | 0,4 | PTAB 2231 STADION MECANICA ORASTIE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12840788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2930 | 12840788 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E511550584/2 | 2022-11-04 | 0.014365 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014365 | 0
13763 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091957 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12841198 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2931 | 12841198 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513515891/2 | 2022-11-24 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
13764 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.021985 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12841332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2932 | 12841332 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E520258139/3 | 2022-11-10 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
13765 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12841399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2933 | 12841399 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E512864886/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13766 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10789 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12841726 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2934 | 12841726 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E510129697/2 | 2022-11-15 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
13767 | CEF PURECE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.15984 | 0,4 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SC 10001 din LEA JT - str. Horia, zona PTZ nr. 21 Competrol, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12844106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2935 | 12844106 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO005E530572172/3 | 2022-11-11 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
13768 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12844430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2936 | 12844430 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513791842/2 | 2022-11-23 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13769 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12844638 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2937 | 12844638 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E513159222/2 | 2022-11-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13770 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12844800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2938 | 12844800 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E511419948/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13771 | Imobil | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005947 | 0,4 | T 11735 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845055 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2939 | 12845055 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E511146619/2 | 2022-11-23 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
13772 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019986 | 0,4 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.89 de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, cu BMPT montat pe peretele gardului, langa stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2940 | 12845096 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E541602627/2 | 2022-11-07 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13773 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010993 | 0,23 | T 21782 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845291 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2941 | 12845291 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E512927796/2 | 2022-11-03 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
13774 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845879 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2942 | 12845879 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E512994857/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13775 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2943 | 12845908 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E512796172/2 | 2022-11-09 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13776 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069119 | 0,23 | T 41787 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845946 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2944 | 12845946 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E510063188/2 | 2022-11-29 | 0.005796 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005796 | 0
13777 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,23 | PTA 3234 ARAD ORIENT-BUDAI DELEANU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12846152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2945 | 12846152 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E520518835/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13778 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20579 | 0,23 | 6029 SUBDEAL | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6029, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12847112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2946 | 12847112 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E540484747/2 | 2022-11-14 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
13779 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017392 | 0,4 | PTA 145 STEJAREL | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 1 nr. 58 din LEA JT - Stejarel, zona PTA nr. 145, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=45 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12847240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2947 | 12847240 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E530900368/3 | 2022-11-23 | 0.016071 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016071 | 0
13780 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010877 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12851589 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2948 | 12851589 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E512986803/2 | 2022-11-04 | 0.009683 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009683 | 0
13781 | Panouri Londra 30 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013988 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12853909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2949 | 12853909 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512958431/2 | 2022-11-23 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
13782 | CEF casa familiala | Fotovoltaic | ARAD | 0.10535 | 0,23 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12858448 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2950 | 12858448 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E520372079/2 | 2022-11-25 | 0.005241 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005241 | 0
13783 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12866117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2951 | 12866117 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E511767203/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13784 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,4 | PTA 3234 ARAD ORIENT-BUDAI DELEANU | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12866753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2952 | 12866753 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E522323774/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13785 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099929 | 0,4 | T 31770 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12866830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2953 | 12866830 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E510718129/2 | 2022-11-07 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
13786 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12867702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2954 | 12867702 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E521944301/2 | 2022-11-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13787 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0089958 | 0,4 | PTA 1154 RS MINTIA D-AV. MINTIA | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12867850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2955 | 12867850 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E532327172/2 | 2022-11-24 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13788 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.11989 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existent... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=100/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12868651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2956 | 12868651 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E521406506/3 | 2022-11-21 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
13789 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,23 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12869123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2957 | 12869123 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E530205726/2 | 2022-11-21 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13790 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12689 | 0,4 | T 31749 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12869605 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2958 | 12869605 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513519266/1 | 2022-11-23 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
13791 | Sistem fotovoltaic 5kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.30469 | 0,23 | P1197 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12870025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2959 | 12870025 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E510845760/2 | 2022-11-09 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
13792 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.018347 | 0,4 | PTA 3412 ARAD LENGYEL-ADY ENDRE | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12870047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2960 | 12870047 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E520298593/2 | 2022-11-02 | 0.008183 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008183 | 0
13793 | Locuinta Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054947 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12871127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2961 | 12871127 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E513390409/2 | 2022-11-25 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
13794 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014494 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12886500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2962 | 12886500 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513808605/2 | 2022-11-04 | 0.013229 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013229 | 0
13795 | CASA VACANTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.20434 | 0,23 | PTZ 58 VULCAN | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12887765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2963 | 12887765 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E532372745/3 | 2022-11-16 | 0.004259 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004259 | 0
13796 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010835 | 0,4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala existenta in zona PTAB nr. 14, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=14 m (10 m pamant), cu BMPT 40 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12888210 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2964 | 12888210 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E532472241/2 | 2022-11-16 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
13797 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.20479 | 0,23 | PTA 163 VALEA LUPULUI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12907355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2965 | 12907355 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E530997926/2 | 2022-11-18 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
13798 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | P1016 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12907469 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2966 | 12907469 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E511229745/2 | 2022-11-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13799 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12908257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2967 | 12908257 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E514006336/2 | 2022-11-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13800 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,4 | T 41728 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator".-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12909630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2968 | 12909630 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E511697586/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13801 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018986 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12922375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2969 | 12922375 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E513138780/2 | 2022-11-08 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
13802 | Sistem fotovoltaic 10 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.30969 | 0,4 | T2665 FOENI COM | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu cont Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12923734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2970 | 12923734 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E512913847/2 | 2022-11-25 | 0.0095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0095 | 0
13803 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | T 2441 RECAS SAT NOU | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12924857 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2971 | 12924857 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513417140/2 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13804 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 3919 VINGA COM 5 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12926141 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2972 | 12926141 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E521792863/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13805 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016067 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12926427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2973 | 12926427 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E514092229/2 | 2022-11-18 | 0.005948 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005948 | 0
13806 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0068466 | 0,4 | T2345 COVACI COM. II | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12927161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2974 | 12927161 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E511593389/2 | 2022-11-24 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
13807 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.055947 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12927809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2975 | 12927809 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E510113465/2 | 2022-11-17 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
13808 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50549 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12928134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2976 | 12928134 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513161359/2 | 2022-11-17 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
13809 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 3514 CICIR | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12928437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2977 | 12928437 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E521716623/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13810 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12928887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2978 | 12928887 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E514053989/2 | 2022-11-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13811 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012916 | 0,4 | T 52086 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12929046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2979 | 12929046 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513718739/2 | 2022-11-02 | 0.002859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002859 | 0
13812 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12929058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2980 | 12929058 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E522365758/2 | 2022-11-04 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13813 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059945 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12929751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2981 | 12929751 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513412077/2 | 2022-11-23 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
13814 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099929 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12929909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2982 | 12929909 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E512887689/2 | 2022-11-21 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
13815 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018176 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12930851 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2983 | 12930851 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E513253351/2 | 2022-11-07 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
13816 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.057946 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12931148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2984 | 12931148 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E514064778/2 | 2022-11-17 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
13817 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | T 12332 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12931854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2985 | 12931854 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513053371/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13818 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.024978 | 0,4 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12945888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2986 | 12945888 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E521410444/2 | 2022-11-10 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
13819 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,23 | PTZ 1218 CT SIMERIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monoazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947418 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2987 | 12947418 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E532237688/2 | 2022-11-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13820 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2988 | 12947442 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E520523268/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13821 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,4 | PTA 4039 PECICA COCOTA 1 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2989 | 12947517 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E521597439/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13822 | CEF GAGIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15465 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2990 | 12947581 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E513914658/2 | 2022-11-07 | 0.004554 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004554 | 0
13823 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011915 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2991 | 12947809 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513519446/1 | 2022-11-21 | 0.010701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010701 | 0
13824 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | T12405 IZVIN COMUNA IV | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2992 | 12947815 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E511415854/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13825 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081359 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12948123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2993 | 12948123 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512915007/2 | 2022-11-18 | 0.006996 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006996 | 0
13826 | IMOBIL CASA FAMILIALA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069466 | 0,23 | T 41713 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12948269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2994 | 12948269 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E513052954/2 | 2022-11-16 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
13827 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T2671 PADURENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12948529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2995 | 12948529 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E513957880/2 | 2022-11-16 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13828 | casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012095 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12948802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2996 | 12948802 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513190968/2 | 2022-11-23 | 0.010877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010877 | 0
13829 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0053972 | 0,23 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12949003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2997 | 12949003 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E520571991/2 | 2022-11-02 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
13830 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12950277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2998 | 12950277 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513277065/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13831 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.023634 | 0,4 | 9035 RACASDIA | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9035, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa gard, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tripolar 63A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12950280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2999 | 12950280 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E541498608/3 | 2022-11-10 | 0.013367 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013367 | 0
13832 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | T12406 IZVIN COMUNA III | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat p-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12951077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3000 | 12951077 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E511384310/2 | 2022-11-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13833 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,4 | PTZ 144 OITUZ DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12951199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3001 | 12951199 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E532178491/2 | 2022-11-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13834 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097955 | 0,4 | PTA 1579 COM 3 BERGSAU MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12951601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3002 | 12951601 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E512939643/2 | 2022-11-17 | 0.008623 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008623 | 0
13835 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0066671 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12952248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3003 | 12952248 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E520264596/2 | 2022-11-08 | 0.005556 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005556 | 0
13836 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0069364 | 0,4 | PTZ 2 BISERICA BAPTISTA DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12953853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3004 | 12953853 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E531462586/2 | 2022-11-17 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
13837 | Marte 31 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012689 | 0,23 | T 52012 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12957402 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3005 | 12957402 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E513618941/2 | 2022-11-16 | 0.002636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002636 | 0
13838 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10285 | 0,23 | T 1778 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12957681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3006 | 12957681 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E510918356/2 | 2022-11-17 | 0.002791 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002791 | 0
13839 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.034647 | 0,23 | PTA 26 CEANGAI DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12958303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3007 | 12958303 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E532263946/2 | 2022-11-28 | 0.004556 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004556 | 0
13840 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.079894 | 0,4 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12960194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3008 | 12960194 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E513545906/2 | 2022-11-07 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13841 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.014488 | 0,23 | PTA 3329 ARAD ARON PUMNUL-PROGRESULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12968555 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3009 | 12968555 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E520369828/2 | 2022-11-17 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
13842 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039978 | 0,23 | T 41713 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12968714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3010 | 12968714 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E510172268/2 | 2022-11-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13843 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054947 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12969193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3011 | 12969193 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512962740/2 | 2022-11-23 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
13844 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.055947 | 0,23 | T 51727 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12969510 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3012 | 12969510 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513595046/3 | 2022-11-18 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
13845 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006457 | 0,23 | T 31773 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12969535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3013 | 12969535 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E510976428/2 | 2022-11-16 | 0.00535 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00535 | 0
13846 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0074958 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12970398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3014 | 12970398 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E513274185/2 | 2022-11-07 | 0.005388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005388 | 0
13847 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50549 | 0,23 | T 41748 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12970602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3015 | 12970602 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E511624339/2 | 2022-11-23 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
13848 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.022349 | 0,23 | PCZ 5009 PARC GARA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12971245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3016 | 12971245 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E511736883/2 | 2022-11-21 | 0.002303 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002303 | 0
13849 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0057573 | 0,4 | T1953 MARASESTI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12972419 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3017 | 12972419 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512595247/2 | 2022-11-18 | 0.004664 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004664 | 0
13850 | Casa De Locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTZ 3026 ARAD EROUL NECUNOSCUT PUNCT TER | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12972518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3018 | 12972518 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E520020967/3 | 2022-11-10 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13851 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.10564 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12974912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3019 | 12974912 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E521912733/2 | 2022-11-15 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
13852 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.10564 | 0,23 | PTA 11067 SANTANA STR. MICSUNELELOR | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12975090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3020 | 12975090 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E521926952/2 | 2022-11-16 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
13853 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054796 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12975204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3021 | 12975204 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513798771/2 | 2022-11-17 | 0.004702 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004702 | 0
13854 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 11012 STR. CARAGIALE SANTANA (DIS) | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12975690 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3022 | 12975690 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E521932555/2 | 2022-11-17 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13855 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20479 | 0,4 | 6237 VALEA TIMIS | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6237, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12975960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3023 | 12975960 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E540515001/2 | 2022-11-08 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
13856 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012989 | 0,23 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12977545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3024 | 12977545 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E512836313/2 | 2022-11-01 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
13857 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | PTA2027 COMUNA VARIAS | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor exsitent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12982788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3025 | 12982788 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512789084/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13858 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.020991 | 0,4 | PTZ 120 ROMANILOR | ... ... Bransament electric trifazat racordat de la stalpul SC 10001 nr. 19 din LEA JT - str. Romanilor, PTZ nr. 120 Romanilor cu conductor 3x16+25 mmp Al L=16 m (11 m aerian, 15 m pozat pe zid), cu BMPT 63 A montat pe zid.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12992212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3026 | 12992212 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E530451370/3 | 2022-11-21 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
13859 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11357 | 0,4 | T 2257 MURANI COM I | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12993097 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3027 | 12993097 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513279056/2 | 2022-11-23 | 0.013306 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013306 | 0
13860 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,23 | T 41793 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3028 | 12994225 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E512936156/2 | 2022-11-10 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13861 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012989 | 0,23 | PTA 1280 MUNCELU MARE D - MUNCEL | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3029 | 12994354 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E531235045/2 | 2022-11-18 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
13862 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.10789 | 0,4 | PTB 3243 ARAD ORIZONTULUI/NASAUD TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3030 | 12994467 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E522346274/2 | 2022-11-18 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
13863 | locuinta++cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014746 | 0,23 | T 21774 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3031 | 12994520 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E512862053/2 | 2022-11-10 | 0.004653 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004653 | 0
13864 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50349 | 0,23 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3032 | 12994535 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E511448939/2 | 2022-11-15 | 0.00342 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00342 | 0
13865 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.030975 | 0,23 | PTA 2224 ROMOS 3 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994578 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3033 | 12994578 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E512989570/3 | 2022-11-04 | 0.01076 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01076 | 0
13866 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994690 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3034 | 12994690 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E520192147/2 | 2022-11-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13867 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054547 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3035 | 12994786 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513004175/2 | 2022-11-21 | 0.004458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004458 | 0
13868 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50949 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12995496 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3036 | 12995496 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513264386/3 | 2022-11-15 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
13869 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12996669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3037 | 12996669 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E522508106/2 | 2022-11-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13870 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12996858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3038 | 12996858 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E511434046/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13871 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11189 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12996965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3039 | 12996965 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513097009/2 | 2022-11-24 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
13872 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11189 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3040 | 12997009 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513096996/3 | 2022-11-24 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
13873 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.010435 | 0,4 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3041 | 12997092 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E521805880/3 | 2022-11-25 | 0.00925 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00925 | 0
13874 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006996 | 0,23 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3042 | 12997527 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513236879/2 | 2022-11-09 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
13875 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006996 | 0,23 | T 1780 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997677 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3043 | 12997677 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E510442527/2 | 2022-11-07 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
13876 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13000446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3044 | 13000446 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E511328587/2 | 2022-11-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13877 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0063968 | 0,23 | T 31781 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13012778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3045 | 13012778 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E511727085/2 | 2022-11-29 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
13878 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069466 | 0,4 | PTA2005 SCA+COMUNA LOVRIN | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13012889 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3046 | 13012889 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513383513/2 | 2022-11-10 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
13879 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0057573 | 0,23 | PTB 10328 HALMAGIU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13013405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3047 | 13013405 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E521035290/3 | 2022-11-17 | 0.004664 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004664 | 0
13880 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081961 | 0,4 | T 31781 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13013493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3048 | 13013493 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E510863838/2 | 2022-11-28 | 0.007055 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007055 | 0
13881 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.022789 | 0,4 | PTA 3433 ARAD CONSTITUTIEI-DOGARILOR | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13013617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3049 | 13013617 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E522527815/2 | 2022-11-15 | 0.019401 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019401 | 0
13882 | Cerificarea calitatii de prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10996 | 0,4 | PTA 11526 COMUNA STR. IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13013954 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3050 | 13013954 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E512520357/3 | 2022-11-22 | 0.009769 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009769 | 0
13883 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.62356 | 20 | A20 FNC-BOCSA RE | Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT 4606 JUMBO COM, racordat din stalpul nr.64A aferent LEA 20kV FNC, alimentata din statia 110/20kV Bocsa. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Conform RO005E541566974 / 1 din 30/04/2015 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 20/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect.Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13014751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3051 | 13014751 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E541566974/2 | 2022-11-23 | 0.31722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.31722 | 0
13884 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10759 | 0,4 | PTA 22280 TOSTCAF | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13014795 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3052 | 13014795 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513276525/2 | 2022-11-10 | 0.007446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007446 | 0
13885 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011994 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13015917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3053 | 13015917 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E513467921/2 | 2022-11-16 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
13886 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039947 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3054 | 13016227 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513183825/2 | 2022-11-09 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
13887 | Generator Fotovoltaic Pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,23 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3055 | 13016825 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E520047067/2 | 2022-11-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13888 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,23 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13017778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3056 | 13017778 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E511846313/2 | 2022-11-03 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13889 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.055896 | 0,23 | T 31772 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13017902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3057 | 13017902 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E510838807/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13890 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049974 | 0,23 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3058 | 13018130 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E512048598/2 | 2022-11-25 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
13891 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069119 | 0,23 | T 41770 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3059 | 13018255 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E510836085/2 | 2022-11-25 | 0.005796 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005796 | 0
13892 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3060 | 13018364 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513542420/2 | 2022-11-04 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13893 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T2345 COVACI COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018425 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3061 | 13018425 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512891808/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13894 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20479 | 0,4 | 4323 STR. PANDURILOR | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.3 SE4 circuitul LEA JT aferent PTA 4323, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13035734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3062 | 13035734 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E541461631/2 | 2022-11-21 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
13895 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T 52043 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13036354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3063 | 13036354 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513366671/2 | 2022-11-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13896 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013144 | 0,4 | T 31781 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13036420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3064 | 13036420 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E512932578/2 | 2022-11-22 | 0.011906 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011906 | 0
13897 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0088952 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13036593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3065 | 13036593 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513245015/4 | 2022-11-03 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00676 | 0
13898 | Bogdanescu Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PTA 5305 ICTAR SAT | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13061921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3066 | 13061921 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E511994216/2 | 2022-11-10 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13899 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054496 | 0,23 | P 1379 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor exsitent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13073718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3067 | 13073718 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E511195950/2 | 2022-11-10 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004408 | 0
13900 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 9507 SIRIA DRUMUL ARADULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13074281 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3068 | 13074281 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E522378088/2 | 2022-11-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13901 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,23 | PTA 4577 TURNU COM 2 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13075129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3069 | 13075129 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-26 | nu | nu | nu | RO005E521778474/2 | 2022-11-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13902 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | T 51803 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13075414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3070 | 13075414 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E510798914/2 | 2022-11-24 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13903 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.020991 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13075685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3071 | 13075685 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E520370358/3 | 2022-11-22 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
13904 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.065936 | 0,23 | PTZ 109 PETROSANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13075706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3072 | 13075706 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E531569203/2 | 2022-11-24 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
13905 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 11066 SANTANA STR. DOBROGEANU G. | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13076610 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3073 | 13076610 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E521935165/2 | 2022-11-10 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13906 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,23 | PTA 10818 NADAB III STATIE ASFALT | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13077119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3074 | 13077119 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E521430817/2 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13907 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | T 51734 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13077450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3075 | 13077450 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513617085/3 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13908 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025045 | 0,4 | PTAB 225 ZAVOI-ARCHIA | ... Bran?ament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10005 nr. 30 din LEA JT - zona Prelungire Z?voi (cartier spre Archia), zona PTAB 225, realizat cu conductor 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13078237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3076 | 13078237 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E532425991/2 | 2022-11-23 | 0.01475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01475 | 0
13909 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014891 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13078452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3077 | 13078452 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513663581/2 | 2022-11-23 | 0.009697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009697 | 0
13910 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 1795 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13079054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3078 | 13079054 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E510260604/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13911 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | PTA 1585 MOARA + COM | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13080076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3079 | 13080076 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E512572668/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13912 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13080441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3080 | 13080441 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E514108553/2 | 2022-11-17 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13913 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015844 | 0,23 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13080877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3081 | 13080877 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E511429095/2 | 2022-11-07 | 0.005729 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005729 | 0
13914 | Generator Fotovoltaic Pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13081096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3082 | 13081096 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E521566705/2 | 2022-11-21 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13915 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015844 | 0,23 | T 51890 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13082271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3083 | 13082271 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E510032768/2 | 2022-11-10 | 0.005729 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005729 | 0
13916 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025902 | 0,4 | T 51875 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13082347 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3084 | 13082347 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E510283845/2 | 2022-11-03 | 0.005786 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005786 | 0
13917 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045975 | 0,4 | PTA 11567 PECO | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13089511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3085 | 13089511 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E512484637/2 | 2022-11-15 | 0.003527 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003527 | 0
13918 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019986 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13089911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3086 | 13089911 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E513915525/2 | 2022-11-16 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13919 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa FPS - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014988 | 0,23 | PTA 10554 CHISINDIA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13090078 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3087 | 13090078 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E521244618/2 | 2022-11-17 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
13920 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50449 | 0,4 | T 51733 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat p-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13090820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3088 | 13090820 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513117866/2 | 2022-11-21 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
13921 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13091221 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3089 | 13091221 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E522441876/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13922 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13091553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3090 | 13091553 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E511573983/2 | 2022-11-23 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
13923 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T12461 FORAJ 4 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13091975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3091 | 13091975 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E514102692/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13924 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T1894 COMLOSULUI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13092750 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3092 | 13092750 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512632014/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13925 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1059 | 0,23 | TC6005 OLARU | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13093038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3093 | 13093038 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E540590352/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13926 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T2671 PADURENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13094849 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3094 | 13094849 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513814950/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13927 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053972 | 0,4 | PTA 5321 TIPARI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13094907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3095 | 13094907 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513805714/2 | 2022-11-15 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
13928 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20479 | 0,4 | TC6108 CENTRALA TERMICA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SV circuitul LEA JT aferent PTZ 6108, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13095279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3096 | 13095279 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E541346644/2 | 2022-11-17 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
13929 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.028176 | 0,4 | PT 1854 COM DUD VECHI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13096512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3097 | 13096512 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E512697891/3 | 2022-11-21 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
13930 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13096661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3098 | 13096661 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E521735770/3 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13931 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 3904 FELNAC COM 5 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13096703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3099 | 13096703 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E522399317/2 | 2022-11-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13932 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039978 | 0,4 | T1953 MARASESTI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13096732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3100 | 13096732 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512638290/2 | 2022-11-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13933 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13097277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3101 | 13097277 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513632026/2 | 2022-11-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13934 | MOntare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010993 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13097669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3102 | 13097669 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513313819/2 | 2022-11-18 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
13935 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0039978 | 0,23 | 6026 STRAND | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6026, 20/0,4kV, 160kVA cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat in interiorul proprietatii, in nisa perete casa si sigurante fuzibile tip LF.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13098541 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3103 | 13098541 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E540590688/2 | 2022-11-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13936 | Pasca Mircea | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.039965 | 0,4 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13098559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3104 | 13098559 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E530647849/2 | 2022-11-28 | 0.00977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00977 | 0
13937 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | T 12312 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13101429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3105 | 13101429 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513384424/2 | 2022-11-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13938 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066671 | 0,4 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13105684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3106 | 13105684 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513185793/2 | 2022-11-10 | 0.005556 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005556 | 0
13939 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029982 | 0,4 | T2808 COL. I DETA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existe pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13105927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3107 | 13105927 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513388484/3 | 2022-11-28 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
13940 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019986 | 0,4 | PT 7 BRANCUSI | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stâlpul de tip SC 10002 nr. 6 din LEA JT - str. Grigorescu, zona PTZ nr. 7, realizat cu cablu 4x16 mm2, L=28 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13106439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3108 | 13106439 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E530333559/3 | 2022-11-17 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13941 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039978 | 0,23 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13106481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3109 | 13106481 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E511556120/2 | 2022-11-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13942 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029776 | 0,4 | T 2295 SECEANI COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13108025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3110 | 13108025 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513279371/2 | 2022-11-18 | 0.009584 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009584 | 0
13943 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014888 | 0,4 | T 2323 SECEANI COM. III | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13108542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3111 | 13108542 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E511609062/2 | 2022-11-21 | 0.004792 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004792 | 0
13944 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50409 | 0,23 | T 1770 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13108634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3112 | 13108634 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E511200508/3 | 2022-11-21 | 0.004008 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004008 | 0
13945 | Stanculea Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.034967 | 0,23 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3113 | 13109134 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E530635981/2 | 2022-11-24 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
13946 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015488 | 0,4 | T 1766 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3114 | 13109177 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513715589/2 | 2022-11-17 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
13947 | CEF 8 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027976 | 0,4 | PTAB 2003 ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3115 | 13109234 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E532358525/2 | 2022-11-24 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
13948 | ?Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3116 | 13109303 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E511605259/2 | 2022-11-17 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13949 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13110015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3117 | 13110015 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513380835/2 | 2022-11-23 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
13950 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017192 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13110082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3118 | 13110082 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E511379516/2 | 2022-11-28 | 0.015875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015875 | 0
13951 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058572 | 0,4 | PTA 22273 BUCOVAT IV | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13110566 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3119 | 13110566 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513611955/1 | 2022-11-28 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
13952 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15584 | 0,23 | T 41709 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13111388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3120 | 13111388 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E510042994/2 | 2022-11-17 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
13953 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20579 | 0,4 | 6029 SUBDEAL | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6029, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat in interiorul curtii, pe peretele casei, cu contor trifazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13111449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3121 | 13111449 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E540484972/2 | 2022-11-25 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
13954 | CEF RUBICON | Fotovoltaic | TIMIS | 0.18583 | 0,4 | T12263 TODORUT INTERNATIONAL | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13112147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3122 | 13112147 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513280889/2 | 2022-11-21 | 0.03513 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03513 | 0
13955 | SEDIU SOCIAL | Fotovoltaic | ARAD | 0.019107 | 0,4 | PTA 3428 ARAD HORGA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13112248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3123 | 13112248 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E522030061/3 | 2022-11-24 | 0.008928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008928 | 0
13956 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20479 | 0,4 | 4431 EZERIS CAP | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul PTA 4431, 20/0 ,4kV, 160kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13112420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3124 | 13112420 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E541573028/2 | 2022-11-24 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
13957 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13113061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3125 | 13113061 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-13 | nu | nu | nu | RO005E513540338/2 | 2022-11-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13958 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.017987 | 0,4 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13115163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3126 | 13115163 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E522448738/2 | 2022-11-16 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
13959 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059945 | 0,4 | PCZ 5048 VLAD TEPES | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13115474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3127 | 13115474 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513067613/3 | 2022-11-09 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
13960 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.024778 | 0,4 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13117321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3128 | 13117321 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E512527275/2 | 2022-11-17 | 0.004684 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004684 | 0
13961 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T 2244 GIARMATA CAP | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13122840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3129 | 13122840 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E511534058/2 | 2022-11-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13962 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054947 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13122968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3130 | 13122968 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512928584/2 | 2022-11-18 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
13963 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039978 | 0,4 | PTA 5766 BANATEANU FAGET | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13123559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3131 | 13123559 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E512043391/2 | 2022-11-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
13964 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080166 | 0,4 | T 31714 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13123587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3132 | 13123587 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E511047473/2 | 2022-11-29 | 0.006879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006879 | 0
13965 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019986 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13125287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3133 | 13125287 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513955114/2 | 2022-11-17 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13966 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018986 | 0,4 | T 12332 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13125501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3134 | 13125501 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513085411/3 | 2022-11-22 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
13967 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13125696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3135 | 13125696 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513380587/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13968 | CEF PGB | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.16484 | 0,4 | PTA 96 UNIREA 2 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul nr. 24 din LEA JT - General Berthelot, zona PTA nr. 96, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13125794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3136 | 13125794 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E531489608/3 | 2022-11-28 | 0.01455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01455 | 0
13969 | str somes nr.1 ap.2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013588 | 0,23 | T51866 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13125999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3137 | 13125999 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E511241659/2 | 2022-11-17 | 0.003518 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003518 | 0
13970 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010993 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13126857 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3138 | 13126857 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513126046/2 | 2022-11-17 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
13971 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0054972 | 0,23 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13126882 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3139 | 13126882 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E520598833/2 | 2022-11-21 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
13972 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10521 | 0,4 | PTB 1511 ARAD BLOC 11 FALEZA SUD TC | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13127154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3140 | 13127154 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E513231313/2 | 2022-11-14 | 0.005104 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005104 | 0
13973 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.010995 | 0,4 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13127166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3141 | 13127166 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522364252/2 | 2022-11-23 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
13974 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13127214 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3142 | 13127214 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E520598822/2 | 2022-11-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13975 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,23 | PTA 9510 SIRIA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13127253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3143 | 13127253 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E521105221/2 | 2022-11-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13976 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012954 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13127852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3144 | 13127852 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E513897232/2 | 2022-11-14 | 0.01172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01172 | 0
13977 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059945 | 0,4 | T 22274 SACALAZ COM I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13128057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3145 | 13128057 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E513518108/2 | 2022-11-14 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
13978 | Generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015987 | 0,23 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13128094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3146 | 13128094 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E520258274/2 | 2022-11-18 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
13979 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.010715 | 0,4 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13128313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3147 | 13128313 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E520530008/2 | 2022-11-29 | 0.009525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009525 | 0
13980 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0064968 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13129368 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3148 | 13129368 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E513463859/2 | 2022-11-25 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
13981 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012989 | 0,4 | T 1712 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13130075 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3149 | 13130075 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E510026817/2 | 2022-11-17 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
13982 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13130427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3150 | 13130427 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513658259/2 | 2022-11-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13983 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,4 | PTA 3783 SECUSIGIU COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13130467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3151 | 13130467 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E522276827/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13984 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.029982 | 0,4 | PTA 3250 ARAD SERE 5 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13130676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3152 | 13130676 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E522077714/3 | 2022-11-28 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
13985 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10789 | 0,4 | T 22363 PECIU NOU VILE | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13130706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3153 | 13130706 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513846405/2 | 2022-11-17 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
13986 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012954 | 0,4 | PTZ 50 CT 10 CERNEI DEVA | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 8 din LEA JT - str. Nicolae Iorga, zona PTZ nr. 50, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racor... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13131276 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3154 | 13131276 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E530109572/3 | 2022-11-25 | 0.01172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01172 | 0
13987 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012994 | 0,4 | T 11745 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13131420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3155 | 13131420 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E511621606/2 | 2022-11-17 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
13988 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069762 | 0,4 | T 5781 GARA MARGINA | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13133151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3156 | 13133151 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512129228/2 | 2022-11-24 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
13989 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014883 | 0,23 | PCZ 5041 XENOPOL | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13134314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3157 | 13134314 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E511828795/2 | 2022-11-09 | 0.004787 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004787 | 0
13990 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | T 51716 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13134943 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3158 | 13134943 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513382129/2 | 2022-11-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13991 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012993 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13146289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3159 | 13146289 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E514102209/2 | 2022-11-23 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
13992 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13146474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3160 | 13146474 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E521426542/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
13993 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.019986 | 0,4 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13147162 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3161 | 13147162 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E521801819/3 | 2022-11-24 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
13994 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | T 21755 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13148364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3162 | 13148364 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513154036/2 | 2022-11-18 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
13995 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.020991 | 0,4 | 4119 BAZIN INOT | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din firida de distributie de tip E2+2, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4119, 6/0 ,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13151280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3163 | 13151280 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E541683727/2 | 2022-11-24 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
13996 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,4 | T 2442 RECAS UZINA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13151517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3164 | 13151517 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513101915/2 | 2022-11-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
13997 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,4 | PTA 3511 MANDRULOC COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13151621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3165 | 13151621 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E521732812/3 | 2022-11-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13998 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | PTA 22237 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13151787 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3166 | 13151787 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513892125/2 | 2022-11-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
13999 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | PTA 5773 MANASTIUR BUFET | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13152142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3167 | 13152142 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512116572/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14000 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | T 2495 COM. III BAZOSU VECHI | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13153531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3168 | 13153531 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E511487190/2 | 2022-11-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14001 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13154422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3169 | 13154422 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E511405785/2 | 2022-11-24 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14002 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12689 | 20 | A20 CRIVINA-LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13171049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3170 | 13171049 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E514092353/2 | 2022-11-29 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
14003 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13174155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3171 | 13174155 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E511376412/2 | 2022-11-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14004 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0047771 | 0,4 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13196957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3172 | 13196957 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E521576728/2 | 2022-11-28 | 0.003703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003703 | 0
14005 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018187 | 0,4 | PTA 2148 FERMA VAIDEI / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13197008 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3173 | 13197008 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512800897/2 | 2022-11-24 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
14006 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13202468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3174 | 13202468 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E521806555/2 | 2022-11-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14007 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,4 | PTA 1123 ARCHIA SAT D-C | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13203434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3175 | 13203434 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E532341358/3 | 2022-11-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14008 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.014988 | 0,4 | PTA 1179 SANTANDREI 2 S-SERE | ... Bransament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT din Sântandrei, de la stâlpul de tip SE4 nr.22, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 , L= 45 m (6 m drum auto asfaltat, 27 m pamant), cu BMPT 50 A (FT-133-MAT) montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13204257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3176 | 13204257 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E532432696/3 | 2022-11-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14009 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015987 | 0,23 | PTZ 6 TRUST AUR BRAD | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13204828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3177 | 13204828 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E530737782/2 | 2022-11-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14010 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,4 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13205256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3178 | 13205256 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E530738963/2 | 2022-11-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14011 | centrala fotovoltaica 5 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069246 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13205594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3179 | 13205594 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513497632/2 | 2022-11-23 | 0.004828 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004828 | 0
14012 | centrala fotovoltaica 30 kW | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.031986 | 0,4 | 4148 MOTEL KM5 | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din cutia de distributie CD aferent PTZ 4148, 6/0,4kV, 100kVA si firida E1+M montata pe soclu de beton, echipata cu separator vertical JT gr.2, disjunctor tripolar 80A si grup de masura cu 3 x TC 100/5A si contor electronic trifazat in montaj semidirect.Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj semidirect.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13206359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3180 | 13206359 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E541644814/2 | 2022-11-24 | 0.029398 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029398 | 0
14013 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20969 | 0,4 | 6030 STR. BRAD | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6030, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13218568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3181 | 13218568 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E541662263/3 | 2022-11-28 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
14014 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20969 | 0,4 | 6219 ZAGUJENI | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6219, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13218860 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3182 | 13218860 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E540911922/3 | 2022-11-24 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
14015 | Generator Fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.024984 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13219949 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3183 | 13219949 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522307631/3 | 2022-11-23 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
14016 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075963 | 0,4 | T 11739 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13221576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3184 | 13221576 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512866855/2 | 2022-11-23 | 0.006467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006467 | 0
14017 | Apostol Marcela | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1058 | 0,23 | PTA 2094 HOMOROD SUSENI / LEA ORASTIE-BA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13221867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3185 | 13221867 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512714475/2 | 2022-11-18 | 0.005682 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005682 | 0
14018 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054896 | 0,4 | T 11739 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13222455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3186 | 13222455 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E510613707/2 | 2022-11-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14019 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011991 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13223081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3187 | 13223081 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512879613/2 | 2022-11-24 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
14020 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.5059 | 0,4 | T 21779 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13227449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3188 | 13227449 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513277706/1 | 2022-11-28 | 0.025392 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025392 | 0
14021 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.10989 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3189 | 13228598 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513571095/2 | 2022-11-24 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14022 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1029 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3190 | 13228969 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513922354/2 | 2022-11-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
14023 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,4 | T12590 GHIRODA P.V. | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13229692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3191 | 13229692 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513794261/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14024 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0092944 | 0,4 | PTA 2017 SMA 1 ORASTIE / LEA ORASTIE-FER | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13244655 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3192 | 13244655 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512753265/3 | 2022-11-23 | 0.006171 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006171 | 0
14025 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.056266 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3193 | 13248177 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513780200/2 | 2022-11-18 | 0.006143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006143 | 0
14026 | Locuinta Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.056266 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248291 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3194 | 13248291 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513780198/2 | 2022-11-18 | 0.006143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006143 | 0
14027 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,4 | PTA 1151 SOIMUS 1 D-P | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248716 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3195 | 13248716 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E532265128/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14028 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,23 | PTA 4577 TURNU COM 2 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248775 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3196 | 13248775 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E521777619/2 | 2022-11-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14029 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13249640 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3197 | 13249640 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E520520131/2 | 2022-11-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14030 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072965 | 0,4 | PTA 3329 ARAD ARON PUMNUL-PROGRESULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13249925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3198 | 13249925 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E522467919/2 | 2022-11-24 | 0.006173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006173 | 0
14031 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.10789 | 0,4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13250196 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3199 | 13250196 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E522386627/2 | 2022-11-24 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14032 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079956 | 0,23 | T 1776 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13250393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3200 | 13250393 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512964449/2 | 2022-11-18 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005878 | 0
14033 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039978 | 0,23 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13251621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3201 | 13251621 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E520586469/2 | 2022-11-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14034 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15984 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13252593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3202 | 13252593 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513794058/2 | 2022-11-18 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
14035 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13253422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3203 | 13253422 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513635748/2 | 2022-11-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14036 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTZ 8625 LIPOVA STR.PETRU MAIOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13253740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3204 | 13253740 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E522520278/2 | 2022-11-29 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14037 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.10989 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13254131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3205 | 13254131 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513576326/2 | 2022-11-22 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14038 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.015987 | 0,23 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13254211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3206 | 13254211 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E522446792/3 | 2022-11-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14039 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13254257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3207 | 13254257 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E522409140/2 | 2022-11-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14040 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047475 | 0,23 | T 41748 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13254392 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3208 | 13254392 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E512886789/2 | 2022-11-16 | 0.003674 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003674 | 0
14041 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20479 | 0,4 | 4649 TIROL | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4649, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13254507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3209 | 13254507 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E541675368/2 | 2022-11-28 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
14042 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 3412 ARAD LENGYEL-ADY ENDRE | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13256849 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3210 | 13256849 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E520285825/3 | 2022-11-29 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14043 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059755 | 0,4 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13256899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3211 | 13256899 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E511836547/2 | 2022-11-14 | 0.009564 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009564 | 0
14044 | Vasile Lucian | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | T 2214 DUDESTI TIGANI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13274272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3212 | 13274272 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513363533/3 | 2022-11-28 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14045 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13275803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3213 | 13275803 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513083587/2 | 2022-11-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14046 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T 1758 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13276616 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3214 | 13276616 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513912038/2 | 2022-11-23 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14047 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3215 | 13277098 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E520580687/2 | 2022-11-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14048 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019886 | 0,4 | PTA2011 CENTRU PESAC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3216 | 13277351 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513750599/2 | 2022-11-24 | 0.009692 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009692 | 0
14049 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3217 | 13277399 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E521693526/2 | 2022-11-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14050 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.014988 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277603 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3218 | 13277603 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E522284107/2 | 2022-11-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14051 | Generator Fotovoltaic Casa Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,4 | PTB 3826 FANTANELE SC AG-IND | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13278332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3219 | 13278332 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E522382173/2 | 2022-11-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14052 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | PTA 22248 LAURA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13279930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3220 | 13279930 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513777206/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14053 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012993 | 0,4 | T2346 COVACI COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13292772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3221 | 13292772 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513245071/3 | 2022-11-17 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
14054 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079949 | 0,23 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13292869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3222 | 13292869 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513834356/2 | 2022-11-21 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
14055 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 3500 ARAD BERMOGRUP ARMONIEI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13293522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3223 | 13293522 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E522087546/3 | 2022-11-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14056 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014788 | 0,23 | T 31790 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13293586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3224 | 13293586 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E510926759/2 | 2022-11-17 | 0.004694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004694 | 0
14057 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294939 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3225 | 13294939 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E511481228/2 | 2022-11-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14058 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 22279 CRUZEIROS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3226 | 13294987 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513332157/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14059 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0065967 | 0,4 | PTB 1511 ARAD BLOC 11 FALEZA SUD TC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13295351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3227 | 13295351 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512474939/2 | 2022-11-23 | 0.005487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005487 | 0
14060 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13295444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3228 | 13295444 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513517567/2 | 2022-11-17 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14061 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012992 | 0,4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13295953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3229 | 13295953 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E511446803/2 | 2022-11-25 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
14062 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015937 | 0,23 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13296224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3230 | 13296224 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512872638/2 | 2022-11-29 | 0.005821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005821 | 0
14063 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T 51849 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13296226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3231 | 13296226 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513720507/3 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14064 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298424 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3232 | 13298424 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E520267207/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14065 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10314 | 0,4 | T 31773 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3233 | 13298598 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513957969/2 | 2022-11-28 | 0.003075 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003075 | 0
14066 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13314460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3234 | 13314460 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512525105/2 | 2022-11-24 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14067 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015837 | 0,23 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13314752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3235 | 13314752 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513183487/2 | 2022-11-28 | 0.005723 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005723 | 0
14068 | CASA UNIFAMILIALA+CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.11189 | 0,4 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13315002 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3236 | 13315002 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E522334585/3 | 2022-11-29 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
14069 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012994 | 0,4 | T 22284 SANMIHAIU ROMAN COM V | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13315624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3237 | 13315624 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512978871/3 | 2022-11-18 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
14070 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 2216 SANANDREI MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13317353 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3238 | 13317353 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513526354/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14071 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014993 | 0,4 | T 51904 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13317989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3239 | 13317989 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513633410/2 | 2022-11-28 | 0.013719 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013719 | 0
14072 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,23 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13318265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3240 | 13318265 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522350921/2 | 2022-11-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14073 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | T 11746 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13319129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3241 | 13319129 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513005637/2 | 2022-11-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14074 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069762 | 0,4 | T 12286 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13319709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3242 | 13319709 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513524891/3 | 2022-11-22 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
14075 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012034 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13334109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3243 | 13334109 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E514078807/2 | 2022-11-25 | 0.010818 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010818 | 0
14076 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | T 41700 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13334178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3244 | 13334178 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E510044198/2 | 2022-11-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14077 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055472 | 0,4 | PTA 10838 ZERIND BISERICA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13334522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3245 | 13334522 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E521680847/2 | 2022-11-23 | 0.004458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004458 | 0
14078 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013189 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13337029 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3246 | 13337029 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512855460/2 | 2022-11-28 | 0.003126 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003126 | 0
14079 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | T 22408 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13363398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3247 | 13363398 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E514106999/2 | 2022-11-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14080 | Generator fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.10789 | 0,4 | PTA 9501 COVASINT | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364306 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3248 | 13364306 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522434250/2 | 2022-11-23 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14081 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019986 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3249 | 13364544 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513505722/2 | 2022-11-28 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
14082 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.063832 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364787 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3250 | 13364787 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E514113234/2 | 2022-11-24 | 0.013561 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013561 | 0
14083 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054896 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3251 | 13365426 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512870131/2 | 2022-11-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14084 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059894 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3252 | 13365748 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512875721/2 | 2022-11-28 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14085 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.053896 | 0,23 | T 2278 CALACEEA COM. | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3253 | 13365812 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E511350391/2 | 2022-11-28 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
14086 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.057895 | 0,4 | T 51730 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3254 | 13365976 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513171855/2 | 2022-11-28 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14087 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13366168 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3255 | 13366168 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512756943/2 | 2022-11-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14088 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | T 21764 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13379920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3256 | 13379920 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E510965909/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14089 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | PTZ 1515 ARAD BLOC 70 FALEZA SUD TC | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380792 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3257 | 13380792 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512481476/2 | 2022-11-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14090 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054847 | 0,23 | T 41758 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13386057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3258 | 13386057 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512967756/2 | 2022-11-28 | 0.004752 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004752 | 0
14091 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0073964 | 0,4 | PTAB 11550 PARC INDUSTRIAL CARPINIS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13386832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3259 | 13386832 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513916829/2 | 2022-11-28 | 0.006271 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006271 | 0
14092 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015993 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13387094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3260 | 13387094 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513062360/2 | 2022-11-28 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
14093 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006996 | 0,4 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398411 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3261 | 13398411 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513661556/2 | 2022-11-21 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
14094 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006996 | 0,23 | PTA2021 COMUNA PERIAM | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3262 | 13398550 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E512756460/3 | 2022-11-21 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
14095 | GENERATOR FOTOVOLTAIC MONOFAZAT 6 kW-PANOURI MONTATE PE CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13402862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3263 | 13402862 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E511835805/2 | 2022-11-29 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14096 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.024978 | 0,23 | T 2490 DRUMURI SAG | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13410520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3264 | 13410520 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E511476176/2 | 2022-11-28 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
14097 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | T 22361 CORNESTI VILE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13423341 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3265 | 13423341 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513931219/2 | 2022-11-29 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
14098 | CEF Cionca | Fotovoltaic | TIMIS | 0.037948 | 0,23 | T 51890 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13425450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3266 | 13425450 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E510032230/2 | 2022-11-21 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
14099 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069762 | 0,23 | T 41773 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3267 | 13426356 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512953740/2 | 2022-11-29 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
14100 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | PTA2083 COMUNA CENTRU SANDRA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3268 | 13426944 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512746605/2 | 2022-11-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14101 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | T 51931 STATIE POMPARE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13428251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3269 | 13428251 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512944728/3 | 2022-11-24 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14102 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13431250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3270 | 13431250 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513822982/2 | 2022-11-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14103 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13451627 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3271 | 13451627 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512935829/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14104 | Casa/Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.040962 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13456490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3272 | 13456490 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513826458/2 | 2022-11-23 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
14105 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.10466 | 0,4 | PTZ 20 SORA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 67 din LEA JT - str. Chizid, zona PTZ nr. 20, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=18 m, cu carlig si BMPT 40 A montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13473755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3273 | 13473755 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E532229320/3 | 2022-11-22 | 0.004565 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004565 | 0
14106 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10799 | 0,4 | T 22308 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13473790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3274 | 13473790 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513699894/2 | 2022-11-29 | 0.007838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007838 | 0
14107 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0064968 | 0,23 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13474044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3275 | 13474044 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512981482/2 | 2022-11-28 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
14108 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066967 | 0,4 | T 31781 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13521575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3276 | 13521575 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513162091/2 | 2022-11-29 | 0.005585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005585 | 0
14109 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0057971 | 0,23 | T 21527 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13521700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3277 | 13521700 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512458133/2 | 2022-11-28 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004703 | 0
14110 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012474 | 0,4 | T2850 GATAIA CENTRU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13527174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3278 | 13527174 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512331256/3 | 2022-11-28 | 0.011249 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011249 | 0
14111 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.064943 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13528513 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3279 | 13528513 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513836774/2 | 2022-11-29 | 0.01465 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01465 | 0
14112 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.10674 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - aleea Cascadei din Deva, de la stâlpul de tip SC 10002 din apropiere, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2 (2 m trotuar asfaltat, 3 m drum auto asfaltat, 3 m pamant), L=20 m, cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13546540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3280 | 13546540 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E532439266/2 | 2022-11-28 | 0.006603 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006603 | 0
14113 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012824 | 0,4 | T 1728 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13585128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3281 | 13585128 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E510029191/4 | 2022-11-25 | 0.011592 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011592 | 0
14114 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015903 | 0,4 | T 11752 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13587091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3282 | 13587091 | nu s-a emis CR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E512910383/2 | 2022-11-25 | 0.005787 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005787 | 0
14115 | Hala+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0097922 | 0,4 | 4182 PLATFORMA MOCIUR | Exista bransament electric trifazat, racordat din firida de distributie, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4182, 6/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe gardul proprietatii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14568147 | 2022-12-23 | 14568147 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0096
14116 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014992 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14286381 | 2022-12-23 | 14286381 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014698
14117 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0052959 | 0,4 | PTB 10644 IAS LACATUSERIE SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14231539 | 2022-12-29 | 14231539 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.005192
14118 | dosar prosumato | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0037485 | 0,23 | 4404 VODNIC | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4404, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteauaelectrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13925478 | 2022-12-20 | 13925478 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.003675
14119 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13975443 | 2022-12-20 | 13975443 | 2022-12-22 | 2023-03-22 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00783
14120 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019782 | 0,4 | PTA 2092 FERMA GEOAGIU / LEA ORASTIE-BAL | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13944470 | 2022-12-29 | 13944470 | 2022-12-29 | 2023-03-29 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.019394
14121 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.011873 | 0,4 | PTA 10085 GURBA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13976193 | 2022-12-20 | 13976193 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01164
14122 | CEF Prosumer+Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014993 | 0,4 | PTA 5767 UNIRII FAGET | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13857065 | 2022-12-22 | 13857065 | 2022-12-23 | 2023-03-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014699
14123 | Casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059466 | 0,23 | TC4306 BLOCURI | Exista bransament electric monofazat aerian, realizat cu cablu ACBYCY 16/16, in lungime de 23m, racordat din stalpul nr.3 de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4306, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 63A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter bidirectional.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13831422 | 2022-12-16 | 13831422 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00583
14124 | CEF Prosumer-Spor Putere | Fotovoltaic | Timis | 0.014993 | 0,4 | T 5751 BISERICA BATESTI | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13855745 | 2022-12-22 | 13855745 | 2022-12-22 | 2023-03-22 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014699
14125 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.019991 | 0,4 | PTZ 3322 ARAD BLOC A12 STEFAN LUCHIAN | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13884251 | 2022-12-19 | 13884251 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.019599
14126 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,4 | T 5751 BISERICA BATESTI | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13704320 | 2022-12-27 | 13704320 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00578
14127 | Generator Fotovoltaic- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13771335 | 2022-12-13 | 13771335 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
14128 | imobil cu instalatie fotovoltaica Prosumator Suvei Daniel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097155 | 0,4 | PTA 11007 STATIE ASFALT SIMAND | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13772571 | 2022-12-14 | 13772571 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009525
14129 | Birouri | Fotovoltaic | TIMIS | 0.022471 | 0,4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | -Se va proiecta un bransament trifazat subteran 3x25+16C in lungime de 27 m din care 10 m pe stalp ,16 m in zona verde si 1 m in BMPT. Necesar BMPT 40 amplasat la limita de propietate.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13662145 | 2022-12-13 | 13662145 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E512819820/2 | 2022-12-23 | 0.02203 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02203 | 0
14130 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,4 | PTB 1822 ARAD INCONTRO-3 PARC IND | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13662284 | 2022-12-20 | 13662284 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00489
14131 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13643876 | 2022-12-21 | 13643876 | 2022-12-21 | 2023-03-21 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009795
14132 | Generator Fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571460 | 2022-12-09 | 13571460 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
14133 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014989 | 0,4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Bransament electric trifazat existent..Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura 32 A existent, cu BMPT 63 A. -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13588551 | 2022-12-15 | 13588551 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014695
14134 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099929 | 0,4 | PTA 9554 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13592005 | 2022-12-12 | 13592005 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009797
14135 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent..Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura 32 A existent, cu BMPT 63 A. -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13614388 | 2022-12-15 | 13614388 | 2022-12-22 | 2023-03-22 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
14136 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13552898 | 2022-12-29 | 13552898 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
14137 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.021489 | 0,4 | PTB 3305 ARAD EFTIMIE MURGU-BENDEA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13590522 | 2022-12-15 | 13590522 | 2022-12-15 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.021068
14138 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0090862 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent, cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13546507 | 2022-12-19 | 13546507 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008908
14139 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13519977 | 2022-12-13 | 13519977 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
14140 | Generator fotovoltaic - Prosumator Baghina Gheorghe Constantin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13519183 | 2022-12-13 | 13519183 | 2022-12-15 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
14141 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039882 | 0,4 | T 31766 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13521184 | 2022-12-15 | 13521184 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0391
14142 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | Bransament electric trifazat existent..Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura 32 A existent, cu BMPT 63 A. -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13550847 | 2022-12-15 | 13550847 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0048
14143 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 8042 BACAUL DE MIJLOC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13530109 | 2022-12-21 | 13530109 | 2022-12-21 | 2023-03-21 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00489
14144 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13519703 | 2022-12-13 | 13519703 | 2022-12-15 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00578
14145 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098941 | 0,4 | T2436 RECAS CRR | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13452125 | 2022-12-15 | 13452125 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
14146 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018592 | 0,4 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13474261 | 2022-12-29 | 13474261 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.018227
14147 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13448118 | 2022-12-16 | 13448118 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
14148 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13449501 | 2022-12-16 | 13449501 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009799
14149 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079458 | 0,4 | PTA 5202 LUGOJEL | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13429836 | 2022-12-21 | 13429836 | 2022-12-21 | 2023-03-21 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00779
14150 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01199 | 0,4 | T 11747 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13455911 | 2022-12-15 | 13455911 | 2022-12-15 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011755
14151 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014991 | 0,4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | -... Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.8369, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, cu relocarea consolei de acoperis existente; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13449587 | 2022-12-12 | 13449587 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014697
14152 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013492 | 0,4 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398221 | 2022-12-07 | 13398221 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.013227
14153 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric trifazat existent..Montare contor trifazat bidirectional in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13401217 | 2022-12-07 | 13401217 | 2022-12-08 | 2023-03-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0048
14154 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01989 | 0,4 | T 31715 | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380834 | 2022-11-28 | 13380834 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0195
14155 | CIOBANU V. DALIEI 4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01468 | 0,4 | PTA 22237 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398486 | 2022-12-08 | 13398486 | 2022-12-08 | 2023-03-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014392
14156 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014989 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13368959 | 2022-12-08 | 13368959 | 2022-12-09 | 2023-03-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014695
14157 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 11528 SUD | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13381088 | 2022-12-06 | 13381088 | 2022-12-09 | 2023-03-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.004899
14158 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.011655 | 0,4 | PTA 10508 SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380969 | 2022-12-15 | 13380969 | 2022-12-17 | 2023-03-17 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011426
14159 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Bransament electric trifazat existent..Montare contor trifazat bidirectional in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13400070 | 2022-12-13 | 13400070 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0048
14160 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,23 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3427, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 1x25+16C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 24m, din care cca. 12m sapatura; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398453 | 2022-12-15 | 13398453 | 2022-12-22 | 2023-03-22 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009799
14161 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364680 | 2022-12-02 | 13364680 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009799
14162 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010785 | 0,4 | PTA 1363 BANPOTOC 2 | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul terminal SC 10005 din LEA JT - sat Banpotoc, zona PTA nr. 1363 Banpotoc 2, cu BMPT 32 A montat pe stalpul de racord.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13401046 | 2022-12-15 | 13401046 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E532260943/2 | 2022-12-22 | 0.010574 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010574 | 0
14163 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059272 | 0,23 | PTA 8609 CONOP CED | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13347482 | 2022-12-02 | 13347482 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.005811
14164 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059925 | 0,4 | PTB 5540 SPITAL CRIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13301661 | 2022-12-02 | 13301661 | 2022-12-05 | 2023-03-05 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.005875
14165 | COFETARIE+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019789 | 0,4 | PCZ 5034 MICRO 1 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13293615 | 2022-12-07 | 13293615 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.019401
14166 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.038844 | 0,4 | PTZ 40 PETROSANI | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea existenta, zona PTZ 40 Petrosani.-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura existent, cu BMPTi 100 A. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat semidirect bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13295868 | 2022-12-16 | 13295868 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.038082
14167 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0043963 | 0,4 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13317096 | 2022-12-02 | 13317096 | 2022-12-02 | 2023-03-02 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00431
14168 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.014613 | 0,4 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13252464 | 2022-11-25 | 13252464 | 2022-12-05 | 2023-03-05 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014326
14169 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0047942 | 0,4 | 4425 DEBARCADER | Instalatie existenta, realizata conform ATR nr.08504777/12.08.2021 - OSSD (bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C, in lungime de 5m (sapatura in spatiu verde, domeniul public), racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 4425, 20/0,4kV, 160KVA pana intr-un BMPT montat pe soclu de beton, langa stalpul postului, disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct).Instalatia existenta este corespunzatoare din punct de vedere tehnic trecerii pe definitiv de pe OSSD. Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta I - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta ? 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13255170 | 2022-12-13 | 13255170 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0047
14170 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.013393 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 23m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13272620 | 2022-12-09 | 13272620 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01313
14171 | instalatie fotovoltaica+ locuinta-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081865 | 0,23 | T 52084 | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13249054 | 2022-12-16 | 13249054 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008026
14172 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049776 | 0,23 | T 2490 DRUMURI SAG | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13275910 | 2022-11-25 | 13275910 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00488
14173 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTA 8547 LIPOVA RADNA MFA 01191 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248727 | 2022-11-28 | 13248727 | 2022-12-03 | 2023-03-03 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
14174 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0088945 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13249763 | 2022-11-24 | 13249763 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00872
14175 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.028687 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13226154 | 2022-11-25 | 13226154 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.028124
14176 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013543 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13235533 | 2022-12-06 | 13235533 | 2022-12-09 | 2023-03-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.013277
14177 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13255583 | 2022-12-19 | 13255583 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
14178 | Generator Fotovoltaic Casa Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015892 | 0,4 | PTA 10597 CUIED | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277888 | 2022-12-02 | 13277888 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01558
14179 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 31779 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13154233 | 2022-12-06 | 13154233 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009799
14180 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0094258 | 0,4 | T 2505 IANOVA COMUNA II | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13147299 | 2022-12-02 | 13147299 | 2022-12-05 | 2023-03-05 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009241
14181 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.016092 | 0,4 | PTZ 1151 ARAD CARAMIDARIE FECIOAREI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13153512 | 2022-12-19 | 13153512 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.015776
14182 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099043 | 0,4 | T51866 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13197380 | 2022-11-29 | 13197380 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00971
14183 | Generator Fotovoltaic Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3496, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x10+6C<(>,<)> conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 17m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13082031 | 2022-11-21 | 13082031 | 2022-12-09 | 2023-03-09 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00774
14184 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.015333 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3276, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea vechii instalatii de racordare si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13099092 | 2022-12-05 | 13099092 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.015032
14185 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007793 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent; Inlocuire intrerupator automat existent cu un intrerupator automat de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13072910 | 2022-11-25 | 13072910 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00764
14186 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.015232 | 0,4 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament trifazic subteran existent..... Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3278, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita proprietate, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent; - interceptarea si sectionarea corespunzatoare a cablului de bransament existent in vederea legarii sale in BMPt proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13099247 | 2022-12-05 | 13099247 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014933
14187 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 4639 TUTNU COM 4 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13108295 | 2022-12-02 | 13108295 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.005879
14188 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014033 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13077383 | 2022-12-16 | 13077383 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.013758
14189 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 10132 INEU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13090214 | 2022-11-18 | 13090214 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00774
14190 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.015333 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3276, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea vechii instalatii de racordare si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13098720 | 2022-12-05 | 13098720 | 2022-12-21 | 2023-03-21 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.015032
14191 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0037946 | 0,23 | 4339 STR. UNIRII | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.3 de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4339, 20/0,4kV, 160kVA cu contorul montat in interiorul proprietatii.-Se va realiza un nou bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu JT, bipolar, AL 2x16mmp, cf.DC4183/1, matricola 339061, in lungime traseu de 10 metri (din care 3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV) racordat din stalpul nr.3 de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4339, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, un BMPM din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator bipolar fix 40A. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul existent se va preda Operatorului de Retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minimacu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va monta in BMPM un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13112034 | 2022-11-17 | 13112034 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00372
14192 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 4578 TURNU COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109309 | 2022-12-02 | 13109309 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.005879
14193 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014892 | 0,4 | PTA 8593 MINIS COMUNA II | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13014781 | 2022-12-05 | 13014781 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0146
14194 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTA 4509 MACEA COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997007 | 2022-12-05 | 12997007 | 2022-12-05 | 2023-03-05 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
14195 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011486 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12996448 | 2022-11-22 | 12996448 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01126
14196 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011233 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13002181 | 2022-12-19 | 13002181 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011013
14197 | Sistem fotovoltaic 5KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046923 | 0,4 | T 41787 | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12991660 | 2022-11-28 | 12991660 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0046
14198 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098858 | 0,4 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | -... Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12972065 | 2022-11-15 | 12972065 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009692
14199 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009025 | 0,4 | T 51828 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12955101 | 2022-11-28 | 12955101 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008848
14200 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | PTA 22248 LAURA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12949788 | 2022-11-24 | 12949788 | 2022-12-05 | 2023-03-05 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
14201 | Casa de Locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12974700 | 2022-11-28 | 12974700 | 2022-12-02 | 2023-03-02 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00774
14202 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098348 | 0,4 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12946419 | 2022-12-05 | 12946419 | 2022-12-05 | 2023-03-05 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009642
14203 | Service auto +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099899 | 0,4 | T 51742 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12949230 | 2022-12-05 | 12949230 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009794
14204 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTZ 3019 ARAD KOGALNICEANU | -Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3019, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp , conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 6m coborare pe perete, in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12927147 | 2022-11-14 | 12927147 | 2022-12-23 | 2023-03-23 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00979
14205 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3496, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 27m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12929435 | 2022-11-15 | 12929435 | 2022-12-21 | 2023-03-21 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00783
14206 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010019 | 0,4 | PTA 5038 TRANDAFIRILOR | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12907660 | 2022-12-19 | 12907660 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009822
14207 | Anna IOGA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011573 | 0,4 | T 11762 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12945969 | 2022-12-08 | 12945969 | 2022-12-08 | 2023-03-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011346
14208 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069463 | 0,4 | T 12362 COM II MOSNITA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12869348 | 2022-12-06 | 12869348 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00681
14209 | CEF ONEL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016535 | 0,4 | T 5529 OHABA FORGACI - NOU | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12865287 | 2022-11-23 | 12865287 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01621
14210 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011781 | 0,4 | 6145 OTELARI | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul nr. 1 de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6145, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va realiza un bransament trifazat aerian cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul nr.1 de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6145, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12847209 | 2022-12-05 | 12847209 | 2022-12-15 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01155
14211 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 10871 ADEA COM III | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10871, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana<(>,<)> 4x16mmp<(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 16m, din care cca. 5m coborare pe perete pozati in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12839700 | 2022-11-14 | 12839700 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009799
14212 | fotovoltaice casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.014608 | 0,4 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | -.... Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3278, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - repozitionare consola metalica de acoperis existenta pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 23m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12801667 | 2022-11-16 | 12801667 | 2022-12-08 | 2023-03-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.014321
14213 | Casa unifamiliala Orha | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016992 | 0,4 | T12422 PARTA SAT NOU | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12820849 | 2022-11-15 | 12820849 | 2022-12-08 | 2023-03-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.016659
14214 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014485 | 0,4 | T2248 IAS ATELIER MECANIC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12774469 | 2022-12-08 | 12774469 | 2022-12-08 | 2023-03-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0142
14215 | spor de putere locuinta+prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029949 | 0,4 | T 1721 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12794954 | 2022-12-20 | 12794954 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.029362
14216 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0089862 | 0,4 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676468 | 2022-12-22 | 12676468 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00881
14217 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079458 | 0,4 | PTA 5347 OLOSAG SAT II | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din PTA 5347 ? 20/0,4kV?100kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 14 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana lainaltimea de 2,5 m, 2m in BMPT, 2m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.Bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din PTA 5347 ? 20/0,4kV?100kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 14 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana lainaltimea de 2,5 m, 2m in BMPT, 2m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12724154 | 2022-10-21 | 12724154 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00779
14218 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072073 | 0,4 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3280, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent; - interceptarea si sectionarea corespunzatoare a cablului de bransament in zona limitei proprietate beneficiar, in vederea legarii sale in BMPT proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12699949 | 2022-12-05 | 12699949 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.007066
14219 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081865 | 0,23 | PTA 3918 VINGA COM 6 | Bransament electric monofazat existent.... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3918, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului mono existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12673376 | 2022-11-08 | 12673376 | 2022-12-02 | 2023-03-02 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008026
14220 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | -... Din PT 20/0.4kV, 160kVA, nr.3410, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - montare consola metalica de acoperis pe cladire beneficiar; - pozare cablu Al 4x16mmp pentru montare aeriana, conform DC 4183RO din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 6m coborare stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676722 | 2022-11-01 | 12676722 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
14221 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02231 | 0,4 | 6250 ARMENIS 1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat la circuitul LEA JT aferent PTA 6250, 20/0,4kV, 160kVA cu contorul montat in interiorul proprietatii.-Se va realiza un bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 10 metri (4m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6250, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12617739 | 2022-11-24 | 12617739 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.021872
14222 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12622091 | 2022-10-31 | 12622091 | 2022-12-15 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
14223 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01989 | 0,4 | PTA 5708 SAT SURDUC | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12614091 | 2022-12-08 | 12614091 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0195
14224 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.019562 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12672622 | 2022-11-08 | 12672622 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.019178
14225 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098746 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3031, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPt si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12586652 | 2022-11-16 | 12586652 | 2022-12-02 | 2023-03-02 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.009681
14226 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12596333 | 2022-11-28 | 12596333 | 2022-12-04 | 2023-03-04 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0097
14227 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.059874 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3513, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A standardizat echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x95+50N, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 210m, din care cca. 175m canalizare zona nepavata, cca. 21m zona pavata, respectiv cca. 3m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TGbeneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652567 | 2022-11-10 | 12652567 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0587
14228 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011352 | 0,4 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 4 din LEA JT - str. Romanilor, zona PTZ nr. 120 Romanilor, cu stender si BMPT 32 A montat pe casa si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator.-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura 32 A existent, cu BMPT 63 A. -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12563732 | 2022-12-14 | 12563732 | 2022-12-15 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.011129
14229 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.026887 | 0,4 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8519, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12520373 | 2022-11-22 | 12520373 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02636
14230 | instalatie fotovoltaica locuinta familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017983 | 0,4 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12478028 | 2022-10-26 | 12478028 | 2022-12-02 | 2023-03-02 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01763
14231 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.059874 | 0,4 | PTA 3511 MANDRULOC COM 1 | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3511, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A standardizat, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 130m, din care cca. 120m canalizatie zona nepavata<(>,<)> respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPT. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12413170 | 2022-10-27 | 12413170 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0587
14232 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014485 | 0,4 | P11071 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12385839 | 2022-11-09 | 12385839 | 2022-12-08 | 2023-03-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0142
14233 | BISERICA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039581 | 0,4 | PCZ 5076 CASA DE CULTURA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12277072 | 2022-11-22 | 12277072 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.038805
14234 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTZ 14 HATEG | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 230 din LEA JT - str. Bisericilor, zona PTZ nr. 14 Eminescu Hateg, realizat cu conductor 4x16 mmp (L=20 m), cu stender, BMPT 32 A (FT-124-MAT) si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Operatorul de distribu?ie are obliga?ia s? ramburseze utilizatorului contravaloarea efectiv? a lucr?rilor de proiectare ?i execu?ie a bran?amentului, pân? la o valoare medie a unui bran?ament, stabilit? de ordinul ANRE nr. 23 din 9 martie 2022. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12200890 | 2022-10-17 | 12200890 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00489
14235 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027538 | 0,4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12161590 | 2022-11-25 | 12161590 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.026998
14236 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.099451 | 20 | S20 3P GRADISTE-POLTURA AR | Din LEA 20kV POLTURA - Gradiste, din derivatia 6 Vinatori prin racord 20kV la PTB 3238. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT in celula masura PTB 3238 prin grup masura compus din contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=30/5A..Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11996799 | 2022-09-23 | 11996799 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0975
14237 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | ARAD | 0.016991 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | -.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3672, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPt existent si recuperare contor; - legare cablu bransament in noul BMPt; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPTt si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12023840 | 2022-09-23 | 12023840 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.016658
14238 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029235 | 0,4 | T 12605 PADURENI COM.V | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12065678 | 2022-11-01 | 12065678 | 2022-12-15 | 2023-03-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.028662
14239 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3405, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat in montaj direct programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 4x16mp pentru montare aeriana, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 5m coborare pe perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11938716 | 2022-10-07 | 11938716 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.00783
14240 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014892 | 0,4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11844607 | 2022-10-10 | 11844607 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0146
14241 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008665 | 0,4 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11674823 | 2022-11-24 | 11674823 | 2022-12-02 | 2023-03-02 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.008495
14242 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016993 | 0,4 | T 51760 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11771284 | 2022-12-19 | 11771284 | 2022-12-21 | 2023-03-21 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01666
14243 | CEF Prosumer+Programul ELECTRIC UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09995 | 0,4 | A20 DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11499882 | 2022-08-31 | 11499882 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.09799
14244 | Hotel Minerva Herculane | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.11944 | 20 | A20 HERCULANE-TOPLET RE | Instalatie existenta - Post de transformare in cladire zidita PTZ 7417 Minerva, racordat la circuitul LEA 20kV Herculane, alimentata din statia 110/20kV Toplet. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Conform CER RO005E541350672 / 2 din 28.02.2019 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 400/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect.-Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; -o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11519640 | 2022-09-09 | 11519640 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.1171
14245 | CEF Prosumer+Programul ELECTRIC UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09995 | 20 | S20 NR.6 IMOBILIARE-FRATELIA TM | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11499648 | 2022-09-14 | 11499648 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.09799
14246 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019482 | 0,4 | T 2270 ORTISOARA SMA | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11500516 | 2022-10-10 | 11500516 | 2022-12-08 | 2023-03-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0191
14247 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.099858 | 0,4 | PTZ 3088 ARAD ROSIORILOR TC | -Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3088, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu BMPTi-200A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=250/5A, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat existent, recuperat din vechea cale de alimentare, in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in monaj semidirect; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din TDRI al PTZ la BMPTi, in lungime de cca. 30m, din care cca. 22m canalizatie zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BM. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11325525 | 2022-09-27 | 11325525 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0979
14248 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026938 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11370015 | 2022-09-19 | 11370015 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02641
14249 | Panouri fotovoltaice pentru iluminat public | Fotovoltaic | ARAD | 0.039974 | 0,4 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10774, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-80A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in monaj direct; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 7m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si punctul aprindere iluminat public. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11158887 | 2022-10-10 | 11158887 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.03919
14250 | PV Galrom Moneasa | Fotovoltaic | ARAD | 0.048479 | 0,4 | PTB 10645 HOTEL MONEASA | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10645, din tabloul jt al PTB prin racord trifazic de alimentare cu energie electrica existent..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11184483 | 2022-09-12 | 11184483 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.047528
14251 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0094865 | 0,4 | P1346 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru noua putere solicitata.Necesar reprogramare contor existent pentru noua putere solicitata. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11020122 | 2022-09-26 | 11020122 | 2022-12-08 | 2023-03-08 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.0093
14252 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.017583 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10400598 | 2022-12-13 | 10400598 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.017238
14253 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.023889 | 0,4 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | Loc de consum si producere existent, alimentat din LEA 0.4kV circuit din PTA 20/0.4kV, nr.8270, prin intermediul unui bransament trifazic.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - interceptarea si sectionarea corespunzatoare a cablului de bransament in vederea legarii sale in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10351989 | 2022-08-22 | 10351989 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.02342
14254 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.019982 | 0,4 | PTA 4066 SEMLAC CRR | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.4066, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 4066; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica de acoperis pe imobilul beneficiarului; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234276 | 2022-08-22 | 10234276 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | nu | nu | nu |  |  |  | PROSUMATOR cu Pi < 400kW |  | 0.01959
14255 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0071767 | 0,4 | PTZ 2118 PALIA ORASTIE / LEA O-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364449 | 2022-11-22 | 13364449 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E530646770/2 | 2022-12-19 | 0.007036 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007036 | 0
14256 | Locuinta plus centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.014652 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12975941 | 2022-11-16 | 12975941 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E522355443/2 | 2022-12-22 | 0.014365 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014365 | 0
14257 | Punct de lucru + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01979 | 0,4 | PCZ 2015 F-CA LUX+COM PERIAM | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12448129 | 2022-11-25 | 12448129 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E512821676/2 | 2022-12-13 | 0.019402 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019402 | 0
14258 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011975 | 0,4 | T 22287 CHISODA COM V | Bransament electric trifazat existentNecesar programare contor existent .. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13854574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3282 | 13854574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3282 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513766002/1 | 2022-12-21 | 0.01174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01174 | 0
14259 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014843 | 0,4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13123304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3283 | 13123304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3283 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513558573/1 | 2022-12-07 | 0.014552 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014552 | 0
14260 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014843 | 0,4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13123165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3284 | 13123165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3284 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513558584/1 | 2022-12-07 | 0.014552 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014552 | 0
14261 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 21549 SOROCUL | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13226996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3285 | 13226996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3285 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513553826/1 | 2022-12-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14262 | CEF Tamaianu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059619 | 0,4 | T 21775 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14570280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3287 | 14570280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3287 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E512899222/2 | 2022-12-27 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
14263 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0071074 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14179922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3288 | 14179922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3288 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E512993834/2 | 2022-12-22 | 0.006968 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006968 | 0
14264 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089455 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13893275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3289 | 13893275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3289 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E513100723/2 | 2022-12-29 | 0.00877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00877 | 0
14265 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009895 | 0,4 | T 11735 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13891764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3290 | 13891764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3290 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E510633350/2 | 2022-12-30 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
14266 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,23 | T 51740 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13884519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3291 | 13884519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3291 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E510286691/2 | 2022-12-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14267 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012873 | 0,4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13884813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3292 | 13884813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3292 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E512887735/2 | 2022-12-28 | 0.012621 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012621 | 0
14268 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075892 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13851799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3293 | 13851799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3293 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513197291/2 | 2022-12-27 | 0.00744 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00744 | 0
14269 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058436 | 0,23 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13889017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3294 | 13889017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3294 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E513038981/2 | 2022-12-28 | 0.005729 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005729 | 0
14270 | Generator Fotovoltaic- Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13853093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3295 | 13853093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3295 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513310939/2 | 2022-12-27 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14271 | CEF Cozmei Liviu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049623 | 0,4 | T 1712 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13889552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3296 | 13889552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3296 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E510033466/2 | 2022-12-27 | 0.004865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004865 | 0
14272 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 51722 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13882962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3297 | 13882962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3297 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E512881098/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14273 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 2441 RECAS SAT NOU | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13883775 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3298 | 13883775 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3298 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E511364015/2 | 2022-12-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14274 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044885 | 0,4 | T 52057 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13852086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3299 | 13852086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3299 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E512862211/2 | 2022-12-27 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
14275 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054774 | 0,23 | PCZ 5047 ROMTELECOM | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13887758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3300 | 13887758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3300 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E511771792/2 | 2022-12-29 | 0.00537 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00537 | 0
14276 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | PTA 11567 PECO | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13720245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3301 | 13720245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3301 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E512464837/2 | 2022-12-23 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
14277 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095758 | 0,4 | T2293 HODONI GARA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13729877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3302 | 13729877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3302 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E512954437/2 | 2022-12-27 | 0.009388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009388 | 0
14278 | KOS KAROLY 24A | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046166 | 0,23 | T 1732 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13718294 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3303 | 13718294 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3303 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E511335967/2 | 2022-12-29 | 0.004526 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004526 | 0
14279 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | PTA 12375 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13703505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3304 | 13703505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3304 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E511380349/2 | 2022-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14280 | CEF MARINA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058448 | 0,23 | T 2270 ORTISOARA SMA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3305 | 13695805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3305 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E511452361/2 | 2022-12-23 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
14281 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0037281 | 0,23 | T 11745 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3306 | 13723930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3306 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E510944805/2 | 2022-12-29 | 0.003655 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003655 | 0
14282 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0043972 | 0,23 | T2529 URSENI MFA | Bransament electric monofazat existentNecesar programare contor existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13848539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3307 | 13848539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3307 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E511407237/2 | 2022-12-21 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
14283 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 41700 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13846498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3308 | 13846498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3308 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E510044772/2 | 2022-12-27 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
14284 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005146 | 0,4 | T 11745 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13848345 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3309 | 13848345 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3309 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E511211555/2 | 2022-12-09 | 0.005045 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005045 | 0
14285 | CEF Tarniceriu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0067116 | 0,4 | PTA 22248 LAURA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14570868 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3310 | 14570868 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3310 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513330010/2 | 2022-12-27 | 0.00658 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00658 | 0
14286 | Imobil Panici Rodica + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | P1035 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13773218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3311 | 13773218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3311 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E511149555/2 | 2022-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14287 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044972 | 0,4 | T 1795 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13758215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3312 | 13758215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3312 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E511175363/2 | 2022-12-27 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
14288 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081763 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13642300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3313 | 13642300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3313 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E510117908/2 | 2022-12-22 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
14289 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,4 | PTA 5267 VV DELAMARINA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13617818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3314 | 13617818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3314 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E512012803/2 | 2022-12-21 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14290 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,4 | T2569 COM. III SAG | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13663698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3315 | 13663698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3315 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513224551/2 | 2022-12-21 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
14291 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057938 | 0,4 | 6030 STR. BRAD | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6030, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13662237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3316 | 13662237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3316 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E541609815/2 | 2022-12-21 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
14292 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T2269 ORTISOARA BEJAN | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13643803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3317 | 13643803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3317 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E511489282/2 | 2022-12-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14293 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,23 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13615094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3318 | 13615094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3318 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E512983866/2 | 2022-12-30 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14294 | Traviata nr 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097044 | 0,4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13591102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3319 | 13591102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3319 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E512880480/2 | 2022-12-29 | 0.009514 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009514 | 0
14295 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046923 | 0,23 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13572673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3320 | 13572673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3320 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E511433090/2 | 2022-12-15 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
14296 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003568 | 0,23 | T 11707 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13566514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3321 | 13566514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3321 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E511016851/2 | 2022-12-16 | 0.003498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003498 | 0
14297 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054968 | 0,23 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13591271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3322 | 13591271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3322 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E512986948/2 | 2022-12-22 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
14298 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002795 | 0,23 | 7370 CORNEA 1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7370, 20/0,4kV, 100kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13592728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3323 | 13592728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3323 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E541016503/2 | 2022-12-19 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
14299 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054881 | 0,4 | T 31773 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13584463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3324 | 13584463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3324 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E511084968/2 | 2022-12-30 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
14300 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0055967 | 0,23 | 4217 CARAIMAN | Exista bransament electric monofazat, racordat la circuitul LEA JT aferent PTA 4217, 6/0,4kV, 100kVA, cu contor electronic monofazat.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13569883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3325 | 13569883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3325 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E541408889/2 | 2022-12-20 | 0.005487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005487 | 0
14301 | Locuinta + C.E.F. | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049949 | 0,23 | T 51890 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13589398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3326 | 13589398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3326 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E510033310/2 | 2022-12-22 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
14302 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078949 | 0,4 | T12422 PARTA SAT NOU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13592428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3327 | 13592428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3327 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E511504651/2 | 2022-12-30 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14303 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 1776 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13572319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3328 | 13572319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3328 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E511282496/2 | 2022-12-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14304 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009586 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar programare contor existent .. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13558379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3329 | 13558379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3329 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513101993/2 | 2022-12-27 | 0.009398 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009398 | 0
14305 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0070952 | 0,4 | PTAB 2217 SPATII SERVICII STANGA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13495565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3330 | 13495565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3330 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E511601064/2 | 2022-12-23 | 0.006956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006956 | 0
14306 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13547491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3331 | 13547491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3331 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E511480508/2 | 2022-12-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14307 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039474 | 0,23 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13521011 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3332 | 13521011 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3332 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E513104648/2 | 2022-12-22 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
14308 | Prosumator Bujor Traian | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048471 | 0,23 | T 51724 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3333 | 13524923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3333 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512888691/2 | 2022-12-14 | 0.004752 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004752 | 0
14309 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,23 | T 1776 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524859 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3334 | 13524859 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3334 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E510660956/2 | 2022-12-21 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14310 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,4 | PTA 5244 COSTEI UJECOOP | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13450697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3335 | 13450697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3335 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E511963560/2 | 2022-12-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14311 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098757 | 0,4 | PTA 2224 ROMOS 3 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3336 | 13426112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3336 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E513244676/2 | 2022-12-20 | 0.009682 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009682 | 0
14312 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039974 | 0,4 | T 51958 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3337 | 13426295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3337 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E510935366/2 | 2022-12-14 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
14313 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098858 | 0,4 | PCZ 5084 PREFECTURA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13430728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3338 | 13430728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3338 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E512029137/2 | 2022-12-02 | 0.009692 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009692 | 0
14314 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13400689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3339 | 13400689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3339 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E512833387/2 | 2022-12-05 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14315 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 2404 PARC SAG | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13382970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3340 | 13382970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3340 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E511472767/2 | 2022-12-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14316 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 51832 | Bransament electric monofazat existentNecesar programare contor existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3341 | 13380014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3341 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513182767/2 | 2022-12-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14317 | dosar prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036281 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3342 | 13380866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3342 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E512868701/2 | 2022-12-09 | 0.003557 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003557 | 0
14318 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0068504 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3343 | 13380968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3343 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E513310760/2 | 2022-12-16 | 0.006716 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006716 | 0
14319 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,23 | T 12332 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13381009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3344 | 13381009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3344 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513085400/2 | 2022-12-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14320 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054881 | 0,4 | T 11746 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13336211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3345 | 13336211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3345 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E513005615/2 | 2022-12-22 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
14321 | Instalatie Fotovoltaica Casa Rusu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,23 | T 41773 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13347737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3346 | 13347737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3346 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E512866732/2 | 2022-12-13 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
14322 | casa locuita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048481 | 0,23 | T 51964 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13347535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3347 | 13347535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3347 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E510251435/2 | 2022-12-16 | 0.004753 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004753 | 0
14323 | Claudiu Prodea | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095637 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13319124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3348 | 13319124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3348 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E513110904/2 | 2022-12-12 | 0.009376 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009376 | 0
14324 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13276983 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3349 | 13276983 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3349 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E511338319/2 | 2022-12-01 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
14325 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13272647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3350 | 13272647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3350 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E513122491/2 | 2022-12-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14326 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049776 | 0,23 | T2521 COM. ALBINA | Bransament electric monofazat existentNecesar programare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13224298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3351 | 13224298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3351 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E513259313/2 | 2022-12-30 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
14327 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,4 | T 1785 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13151157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3352 | 13151157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3352 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E513081619/2 | 2022-12-05 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
14328 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079866 | 0,4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13174450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3353 | 13174450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3353 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E511726332/2 | 2022-12-01 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
14329 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054968 | 0,4 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13154427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3354 | 13154427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3354 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E511583827/2 | 2022-12-14 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
14330 | Gieszer Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029886 | 0,4 | T 1774 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13117814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3355 | 13117814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3355 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E511046214/2 | 2022-12-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
14331 | DOSAR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 2403 COM I SAG | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13073820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3356 | 13073820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3356 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E511469077/2 | 2022-12-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14332 | Acasa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,23 | T 51958 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13129714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3357 | 13129714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3357 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E510281663/2 | 2022-12-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14333 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0058466 | 0,23 | 7811 PRIGOR-1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7811, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3358 | 13018413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3358 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E541498260/2 | 2022-12-21 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
14334 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13001122 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3359 | 13001122 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3359 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E510590194/2 | 2022-12-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14335 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,23 | PTA 2205 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12678938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3360 | 12678938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3360 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513273689/2 | 2022-12-06 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
14336 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039974 | 0,4 | T 31752 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12624512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3361 | 12624512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3361 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E510415336/2 | 2022-12-27 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
14337 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059762 | 0,4 | P11071 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14560526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3362 | 14560526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3362 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E510613752/2 | 2022-12-22 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
14338 | CEF Arnaut | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059619 | 0,23 | 6233 BORLOVA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6233, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14562528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3363 | 14562528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3363 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E540944704/2 | 2022-12-23 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
14339 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057938 | 0,4 | 7831 DALBOSET 2 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 din lateralul locatiei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7831, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolarr 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14139557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3364 | 14139557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3364 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E541605642/2 | 2022-12-28 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
14340 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057887 | 0,23 | 4088 CAMIN STUDENTESC | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4088, 6/0,4kV, 400kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14006161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3365 | 14006161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3365 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E540112307/2 | 2022-12-29 | 0.005675 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005675 | 0
14341 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0079958 | 0,4 | 9035 RACASDIA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9035, 20/0,4kV, 250kVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13924014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3366 | 13924014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3366 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E541600232/2 | 2022-12-20 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
14342 | CEF Buriman | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0079611 | 0,4 | 7625 PESCARI | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7625, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instala?ia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mic? sau egal? cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protec?iile de interfata se utilizeaza functiile de protec?ie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respect? valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I - 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* - 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13883449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3367 | 13883449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3367 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E541608858/2 | 2022-12-09 | 0.007805 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007805 | 0
14343 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0049674 | 0,23 | 4658 FOROTIC | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4658, 20/0,4kV, 100kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13850832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3368 | 13850832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3368 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E541206234/2 | 2022-12-20 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
14344 | SEDIU FIRMA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057938 | 0,23 | 4315 CASA MUNCITOREASCA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de peste drum de obiectiv, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4315, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3369 | 13722164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3369 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E541316348/2 | 2022-12-12 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
14345 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054881 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13719967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3370 | 13719967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3370 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E513314124/2 | 2022-12-09 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
14346 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059966 | 0,23 | TC4024 BANCA NATIONALA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4024, 6/0,4kV, 630kVA, cu contor electronic monofazat, montat pe perete, in interiorul proprietatii.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13714326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3371 | 13714326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3371 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E540116198/2 | 2022-12-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14347 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002795 | 0,23 | 4402 LUPAC CENTRU | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4402, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3372 | 13722540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3372 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E541032286/2 | 2022-12-19 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
14348 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02136 | 0,4 | PT 21552 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13590621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3373 | 13590621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3373 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E512448109/2 | 2022-12-19 | 0.011137 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011137 | 0
14349 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0063334 | 0,4 | 4430 CARASOVA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4430, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instala?ia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mic? sau egal? cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protec?iile de interfata se utilizeaza functiile de protec?ie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respect? valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I - 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* - 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj semidirect, existent, in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13565568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3374 | 13565568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3374 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E540783985/2 | 2022-12-14 | 0.006209 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006209 | 0
14350 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011486 | 0,4 | T 2372 GIARMATA BLOC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13591453 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3375 | 13591453 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3375 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E511533125/2 | 2022-12-16 | 0.01126 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01126 | 0
14351 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039474 | 0,23 | T 1773 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13615617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3376 | 13615617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3376 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E510380461/2 | 2022-12-21 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
14352 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,23 | T 41758 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3377 | 13524435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3377 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E511339736/2 | 2022-12-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14353 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | T 5537 BUZIAS IAS MECANICA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13495960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3378 | 13495960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3378 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E513169728/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14354 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049072 | 0,23 | PTA 11567 PECO | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13546164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3379 | 13546164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3379 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512464613/2 | 2022-12-14 | 0.004811 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004811 | 0
14355 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080948 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13523795 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3380 | 13523795 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3380 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E512868396/2 | 2022-12-21 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
14356 | Instalare panouri fotovoltaice loc. ?ag, str. XLVIII | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054878 | 0,4 | T 12286 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producataor.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13526835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3381 | 13526835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3381 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513166286/2 | 2022-12-14 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
14357 | instalatie forovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13522827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3382 | 13522827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3382 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E512936707/2 | 2022-12-12 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
14358 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0038965 | 0,23 | T 5583 TORMAC SAT | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13547985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3383 | 13547985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3383 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512225775/2 | 2022-12-14 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
14359 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,23 | T 5565 SAT SILAGIU | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3384 | 13524718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3384 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E512221984/2 | 2022-12-02 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14360 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 21527 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13527288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3385 | 13527288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3385 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E512455264/2 | 2022-12-15 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
14361 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011675 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13424794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3386 | 13424794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3386 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E512869678/2 | 2022-12-07 | 0.011446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011446 | 0
14362 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0028969 | 0,23 | T2642 SAT PARTOS | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3387 | 13426007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3387 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E512292869/2 | 2022-12-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
14363 | GENERATOR FOTOVOLTAIC TRIFAZAT 10 KW-PANOURI MONTATE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012585 | 0,4 | PTA 5031 CARAIMAN | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13431413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3388 | 13431413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3388 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E511849002/2 | 2022-12-16 | 0.012338 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012338 | 0
14364 | CEF JAKOBY | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053866 | 0,4 | T 1602 COMLOSU MIC COM 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13450612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3389 | 13450612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3389 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E512547200/2 | 2022-12-19 | 0.005281 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005281 | 0
14365 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0061141 | 0,4 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13449770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3390 | 13449770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3390 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E511458851/2 | 2022-12-21 | 0.005994 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005994 | 0
14366 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,4 | T 11745 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13403107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3391 | 13403107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3391 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E510798891/2 | 2022-12-06 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
14367 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 2267 ORTISOARA MEC. | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13406205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3392 | 13406205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3392 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E511452899/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14368 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T2346 COVACI COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13399322 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3393 | 13399322 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3393 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E511592333/2 | 2022-12-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14369 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13383495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3394 | 13383495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3394 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E513144439/2 | 2022-12-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14370 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031436 | 0,4 | PTA 12360 R.MARE COM III | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13366083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3395 | 13366083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3395 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E511515417/2 | 2022-12-12 | 0.003082 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003082 | 0
14371 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 11783 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3396 | 13364905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3396 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E512859262/2 | 2022-12-12 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
14372 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 21764 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13403218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3397 | 13403218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3397 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E512885586/2 | 2022-12-09 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14373 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036966 | 0,4 | T 31773 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13381278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3398 | 13381278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3398 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513243136/2 | 2022-12-07 | 0.003624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003624 | 0
14374 | GENERATOR FOTOVOLTAIC 10 KW TRIFAZAT-PANURI MONTATE PE CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | PCZ 5033 AUTOGARA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13379490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3399 | 13379490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3399 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E513078749/2 | 2022-12-13 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
14375 | Locuinta+ CEF- Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0034365 | 0,4 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor trifazat de inductie in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta I - 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la10 min.)* - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuiesa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3400 | 13364329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3400 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E541457108/2 | 2022-12-15 | 0.003369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003369 | 0
14376 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13296501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3401 | 13296501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3401 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513271081/2 | 2022-12-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14377 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTA 2204 COSMOROM AUREL VLAICU / LEA ORA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13316504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3402 | 13316504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3402 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E511427116/2 | 2022-12-06 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
14378 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | T2612 COM CIACOVA | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13224498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3403 | 13224498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3403 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E512364779/2 | 2022-12-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14379 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,23 | PTA 1562 COM 1 CENEI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13247748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3404 | 13247748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3404 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E512493671/2 | 2022-12-08 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
14380 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0039077 | 0,23 | 6244 SLATINA TIMIS | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6244, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13222282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3405 | 13222282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3405 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E540937391/2 | 2022-12-29 | 0.003831 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003831 | 0
14381 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048461 | 0,23 | T 2494 COM II BAZOSU VECHI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13230963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3406 | 13230963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3406 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E511486841/2 | 2022-12-02 | 0.004751 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004751 | 0
14382 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | T2711 COM. GIULVAZ | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13247264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3407 | 13247264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3407 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E512402615/2 | 2022-12-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14383 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,23 | PTA 11515 NORD | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13226683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3408 | 13226683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3408 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E512453756/2 | 2022-12-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14384 | Geretor Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098941 | 0,4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13152742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3409 | 13152742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3409 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E511389955/2 | 2022-12-02 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14385 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079458 | 0,4 | PTA 11526 COMUNA STR. IV | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13147280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3410 | 13147280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3410 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E513159064/2 | 2022-12-12 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
14386 | RESTAURANT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0065963 | 0,4 | T 21527 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13074352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3411 | 13074352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3411 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E512582142/2 | 2022-12-09 | 0.006467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006467 | 0
14387 | CER prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,23 | T 1783 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13084446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3412 | 13084446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3412 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E510028314/2 | 2022-12-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14388 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099451 | 0,4 | T 41715 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13128747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3413 | 13128747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3413 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E510118909/2 | 2022-12-07 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
14389 | IMBRIA PETRU | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0088945 | 0,4 | TC7468 FABRICA DE VAR | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din circuitul LES JT aferent PTZ 7468, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat la limita de proprietate, pe gard, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor trifazat de inductie in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13131686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3414 | 13131686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3414 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E541383937/2 | 2022-12-05 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
14390 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0087446 | 0,4 | P1396 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997785 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3415 | 12997785 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3415 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E510316965/2 | 2022-12-08 | 0.008573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008573 | 0
14391 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047942 | 0,4 | P 11076 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator".. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13035468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3416 | 13035468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3416 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E510793593/2 | 2022-12-01 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
14392 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079866 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12846749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3417 | 12846749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3417 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E513174926/2 | 2022-12-20 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
14393 | Casa Manea Marinel | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058448 | 0,4 | T2610 COM CIACOVA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12798144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3418 | 12798144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3418 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E512371317/2 | 2022-12-07 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
14394 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036286 | 0,23 | PTA 5296 CHIZATAU SAT | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12793296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3419 | 12793296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3419 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E511943502/2 | 2022-12-14 | 0.003557 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003557 | 0
14395 | Sistem fotovoltaic 10kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0094108 | 0,4 | T 51873 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12516292 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3420 | 12516292 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3420 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E510965729/2 | 2022-12-07 | 0.009226 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009226 | 0
14396 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059966 | 0,23 | 6220 JUPA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6220, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13693832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3421 | 13693832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3421 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E540509802/2 | 2022-12-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14397 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0058957 | 0,23 | TC6003 CONTIM | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6003, 20/0,4kV, 400kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13318805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3422 | 13318805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3422 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E540579674/2 | 2022-12-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14398 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14569478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3423 | 14569478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3423 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E521695685/2 | 2022-12-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14399 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031968 | 0,23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14339039 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3424 | 14339039 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3424 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E520368074/2 | 2022-12-28 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
14400 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049083 | 0,23 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14182559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3425 | 14182559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3425 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E521924725/2 | 2022-12-22 | 0.004812 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004812 | 0
14401 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14142827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3426 | 14142827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3426 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E520825667/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14402 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4117 NADLAC NITU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14189975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3427 | 14189975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3427 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E521840632/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14403 | Generator fotovoltaic - Prosumator Barta Iosif | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039882 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14180133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3428 | 14180133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3428 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E521805554/2 | 2022-12-23 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
14404 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031968 | 0,23 | PTA 8564 GHIOROC COMUNA IV | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14185963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3429 | 14185963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3429 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E521534610/2 | 2022-12-29 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
14405 | generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14226572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3430 | 14226572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3430 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E520359210/2 | 2022-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14406 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14234800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3431 | 14234800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3431 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E520300755/2 | 2022-12-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14407 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.019791 | 0,4 | PTA 4553 CURTICI AGROMEC | Bransament electric trifazat existent.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=150/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14235579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3432 | 14235579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3432 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E521310566/2 | 2022-12-29 | 0.019403 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019403 | 0
14408 | Generator fotovoltaic - Prosumator Rada Gelu Pavel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14009278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3433 | 14009278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3433 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E521804249/2 | 2022-12-30 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14409 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059364 | 0,4 | PTB 1904 ARAD CRASNA TC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14058465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3434 | 14058465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3434 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520523718/2 | 2022-12-22 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
14410 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4074 SEITIN COM 1 IZVOR | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14013203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3435 | 14013203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3435 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E521636455/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14411 | Generator fotovoltaic - Prosumator Patroi Dumitru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14009697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3436 | 14009697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3436 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520255877/2 | 2022-12-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14412 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 3708 FISCUT COM 2 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14011064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3437 | 14011064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3437 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E521483961/2 | 2022-12-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14413 | Prosumator GAVRA IOAN 1390628020047 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028969 | 0,4 | PTA 4603 SOFRONEA COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13926965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3438 | 13926965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3438 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E521771297/2 | 2022-12-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
14414 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0041677 | 0,23 | PTA 10513 SALAJENI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13975401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3439 | 13975401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3439 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E521222883/2 | 2022-12-23 | 0.004086 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004086 | 0
14415 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 8039 BATA COMUNA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13896468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3440 | 13896468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3440 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E522098885/2 | 2022-12-30 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14416 | Casa locuit+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13934029 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3441 | 13934029 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3441 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520270087/2 | 2022-12-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14417 | Prosumator BACANU NICOLAE 1560831020014 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13931988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3442 | 13931988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3442 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522094151/2 | 2022-12-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14418 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 10766 PIL COM. | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13926467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3443 | 13926467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3443 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E521460494/2 | 2022-12-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14419 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049776 | 0,23 | PTA 3318 USCATOR ILIA I-D | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13931387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3444 | 13931387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3444 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E531067464/2 | 2022-12-20 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
14420 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.010397 | 0,23 | PTA 4600 MACEA AGROMEC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13851010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3445 | 13851010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3445 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E521509724/2 | 2022-12-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14421 | cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0045982 | 0,4 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13851885 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3446 | 13851885 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3446 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E532294287/2 | 2022-12-28 | 0.004508 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004508 | 0
14422 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049174 | 0,4 | PTB 10393 VIRFURI 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13889126 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3447 | 13889126 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3447 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E521050499/2 | 2022-12-19 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
14423 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0058957 | 0,23 | PTA 4 PETRILA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13884333 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3448 | 13884333 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3448 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E531901461/2 | 2022-12-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14424 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13886053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3449 | 13886053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3449 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E520528689/2 | 2022-12-19 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14425 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13696819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3450 | 13696819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3450 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E531164574/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14426 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3451 | 13723153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3451 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E520291338/2 | 2022-12-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14427 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0050715 | 0,23 | PTA 4077 SEMLAC SMA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3452 | 13695339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3452 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521642261/2 | 2022-12-16 | 0.004972 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004972 | 0
14428 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3453 | 13723384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3453 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E520549367/2 | 2022-12-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14429 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0054959 | 0,23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13758427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3454 | 13758427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3454 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E520275442/2 | 2022-12-29 | 0.005388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005388 | 0
14430 | CEF AFM 2021-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049776 | 0,23 | PTA 1124 POPESTI D-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13774853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3455 | 13774853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3455 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E532326182/2 | 2022-12-30 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
14431 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13619370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3456 | 13619370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3456 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520616250/2 | 2022-12-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14432 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 84 CARACI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13619862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3457 | 13619862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3457 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E530841508/2 | 2022-12-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14433 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048961 | 0,23 | PTZ 2 PETRILA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13618987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3458 | 13618987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3458 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E532265690/2 | 2022-12-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14434 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13616307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3459 | 13616307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3459 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520309057/2 | 2022-12-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14435 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTA 4518 CURTICI STR T. IONESCU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13613492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3460 | 13613492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3460 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520788722/2 | 2022-12-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14436 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13589042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3461 | 13589042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3461 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E520536554/2 | 2022-12-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14437 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13567503 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3462 | 13567503 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3462 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E520373665/2 | 2022-12-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14438 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe constructie - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13589456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3463 | 13589456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3463 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521397741/2 | 2022-12-15 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14439 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0062965 | 0,4 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13572256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3464 | 13572256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3464 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520602693/2 | 2022-12-15 | 0.006173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006173 | 0
14440 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10825 SOCODOR ARTEZIANA II | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13615087 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3465 | 13615087 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3465 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521692008/2 | 2022-12-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14441 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ciocoiu Laura Raluca | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13519531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3466 | 13519531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3466 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521805420/2 | 2022-12-15 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
14442 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13548145 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3467 | 13548145 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3467 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520341693/2 | 2022-12-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14443 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13551560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3468 | 13551560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3468 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522265296/2 | 2022-12-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14444 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 9518 MISCA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13550390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3469 | 13550390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3469 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522266668/2 | 2022-12-14 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14445 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTA 10508 SEBIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3470 | 13426707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3470 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E521219452/2 | 2022-12-08 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14446 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13421969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3471 | 13421969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3471 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522028596/2 | 2022-12-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14447 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028969 | 0,23 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13424588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3472 | 13424588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3472 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E521420939/2 | 2022-12-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
14448 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13423131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3473 | 13423131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3473 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E521770498/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14449 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13450013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3474 | 13450013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3474 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E520273103/2 | 2022-12-16 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14450 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13452164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3475 | 13452164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3475 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E521593862/2 | 2022-12-14 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14451 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3476 | 13364202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3476 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E520359568/2 | 2022-12-05 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
14452 | Locuinta+ CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3477 | 13364265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3477 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E522295514/2 | 2022-12-05 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
14453 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3478 | 13294994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3478 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E520266633/2 | 2022-12-30 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14454 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059925 | 0,4 | PTA 4580 DOROBANTI COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13334784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3479 | 13334784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3479 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522286514/2 | 2022-12-07 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
14455 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13348497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3480 | 13348497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3480 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521544903/2 | 2022-12-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14456 | Generator fotovoltaic - Prosumator Dinulescu Petrica Marcel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3481 | 13298327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3481 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521805699/2 | 2022-12-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
14457 | CASA DE LOCUIT LOC PUI | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005194 | 0,4 | PTA 180 PUI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13199319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3482 | 13199319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3482 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E532317294/2 | 2022-12-21 | 0.005092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005092 | 0
14458 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0096922 | 0,4 | PTA 61 VULCAN | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13195248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3483 | 13195248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3483 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E532051233/2 | 2022-12-21 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
14459 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13129793 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3484 | 13129793 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3484 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522062426/2 | 2022-12-07 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
14460 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0053968 | 0,4 | PTA 1134 RAPOLT 1 S-SOIMUS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12971350 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3485 | 12971350 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3485 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E531209923/2 | 2022-12-21 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
14461 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3486 | 12723698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3486 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E530820583/2 | 2022-12-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14462 | prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09725911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3487 | 09725911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3487 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520535902/2 | 2022-12-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14463 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10051 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14391504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3488 | 14391504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3488 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E520962782/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14464 | CEF 6kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTA 10153 INEU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14135326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3489 | 14135326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3489 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E522020228/2 | 2022-12-23 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14465 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4113 NADLAC HABADA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14186659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3490 | 14186659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3490 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E521821406/2 | 2022-12-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14466 | GENERATOR FOTOVOLTAIC - MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE CASA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 3846 ALUNIS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14136613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3491 | 14136613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3491 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E521712315/2 | 2022-12-20 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14467 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 10100 INEU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14236057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3492 | 14236057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3492 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E520751036/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14468 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 3402 DANULESTI I-Z | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13974142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3493 | 13974142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3493 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E531320163/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14469 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13966074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3494 | 13966074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3494 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E530983460/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14470 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 4603 SOFRONEA COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13922151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3495 | 13922151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3495 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520965459/2 | 2022-12-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14471 | Prosumator URSULESCU PETRU 1761110024665 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028969 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13924207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3496 | 13924207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3496 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E520522144/2 | 2022-12-20 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
14472 | CEF -6 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059772 | 0,23 | PTA 2024 BERIU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13925739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3497 | 13925739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3497 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E531259704/2 | 2022-12-30 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
14473 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072554 | 0,4 | PTA 9506 SIRIA STR.STEFAN CEL MARE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13978020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3498 | 13978020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3498 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E520894551/2 | 2022-12-27 | 0.007113 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007113 | 0
14474 | CEF- AFM 2021-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029784 | 0,23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13926043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3499 | 13926043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3499 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E532298281/2 | 2022-12-30 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
14475 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010245 | 0,4 | PTZ 69 CIUPERCA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13890223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3500 | 13890223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3500 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E530450302/2 | 2022-12-29 | 0.010044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010044 | 0
14476 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059925 | 0,4 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13832558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3501 | 13832558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3501 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521965854/2 | 2022-12-16 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
14477 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | T 5540 AGROCINQUE//CHEV.MARE | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13833449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3502 | 13833449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3502 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521659539/2 | 2022-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14478 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13833585 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3503 | 13833585 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3503 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521425710/2 | 2022-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14479 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009994 | 0,4 | PTA 34 IRVA DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3504 | 13695713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3504 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E532239051/2 | 2022-12-23 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
14480 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031968 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13691188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3505 | 13691188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3505 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E520340760/2 | 2022-12-16 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
14481 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3506 | 13722092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3506 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E520525619/2 | 2022-12-14 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14482 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTZ 3008 ARAD ALEXANDRESCU-COZIA TC | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13719512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3507 | 13719512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3507 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522038216/2 | 2022-12-15 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14483 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3508 | 13695905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3508 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E530815947/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14484 | CEF - AFM 2021-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029784 | 0,23 | PTA 2105 SERECA / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13774778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3509 | 13774778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3509 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E531168220/2 | 2022-12-28 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
14485 | CEF- AFM 2021-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029784 | 0,23 | PTA 2006 ORASTIE / LEA ORASTIE-FERMA BOV | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13774666 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3510 | 13774666 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3510 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E530727602/2 | 2022-12-30 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
14486 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 8576 MILOVA COMUNA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13663396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3511 | 13663396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3511 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521571767/2 | 2022-12-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14487 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 10051 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13664020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3512 | 13664020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3512 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E520961758/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14488 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10051 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13620543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3513 | 13620543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3513 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520965796/2 | 2022-12-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14489 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3514 | 13568802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3514 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521827187/2 | 2022-12-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14490 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10137 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13569356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3515 | 13569356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3515 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E520959407/2 | 2022-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14491 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13616367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3516 | 13616367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3516 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E520046628/2 | 2022-12-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14492 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029937 | 0,23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3517 | 13568161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3517 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520825342/2 | 2022-12-15 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
14493 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13613902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3518 | 13613902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3518 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522235372/2 | 2022-12-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14494 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039974 | 0,23 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3519 | 13571436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3519 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522052852/2 | 2022-12-14 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
14495 | Locuinta+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13584427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3520 | 13584427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3520 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E530189277/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14496 | Generator Fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTA 8570 CUVIN COMUNA 2 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13527043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3521 | 13527043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3521 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521541382/2 | 2022-12-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14497 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032375 | 0,23 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13551735 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3522 | 13551735 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3522 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521532540/2 | 2022-12-16 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
14498 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0053968 | 0,4 | PTA 9574 SIRIA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13549890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3523 | 13549890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3523 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521108471/2 | 2022-12-15 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
14499 | Generator Fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13546858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3524 | 13546858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3524 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520267454/2 | 2022-12-15 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
14500 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTA 2149 CASTAU 2 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13545986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3525 | 13545986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3525 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E532275972/2 | 2022-12-16 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14501 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,23 | PTA 160 BOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13545707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3526 | 13545707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3526 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E531020272/2 | 2022-12-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14502 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 61 VALEA DALJII | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3527 | 13524553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3527 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E530945121/2 | 2022-12-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14503 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 11046 COM 1 ZIMANDUL NOU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13452852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3528 | 13452852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3528 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522059332/2 | 2022-12-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14504 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTZ 4036 PECICA CPL | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13425279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3529 | 13425279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3529 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521605800/2 | 2022-12-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14505 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 11005 COM CAPORAL ALEXA 1 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13424452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3530 | 13424452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3530 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521992573/2 | 2022-12-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14506 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13474296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3531 | 13474296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3531 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522124087/2 | 2022-12-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14507 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13424354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3532 | 13424354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3532 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E520247889/2 | 2022-12-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14508 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028969 | 0,4 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13424238 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3533 | 13424238 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3533 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E522259479/2 | 2022-12-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
14509 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTZ 3097 ARAD POLIGRAFIA-CALEA VICTORIEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3534 | 13365920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3534 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E520202857/2 | 2022-12-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14510 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029479 | 0,23 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13405354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3535 | 13405354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3535 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E531156148/2 | 2022-12-29 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
14511 | Cef 6Kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13317742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3536 | 13317742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3536 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E521547692/2 | 2022-12-05 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14512 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054876 | 0,4 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13314304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3537 | 13314304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3537 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E530045559/2 | 2022-12-08 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
14513 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13333812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3538 | 13333812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3538 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522339625/2 | 2022-12-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14514 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13333737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3539 | 13333737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3539 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E520520175/2 | 2022-12-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14515 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13319193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3540 | 13319193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3540 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E520532145/2 | 2022-12-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14516 | Generator fotovoltaic - Prosumator Dara Petronela Lucia | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTZ 1103 BISCARIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3541 | 13298650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3541 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E531368738/2 | 2022-12-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14517 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTZ 2 CENTRU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13321549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3542 | 13321549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3542 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E530454654/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14518 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3543 | 13228018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3543 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522089997/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14519 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005096 | 0,4 | PTA 10842 MOARA CRIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3544 | 13228053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3544 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521421255/2 | 2022-12-07 | 0.004996 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004996 | 0
14520 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1231 TAMPA 2 S-BATIZ | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3545 | 13277070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3545 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E531224593/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14521 | Generator Fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13278405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3546 | 13278405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3546 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E520347521/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14522 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13278410 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3547 | 13278410 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3547 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E522003993/2 | 2022-12-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14523 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13278070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3548 | 13278070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3548 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521689723/2 | 2022-12-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14524 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13224984 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3549 | 13224984 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3549 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E530920630/2 | 2022-12-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14525 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1088 GANTAGA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13227495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3550 | 13227495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3550 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E530916444/2 | 2022-12-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14526 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 95 UNIREA 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13225533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3551 | 13225533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3551 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E530970578/2 | 2022-12-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14527 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13197071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3552 | 13197071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3552 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521532214/2 | 2022-12-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14528 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3553 | 13016712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3553 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E532114727/2 | 2022-12-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14529 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049898 | 0,4 | PTA 165 MINERAU | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12946619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3554 | 12946619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3554 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E531051984/2 | 2022-12-02 | 0.004892 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004892 | 0
14530 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13427227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3555 | 13427227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3555 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513347186/2 | 2022-12-06 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
14531 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13691231 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3556 | 13691231 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3556 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E513333776/2 | 2022-12-28 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
14532 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0040362 | 0,4 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13886326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3557 | 13886326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3557 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E522336105/2 | 2022-12-27 | 0.003957 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003957 | 0
14533 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0065066 | 0,4 | T 52015 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3558 | 13426480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3558 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513370249/2 | 2022-12-14 | 0.006379 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006379 | 0
14534 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13402361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3559 | 13402361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3559 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E513362352/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14535 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13229653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3560 | 13229653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3560 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513384301/2 | 2022-12-15 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
14536 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089933 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3561 | 13568682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3561 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513358065/2 | 2022-12-15 | 0.008817 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008817 | 0
14537 | Danila | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049378 | 0,23 | PTA 1060 CHITID | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13099320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3562 | 13099320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3562 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E532366366/2 | 2022-12-16 | 0.004841 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004841 | 0
14538 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039964 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13549012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3563 | 13549012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3563 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513386167/2 | 2022-12-15 | 0.003918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003918 | 0
14539 | ELECTROECHIPAMENT SRL | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.044931 | 20 | A20 BOCSA NOUA-BOCSA RE | Instalatie existenta - Post de transformare client PTA 4313 EEI, racordat la stalpul nr.36 de tip SE8 aferent LEA 20kV BOCSA NOUA, alimentata din statia 110/20kV Bocsa. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV racordat la iesirea din separatorul vertical montat pe stalpul nr.36. Masura energiei electrice se realizeaza la tensiunea 0,4kV, cu grup de masura cu TC 250/5A si cu contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu modem pentru telecitire.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.2, alin.a ? prosumatorul cu instala?ia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mare de 30kVA sau locul de consum si de producere este racordat la reteaua electrica MT, circuitele de curent alternativ aferente instalatiei de producere a energiei electrice se echipeaza cu relee/functii de protectie de interfata externe instalatiei de producere a energiei electrice care declanseaz? intreruptorul de interfata, cu reglajele care respect? valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta I - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta ? 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj semidirect, existent, in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12653512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3564 | 12653512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3564 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E541316720/2 | 2022-12-15 | 0.04405 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.04405 | 0
14540 | Prosumator TOPAC MIHAELA CRISTINA 287080922995 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028969 | 0,23 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13923827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3565 | 13923827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3565 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522360180/2 | 2022-12-20 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
14541 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080948 | 0,4 | T 11704 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13520669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3566 | 13520669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3566 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E511621831/2 | 2022-12-15 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
14542 | ?Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 51732 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13348825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3567 | 13348825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3567 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E511332504/2 | 2022-12-05 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14543 | CLADIRE SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.19582 | 0,4 | PTZ 1800 ARAD CONEXIUNI PARC IND | Instalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=400/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3568 | 13524805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3568 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522066543/2 | 2022-12-15 | 0.19198 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19198 | 0
14544 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar programare contor existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13766759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3569 | 13766759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3569 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E513393244/2 | 2022-12-29 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14545 | Generator fotovoltaic- montare panouri fotovoltaice pe acoperis - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.19991 | 20 | A20 HORIA-POLTURA AR | ... Din LEA 20kV POLTURA - Horia, prin derivatie 20kV la PTA 20/0.4kV - 400kVA, nr.3599, proprietate consumator, cu instalatiile de jt existente.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=120/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13379834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3570 | 13379834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3570 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E521368479/2 | 2022-12-06 | 0.19599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19599 | 0
14546 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0091066 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13971970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3571 | 13971970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3571 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E522359593/2 | 2022-12-27 | 0.008928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008928 | 0
14547 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028969 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13425624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3572 | 13425624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3572 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E522359964/2 | 2022-12-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
14548 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.29964 | 20 | A20 PREFABRICATE-FANTANELE AR | ... Din LEA 20 kV Fintanele - Prefabricate, tronsonul LES 20kV cuprins intre PT nr.3420 si PT nr.3449, prin punct alimentare 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) - PTB 3454... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13519305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3573 | 13519305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3573 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521294444/2 | 2022-12-16 | 0.29376 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.29376 | 0
14549 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13887070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3574 | 13887070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3574 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522364487/2 | 2022-12-21 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14550 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 8553 PAULIS HORNEA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3575 | 13723734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3575 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522364229/2 | 2022-12-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14551 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.049572 | 0,4 | PTA 5417 TOPOLOVAT SMA | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13590788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3576 | 13590788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3576 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E512026505/2 | 2022-12-29 | 0.0486 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0486 | 0
14552 | CEF RUBICON | Fotovoltaic | TIMIS | 0.035833 | 0,4 | T12263 TODORUT INTERNATIONAL | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13112459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3577 | 13112459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3577 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E513387225/2 | 2022-12-09 | 0.03513 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03513 | 0
14553 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13593317 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3578 | 13593317 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3578 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522366467/2 | 2022-12-21 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14554 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010116 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13450005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3579 | 13450005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3579 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513411043/2 | 2022-12-14 | 0.004957 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004957 | 0
14555 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTZ 3066 ARAD PENES CURCANU-GRADINITA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13131478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3580 | 13131478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3580 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E520233907/2 | 2022-12-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14556 | CEF Sala Alex | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.045446 | 0,4 | 7619 VODAFONE | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din cutia de distributie CD aferent PTA 7619, 20/0,4kV, 160kVA si firida E1+M montata pe soclu de beton, echipata cu separator vertical JT gr.2, disjunctor tripolar 100A si contor electronic trifazat in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13545931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3581 | 13545931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3581 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E541512368/2 | 2022-12-02 | 0.044555 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.044555 | 0
14557 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 12284 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3582 | 13524876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3582 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E513429828/2 | 2022-12-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14558 | fotovoltaice 5kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTB 3243 ARAD ORIZONTULUI/NASAUD TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13102010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3583 | 13102010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3583 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522367750/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14559 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011941 | 0,4 | T 2176 ZONA REZIDENTIALA SANDRA | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13427271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3584 | 13427271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3584 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513419030/2 | 2022-12-14 | 0.011707 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011707 | 0
14560 | Generator fotovoltaic - Prosumator Kovaci Loredana | Fotovoltaic | ARAD | 0.011815 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13965186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3585 | 13965186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3585 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522372903/2 | 2022-12-20 | 0.011583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011583 | 0
14561 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0068126 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13965698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3586 | 13965698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3586 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E522373825/2 | 2022-12-22 | 0.006679 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006679 | 0
14562 | Centrala Fotovoltaica de 10 kW | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009994 | 0,4 | 4400 CALNIC CENTRU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4400, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13136604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3587 | 13136604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3587 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E541629895/2 | 2022-12-05 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
14563 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13079057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3588 | 13079057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3588 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522376716/2 | 2022-12-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14564 | dosar | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079866 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3589 | 13016869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3589 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E513434330/2 | 2022-12-22 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
14565 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,23 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13770204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3590 | 13770204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3590 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E513383221/2 | 2022-12-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14566 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 52012 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13663435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3591 | 13663435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3591 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E513434341/2 | 2022-12-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14567 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13403394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3592 | 13403394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3592 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E513413461/2 | 2022-12-09 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14568 | Magazin Selgros Cash&Carry locatia Arad | Fotovoltaic | ARAD | #VALUE! | 20 | S20 6M-MURESEL AR | ... Alimentarea cu energie electrica este realizata: - din distribuitorul LES 20KV MURESEL-6M, respectiv - din LEA 20KV FANTANELE-Ghioroc; prin doua racorduri 20kV la PA 20kV - PT1410. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT, in celulele masura, prin 2 grupuri masura compuse din contoare electronice trifazate in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A, corespunzatoare POD: RO005E522045438, respectiv RO005E521371013... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11140643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3593 | 11140643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3593 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E522045438/2 | 2022-12-09 | #VALUE! | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | #VALUE! | 0
14569 | Generator fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01989 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8256, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x25+16C conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 5m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 2m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13932934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3594 | 13932934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3594 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522005030/2 | 2022-12-21 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
14570 | Locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00877 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13381409 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3595 | 13381409 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3595 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513456761/2 | 2022-12-07 | 0.008598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008598 | 0
14571 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14236501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3596 | 14236501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3596 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E521589159/3 | 2022-12-29 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14572 | Resedinta DANUT Utvin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0068478 | 0,4 | PTA 22299 UTVIN COM III | Bransament electric trifazat existentNecesar programare contor existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13843124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3597 | 13843124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3597 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513465525/2 | 2022-12-21 | 0.006713 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006713 | 0
14573 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTA 10082 BOCSIG | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13548876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3598 | 13548876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3598 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522383006/2 | 2022-12-16 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
14574 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13325175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3599 | 13325175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3599 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E522384120/2 | 2022-12-12 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14575 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | PTA 5548 SAT SIRBOVA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13694702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3600 | 13694702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3600 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E512185387/2 | 2022-12-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14576 | CEF Borlea | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059619 | 0,4 | T 22290 MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14606610 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3601 | 14606610 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3601 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513470060/2 | 2022-12-27 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
14577 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0094865 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3602 | 13571073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3602 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513491827/2 | 2022-12-15 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
14578 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13929969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3603 | 13929969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3603 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E522389035/2 | 2022-12-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14579 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524146 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3604 | 13524146 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3604 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E530816173/3 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14580 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14148430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3605 | 14148430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3605 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E522392488/2 | 2022-12-30 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
14581 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 2254 PISCHIA SCOALA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13575512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3606 | 13575512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3606 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E513499364/2 | 2022-12-16 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14582 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.004588 | 0,23 | PTA 11109 ZIMAND CUZ 2 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3607 | 13365645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3607 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E522392804/2 | 2022-12-05 | 0.004498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004498 | 0
14583 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 3480 ARAD SP RAAC FALEZA SUD | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13349430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3608 | 13349430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3608 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522403515/2 | 2022-12-02 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14584 | Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029784 | 0,4 | PTA 1381 ANDERO CRISTUR | ... Bransament electric trifazat racordat la bornele trafo (conductor JT 3x95+50N mmp, L=10 m), cu BMPT 160 A si contor de energie electrica in montaj semidirect, montate pe stalpul cu postul de transformare (PTA 20/0.4 kV-100 kVA realizat pe tarif de racordare, racordat la stalpul SE 7 nr. 1 din LEA 20 kV Simeria - Sere, derivatia Ferma 4 BCA Barcea).... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13890842 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3609 | 13890842 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3609 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E532399463/2 | 2022-12-29 | 0.0292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0292 | 0
14585 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098053 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3610 | 13016579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3610 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E513536254/2 | 2022-12-19 | 0.009613 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009613 | 0
14586 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 10284 HALMAGEL | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13663718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3611 | 13663718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3611 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521044559/3 | 2022-12-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14587 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3612 | 13426393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3612 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522403199/2 | 2022-12-14 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14588 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011994 | 0,4 | PT 24 FLORILOR | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 16 din LEA JT - str. Aurel Vlaicu, zona PTZ nr. 24 Florilor, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 25 A (FT-124-MAT) montat pe stalp.... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13403144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3613 | 13403144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3613 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E530471765/3 | 2022-12-15 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
14589 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | Arad | 0.0028969 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13922266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3614 | 13922266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3614 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522408374/2 | 2022-12-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
14590 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.036884 | 0,4 | PTAB 2104 COSTESTI CABANA | ... Cicuit electric trifazat aerian alimentat din cutia de distributie a PTA nr. 2104 Costesti Cabana, realizat pe stalpi existenti cu conductor TYIR OLAL50+AL3x70+2x16 mmp in lungime de 1100 m si bransament electric trifazat subteran realizat cu cablu JT 3x50+25C AL mmp in lungime de 12 m, cu BMPTd 100 A montat pe postament de beton la limita de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13131659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3615 | 13131659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3615 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E531543935/2 | 2022-12-05 | 0.036161 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.036161 | 0
14591 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.0091953 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14148880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3616 | 14148880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3616 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E522409230/2 | 2022-12-28 | 0.009015 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009015 | 0
14592 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.010395 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13615443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3617 | 13615443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3617 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522407924/2 | 2022-12-14 | 0.010191 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010191 | 0
14593 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | Arad | 0.0071748 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14016521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3618 | 14016521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3618 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E522410401/2 | 2022-12-28 | 0.007034 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007034 | 0
14594 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01989 | 0,4 | PTZ 3345 ARAD BLOC Y6 VLAICU TC | Instalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=100/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13930664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3619 | 13930664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3619 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E521375039/3 | 2022-12-29 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
14595 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.026887 | 20 | A20 USUSAU-LIPOVA AR | ... Alimentare cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 8767, inseriat in LEA 20kV Lipova - Ususau.... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12842026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3620 | 12842026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3620 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522403852/2 | 2022-12-02 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
14596 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019972 | 0,4 | TC6002 LIC. PEDAGOGIC | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6002, 20/0,4kV, 400kVA cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3621 | 13398643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3621 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E541648144/2 | 2022-12-14 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
14597 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13702935 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3622 | 13702935 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3622 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513589500/2 | 2022-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14598 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTA 4605 IRATOS COM 4 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3623 | 13722866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3623 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522417879/2 | 2022-12-16 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
14599 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0051969 | 0,4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3624 | 13398801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3624 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522417240/2 | 2022-12-16 | 0.005095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005095 | 0
14600 | Sistem fotovoltaic 5kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046923 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13692041 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3625 | 13692041 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3625 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E513624566/2 | 2022-12-29 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
14601 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048961 | 0,4 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT Streisangeorgiu de la stâlpul SE 4 nr.192, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12569665 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3626 | 12569665 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3626 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E531312940/3 | 2022-12-14 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14602 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3627 | 13568197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3627 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E513630406/2 | 2022-12-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14603 | Locuinta | Fotovoltaic | Arad | 0.0030284 | 0,4 | PTA 4639 TUTNU COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13972994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3628 | 13972994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3628 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522423023/2 | 2022-12-20 | 0.002969 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002969 | 0
14604 | CEF Cristian Radu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010085 | 0,4 | PTA 5727 BISERICA GLADNA MONTANA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3629 | 13568207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3629 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E512129385/3 | 2022-12-02 | 0.009887 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009887 | 0
14605 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081865 | 0,4 | PTA 8604 LIPOVA STR.TUDOR VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13383077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3630 | 13383077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3630 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E520816847/3 | 2022-12-08 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
14606 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029886 | 0,23 | T 52022 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13448053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3631 | 13448053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3631 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E513655436/2 | 2022-12-02 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
14607 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059772 | 0,23 | PTZ 2118 PALIA ORASTIE / LEA O-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13256730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3632 | 13256730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3632 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E530640279/3 | 2022-12-02 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
14608 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097114 | 0,4 | PTA 4639 TUTNU COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13405355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3633 | 13405355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3633 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E522430076/2 | 2022-12-08 | 0.009521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009521 | 0
14609 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14059803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3634 | 14059803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3634 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E522433844/2 | 2022-12-29 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14610 | Locuinta Prosumator DINU FELICIA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 51851 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13573497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3635 | 13573497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3635 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E513678408/2 | 2022-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14611 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571821 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3636 | 13571821 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3636 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513703261/2 | 2022-12-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14612 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13616218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3637 | 13616218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3637 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513685800/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14613 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0051877 | 0,4 | PTB 9645 STR HORIA PANCOTA TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13849711 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3638 | 13849711 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3638 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E522268648/3 | 2022-12-22 | 0.005086 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005086 | 0
14614 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,4 | T 12254 SCHRODER | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13845874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3639 | 13845874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3639 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E513659867/2 | 2022-12-09 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14615 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0024951 | 0,23 | PTZ 43 URICANI | ... Bransament electric monofazat alimentat din FDCP garaje existent (racordat la stalpul SE 4 nr. 6 din LEA 0,4 kV), zona PTz nr. 43 Uricani.... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13093431 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3640 | 13093431 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3640 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E532428310/2 | 2022-12-08 | 0.002446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002446 | 0
14616 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTZ 3015 ARAD SAGUNA-OCTAVIAN GOGA TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3641 | 13298338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3641 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522431583/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14617 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079866 | 0,4 | PTA 12368 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298872 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3642 | 13298872 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3642 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E513716658/2 | 2022-12-05 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
14618 | Prosumator DEHELEAN SILVIU-ADRIAN 1880108020084 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13926283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3643 | 13926283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3643 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522435824/2 | 2022-12-20 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14619 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13572155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3644 | 13572155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3644 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522438423/2 | 2022-12-14 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14620 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13333922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3645 | 13333922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3645 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E522440134/2 | 2022-12-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14621 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13247948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3646 | 13247948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3646 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E513710270/2 | 2022-12-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14622 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039474 | 0,23 | T 51849 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13570524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3647 | 13570524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3647 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513733589/2 | 2022-12-15 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
14623 | GENETAROR FOTOVOLTAIC TRIFAZAT 9KW-PANOURI INSTALATE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089862 | 0,4 | PCZ 5048 VLAD TEPES | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13643719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3648 | 13643719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3648 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E513734726/2 | 2022-12-23 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
14624 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009207 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3649 | 13571490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3649 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513737314/2 | 2022-12-15 | 0.009026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009026 | 0
14625 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13317639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3650 | 13317639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3650 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E511336317/3 | 2022-12-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14626 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079866 | 0,4 | T2615 COM OBAD | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13425776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3651 | 13425776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3651 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512893743/3 | 2022-12-14 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
14627 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T2737 COM. LIEBLING | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13620148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3652 | 13620148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3652 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E512442327/3 | 2022-12-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14628 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081957 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13412265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3653 | 13412265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3653 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E513751275/2 | 2022-12-08 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
14629 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10 BRAD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13567426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3654 | 13567426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3654 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E530742890/4 | 2022-12-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14630 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0051122 | 0,23 | T 11735 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13616698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3655 | 13616698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3655 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E513766776/2 | 2022-12-12 | 0.005012 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005012 | 0
14631 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 3785 SECUSIGIU COM 3 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3656 | 13723485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3656 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522447029/2 | 2022-12-14 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14632 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13702224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3657 | 13702224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3657 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522446781/2 | 2022-12-21 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14633 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014753 | 0,4 | PTAB 29 DECEBAL 1 HATEG | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 702 din LEA JT - str. Graniceri din Hateg, zona PTAB 29<(>,<)> realizat cu conductor 4X16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) amplasat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13453290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3658 | 13453290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3658 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E530624990/3 | 2022-12-15 | 0.014464 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014464 | 0
14634 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081763 | 0,4 | T 52022 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13399095 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3659 | 13399095 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3659 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E513783236/2 | 2022-12-08 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
14635 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055172 | 20 | A20 ZABRANI-LIPOVA AR | ... Din LEA 20kV Lipova - Zabrani prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV, 16kVA, nr.8738 (proprietate terti) si instalatiile jt existente.Programare contor bidirectional existent, in montaj direct.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13724405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3660 | 13724405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3660 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522456670/2 | 2022-12-16 | 0.005409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005409 | 0
14636 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 12313 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3661 | 13277661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3661 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E513789298/2 | 2022-12-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14637 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031478 | 0,23 | T 41731 | Bransament electric monofazat existentNecesar programare contor existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3662 | 13524015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3662 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E513792955/2 | 2022-12-22 | 0.003086 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003086 | 0
14638 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 11787 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018183 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3663 | 13018183 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3663 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E510683142/3 | 2022-12-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14639 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T2616 COM. OBAD | Bransament electric trifazat existentNecesar reprorgramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3664 | 13364386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3664 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513769331/2 | 2022-12-15 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14640 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTA 3932 MANASTUR COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13619426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3665 | 13619426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3665 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521729526/3 | 2022-12-15 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14641 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | PTA 12375 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13769898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3666 | 13769898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3666 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513773471/2 | 2022-12-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14642 | Fabrica+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11644 | 0,4 | T 51749 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11897869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3667 | 11897869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3667 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512981684/3 | 2022-12-14 | 0.11416 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.11416 | 0
14643 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | ... Bran?ament electric trifazat subteran, alimentat din LEA JT strada Târgului, de la stâlpul de tip SC10002 din apropiere, realizat cu cablu 3x25+16C Al mmp , L= 60 m (48 m sapatura pamant), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) montat pe postament de beton, pe domeniul public la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13696608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3668 | 13696608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3668 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E532439761/2 | 2022-12-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14644 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 26 VATA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13663539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3669 | 13663539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3669 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E531280966/3 | 2022-12-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14645 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098348 | 0,4 | PTAB 32 ABATOR | ... Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stalpul SE 11 nr. 66 din LEA JT - str. N.Titulescu, zona PTAB nr. 32, realizat cu cablu JT 3x10+6C mmpAl, L=17 m (5 m sapatura in pamant), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) montat pe postament amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13403567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3670 | 13403567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3670 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E532443340/2 | 2022-12-15 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
14646 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029637 | 0,4 | T 51919 BANU CONSTRUCT | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13081989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3671 | 13081989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3671 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513751376/3 | 2022-12-06 | 0.029056 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029056 | 0
14647 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3672 | 13380581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3672 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513874169/2 | 2022-12-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14648 | CEF AUTO ALEX CS | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.099958 | 20 | A20 SACU-BALTA SARATA RE | Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT6438 Auto-Alex, racordat din stalpul nr.68 LEA 20kV Sacu, alimentata din statia 110/20kV Balta Sarata. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect.Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect tip CST0410 ACDSGMR existent in regim bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12030838 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3673 | 12030838 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3673 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E541682232/2 | 2022-12-09 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
14649 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01989 | 0,4 | PTA 9653 PATISERIE SELEUS | ... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9653 prin racord trifazic de alimentare cu energie electrica existent.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=100/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13129007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3674 | 13129007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3674 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522453565/2 | 2022-12-15 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
14650 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01199 | 0,4 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13833187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3675 | 13833187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3675 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522480846/2 | 2022-12-16 | 0.011755 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011755 | 0
14651 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010444 | 0,4 | PTA 3385 VALEA LUNGA I-Z | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SE 4 din LEA JT - Valea Lunga, zona PTA nr. 3385, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat pe domeniu public... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13691079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3676 | 13691079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3676 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E531101081/4 | 2022-12-27 | 0.010239 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010239 | 0
14652 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002795 | 0,4 | 4501 POIANA LUPULUI | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat de pe circuitul LES JT aferent PTA 4501, 6/0,4kV, 250kVA cu BMPT montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14140522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3677 | 14140522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3677 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E541516238/4 | 2022-12-23 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
14653 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045971 | 0,23 | T 52021 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3678 | 13018689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3678 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E513929496/2 | 2022-12-01 | 0.004507 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004507 | 0
14654 | Instalare panouri fotovoltaice în str. Oituz, nr. 46, loc. Chi?oda, jud. Timi? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036466 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12123822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3679 | 12123822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3679 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513938575/2 | 2022-12-07 | 0.003575 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003575 | 0
14655 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0080957 | 0,4 | PTA 1158 TOPLITA C-TOPLITA | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - Toplita Muresului, zona PTA nr. 1158, realizat cu cablu quadripol 3x10+6C Al mm2, L=22 m (5 m pamant, 5 m drum auto betonat), cu BMPT 50 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13645257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3680 | 13645257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3680 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E532453464/2 | 2022-12-23 | 0.007937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007937 | 0
14656 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13931098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3681 | 13931098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3681 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E521429422/3 | 2022-12-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14657 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078949 | 0,4 | T 11712 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3682 | 13248178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3682 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513958757/2 | 2022-12-07 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14658 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 68 OCIU | ... Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul SE 4 nr. 6 din LEA JT - Ociu, zona PTA nr. 68, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3683 | 13294433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3683 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E532456995/2 | 2022-12-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14659 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13922609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3684 | 13922609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3684 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E530929763/3 | 2022-12-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14660 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3685 | 13723647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3685 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522495077/2 | 2022-12-21 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14661 | DOSAR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 22352 TRANZICASA DESIGN | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13720025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3686 | 13720025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3686 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E513911756/2 | 2022-12-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14662 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004588 | 0,4 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3687 | 13228216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3687 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E520367635/3 | 2022-12-07 | 0.004498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004498 | 0
14663 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,4 | T2615 COM OBAD | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3688 | 13426213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3688 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E514001993/2 | 2022-12-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14664 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,4 | T2615 COM OBAD | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3689 | 13426030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3689 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E514001948/2 | 2022-12-14 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14665 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 10765 GRANICERI COM I | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13592760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3690 | 13592760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3690 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E522495167/2 | 2022-12-22 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14666 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059762 | 0,23 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13932348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3691 | 13932348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3691 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E513948453/2 | 2022-12-29 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
14667 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 3834 FANTANELE UZ. APA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13850326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3692 | 13850326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3692 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522493727/2 | 2022-12-15 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14668 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13850918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3693 | 13850918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3693 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513849655/2 | 2022-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14669 | Generator Fotovoltaic Prosumator Casa de Locuit | Fotovoltaic | Arad | 0.0043963 | 0,4 | PTA 9573 COVASINT | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13966938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3694 | 13966938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3694 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E520906533/4 | 2022-12-20 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
14670 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048572 | 0,4 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3695 | 13571881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3695 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E530820257/3 | 2022-12-16 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
14671 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTZ 3021 ARAD CIOCARLIEI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13405239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3696 | 13405239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3696 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E520010348/3 | 2022-12-09 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
14672 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13964574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3697 | 13964574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3697 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522488024/2 | 2022-12-20 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14673 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 22420 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13530237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3698 | 13530237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3698 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E514023290/2 | 2022-12-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14674 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13587249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3699 | 13587249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3699 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E514011163/2 | 2022-12-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
14675 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTZ 2 PETRILA | Bransament electric monofazat alimentat din reteaua electrica joasa tensiune, zona PTZ nr. 2, cu BMPM 32 A montat la limita de proprietate si contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12868429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3700 | 12868429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3700 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E532321367/3 | 2022-12-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14676 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe cladire - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13384225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3701 | 13384225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3701 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E522503538/2 | 2022-12-12 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
14677 | Generator fotovoltaic - Prosumator - Hoza Marian | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13227887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3702 | 13227887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3702 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E521927997/3 | 2022-12-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14678 | GENERATOR FOTOVOLTAIC TRIFAZAT 15 KW-PANOURI MONTATE PE CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014384 | 0,4 | PTA 5085 T. VUIA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13405375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3703 | 13405375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3703 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E514048129/2 | 2022-12-29 | 0.014102 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014102 | 0
14679 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011697 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14011822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3704 | 14011822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3704 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E514044664/2 | 2022-12-16 | 0.011468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011468 | 0
14680 | Locuinta + CEF- Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTA 10012 CHERELUS | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13522133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3705 | 13522133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3705 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522047159/3 | 2022-12-15 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
14681 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014993 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13425150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3706 | 13425150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3706 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E513754841/3 | 2022-12-08 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
14682 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0094865 | 0,4 | PTA 12368 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13101699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3707 | 13101699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3707 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E514064172/2 | 2022-12-02 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
14683 | CEF HORVAT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098432 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SC 10002 in LEA JT - str. Granitului, zona PTA nr. 166, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2 (DC 4126 RO), L=22 m (6 m pamant, 4 m drum auto asfaltat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13887054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3708 | 13887054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3708 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E532468943/2 | 2022-12-29 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
14684 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,4 | T 5571 VUCOVA SAT | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13382219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3709 | 13382219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3709 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E512225078/3 | 2022-12-08 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
14685 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprorgramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3710 | 13524222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3710 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E511331536/3 | 2022-12-14 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
14686 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011791 | 0,4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 din lateralul casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4006, 6/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3711 | 13016816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3711 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E540005713/3 | 2022-12-07 | 0.01156 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01156 | 0
14687 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.027988 | 0,4 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14053708 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3712 | 14053708 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3712 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E521653375/4 | 2022-12-28 | 0.027439 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027439 | 0
14688 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019756 | 0,4 | PTA 5767 UNIRII FAGET | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13890073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3713 | 13890073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3713 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E512053875/3 | 2022-12-27 | 0.019369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019369 | 0
14689 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3714 | 13568082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3714 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513444803/2 | 2022-12-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14690 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | T2674 ICIL LIEBLING | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13297526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3715 | 13297526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3715 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E514042695/2 | 2022-12-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14691 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0055774 | 0,4 | PTA 1239 CRISTUR 2 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13128434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3716 | 13128434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3716 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E530796798/3 | 2022-12-07 | 0.005468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005468 | 0
14692 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,4 | T 22379 CEPARIU II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13254984 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3717 | 13254984 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3717 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E514085490/2 | 2022-12-29 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
14693 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.024078 | 0,4 | PTA 14 VULCAN | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 7, cu sustinere pe stalpul SC 10001 din LEA JT - str. Coroesti, zona PTA nr. 14, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=60 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13225252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3718 | 13225252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3718 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E532051581/3 | 2022-12-06 | 0.023606 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023606 | 0
14694 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012444 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3719 | 13248057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3719 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E514104616/2 | 2022-12-07 | 0.0122 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0122 | 0
14695 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 21722 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13078369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3720 | 13078369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3720 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E510674467/3 | 2022-12-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14696 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054881 | 0,4 | T 22388 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13297165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3721 | 13297165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3721 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E514056915/2 | 2022-12-20 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
14697 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 60 kW, montata pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059973 | 20 | A20 NR.2 LUGOJ (IURT)-LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12236068 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3722 | 12236068 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3722 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513902026/2 | 2022-12-21 | 0.058797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058797 | 0
14698 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTB 8291 ARAD 6 VANATORI-SIRED | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13452701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3723 | 13452701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3723 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E520511344/3 | 2022-12-14 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
14699 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | PTA 2596 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13274557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3724 | 13274557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3724 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E514115797/2 | 2022-12-01 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14700 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.010995 | 0,4 | PTB 10026 INEU TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13553406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3725 | 13553406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3725 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522277435/3 | 2022-12-16 | 0.010779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010779 | 0
14701 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0088945 | 0,4 | PTA 1581 COM 2 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13427664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3726 | 13427664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3726 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512571049/3 | 2022-12-14 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
14702 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTA 4045 PECICA STATIE | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13592444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3727 | 13592444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3727 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522486954/2 | 2022-12-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14703 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.011893 | 0,4 | PTA 3906 CALUGARENI CARTIER NOU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13591207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3728 | 13591207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3728 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522521459/2 | 2022-12-15 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
14704 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016484 | 0,4 | T 2372 GIARMATA BLOC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13587498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3729 | 13587498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3729 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E514089696/2 | 2022-12-30 | 0.01616 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01616 | 0
14705 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,4 | T 2541 COM II BAZOS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13279266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3730 | 13279266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3730 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E514095435/2 | 2022-12-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
14706 | Cerere devenire prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039882 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3731 | 13365602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3731 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E514067120/2 | 2022-12-14 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
14707 | instalatie fotovoltaica+ locuinta-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0099858 | 0,4 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul SC10002 din fata locatiei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4050, 6/0 ,4kV, 400kVA si BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13281845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3732 | 13281845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3732 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E540022677/3 | 2022-12-06 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
14708 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039964 | 0,4 | T 2579 MOSNITA VECHE TCIF | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13580035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3733 | 13580035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3733 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E511642812/3 | 2022-12-23 | 0.03918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03918 | 0
14709 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13314018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3734 | 13314018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3734 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E520512941/3 | 2022-12-05 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
14710 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029479 | 0,23 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13548978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3735 | 13548978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3735 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513201837/3 | 2022-12-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
14711 | Pensiunea Cheile Nerei | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0099858 | 0,4 | 9118 SASCA ROMANA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SE10 din lateralul locatiei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9118, 20/0 ,4kV, 100kVA, cu BMPT montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13643292 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3736 | 13643292 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3736 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E541079658/3 | 2022-12-22 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
14712 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019741 | 0,4 | T 1732 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13427055 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3737 | 13427055 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3737 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E513907335/3 | 2022-12-22 | 0.019354 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019354 | 0
14713 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0089954 | 0,4 | PTA 8368 ARAD MARNEI-TROTUSULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13333826 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3738 | 13333826 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3738 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522221186/3 | 2022-12-02 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
14714 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029886 | 0,4 | T 52203 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13730754 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3739 | 13730754 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3739 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E514102243/2 | 2022-12-27 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
14715 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13384067 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3740 | 13384067 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3740 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522327813/3 | 2022-12-15 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14716 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098543 | 0,4 | T 21743 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13527899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3741 | 13527899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3741 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E514111030/2 | 2022-12-15 | 0.009661 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009661 | 0
14717 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T2381 CORNESTI COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3742 | 13228279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3742 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E514123022/2 | 2022-12-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14718 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0064464 | 0,4 | 6115 VALEA BISTREI | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6115, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13405670 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3743 | 13405670 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3743 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E540538309/3 | 2022-12-15 | 0.00632 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00632 | 0
14719 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078949 | 0,23 | T12400 GHIRODA LUNCANI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13246442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3744 | 13246442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3744 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E510782973/3 | 2022-12-02 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
14720 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTZ 1020 ON CALAN | ... Bransament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea existenta la blocul B, scara B, zona PTz nr. 1020 ON Calan, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=35 m (2 m trotuar asflatat, 7 m drum asfaltat, 24 m pamant), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13551262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3745 | 13551262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3745 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E532486415/2 | 2022-12-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14721 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009995 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SC 10002 din LEA JT - str. Horea, zona PTZ nr. 49 Baia Sarata, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe fatada casei.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13400742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3746 | 13400742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3746 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E530204040/3 | 2022-12-08 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
14722 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004997 | 0,4 | 9066 STR EMINESCU | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9066, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13757191 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3747 | 13757191 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3747 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E540723406/3 | 2022-12-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
14723 | HERLEA -ORASTIE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099654 | 0,4 | PTZ 2018 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul nr. 14 din LEA JT - str. Cosbuc, zona PTZ nr. 2018 Orastie, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe fatada casei.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13316165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3748 | 13316165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3748 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E530754567/3 | 2022-12-06 | 0.00977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00977 | 0
14724 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095127 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13721436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3749 | 13721436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3749 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E513769140/3 | 2022-12-23 | 0.009326 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009326 | 0
14725 | GARAJ | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019782 | 0,4 | PTZ 52 LUPENI | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea a blocului A14, scara 4, zona PTZ nr. 52, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=40 m (7 m pamant, 15 m drum auto pamant), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat langa garaj... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13223284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3750 | 13223284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3750 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E532475514/2 | 2022-12-05 | 0.019394 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019394 | 0
14726 | Casa locuit+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048165 | 0,23 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13859467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3751 | 13859467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3751 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E514137836/2 | 2022-12-28 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
14727 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 22284 SANMIHAIU ROMAN COM V | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3752 | 13722005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3752 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E513303290/3 | 2022-12-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14728 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053959 | 0,23 | T 2223 BECICHERECU MIC BISERICA SARBEASC | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13436675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3753 | 13436675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3753 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513028160/3 | 2022-12-07 | 0.00529 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00529 | 0
14729 | GENERATOR FOTOVOLTAIC TRIFAZAT-PANOURI INSTALAT EPE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014384 | 0,4 | PTA 5050 CARANSEBESULUI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13552401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3754 | 13552401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3754 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E514111029/2 | 2022-12-14 | 0.014102 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014102 | 0
14730 | casa particulara Arad, str. Constanta Hodos, nr. 9, jud. Arad | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097941 | 0,4 | PTZ 3019 ARAD KOGALNICEANU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13494870 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3755 | 13494870 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3755 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522015592/3 | 2022-12-14 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
14731 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.010592 | 0,4 | 4349 LAC | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul nr.35 SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4349 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instala?ia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mic? sau egal? cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protec?iile de interfata se utilizeaza functiile de protec?ie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respect? valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1 ,1 Un / 603 s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s . Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13403953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3756 | 13403953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3756 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E540411051/3 | 2022-12-12 | 0.010384 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010384 | 0
14732 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029949 | 0,23 | 4401 MONIOM | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4401, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13035959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3757 | 13035959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3757 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E540317663/3 | 2022-12-01 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002936 | 0
14733 | Locuinta+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079958 | 0,4 | PTAB 195 ORIZONT 3 | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala nr. 2, zona PTAB 195 Orizont 3, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2, L=27 m (25 m drum auto pamant), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13449458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3758 | 13449458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3758 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E532489452/2 | 2022-12-16 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
14734 | CASA UNIFAMILIALA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 3295 ARAD DAMBOVITEI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13279226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3759 | 13279226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3759 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E520325189/3 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14735 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.026988 | 0,4 | PTA 1202 PECO SANTUHALM D-S | ... Bran?ament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - Sântuhalm, de la stâlp de tip SE 10, zona PTA 1202 PECO, realizat cu conductor 4x16 mm2, L=20 m, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13701397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3760 | 13701397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3760 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E530115175/5 | 2022-12-21 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026459 | 0
14736 | Casa POPOVICI COSMIN-RAZVAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079866 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13278356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3761 | 13278356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3761 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E513336634/3 | 2022-12-02 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
14737 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 10066 CERMEI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13973332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3762 | 13973332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3762 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E520966179/3 | 2022-12-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
14738 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13590581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3763 | 13590581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3763 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E513134708/3 | 2022-12-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
14739 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015333 | 0,4 | PTA 10037 BELIU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13553273 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3764 | 13553273 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3764 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E521168040/3 | 2022-12-14 | 0.015032 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015032 | 0
14740 | Prosumator Crama Deva M&B VIN EXPERT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0070952 | 0,4 | PTZ 2 BISERICA BAPTISTA DEVA | ... Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea a blocului 9, scara 1, zona PTZ nr. 2 Biserica Baptista, cu BMPT 32 A montat langa firida de retea.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13447932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3765 | 13447932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3765 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E532122568/3 | 2022-12-21 | 0.006956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006956 | 0
14741 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0085927 | 0,4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4006, 6/0,4kV, 630kVA cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart- Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent, in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695982 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3766 | 13695982 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3766 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E540180593/3 | 2022-12-16 | 0.008424 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008424 | 0
14742 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.014708 | 0,4 | 7559 SMA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7559, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14615967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3767 | 14615967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3767 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E540610782/3 | 2022-12-28 | 0.01442 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01442 | 0
14743 | CEF MA&GC DEPOCON | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011842 | 0,4 | PTA 210 OHABA DE SUB PIATRA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 34 din LEA JT - sat Ohaba de sub Piatra, zona PTA nr. 210 Ohaba de sub Piatra, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13720487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3768 | 13720487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3768 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E531520435/3 | 2022-12-23 | 0.01161 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01161 | 0
14744 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTA 1166 HONDOL 1 CERTEJ - HONDOL | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12948355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3769 | 12948355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3769 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E530779485/4 | 2022-12-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
14745 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | Arad | 0.0059874 | 0,4 | PTA 9517 GALSA3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14476784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3770 | 14476784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3770 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E521114782/3 | 2022-12-29 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
14746 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0087926 | 0,4 | 4148 MOTEL KM5 | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din circuitul LES JT aferent PT4148, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, langa firida de distributie, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart- Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13292850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3771 | 13292850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3771 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E541593525/3 | 2022-12-12 | 0.00862 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00862 | 0
14747 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 13 VALEA BRAD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13696423 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3772 | 13696423 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/3772 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E530812719/3 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
Note on T25: Author: puterea corecta este 4,944 MW
Note on S46: Author:

## Biogaz
| Data: | 2022-12-31
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [7 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [7 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.E-Distributie Dobrogea SA (fost Enel Distributie Dobrogea)
8.E-Distributie Muntenia SA (fost Enel Distributie Muntenia)
9.E-Distributie Banat SA (fost Enel Distributie Banat)
Nr. crt | Denumire centrale electrice | tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data CR. | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | STATIE DE TRATARE A APEI + Grupuri generatoare (BIOGAZ+Hidro) fara EVACUARE in RED | biogaz | ILFOV | 6.76 | 20 | S20 RGAB 1-GLINA IF | Situatie existenta: In prezent utilizatorul (producator/ consumator) „Glina-Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare”, situata pe terenul detinut de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), in Jud. Ilfov, Soseaua de Centura, nr.306, este alimentat conform CER RO001E141335158 / 2 din data 28/02/2021, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=5,3 MW (CONSUM) si 6,760 MW (PRODUCERE). Acesta este alimentat din PC 4154 ST EPURAREA APE UZATE prin doi feederi (RGAB1- CEL.6 si RGAB2- CEL.10) in statia 110/20 kV Glina. Masura energiei electrice se realizeaza prin doua contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva, in montaj indirect prin TC 400/5A si TT 20/0,1kV. Punctul de delimitare este stabilit la nivel de 20 kV, in PC 4154, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). Situatia proiectata: Solutia de racordare pentru solicitarea “dezvoltarea unui utilizator existent (spor de putere)” a utilizatorului (producator/consumator) existent Glina- Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare, se va realiza din instalatiile existente in PC 4154, respectiv din celulele de masura echipate cu cate 2TC 400/5 A si 2TT 20/0,1 kV. Se vor pastra: - configuratia actuala a PC-ului in sistemul de distributie al E-Distributie Muntenia; - masura energiei electrice - se va pastra ca in situtatia existenta, respectiv pe medie tensiune, in PC4154, cu 2 contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva in montaj indirect, prin intermediul transformatoarelor de masura de curent TC 400/5 A si a transformatoarelor de masura de tensiune TT 20/0,1 kV; - punctul de delimitare existent pe medie tensiune, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). | E-Distributie Muntenia | 05178728; 08893799 | 18.02.2020; 19.11.2021 | 05178728; 08893799 | 13.04.2020; 27.12.2021 | 2021; 2022 | nu | nu | nu | RO001E141335158/2 + RO001E141310038/2 | 2021-02-28 | 0 | - | 0 | 0
2 | CEB Crucea | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Crucea 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa. | Enel Distributie Dobrogea | 6969 | 22.08.2013 | 7558 | 21.02.2014 | PIF 23 / 07.03.2016 | nu | nu | nu | RO002E213285895/1 | 2016-09-05 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
3 | CEB Adamclisi | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Baneasa | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune, montare modem GPRS; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Adamclisi apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa; | Enel Distributie Dobrogea | 6974 | 22.08.2013 actualizat in 29.12.2015 | 7561 | 21.02.2014 | PIF 22 / 07.03.2016 | nu | nu | nu | RO002E213288292/1 | 2016-11-17 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
4 | CEB Ghindaresti | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulei de linie: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP; - 1 buc. celula de transformator 20 kV; - 1 buc. transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de masura 20 kV necesara racordarii CEE Ghindaresti – 0,2 MW apartenenta aceluiasi beneficiar. • BMPT 63A din policarbonat, antivandalism, opac, armat cu fibra de sticla, montat pe peretele exterior al punctului de conexiune; • Contor masura energie electrica in BMPT. • Transmitere date P, Q, U, f la OD. | Enel Distributie Dobrogea | 6978 | 29.08.2013 | 7563 | 21.02.2014 | PIF 158 / 08.08.2016 | nu | nu | nu | RO002E213035931/1 | 2016-07-11 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
5 | CEB Baraganu | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Basarabi | Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: A)Lucrari comune CEB Baraganu 30 kW cu CEE Baraganu 200 kW • Demontare stalp existent nr. 222 tip SC 15006 şi se va monta un stâlp nou de întindere; Stâlpul nr. 222 nou montat va fi echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pământ; • În axul liniei la cca. 10 m se va monta stâlpul special nr. 222 bis echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pamant; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropietea LEA 20 kV 4203, cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; - comparimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Baraganu 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • De la stâlpul nr. 220 se va monta LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 m până în celula de linie 1 (LE) din punctul de conexiune. Din celula de linie 2 (LE) din punctul de conexiune se va pleca cu LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 ml până la stâlpul nr. 222 bis. LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, subinvelis de PE, 3x1x185mm2, pozat in tub de protectie; B)Lucrari proprii CEB Baraganu 30 kW • Montare in compartimentul Enel din punctul de conexiune: - 1 buc. celula de transformator 20 kV; - 1 buc. transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV + tablou jt afferent; • BMPT 60A din policarbonat, antivandalism, opac, armat cu fibra de sticla, montat pe peretele exterior al punctului de conexiune; • Contor masura energie electrica in BMPT; Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - Cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; - Dispozitiv general cu întrerupător automat debroşabil în TG utilizator cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent suprasarcina;  protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune temporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); - realizare LEA/LES 0,4 kV cu lungimea de 0,1 km intre PTAB nou proiectat si centrala; - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Enel Distributie Dobrogea | 7971 | 21.10.2014 | 7615 | 14.04.2015 | PIF 191 / 29.07.2016 | nu | nu | nu | RO002E213310300/1 | 2016-12-16 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
6 | CEBiogaz Tulcea | biogaz | Tulcea | 0.527 | 20 | 110/20 kV Tulcea Marmura | Lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare: CEB Biocarnic se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV printr-un punct de conexiune nou conectat in sistem „intrare-iesire” in LEA 20 kV 92.19 alimentata din statia 110/20 kV Tulcea Marmura, in deschiderea dintre stalpii nr. 2 si 3 inainte de STC2107. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordinul ANRE nr.59/2013: • plantare 2 stalpi speciali b.a. tip SC 15014, in axul LEA 20 kV 92.19, intre st. nr.2 (STC 2107) si st. nr.3 (Deriv PT 244), echipati cu: CITI, legaturi duble de intindere cu compozit, DRLV–ZnO 24 kV, STEPn-v 24 kV, cutii terminale de exterior 24 kV si priza de pamant 4 ohmi; • LES 20 kV d.c. cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub din polietilenă, intre stalpii proiectati si celulele de linie din punctul de conexiune, în lungime traseu de cca. 0,05 km. • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - 1 buc. celulă de măsura motorizata cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator; | Enel Distributie Dobrogea | 7928 | 18.06.2014 | 7604 | 29.01.2015 | PIF 232893 / 09.11.2015 | nu | nu | al treilea transformator 250 MVA 110/400 kV in statia 400/110/20 kV Tulcea Vest; Pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune la declansarea unuia din cele trei transformatoare din statia 400/110kV Tulcea Marmura, este necesara realizarea unei automatizari generale conectata cu instalatia de automatizare a producatorului CEB Biocarnic care sa determine deconectarea/limitarea puterii evacuate in cazul unor suprasarcini ale retelei publice. Automatizarea generala va fi racordata la automatica de reglaj a fiecărui producător din zona. al treilea transformator 250 MVA 110/400 kV in statia 400/110/20 kV Tulcea Vest; Instalaţia de automatizare va fi avizata de către operatorii de reţea OTS si OD. | RO002E241127810/1 | 2016-06-01 | 0.527 | Producator | 0.527 | 0
7 | CE BIOGAZ CUNESTI | biogaz | Calarasi | 0.635 | 20 | 110 / 20 kV Dunarea | lucrari care se vor realiza pe tarif de racordare: CCG Cunesti – 0,635 MW se va racorda radial la nivelul de tensiune de 20 kV inainte de PTA 3313, LEA 20 kV Calarasi, cu montarea unui punct de conexiune langa punctul de racordare si LES 20 kV in lungime de 0,3 km intre punctul de conexiune si CCG Cunesti – 0,635 MW; • realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune, lungime traseu cca 50 m. LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x1x185 mmp, pozat in tub de protectie; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, motorizata, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; - loc pentru încă o celulă linie; • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator; Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; - LES 20 kV de Cu, secţ. 95 mmp, L≤ 20 m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu întrerupător general automat debroşabil în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina);  protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; - dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune netemporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie homopolară de tensiune temporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); - post trafo 20/0,4 kV şi tablouri JT aferente; - realizare LEA/LES 20 kV cu lungimea de 0,3 km intre punctul de conexiune ce se va amplasa lângă punctul de racordare si centrala; - instalaţia de iluminat, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întrerupător la DET prin dispecerul ENEL; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m; - Instalatie de automatizare locala. | Enel Distributie Dobrogea | 7941 | 07.03.2014 | 7618 | 10.07.2015 | PIF 35 / 09.12.2016 | B.1) LEA noua 110 kV s.c. Slobozia Sud – Gura Ialomitei, lungime 39 km, 850 A; B.2) LEA noua 110 kV s.c. Lehliu – Mostistea, lungime 19,75 km, 850 A; B.3) LEA noua 110 kV s.c. Slobozia Sud – Lehliu, lungime 90 km, 850 A. B.4) LEA noua 110 kV s.c. Slobozia Sud – Pelicanu, lungime 40 km, 850 A; B.5) Automatizare generala pentru zona de retea de distributie 110 kV Ialomita - Calarasi conectata cu instalatia de automatizare a producatorului respectiv, care sa determine deconectarea/limitarea puterii evacuate in cazul unor suprasarcini ale retelei publice. Automatizarea generala va fi racordata la automatica de reglaj a fiecarui producator din zona. Valoarea automatizarii va putea fi stabilita numai dupa elaborarea documentatiei tehnico-economice aferente. | nu | nu | RO002E221366804/1 | 2016-12-13 | 0.635 | Producator | 0.635 | 0
8 | FERMA VACI + CEB | biogaz | Calarasi | 0.328 | 20 | 110/10 kV Marsa | Se mentine instalatia de racordare existenta: - Compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20 kV Manastirea, echipat cu doua celule de linie si o celula de masura 20 kV, - Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune, - Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20kV. Lucrari necesare a se realiza in instalatiile utilizatorului: - Instalatia de producere se va racorda la bara 0,4 kV in instalatia de utilizare. - Celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului aferent PC se va realiza cu urmatoarele protectii: - protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului se va realiza cu urmatoarele protectii: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie de derivata a frecventei df/dt. - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT111_MAT “Analizor stationar de calitate a energiei electrice. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Dobrogea SA. - Sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul E-DD; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG,vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuiesa depaseasca 20m. | E-Distributie Dobrogea | 264394 | 2017-02-01 | 264394 | 2017-07-28 | PIF 2019 | nu | nu | nu | RO002E221344327/2 | 2019-12-03 | 0.312 | Prosumatori <= 400 kW | 0.312 | 0
9 | Crestere porci + CEB 78 kW | biogaz | CONSTANTA | 0.23 | 0.4 | PTA 445 PECINEAGA CRINSUIN | Lucrari ce se vor executa pe tarif de racordare: Se mentine instalatia existenta derivatie LEA MT si PTA 445 existent, BMPT 300 A cu contor electronic trifazat in montaj semidirect RC 300/5A existenti. Se va reprograma contorul in vederea inregistrarii energiei electrice active, reactive si puterilor capacitive in ambele sensuri. | E-Distributie Dobrogea | 348789 | 2017-06-22 | 348789 | 04.12.2017 | nu este cazul | nu | nu | nu | RO002E210681667/2 | 2018-02-06 | 0.23 | Prosumatori <= 400 kW | 0.23 | 0
10 | statie biogaz Gataia | biogaz | Timis | 0.999 | 20 kV | Statia 110/20 kV GATAIA | racord în antena pe bara MT a noului PC construit conf. ATR 331449/30.03.2014 racordat radial la st. nr. 21 al LEA 20 kV GATAIA – Gataia | Enel Distributie Banat | 1964 | 2015-08-11 | 797 | 2016-08-29 | 2017-12-20 | nu | nu | nu | RO005E513509287/1 | 2017-05-11 | 0.84102 | PRODUCATOR | 0.84102 | 0
Note on N23: nu are lucrari pe tarif de racordare.

## Biomasa
| Data: | 2022-12-31
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [6 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [6 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.E-Distributie Dobrogea SA (fost Enel Distributie Dobrogea)
8.E-Distributie Muntenia SA (fost Enel Distributie Muntenia)
9.E-Distributie Banat SA (fost Enel Distributie Banat)
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data CR. | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | STATIE DE EPURARE APE UZATE-INCINERATOR DE NAMOL+GRUP GENERATOR ( termo) fara evacuare in RED | Biomasa | ILFOV | 1.42 | 20 | FS 8894031 CEL EXISTENTA VERDE-GLINA IF | Conform cererii de racordare depuse, se solicita o putere maxima simultan absorbita de 13 MW pe partea de consum. Pe langa aceasta putere, utilizatorul locului de consum mai doreste sa racordeze in instalatia proprie/de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Tot pe partea de consum, se mai solicita o putere maxima simultan absorbita de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente unitatilor generatoare. Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Pentru racordarea locului de consum si de producere (fara debitare in reteaua E-DM) este necesara realizarea urmatoarelor categorii de lucrari stabilite in baza Ord. ANRE nr. 17/ 2021: I.,,LUCRARI -in sarcina utilizatorului: ->Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la operatorul de distributie E-DM, elaborat de catre un electrician autorizat ANRE pentru nivelul de tensiune la care vor functiona echipamentele electrice prevazute in noua instalatie de utilizare. II.,,LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE -in sarcina E-DM: 1.,,Lucrari in statia de transformare 110/20 kV Glina In S.T. Glina mai exista disponibila o singura celula de linie DY696A (cel. 20-bara verde) pentru noul racord al SEAU Glina, urmand sa se mai achizitioneze si sa se monteze inca trei celule tip DY696A (doua pe bara rosu si una pe bara verde). Lucrarile constau in: ->extinderea sectiilor de bare 20 kV (rosu+verde) in S.T. Glina prin montarea noilor celule tip DY696A; ->racordarea cablurilor se va face in celula DY696A (cel. 20-bara verde) existenta si in noile celule ce urmeaza a fi montate in statia de 20 kV, rezultand patru cai posibile de alimentare pentru instalatiile aferente SEAU Glina 13,1 MW; ->montarea a patru grupuri de masura necesare pentru realizare masura statistica pe fiecare fider nou de 20 kV. Contoarele se vor instala in dulapul DQ1907 existent si amplasat in incinta S.T. Glina, pe peretele exterior al cladirii; ->realizare circuite secundare pentru cele trei celule nou montate in statia de 20 kV; ->executarea de probe tehnologice si teste pentru punerea in functiune a celor patru celule prevazute pentru racordul SEAU Glina 13,1 MW. 2.,,Racord electric de medie tensiune pentru PC1 si PC2 Pentru alimentarea SEAU Glina 13,1 MW se propune realizarea a doua puncte de conexiune noi in anvelopa de beton (PC1 si PC2), supraterane, independente si in conformitate cu normele si specificatiile tehnice E-DM. PC1 se va dimensiona pentru o putere maxima simultan absorbita de 6,5 MW si PC2 pentru 6,6 MW, urmand a fi racordate fiecare in cate doua celule de linie DY696A prevazute in statia 110/20 kV Glina (cate o celula de pe fiecare sectie de bare, rosu+verde). PC2 va asigura si puterea maxima simultan absorbita solicitata de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente instalatiilor de producere. Se vor poza cabluri noi de sectiune Al 3x(1x185) mm2 pe fiecare dintre cei patru fideri proiectati, de la celulele de racord din statie si pana la PC nou amplasat pe terenul proprietatea beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in aceeasi canalizatie in care se va poza cablul electric din statia Glina, se va poza si un cablu de fibra optica FO24 (GSCF002) protejat in tub HDPE cu diametrul de 32 mm. In statie si in punctul de conexiune proiectat se va monta cate o cutie terminala pentru fibra optica. Cablurile noi se vor poza subteran pe un traseu in lungime de cca. 120 m, in incinta S.T. Glina (prin canal de cabluri existent) si pe terenul beneficiarului (montate direct in pamant). Aceste cabluri vor fi de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2 (DC4385/2), montate in pamant la adancimea de 0,9 m si protejate in tub pliabil cu diametrul de 160 mm conform DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) si DS4235/8 (pentru subtraversari). Se vor folosi mansoane m.t. tip DJ4387/2 si capete terminale tip DJ4456/6. 3.,,Echipare punct de conexiune PC1 Punctul de conexiune PC1 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf. specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fiderde 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC1 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cu sectiunea 4x16 mm2. 4.,,Echipare punct de conexiune PC2 Punctul de conexiune PC2 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf.specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fider de 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC2 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cusectiunea 4x16 mm2. III.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE CONSUM -in sarcina utilizatorului: 1. Montare anvelopa de beton pentru PC1 si PC2 Se vor achizitiona de catre beneficiar doua anvelope de beton prefabricate, care sa corespunda echiparii PC1 si PC2 din prezenta fisa de solutie. Cele doua anvelope se vor amplasa suprateran pe terenul proprietatea beneficiarului si vor avea acces din domeniul public (DN SOSEAUA DE CENTURA) pentru a se putea asigura exploatarea instalatiilor de catre personalul autorizat E-DM. Fiecare anvelopa va fi compartimentata conform ?NORMA TEHNICA ENEL ed.3 ? REGULI TEHNICE DE RACORDARE UTILIZATORI?: ->un compartiment de racordare in care se va realiza instalatia de racordare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv personalul autorizat E-DM; ->un compartiment pentru instalatia de masurare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces personalul autorizat E-DM si cel al utilizatorului; ->un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. Amplasamentul punctelor de conexiune va fi intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar si va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/ 20.12.2019 ?Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice?, cu modificarile si completarile ulterioare. Spatiul destinat compartimentului de racordare trebuie sa fie realizat astfel incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului (gurile de ventilatie trebuie sa comunice in exterior doar cu spatii deschise) si trebuie sa fie dotat cu usi si inchizatori conform specificatiilor E-DM. Din punct de vedere constructiv, anvelopa PC nou trebuie sa respecte ANEXA H din NT ENEL ed.3. 2. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 Instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 constituie instalatia electrica a utilizatorului (in aval de punctul de delimitare) si aceasta trebuie sa includa urmatoarele: ->doua celule de dispozitiv general (DG) prevazute cu sistem de protectie generala (SPG) conform NT ENEL ed.3, sectiunea 8.5.12 si ANEXA D. Protectiile generale vor include functia de protectie homopolara de curent directionata; ->cablul de legatura intre celula de masura si celula de DG (pus la dispozitie de catre utilizator); ->sursa de tensiune 230/400 V c.a. pentru alimentarea serviciilor auxiliare din interiorul PC nou, inclusiv serviciile auxiliare pentru echipamentele amplasate in interiorul compartimentului de racordare E-DM; Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare (din compartimentul utilizatorului) se va realiza cu un cablu de 20 kV, in lungime de maxim 20 m si cu sectiunea aleasa corespunzator puterii totale aprobate, ce urmeaza a fi pus la dispozitie de catre beneficiar. Prin exceptie, lungimea cablului de legatura poate depasi 20 m cu conditia pozarii acestuia in canivou de beton si a respectarii tututor conditiilor impuse de NT ENEL ed.3. Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. 3. Realizare instalatie de legare la pamant pentru PC1 si PC2 Punctele de conexiune PC1 si PC2 vor fi prevazute cu o instalatie de legare la pamant (interioara si exterioara) cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ?, realizata in conformitate cu prevederile din NT ENEL ed.3 (sectiunea 8.5.5). Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant. Utilizatorul va raspunde de verificarea si intretinerea instalatiei de legare la pamant pe toata durata existentei punctului de conexiune ce deserveste instalatiile utilizatorului. IV.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE PRODUCERE -in sarcina utilizatorului: ->Utilizatorul SEAU Glina doreste sa racordeze in instalatia de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Unitatile generatoare ale centralei se vor racorda pe joasa tensiune in postul de transformare al utilizatorului (J06 PT INCINERATOR -punctul de interfata) prevazut in instalatia de utilizare, urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune aferenta J06 PT INCINERATOR. Surplusul de energie fiind blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp. ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018). ->Pentru racordarea centralei la retea, E-DM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): 1-Montare dispozitive de interfata (DDI) prevazute cu sistem de protectie de interfata (SPI), conform NT Enel ed.3 (cu functia de putere inversa). Fiecare unitate generatoare din componenta centralei va fi prevazuta cu dispozitiv de generator (DDG). Fiecare DDI va include urmatoarele functii de protectie: a)protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c)protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie de tensiune homopolara temporizata; e)protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-DM si producator, in functie de caracteristicile retelei de distributie). In cazul in care se doreste o imbunatatire a functiilor de protectie asociate DDI la defectele polifazate ce pot surveni in reteaua E-DM, care nu sunt detectate de protectia de minima tensiune (de la lit. b), utilizatorul poate instala o protectie maximala de curent temporizata care sa actioneze asupra DDI. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT, care pot fi prelevate: -de la secundarul TT, legate intre doua faze MT; -direct de la tensiunile de linie de JT. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Suplimentar, pentru a NU debita energia produsa in reteaua OD, dispozitivul de interfata trebuie sa aiba inclusa si functia de putere inversa. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau DDG-urile. Nota: *Se admite ca, in functie de schema specifica instalatiei de producere, mai multe functii sa fie preluate pe acelasi dispozitiv, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Comanda de declansare a dispozitivelor DG, DDI si DDG trebuie sa poata fi efectuata fie manual de un operator, fie automat de catre protectie. Responsabilitatea manevrarii acestor dispozitive revine utilizatorului, iar alegerea caracteristicilor acestora trebuie facuta in functie de marimile nominale ale sistemului in care vor fi instalate (in ceea ce priveste curentul de scurtcircuit, capacitatea de rupere si cea de inchidere trebuie sa fie proportionale cu curentul de scurtcircuit stabilit in punctul de racordare, tinand cont ca la acest curent pot contribui reteaua de distributie, instalatiile de producere a energiei si motoarele in functiune). La alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie se vor respecta prevederile din Anexa F ?Puterea de scurtcircuit in punctul de racordare? aferenta NT Enel ed.3; *Pentru DDI instalat la joasa tensiune, acesta trebuie sa fie compus din: un intreruptor automat cu bobina de deschidere (manevrabil si in lipsa tensiunii) sau un teleruptor (contactor) de categoria AC-1 combinat cu sigurante fuzibile si instalat intre iesirea in c.a. a unitatii generatoare si dispozitivul de interfata; *Pentru unitatile generatoare racordate in joasa tensiune, DDG poate fi alcatuit dintr-un intreruptor automat dimensionat in functie de configuratia instalatiei de producere. DDG poate indeplini functiile DDI atunci cand include caracteristicile acestuia, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor;In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, NT Enel ed.3 prevede urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). 2-Montare in PT utilizator (J06 PT INCINERATOR) a unui BMPT 0,4 kV echipat cu contor electronic de energie activa si reactiva, in ambele sensuri, cu inregistrare orara si clasa de exactitate corespunzatoare pentru masurarea energiei electrice produse de fiecare unitate generatoare. ->Sistemele de masurare a energiei electrice se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare ce permit cel putin citirea la distanta, integrabile in sistemele de masurare gestionate de operatorul de retea relevant (OD/OTS), cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice actualizat si a legislatiei metrologice in vigoare; V. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC1 si PC2 prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp; ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018); ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la E-DM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de retea E-DM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica (DUG) intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia DUG va fi verificata de E-DM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->Instalatia de utilizare, atat pe partea de consum cat si pe cea de producere, trebuie sa respecte cerintele din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. De asemenea, instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile stabilite in NT ENEL ed.3 si in celelalte reglementari specifice tipului de utilizator si prevazute de legislatia in vigoare; ->NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. ->Inainte de punerea in functiune a schemei electrice finale, se va solicita la E-DM o foaie de reglaj pentru protectiile aferente instalatiei de utilizare. Utilizatorul va raspunde de mentinerea in functiune a protectiilor de interfata si de eventualele daune produse instalatiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protectie nu functioneaza corespunzator; ->Punerea in functiune a instalatiilor in noua schema de functionare va fi conditionata de intocmirea conventiei de exploatare cu obligatiile si regulile de functionare pentru instalatiile ce vor fi in gestiunea E-DM, respectiv in gestiunea utilizatorului. | E-Distributie Muntenia | 08894031 | 2021-12-03 | 08894031 | 2022-03-31 | 2022 | nu | In prezent se afla in derulare executia proiectulu „Amplificare stație 110/20 kV Glina de la T1, T2=2x25 MVA la 2x40 MVA” prin grija operatorului de distributie E-DM. Valoarea totala estimata a lucrarilor prevazute in proiect se ridica la 5.139.463,64 lei fara TVA. |  |  |  |  | - |  | 0
2 | Prundu | biomasa | Giurgiu | 0.526 | 20 | 110/20 kV Prundu | Realizare racord LES20kV pana la PT 1 (consumator) - 630kVA, 20/0.4kV. Racord LES 20kV din PT1(consumator) - pana la PT2 (producator) | Enel Distributie Muntenia | 1014 | 01.02.2012 actualizat in data de 25.04.2014 | 357 | 01.08.2012 | PIF 247/30.11.2014 | nu | nu |  |  |  |  | nu s-a depus dosarul instaltiei de utilizare - s-a facut notificare |  | 0.526
3 | centrala de producere biogaz si energie electrica din biomasa | biomasa | Arad | 0.988 | 20 | 110/20 kV Poltura | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Sintea din statia 110/20 kV Poltura | Enel Distributie Banat | 1630/242 | 2010-04-28 | 202 | 26.10.2010 | 152733/31.12.2014 | - | - |  | RO005E522354352/1 | 2015-03-23 | 0.988 | PRODUCATOR | 0.988 | 0

## Inst.Stocare-consum si evacuare
| Data | 2022-12-31
| Codul culorilor | ATR emise de:
1.Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
|  | 6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ) | [9 empty] | UZ PUBLIC
|  | 7.E-Distributie Dobrogea SA (fost Enel Distributie Dobrogea) | [9 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
8.E-Distributie Muntenia SA (fost Enel Distributie Muntenia)
9.E-Distributie Banat SA (fost Enel Distributie Banat)
ATR Expirate
ATR Noi
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data CR. | Data estimata PIF | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N | Lucrari de intarire in RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare[MW] | Observatii | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | baterii de stocare | - | Ilfov | 7.4 | 20 | CACIULATI 110/20 KV | Racordarea radiala la bara 20kV -celula nr.8 statia 110/20kV Caciulati prin intermediul unui punct de conexiune 20kV amplasat in incinta instalatiei de stocare IS Caciulati. Lucrari pe tarif de racordare: a) lucrari necesare racordarii conform Ord.59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare - echipare/completare celula 20kV nr. 8 existenta pe bara rosie statia 110/20kV Caciulati - realizare masura de balanta aferenta celulei nr.8 - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,2km cu traseul de la celula proiectata din staţia 110/20 kV Caciulati până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa statia Caciulati , pe terenul beneficiarului, echipat cu: • 1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 • o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2s si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. • integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT#045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT#277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC –E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice -E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia contorul de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie.Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat in incinta utilizatorului ,langa statia 110/20kV Caciulati si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 KV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; AVIZ CTE 14/1/24.03.2022 „Racordarea la SEN construire platforme betonate pentru amplasament echipamente si 3 containere metalice , imprejmuire lot, bazin vidanjabil amplasata in str. Gradinilor nr.32, MOARA VLASIEI, jud. Ilfov” faza SS rev.1 6 / 8 UZ confidential Cconform Politicii de Clasificare si Triere a informatiiei 59/31.03.2016 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si IS 7MW Caciulati in lungime de 0.05km - Posturi trafo si tablouri jt aferente instalatiei de stocare - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM In solutia avizata, materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Muntenia. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Muntenia | 09303011 | 2022-06-06 | 09303011 | 2022-08-03 | 2023 | nu | nu | nu | RO001E143137464/1 | 2022-11-02 | 7 | - | 7 | 0

## Consumatori (hidden)
UZ PUBLIC
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
Nr. crt | Denumire investitor | Localitatea | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu-solutia de racordare | Emitent | Numar | Data | Data estimata PIF | Intarire retea
1 | SC TRANSDANUBE INDUSTRIES SRL | Oltenita | Calarasi | 63 | 110 | Oltenita Sud | Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorului, este necesat a se monta al doilea AT in statia de transformare Mostistea ca rezerva de sistem. CNTEE Transelectrica SA va reloca un AT 220/110 kV-200 MVA, iar utilizatorul va suporta prin tarif de racordare costurile pentru executia lucrarilor de instalare a acestui AT, a caii de rulare, a cuvei de retentie si a instalatiilor anexe. Inlocuire grupuri de masura existente pe “Turol 1” si “Turol 2” | SC Enel Distributie Dobrogea SA | 14456 | 05.07.2011 | 30.05.2014 cf. CR | Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorului, este necesat a se monta al doilea AT in statia de transformare Mostistea ca rezerva de sistem.

## Producatori clasici (hidden)
UZ PUBLIC
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
Nr. crt | Denumire investitor | Localitatea | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu-solutia de racordare | Emitent | Numar | Data | Data estimata PIF | Intarire retea | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Putere PIF conform emitenti (MW) | Putere aprobata posibil a mai fi pusa in functiune (MW)
1 | OMV PETROM SA | Marsa | Giurgiu | 3.48 | 20 | 110/20/6 kv Marsa | tehnic de racordare): - nu este cazul; c) lucrari pentru realizarea instalaţiei de racordare: Racord intrare-iesire in LEA 20 kV Bolintin la stalpul 73, amplasat pe partea stanga a drumului de acces la linie-cale de alimentare/evacuare de baza si prin reconfigurarea LEA 20 kV Bolintin, LEA 20 kV Potlogi si LEA 20 kV TAROM-cale de alimentare/evacuare de rezerva | ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA | 85720 | 2016-10-27 | 2017-10-27 | nu | RO001E121276502 | 03.03.2017 | 3,33 | 3.303 | 0