## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
E-Distributie Muntenia
ANUL | 2022
Luna de raportare | Februarie
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile | [8 empty] | Ianuarie 2022
Nr. crt. | Adresa locului de producere si consum | Judeţul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare (Ah) | Tensiunea U (kV) | Staţia de racordare | Comentariu | Emitent | Numărul ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Număr CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Aeroportului, nr. 74C | IF | 0.007 | 0.006855 | 0 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220230 | 2022-01-03 | 2023-01-03 |  |  |  | 2022
2 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Bulevardul NICOLAE BALCESCU, nr. 147A | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM2M existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09303499 | 2022-01-05 | 2023-01-05 |  |  |  | 2022
3 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Mihu Iulian, nr. 6 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 4209 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248608 | 2022-01-05 | 2023-01-05 |  |  |  | 2022
4 | jud. ILFOV, loc. MOARA DOMNEASCA, Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 24A | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227796 | 2022-01-05 | 2023-01-05 |  |  |  | 2022
5 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Safirului, nr. 89-91A, ap. C2 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTAB 5594 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203600 | 2022-01-05 | 2023-01-05 |  |  |  | 2022
6 | jud. ILFOV, loc. SURLARI, Strada Scolii, nr. 29A | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09233767 | 2022-01-06 | 2023-01-06 |  |  |  | 2022
7 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Fermierului, nr. 7B, bl. CASA 1 | IF | 0.00594 | 0.005761 | 0 | 0,23 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09215355 | 2022-01-06 | 2023-01-06 |  |  |  | 2022
8 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Fabricii, nr. 32 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09184643 | 2022-01-06 | 2023-01-06 |  |  |  | 2022
9 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Padurii, nr. 1A | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,23 | PTAB 7491 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09230437 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  |  |  | 2022
10 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Iederei, nr. 65 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199276 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  |  |  | 2022
11 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Eroului, nr. 175 A | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 2274 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09163840 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  |  |  | 2022
12 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul 1 Mai, nr. 57-59 | B | 0.345 | 0.3361 | 0 | 10 | S10 T10056-PA1400 CEL 13 BUC | Solutia de racordare pentru solicitarea depusa de utilizatorul Romstal Impex SRL- " Racordare la SEN a Magazin+CEF Romstal Dr. Taberei, amplasate in bd. 1 Mai, nr. 57 - 59, sector 6, Bucuresti ? spor de putere" stabilita de E-Distributie Muntenia in lucrarea numarul 68 /2021 SS, Aviz CTE nr. 72/ 02.11.2021 -Varianta 1 se va realiza din T10056 existent, dupa modernizarea acestuia, cu recompartimentarea spatiului existent, astfel: Reamenajare si modernizare T10056 Asigurarea sporului de putere consum/productie se va face din T10056 existent, prin reamenajarea si modernizarea acestuia. Modernizarea si reamenajarea se va executa conform prevederilor Normei Tehnice E-DM - ed.3 (Reguli tehnice de racordare utilizatori). Postul de transformare T10016, inglobat in parterul cladiri, proprietate a beneficiarului, cu acces direct din exterior, va fi reamenajat si va avea trei compartimente distincte: -Compartiment de racordare in care se vor amplasa celulele de medie tensiune si in care va avea acces numai personalul E-Distributie Muntenia SA; -Compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul E- Distributie Muntenia SA cat si cel al beneficiarului; -Compartimentul utilizatorului in care se vor amplasa celulele de medie ale acestuia: celula cu Dispozitiv General (DG) si celulele de protectie trafo. Amenajarea postului trafo se va face cu respectarea zonelor de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/2020. Echiparea compartimentului de racordare Compartimentul de racordare va fi echipat cu un grup de celule de MT cu izolatia in aer si stingerea arcului electric in SF6, conform specificatie E-D.M. DY 803: -,,doua celule de linie "LE" tip DY 803/2RO ed.3, racord cabluri m.t.; -,,o celula tip "TMA" tip DY 803/7RO ed.3, alimentare U.P.; -,,o celula de masurare a energiei electrice "UTM" tip DY 803/4 RO ed. 3, echipata cu doua transformatoare de masurare curent TC cu raport 50/5 A/A, conform specificatiei tehnice DM 031052 RO si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 kV, conform specificatiei tehnice DMI 031015 RO. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In spatiul postului trafo, compartiment racordare, va fi prevazut spatiu de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. Pentru integrarea postului in sistemul de telecontrol E.D.M, este necesara montarea: RG-DAT, UP-unitate periferica telecontrol ? 1 buc., acumulatori, baterii, tablou j.t. pentru alimentarea serviciilor auxiliare (conf. DY 3016 E.D.M). Echipamentele aferente sistemului de telecontrol se vor monta in rack. Alimentarea tabloului de servicii auxiliare va fi asigurata din instalatia de joasa tensiune a utilizatorulu si /sau din celula TMA. Compartimentul E.D.M. este amplasat in asa fel incat distanta dintre celula de masurare si celula de dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. Compartimentul de racordare apartinand E.D.M., trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor E.D.M. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Pentru introducerea in telecontrol prin intermediul fibrei optice nou proiectate a punctului de conexiune nou, fata de echipamentele necesare telecontrolului se vor monta si urmatoarele echipamente: Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101; Modul SFP CISCO GLC_FE-100FX-RGD; Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD; Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E; Patch-corduri; Dulap pentru echipamente de telecomunicatii din PT - TIP B; CABLU FIBRA OPTICA 24 FO; PATCH-PANNEL FO MONOMODE; Sursa UP ACB cu accesorii, montaj in RACK 19" DX1215, ACUMULATORI UP DY815RO. Nota: -,,amplasamentului PT este ales astfel incat sa asigure posibilitatea transportului, manipularii, repararii, supravegherii, revizuirii fara pericol a echipamentului electric; -,,beneficiarul va asigura accesul neconditionat al personalului autorizat pentru interventii la PC si la cablurile electrice. In postul trafo se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie sub 1ohm, cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a benefiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Lucrarile de modernizare T10056 se vor executa etapizat fara intreruperea in alimentarea cu energie electrica a consumatorului, sau intreruperea alimentarii acestuia conform standardului de performanta, cu anuntarea in prealabil a consumatorului . Racord medie tensiune puncte conexiune Pentru racordarea postului de transformare la reteaua de medie tensiune se va mentine incadrarea existenta, respectiv racord direct din PA1400 si o legatuta cu T1658. Se vor reface capetele terminale, iar daca lungimea cablurilor nu permite, se vor intercepta cablurile la intrarea pe proprietatea beneficiarului , se vor sectiona si mansona cu cabluri noi, pana la celulele de linie nou prevazute. Se va utiliza cablu 20kV, 3x1x185mmp Al, conform specificatiei tehnice DC 4385/2 (matricola 332284), montat in tuburi de protectie pliabile cu Ø 160mm (DS 4247/6 - matricola 295515), pe pat de nisip, la adancimea de 0,9 m. Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de ENEL. Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Santul va avea o latime de cca. 0,5 m. Se vor folosi mansoane de legatura mixte DJ 4387 RO, iar in celulele de linie capete terminale DJ 4456RO. Pentru lucrarile prevazute se va obtine autorizatie de construire. Lucrari in afara tarifului de racordare: Amenajare compartiment de racordare T10056 Spatiul postului de transformare existent T10056, camera celule m.t., se va recompartimenta amenajandu-se un compartiment de racordare EDM si un compartiment utilizator, fiecare compartiment avand usa de acces separata, direct din exterior. Se vor respecta prevederile specificatiei tehnice E-DM DG 2092 RO, precum si ?Ghidul pentru instalarea posturilor de transformare unificate si pentru proiectarea posturilor de transformare neunificate?. Postul de transformare T10056, reamenajat, va avea trei compartimente: Ø,,E.D.M., in care se vor monta echipamentele EDM ce vor intra in patrimoniu acestuia si care sunt prevazute in prezenta documentatie; Ø,,Abonat, apartinand utilizatorului ROMSTAL Ø,,Compartiment pentru masura energiei electrice consumate, nisa/cutie realizata pe peretele exterior al postului trafo, la care va avea acces atat personalul E.D.M. cat si cel al beneficiarului; La postul trafo se va executa o priza de pamant exterioara la care se va lega instalatia interioara, cu Rp?1 ohm. Celulele existente in T10056 se vor preda la beneficiar dupa dezafectare. b)Echiparea compartimentului de abonat La echiparea compartimentului se vor avea in vedere prevederile ?Regulile tehnice de racordare utilizatori-editia 3? elaborate de E-Distributie Muntenia. Toate echipamentele sunt dimensionate corespunzator cu caracteristicile retelei din punctul de racordare (tensiune, frecventa, curent nominal). Tinand seama de acestea in compartimentul abonatului se vor monta : ·,,Celula de dispozitiv general (DG) echipata cu separator de bare, intrerupator si CLP, transformatoare de curent TC 300/5A, tor homopolar TCH de 100/1A, sistem de protectie generala (PG), bobina de declansare; ·,,Cablu de legatura intre celula de masura din compartimentul E-D.M. si celula de dispozitiv general; ·,,2 celule de protectie trafo; ·,,2 transformatoare de putere 630kVA, 10/0.4kV, existente in boxele trafo. ·,,Tablou de distributie de joasa tensiune. Din tabloul de joasa tensiune se va alimenta tabloul servicii auxiliare DY 3016 din compartimentul E-D.M. folosind cablu CYY-F 5x6 mmp. Solutie propusa racord nou: se va mentine incadrarea existenta, respectiv racord direct din PA1400 si o legatuta cu T1658 | E-Distributie Muntenia | 07994161 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  |  |  | 2022
13 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 106, ap. VILA 10 | IF | 0.006 | 0.005877 | 0 | 0,23 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09234412 | 2022-01-10 | 2023-01-10 |  |  |  | 2022
14 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Abrud, nr. 14 | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 3155 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09254133 | 2022-01-10 | 2023-01-10 |  |  |  | 2022
15 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Invingatorilor, nr. 10, bl. 0, sc. 0, et. 0, ap. AP43 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09169598 | 2022-01-10 | 2023-01-10 |  |  |  | 2022
16 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Orhideelor, nr. 34 H, ap. C3 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,23 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09206696 | 2022-01-11 | 2023-01-11 |  |  |  | 2022
17 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Eugen Barbu, nr. 10 | IF | 0.015 | 0.014696 | 0 | 0,4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09383941 | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 2022
18 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Viselor, nr. 1, bl. VIL 52 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09266844 | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 2022
19 | jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Popesti, nr. 38 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 7154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09226690 | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 2022
20 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Galaxiei, nr. 22 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09250400 | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 2022
21 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Unirii, nr. 29 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09253871 | 2022-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  | 2022
22 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada Luceafarului, nr. 5 B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09192147 | 2022-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  | 2022
23 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Clucereasa Elena, nr. 41 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09204744 | 2022-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  | 2022
24 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Verii, nr. 7, ap. CASA 2 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09160700 | 2022-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  | 2022
25 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Crinului, nr. 70B BIS | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09354678 | 2022-01-14 | 2023-01-14 |  |  |  | 2022
26 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Fabrica de Mobila, nr. 3C | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09301158 | 2022-01-14 | 2023-01-14 |  |  |  | 2022
27 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Verbinelor, nr. 55 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09279283 | 2022-01-14 | 2023-01-14 |  |  |  | 2022
28 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Intrarea Petalelor, nr. 9 | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09251860 | 2022-01-14 | 2023-01-14 |  |  |  | 2022
29 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Ionescu-Sisesti Gheorghe, nr. 126 | B | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,23 | PTAB 4468 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09199308 | 2022-01-14 | 2023-01-14 |  |  |  | 2022
30 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Teiului, nr. 46A | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097347 | 2022-01-14 | 2023-01-14 |  |  |  | 2022
31 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada SALCAMILOR, nr. 16 I | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09347464 | 2022-01-17 | 2023-01-17 |  |  |  | 2022
32 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Unirii, nr. 336 C | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09248202 | 2022-01-17 | 2023-01-17 |  |  |  | 2022
33 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, SOSEAUA BANATULUI, nr. 227 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220082 | 2022-01-17 | 2023-01-17 |  |  |  | 2022
34 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Icoanei, nr. 103 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 2596 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea derivatiei existente intr-un BMPT-16A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul Firidei de Bransament. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va prelua contorul electronic inteligent trifazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09347894 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
35 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada 1 Mai, nr. 344 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09316765 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
36 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 1B | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09317528 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
37 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Calea Bucurestilor, nr. 250A | IF | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0,23 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09328935 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
38 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Safirului, nr. 34A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5476 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09326231 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
39 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, ALEEA Leandrului, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09291556 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
40 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 76L | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09242749 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
41 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, SOSEAUA Bucuresti - Targoviste, nr. 39 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09249836 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
42 | jud. GIURGIU, loc. MARSA, SOSEAUA Principala, nr. 136 | GR | 0.03 | 0.029394 | 0 | 0,4 | PTAB 1345 MIRSA | Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un intrerupator de JT nou montat de 250A DY 3101/21RO, in PT 1345, 250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar existent conform specificatiei tehnice DC 4126 3x150+95N; L= 45m, pana la o clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO, montata in cutie de rasina conform specificatiei tehnice DS 4549 RO, amplasata pe stalpul de retea existent, din CS se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4182 ,3*70+54,6N mmp, L= 120+8m, pe stalpii de retea existenti pana la un stalp de retea existent tip 10 C, din CS-ul proiectat se va prelua si circuitul de JT existent , cablu electric de jt bipolar conform specificatiei tehnice DC 4126/1RO- 3*50+24N; L=11m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 75mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=1m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp conform DC 4247 RO cu montare la BMPT tip FT 257_MAT conf. DS 4558 RO , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 125A plus un complex de transformatoare de curent de j.t., conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A montat la limita de proprietate pe domeniul public. Contorul electronic inteligent trifazat montat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT proiectat. | E-Distributie Muntenia | 09252853 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
43 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Basculei, nr. 13B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220373 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
44 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, SOSEAUA Bucuresti-Domnesti, nr. 53L | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTA 5259 SIMCO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200401 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
45 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada Prelungirea Oituz, nr. 22 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09153234 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
46 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada CASA NOUA, nr. FN | IF | 0.008 | 0.00764 | 0 | 0,4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09278354 | 2022-01-19 | 2023-01-19 |  |  |  | 2022
47 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Petru Maior, nr. 63 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1975 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09189878 | 2022-01-19 | 2023-01-19 |  |  |  | 2022
48 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, SOSEAUA Bucuresti, nr. 193 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2261 AGROMEC CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09355520 | 2022-01-20 | 2023-01-20 |  |  |  | 2022
49 | jud. ILFOV, loc. MANOLACHE, Strada Caminului, nr. 3 | IF | 0.0056 | 0.005088 | 0 | 0,23 | PTA 3395 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9,9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09268664 | 2022-01-20 | 2023-01-20 |  |  |  | 2022
50 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Pinului, nr. 2 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09189683 | 2022-01-20 | 2023-01-20 |  |  |  | 2022
51 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Botez Eugen, c-dor., nr. 30 | B | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0,4 | PTS 198 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea bransamentului existent intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul Firidei de Bransament. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPM proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09205635 | 2022-01-20 | 2023-01-20 |  |  |  | 2022
52 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Propasirii, nr. 9 | B | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0,4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09391373 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
53 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 24H | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09395605 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
54 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Grivita, nr. 27 | IF | 0.00384 | 0.003753 | 0 | 0,4 | PTAB 3530 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul dual existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09352155 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
55 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada str Policlinicii nr 15, nr. 15 | IF | 0.0075 | 0.007349 | 0 | 0,4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349512 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
56 | jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, DRUMUL Coadelor, nr. 10B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09365472 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
57 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Artera Aleea Radaseni, nr. 5 B | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 2793 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-o coloana monofazata 1x10+6C L&#119940;&#119938;&#119939;&#119949;&#119958;=2m, pozata, din cofret M4 existent, pana la un BMPM 32A, tip FT 124 MAT, ed.04, ce va fi amplasat pe casa, cat mai aproape de cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09378603 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
58 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Viitorului, nr. 3 | IF | 0.004 | 0.00388 | 5.04 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09315805 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
59 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Muntii Carpati, nr. 115 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09394399 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
60 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 4B, bl. CORP 1 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394935 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
61 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Pucheni, nr. 111A | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 1164 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09371946 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
62 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Orizontului, nr. 90D, ap. 2 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,23 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09381879 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
63 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Ocheanului, nr. 13 -15 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09381207 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
64 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada VIOLETEI, nr. 16 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09302428 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
65 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Stiucii, nr. 56B | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09301987 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
66 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Romanitei, nr. 7 | IF | 0.012 | 0.01164 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09303346 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
67 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Putna, nr. 8 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 1064 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09336282 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
68 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Culcer Ioan,general, nr. 66 | B | 0.0048 | 0.004684 | 0 | 0,4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09247615 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
69 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada LIBERTATII, nr. T73 P253/4 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215490 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
70 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada VIOLETEI, nr. 11 | IF | 0.014 | 0.01358 | 0 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203138 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
71 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Vuia Traian, nr. 5 B | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09206738 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
72 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Ficusului, nr. 62 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09427629 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
73 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Berceni, nr. 88 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 867 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-o coloana monofazata 1x10+6C L&#119940;&#119938;&#119939;&#119949;&#119958;=9m, pozata subteran, alimentata din CS 4 existent Soseaua Berceni 88, pana la un BMPM 32A, tip FT 124 MAT, ed.04, ce va fi amplasat pe gardul de beton la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Instalatiile existente se vor desfiinta. | E-Distributie Muntenia | 09348834 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
74 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada 1 Mai, nr. 93E | IF | 0.008 | 0.00778 | 0 | 0,4 | PTAB 2326 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09371103 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
75 | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada 24 Ianuarie, nr. 10 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09370797 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
76 | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada Lotrului, nr. 9 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09370940 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
77 | jud. ILFOV, loc. SINTESTI, Strada Linia Garii, nr. 78 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 2485 SAT SINTESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09369194 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
78 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, SOSEAUA BANATULUI, nr. 47 | IF | 0.008 | 0.008 | 0 | 0,4 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09205541 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
79 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada I.L.Caragiale, nr. 32 | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTA 3840 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09076770 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
80 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, DRUMUL Centura Chitila Mogosoaia, nr. 21 | IF | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394505 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
81 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Andrei Muresanu,Poet, nr. 35 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,4 | PTZ 2109 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,07 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09383725 | 2022-01-27 | 2023-01-27 |  |  |  | 2022
82 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Posada, nr. 27 | IF | 0.010125 | 0.009922 | 0 | 0,4 | MODERNIZARE PTAB 7117 AVIZ CTE 96/19 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09351589 | 2022-01-27 | 2023-01-27 |  |  |  | 2022
83 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada OGORULUI, nr. 15 | IF | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul actual se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349203 | 2022-01-27 | 2023-01-27 |  |  |  | 2022
84 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada Decebal, nr. 178 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09368252 | 2022-01-27 | 2023-01-27 |  |  |  | 2022
85 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 19 | IF | 0.01075 | 0.010543 | 0 | 0,4 | PTAB 4321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09366455 | 2022-01-27 | 2023-01-27 |  |  |  | 2022
86 | jud. ILFOV, loc. MERII PETCHII, Strada Crinilor, nr. 166 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7167 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220665 | 2022-01-27 | 2023-01-27 |  |  |  | 2022
87 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Mitropolitul Grigore, nr. 43-45 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=32A existent, cu un intreruptor automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09469692 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
88 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Ilfov, nr. 81A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394774 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
89 | jud. ILFOV, loc. DASCALU, Strada Salcamilor, nr. 20 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7466 VARASTI 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394521 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
90 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Neajlov, nr. 1 B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394813 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
91 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Nucului, nr. 6 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09395923 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
92 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada 1 Decembrie, nr. 136, bl. 3, ap. 7 | IF | 0.003 | 0.002937 | 0 | 0,4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09354110 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
93 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Lascarescu Valdemar, cpt., nr. 26 | B | 0.005 | 0.0048 | 27.778 | 0,4 | PTZ 406 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de beton, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asiguredeconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51 ,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09359509 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
94 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Prepelicarului, nr. 4 | B | 0.006 | 0.005877 | 0 | 0,4 | PTAB 3629 | Se va inlocuii siguranta automata monofazata existenta Ia=32A, cu siguranta monofazata automata Ia=40. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 690508, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227828 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
95 | jud. GIURGIU, loc. VARASTI, Strada Extravilan, nr. T35/1 | GR | 0.84 | 0.7912 | 0 | 20 | A20 VARASTI-COLIBASI GR | Conf.SS nr. 210902-3/2021-editia nov.2021 , aviz CTE 1/8/29.10.2021-varianta 1- racordarea CEF NGK HELIOS se va realiza in LEA 20kV Varasti din st 110/20kV Colibasi prin inserierea punctului de conexiune 20kV proiectat intre PC nr.5716 si PT 588. Lucrari pe tarif de racordare : - Realizare racord intrare -iesire LES 20 kV pentru incadrarea noului PC 20kV LEA(LES) 20 kV Dobreni zona PC 5716 cu cablu 2x Al 3x185 mmp în lungime de 10m ; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton ( amplasat la 10m de PC 5716 existent) echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF NGK HELIOS in lungime 1,6km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08581097 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
96 | jud. GIURGIU, loc. VARASTI, Strada Extravilan, nr. T35/1 | GR | 0.84 | 0.7912 | 0 | 20 | S20 DOBRENI-COLIBASI GR | conform 210928-2/2021-, faza Studiu de Solutie-editia nov.2021 , aviz CTE 1/7/29.10.2021- varianta 1- Racordarea CEF SJK ASSET in LEA(LES) 20kV Dobreni alimentata din statia de transformare 110/20kV Colibasi prin inserierea punctului de conexiune 20kV proiectat intre PC nr. 5716 si PT 567 a),, Lucrari pe tarif de racordare : - Realizare racord intrare -iesire LES 20 kV pentru incadrarea noului PC 20kV LEA(LES) 20 kV Dobreni zona PC 5716 cu cablu 2x Al 3x185 mmp în lungime de 10m ; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton ( amplasat la 10m de PC 5716 existent) echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF SJK ASSET in lungime 1,6km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08580571 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
97 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Regimentului, nr. 97B | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394984 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
98 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Orientului, nr. 1, ap. VILA 33 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09391372 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
99 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Mitropolitul Dosoftei, nr. 91 | B | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTZ 621 | I. Se va inlocui intreruptorul trifazat existent Ia=32A, cu intreruptor trifazat Ia=50A. II. Contorul electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie se va reprograma conform putere aprobata 27kW. Nu se vor aduce modificari conditiilor tehnice stabilite in ATR anterior 05992529/01.07.2020, cu exceptia celor mentionate la pct. 6, alin a). Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50% | E-Distributie Muntenia | 09396436 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
100 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Aleea Pasarea de Aur, nr. 9 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09356228 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
101 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Peles, nr. 68C | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTZ 110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09353820 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
102 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul Dunarii, nr. 41 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PCZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09358775 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
103 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Verii, nr. 14A | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09371067 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
104 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Pasarea de Aur, nr. 6 | B | 0.006 | 0.005877 | 0 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09381727 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
105 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Campului, nr. 5, bl. 5 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09379656 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
106 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Grigore Voda, nr. 11 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 2180 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 16A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de fier, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu 3 INTERNAL reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51 ,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09394839 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
107 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 10A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394276 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
108 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Stefan Mihailescu-Braila, nr. 3 | IF | 0.00495 | 0.00495 | 0 | 0,4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09139390 | 2021-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  | 2022
109 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, SOSEAUA SOSEAUA GHERMANESTI, nr. 52A | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7115 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09104027 | 2021-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  | 2022
110 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Vasile Burla, nr. 24, ap. 1 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 436 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09105143 | 2021-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  | 2022
111 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Prudentei, nr. 7 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09109837 | 2021-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  | 2022
112 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada GRATIOASA, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09118839 | 2021-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  | 2022
113 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada Pinului, nr. 51-53 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PCZ 2398 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09095084 | 2021-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  | 2022
114 | jud. ILFOV, loc. GLINA, SOSEAUA Centura, nr. 306 | IF | 1.42 | 0 | 0 | 20 | FS 8894031 CEL EXISTENTA VERDE-GLINA IF | Conform cererii de racordare depuse, se solicita o putere maxima simultan absorbita de 13 MW pe partea de consum. Pe langa aceasta putere, utilizatorul locului de consum mai doreste sa racordeze in instalatia proprie/de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Tot pe partea de consum, se mai solicita o putere maxima simultan absorbita de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente unitatilor generatoare. Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Pentru racordarea locului de consum si de producere (fara debitare in reteaua E-DM) este necesara realizarea urmatoarelor categorii de lucrari stabilite in baza Ord. ANRE nr. 17/ 2021: I.,,LUCRARI -in sarcina utilizatorului: ->Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la operatorul de distributie E-DM, elaborat de catre un electrician autorizat ANRE pentru nivelul de tensiune la care vor functiona echipamentele electrice prevazute in noua instalatie de utilizare. II.,,LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE -in sarcina E-DM: 1.,,Lucrari in statia de transformare 110/20 kV Glina In S.T. Glina mai exista disponibila o singura celula de linie DY696A (cel. 20-bara verde) pentru noul racord al SEAU Glina, urmand sa se mai achizitioneze si sa se monteze inca trei celule tip DY696A (doua pe bara rosu si una pe bara verde). Lucrarile constau in: ->extinderea sectiilor de bare 20 kV (rosu+verde) in S.T. Glina prin montarea noilor celule tip DY696A; ->racordarea cablurilor se va face in celula DY696A (cel. 20-bara verde) existenta si in noile celule ce urmeaza a fi montate in statia de 20 kV, rezultand patru cai posibile de alimentare pentru instalatiile aferente SEAU Glina 13,1 MW; ->montarea a patru grupuri de masura necesare pentru realizare masura statistica pe fiecare fider nou de 20 kV. Contoarele se vor instala in dulapul DQ1907 existent si amplasat in incinta S.T. Glina, pe peretele exterior al cladirii; ->realizare circuite secundare pentru cele trei celule nou montate in statia de 20 kV; ->executarea de probe tehnologice si teste pentru punerea in functiune a celor patru celule prevazute pentru racordul SEAU Glina 13,1 MW. 2.,,Racord electric de medie tensiune pentru PC1 si PC2 Pentru alimentarea SEAU Glina 13,1 MW se propune realizarea a doua puncte de conexiune noi in anvelopa de beton (PC1 si PC2), supraterane, independente si in conformitate cu normele si specificatiile tehnice E-DM. PC1 se va dimensiona pentru o putere maxima simultan absorbita de 6,5 MW si PC2 pentru 6,6 MW, urmand a fi racordate fiecare in cate doua celule de linie DY696A prevazute in statia 110/20 kV Glina (cate o celula de pe fiecare sectie de bare, rosu+verde). PC2 va asigura si puterea maxima simultan absorbita solicitata de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente instalatiilor de producere. Se vor poza cabluri noi de sectiune Al 3x(1x185) mm2 pe fiecare dintre cei patru fideri proiectati, de la celulele de racord din statie si pana la PC nou amplasat pe terenul proprietatea beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in aceeasi canalizatie in care se va poza cablul electric din statia Glina, se va poza si un cablu de fibra optica FO24 (GSCF002) protejat in tub HDPE cu diametrul de 32 mm. In statie si in punctul de conexiune proiectat se va monta cate o cutie terminala pentru fibra optica. Cablurile noi se vor poza subteran pe un traseu in lungime de cca. 120 m, in incinta S.T. Glina (prin canal de cabluri existent) si pe terenul beneficiarului (montate direct in pamant). Aceste cabluri vor fi de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2 (DC4385/2), montate in pamant la adancimea de 0,9 m si protejate in tub pliabil cu diametrul de 160 mm conform DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) si DS4235/8 (pentru subtraversari). Se vor folosi mansoane m.t. tip DJ4387/2 si capete terminale tip DJ4456/6. 3.,,Echipare punct de conexiune PC1 Punctul de conexiune PC1 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf. specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fiderde 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC1 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cu sectiunea 4x16 mm2. 4.,,Echipare punct de conexiune PC2 Punctul de conexiune PC2 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf.specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fider de 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC2 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cusectiunea 4x16 mm2. III.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE CONSUM -in sarcina utilizatorului: 1. Montare anvelopa de beton pentru PC1 si PC2 Se vor achizitiona de catre beneficiar doua anvelope de beton prefabricate, care sa corespunda echiparii PC1 si PC2 din prezenta fisa de solutie. Cele doua anvelope se vor amplasa suprateran pe terenul proprietatea beneficiarului si vor avea acces din domeniul public (DN SOSEAUA DE CENTURA) pentru a se putea asigura exploatarea instalatiilor de catre personalul autorizat E-DM. Fiecare anvelopa va fi compartimentata conform ?NORMA TEHNICA ENEL ed.3 ? REGULI TEHNICE DE RACORDARE UTILIZATORI?: ->un compartiment de racordare in care se va realiza instalatia de racordare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv personalul autorizat E-DM; ->un compartiment pentru instalatia de masurare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces personalul autorizat E-DM si cel al utilizatorului; ->un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. Amplasamentul punctelor de conexiune va fi intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar si va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/ 20.12.2019 ?Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice?, cu modificarile si completarile ulterioare. Spatiul destinat compartimentului de racordare trebuie sa fie realizat astfel incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului (gurile de ventilatie trebuie sa comunice in exterior doar cu spatii deschise) si trebuie sa fie dotat cu usi si inchizatori conform specificatiilor E-DM. Din punct de vedere constructiv, anvelopa PC nou trebuie sa respecte ANEXA H din NT ENEL ed.3. 2. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 Instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 constituie instalatia electrica a utilizatorului (in aval de punctul de delimitare) si aceasta trebuie sa includa urmatoarele: ->doua celule de dispozitiv general (DG) prevazute cu sistem de protectie generala (SPG) conform NT ENEL ed.3, sectiunea 8.5.12 si ANEXA D. Protectiile generale vor include functia de protectie homopolara de curent directionata; ->cablul de legatura intre celula de masura si celula de DG (pus la dispozitie de catre utilizator); ->sursa de tensiune 230/400 V c.a. pentru alimentarea serviciilor auxiliare din interiorul PC nou, inclusiv serviciile auxiliare pentru echipamentele amplasate in interiorul compartimentului de racordare E-DM; Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare (din compartimentul utilizatorului) se va realiza cu un cablu de 20 kV, in lungime de maxim 20 m si cu sectiunea aleasa corespunzator puterii totale aprobate, ce urmeaza a fi pus la dispozitie de catre beneficiar. Prin exceptie, lungimea cablului de legatura poate depasi 20 m cu conditia pozarii acestuia in canivou de beton si a respectarii tututor conditiilor impuse de NT ENEL ed.3. Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. 3. Realizare instalatie de legare la pamant pentru PC1 si PC2 Punctele de conexiune PC1 si PC2 vor fi prevazute cu o instalatie de legare la pamant (interioara si exterioara) cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ?, realizata in conformitate cu prevederile din NT ENEL ed.3 (sectiunea 8.5.5). Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant. Utilizatorul va raspunde de verificarea si intretinerea instalatiei de legare la pamant pe toata durata existentei punctului de conexiune ce deserveste instalatiile utilizatorului. IV.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE PRODUCERE -in sarcina utilizatorului: ->Utilizatorul SEAU Glina doreste sa racordeze in instalatia de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Unitatile generatoare ale centralei se vor racorda pe joasa tensiune in postul de transformare al utilizatorului (J06 PT INCINERATOR -punctul de interfata) prevazut in instalatia de utilizare, urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune aferenta J06 PT INCINERATOR. Surplusul de energie fiind blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp. ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018). ->Pentru racordarea centralei la retea, E-DM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): 1-Montare dispozitive de interfata (DDI) prevazute cu sistem de protectie de interfata (SPI), conform NT Enel ed.3 (cu functia de putere inversa). Fiecare unitate generatoare din componenta centralei va fi prevazuta cu dispozitiv de generator (DDG). Fiecare DDI va include urmatoarele functii de protectie: a)protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c)protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie de tensiune homopolara temporizata; e)protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-DM si producator, in functie de caracteristicile retelei de distributie). In cazul in care se doreste o imbunatatire a functiilor de protectie asociate DDI la defectele polifazate ce pot surveni in reteaua E-DM, care nu sunt detectate de protectia de minima tensiune (de la lit. b), utilizatorul poate instala o protectie maximala de curent temporizata care sa actioneze asupra DDI. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT, care pot fi prelevate: -de la secundarul TT, legate intre doua faze MT; -direct de la tensiunile de linie de JT. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Suplimentar, pentru a NU debita energia produsa in reteaua OD, dispozitivul de interfata trebuie sa aiba inclusa si functia de putere inversa. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau DDG-urile. Nota: *Se admite ca, in functie de schema specifica instalatiei de producere, mai multe functii sa fie preluate pe acelasi dispozitiv, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Comanda de declansare a dispozitivelor DG, DDI si DDG trebuie sa poata fi efectuata fie manual de un operator, fie automat de catre protectie. Responsabilitatea manevrarii acestor dispozitive revine utilizatorului, iar alegerea caracteristicilor acestora trebuie facuta in functie de marimile nominale ale sistemului in care vor fi instalate (in ceea ce priveste curentul de scurtcircuit, capacitatea de rupere si cea de inchidere trebuie sa fie proportionale cu curentul de scurtcircuit stabilit in punctul de racordare, tinand cont ca la acest curent pot contribui reteaua de distributie, instalatiile de producere a energiei si motoarele in functiune). La alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie se vor respecta prevederile din Anexa F ?Puterea de scurtcircuit in punctul de racordare? aferenta NT Enel ed.3; *Pentru DDI instalat la joasa tensiune, acesta trebuie sa fie compus din: un intreruptor automat cu bobina de deschidere (manevrabil si in lipsa tensiunii) sau un teleruptor (contactor) de categoria AC-1 combinat cu sigurante fuzibile si instalat intre iesirea in c.a. a unitatii generatoare si dispozitivul de interfata; *Pentru unitatile generatoare racordate in joasa tensiune, DDG poate fi alcatuit dintr-un intreruptor automat dimensionat in functie de configuratia instalatiei de producere. DDG poate indeplini functiile DDI atunci cand include caracteristicile acestuia, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor;In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, NT Enel ed.3 prevede urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). 2-Montare in PT utilizator (J06 PT INCINERATOR) a unui BMPT 0,4 kV echipat cu contor electronic de energie activa si reactiva, in ambele sensuri, cu inregistrare orara si clasa de exactitate corespunzatoare pentru masurarea energiei electrice produse de fiecare unitate generatoare. ->Sistemele de masurare a energiei electrice se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare ce permit cel putin citirea la distanta, integrabile in sistemele de masurare gestionate de operatorul de retea relevant (OD/OTS), cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice actualizat si a legislatiei metrologice in vigoare; V. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC1 si PC2 prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp; ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018); ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la E-DM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de retea E-DM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica (DUG) intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia DUG va fi verificata de E-DM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->Instalatia de utilizare, atat pe partea de consum cat si pe cea de producere, trebuie sa respecte cerintele din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. De asemenea, instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile stabilite in NT ENEL ed.3 si in celelalte reglementari specifice tipului de utilizator si prevazute de legislatia in vigoare; ->NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. ->Inainte de punerea in functiune a schemei electrice finale, se va solicita la E-DM o foaie de reglaj pentru protectiile aferente instalatiei de utilizare. Utilizatorul va raspunde de mentinerea in functiune a protectiilor de interfata si de eventualele daune produse instalatiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protectie nu functioneaza corespunzator; ->Punerea in functiune a instalatiilor in noua schema de functionare va fi conditionata de intocmirea conventiei de exploatare cu obligatiile si regulile de functionare pentru instalatiile ce vor fi in gestiunea E-DM, respectiv in gestiunea utilizatorului. | E-Distributie Muntenia | 08894031 | 2021-12-03 | 2022-12-03 |  |  |  | 2022
115 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Ardealului, nr. 41 A | B | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0,4 | PTS 1198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09150931 | 2021-12-03 | 2022-12-03 |  |  |  | 2022
116 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Mitropolitul Veniamin Costache, nr. 15 A | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PAS 601 ECHINOXULUI | Se va poza in tub PVC o coloana monofazat tip 3x10+6C, DC4146RO (L=1m), pana la un BMPM- 32A, echipat conform FT124MAT ed.04, montat langa cofret. Contorul va fii preluat de personalul UO SUD. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09129536 | 2021-12-03 | 2022-12-03 |  |  |  | 2022
117 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Curtisoara, nr. 46 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09078082 | 2021-12-03 | 2022-12-03 |  |  |  | 2022
118 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Campineanu Ion, nr. 9 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 5430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09094632 | 2021-12-03 | 2022-12-03 |  |  |  | 2022
119 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Navigatiei, nr. 31 | B | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09179087 | 2021-12-06 | 2022-12-06 |  |  |  | 2022
120 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Schitul Magureanu, nr. 51, ap. AP2 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va prelua derivatia existenta intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil, in locul FB tip M1 existenta. Dupa PIF si PVR se va desfiinta coloana existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va prelua contorul electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09170622 | 2021-12-07 | 2022-12-07 |  |  |  | 2022
121 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, Intrarea CRISAN, nr. 3 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09104978 | 2021-12-07 | 2022-12-07 |  |  |  | 2022
122 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Erou Nita Pintea, nr. 17A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09134445 | 2021-12-08 | 2022-12-08 |  |  |  | 2022
123 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Severin Emanoil Mihail,General, nr. 10A | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UAEEEDN21910264407 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09146828 | 2021-12-08 | 2022-12-08 |  |  |  | 2022
124 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Dobrogeanu-Gherea Constantin, nr. 35 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09199587 | 2021-12-09 | 2022-12-09 |  |  |  | 2022
125 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Craitei, nr. 2B | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,23 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09141274 | 2021-12-09 | 2022-12-09 |  |  |  | 2022
126 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 78-Vila 2 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09123552 | 2021-12-09 | 2022-12-09 |  |  |  | 2022
127 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, ALEEA D-Lacului, nr. 3 | IF | 0.0064 | 0.006222 | 0 | 0,4 | PTZ 3544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul, cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09076160 | 2021-12-09 | 2022-12-09 |  |  |  | 2022
128 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Gradinilor, nr. 1 | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,23 | PTA 2390 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09135822 | 2021-12-10 | 2022-12-10 |  |  |  | 2022
129 | jud. ILFOV, loc. COPACENI, Strada Garlei, nr. 97F | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09141448 | 2021-12-10 | 2022-12-10 |  |  |  | 2022
130 | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada Doinei, nr. 54 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 3594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09147001 | 2021-12-10 | 2022-12-10 |  |  |  | 2022
131 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Ariei, nr. 40C | IF | 0.00364 | 0.003565 | 0 | 0,4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09146300 | 2021-12-10 | 2022-12-10 |  |  |  | 2022
132 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Neptun, nr. 1A | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTAB 3141 NR 913/52070 L AVIA MODERNIZAR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151418 | 2021-12-10 | 2022-12-10 |  |  |  | 2022
133 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Miorita, nr. 196F | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09150265 | 2021-12-10 | 2022-12-10 |  |  |  | 2022
134 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada Crisan, nr. 6 | IF | 0.00594 | 0.005819 | 0 | 0,23 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09087264 | 2021-12-10 | 2022-12-10 |  |  |  | 2022
135 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Libelulelor, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 3091 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09150377 | 2021-12-13 | 2022-12-13 |  |  |  | 2022
136 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Oastei, nr. 49 | B | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09162262 | 2021-12-13 | 2022-12-13 |  |  |  | 2022
137 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Intrarea Secarei, nr. 5 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTS 1223 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09183273 | 2021-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  | 2022
138 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Sportului, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140450 | 2021-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  | 2022
139 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.L.Caragiale, nr. 67 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09146732 | 2021-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  | 2022
140 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Garii, nr. 31 | IF | 0.00495 | 0.004849 | 0 | 0,4 | PTAB 2457 DOMNESTI GARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144193 | 2021-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  | 2022
141 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Bucuresti - Urziceni, nr. 4 | IF | 0.008 | 0.007835 | 0 | 0,4 | PTA 3874 SIMPO-TRANS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09152454 | 2021-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  | 2022
142 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Avram Iancu, nr. 76D1 | IF | 0.0054 | 0.00529 | 0 | 0,4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031001120, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151209 | 2021-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  | 2022
143 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada REGINA ELENA, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09152756 | 2021-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  | 2022
144 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Iancu Jianu, nr. 64 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTZ 3417 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe casa, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203238 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
145 | jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada LIBERTATII, nr. 342A | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,23 | PTA 3006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09163620 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
146 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Verii, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09169272 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
147 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 47 H | IF | 0.004 | 0.00382 | 39.474 | 0,4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09174131 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
148 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea ALBATROSULUI, nr. 14 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,23 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09177317 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
149 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Bulevardul Biruintei, nr. 275J, bl. LOT 11, sc. -, et. - | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,23 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131780 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
150 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Silvia, nr. 53 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va prelua bransamentul existent intr-un BMPM 32A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPM proiectat un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09132059 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
151 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Izvorului, nr. 8A | IF | 0.0042 | 0.004114 | 0 | 0,23 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136157 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
152 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Viselor, nr. 1, ap. VILA 68 | IF | 0.00364 | 0.003565 | 0 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144394 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
153 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Teodor Neculuta,Poet, nr. 28 | B | 0.0078 | 0.007564 | 0 | 0,4 | PTS 938 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09149941 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
154 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada Spania, nr. 2 | IF | 0.007 | 0.006858 | 0 | 0,4 | PTZ 3856 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09162017 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
155 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Apusului, nr. 29A | IF | 0.005 | 0.004894 | 0 | 0,23 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09103311 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
156 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Lacului, nr. 67 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTZ 2909 COM CIOROGARLA INTRARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09101676 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
157 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Craitelor, nr. 3 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09123932 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
158 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Ciresilor, nr. 1-Bis | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 7286 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09093596 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
159 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Marian Cristescu, nr. 20 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTZ 465 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09200013 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
160 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Dumitru Slugeru, nr. 14 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 2828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203938 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
161 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Bradului, nr. 7, ap. VILA 5 | IF | 0.00336 | 0.003173 | 0 | 0,4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09164212 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
162 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Principala, nr. 181 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09163279 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
163 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada IERNII, nr. 1A | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09168846 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
164 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Sportului, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09167804 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
165 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Amurgului, nr. 134/3 | IF | 0.006 | 0.005875 | 0 | 0,4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09173661 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
166 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada PREOT SEBE COSTIN, nr. 17N | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09179090 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
167 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada BERZEI, nr. 2B | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09178824 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
168 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Primaverii, nr. 23G | IF | 0.00495 | 0.004846 | 0 | 0,4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09178787 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
169 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Gradinarilor, nr. 82 | IF | 0.008 | 0.007835 | 0 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09177884 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
170 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Sarmis, nr. 18 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09182838 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
171 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada Mieilor, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09182327 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
172 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Andreescu Ion, pictor, nr. 21 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana trifazata noua in cablu 3x10+6C (lungime aprox. 5m) aparent pe peretele casei, prin tub PVC, de la cofretul imobilului pana la un BMPT 20A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09184596 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
173 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Alexandru cel Bun, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131809 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
174 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, SOSEAUA Bucuresti-Magurele, nr. 63B | B | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09144226 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
175 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Titu Maiorescu, nr. 32 | IF | 0.0058 | 0.005683 | 0 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09155789 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
176 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Garofitei, nr. 7-9 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09161730 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
177 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Balta Pasarea, nr. 32B | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09177384 | 2021-12-17 | 2022-12-17 |  |  |  | 2022
178 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Intrarea Lunca Barzesti, nr. 4 | B | 0.005 | 0.004895 | 0 | 0,4 | PTZ 3450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09101474 | 2021-12-17 | 2022-12-17 |  |  |  | 2022
179 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Macedonia, nr. 9-11 | B | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTZ 2693 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat in proprietate, langa BMPT existent, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT-20A existent si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09204308 | 2021-12-17 | 2022-12-17 |  |  |  | 2022
180 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Vestei, nr. 26 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09213640 | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  | 2022
181 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Linistei, nr. 5, ap. Lot 12 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09192061 | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  | 2022
182 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Erou Nita Pintea, nr. 12 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09191986 | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  | 2022
183 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Islaz, nr. 49 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199124 | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  | 2022
184 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Maior Dr. Laurentiu Claudian, nr. 33 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana monofazata noua in cablu 1x10+6C (lungime aprox. 5m) aparent pe peretele casei, prin tub PVC, de la cofretul imobilului pana la un BMPM 32A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPM proiectat un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09205597 | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  | 2022
185 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Broscari, nr. 77 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09173316 | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  | 2022
186 | jud. ILFOV, loc. SINDRILITA, Strada Perilor, nr. 5B | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTAB 3092 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140188 | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  | 2022
187 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada IOAN SLAVICI, nr. 42 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215254 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
188 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ion Minulescu, nr. 16 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200846 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
189 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 76S | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199039 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
190 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Ganeasa, nr. 9A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09198494 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
191 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Toamnei, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09199205 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
192 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Piersicului, nr. 11N | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09199724 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
193 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Linistei, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203869 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
194 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Corneliu Coposu, nr. 3 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent ,se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09202602 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
195 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada V-Pascani, nr. 4 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 2850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09215670 | 2021-12-23 | 2022-12-23 |  |  |  | 2022
196 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Prunului, nr. 47 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199387 | 2021-12-23 | 2022-12-23 |  |  |  | 2022
197 | jud. ILFOV, loc. DIMIENI, Strada Florilor, nr. 2A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09198785 | 2021-12-23 | 2022-12-23 |  |  |  | 2022
198 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Salcamilor, nr. 1 | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,23 | PTA 2484 EPURARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09205506 | 2021-12-23 | 2022-12-23 |  |  |  | 2022
199 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada IERNII, nr. T13/8P60/1 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09179289 | 2021-12-23 | 2022-12-23 |  |  |  | 2022
200 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Ionescu Florea, sold., nr. 40 A | B | 0.00432 | 0.004229 | 0 | 0,4 | PTZ 3451 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09256272 | 2021-12-24 | 2022-12-24 |  |  |  | 2022
201 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Ghioceilor, nr. 1B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09198577 | 2021-12-24 | 2022-12-24 |  |  |  | 2022
202 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Staminelor, nr. 10 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 3496 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe casa, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09250426 | 2021-12-24 | 2022-12-24 |  |  |  | 2022
203 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Vasile Goldis, nr. 16, ap. 2 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144668 | 2021-12-24 | 2022-12-24 |  |  |  | 2022
204 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Ghioceilor, nr. 2 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09122676 | 2021-12-24 | 2022-12-24 |  |  |  | 2022
205 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Titus, nr. 17 | B | 0.005 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTS 259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09240466 | 2021-12-27 | 2022-12-27 |  |  |  | 2022
206 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Viselor, nr. 1, ap. VILA 21 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09204219 | 2021-12-27 | 2022-12-27 |  |  |  | 2022
207 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Intravilan, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203614 | 2021-12-27 | 2022-12-27 |  |  |  | 2022
208 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Intrarea Agriselor, nr. 1 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09167403 | 2021-12-27 | 2022-12-27 |  |  |  | 2022
209 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Ion Scortaru, nr. 36 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09185655 | 2021-12-27 | 2022-12-27 |  |  |  | 2022
210 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Serban Nicolae, nr. 15 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTZ 1116 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09199061 | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  |  | 2022
211 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Dobreni, nr. 53B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200500 | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  |  | 2022
212 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Radu De La Afumati, nr. 2 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTZ 3453 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09198967 | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  |  | 2022
213 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fagului, nr. 47 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203504 | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  |  | 2022
214 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Filimon Nicolae, nr. 65, ap. AP1 | B | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTZ 2915 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09204117 | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  |  | 2022
215 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Ficusului, nr. 1C65, et. VIL65 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09184672 | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  |  | 2022
216 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Titus, nr. 15, ap. AP21 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTS 259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09240461 | 2021-12-29 | 2022-12-29 |  |  |  | 2022
217 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, SOSEAUA Vladiceasca, nr. 20 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215537 | 2021-12-29 | 2022-12-29 |  |  |  | 2022
218 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Sporului, nr. 5, ap. AP2 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09200786 | 2021-12-29 | 2022-12-29 |  |  |  | 2022
219 | jud. ILFOV, loc. POPESTI LEORDENI, Strada ASTRELOR, nr. 36 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,23 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09213688 | 2021-12-30 | 2022-12-30 |  |  |  | 2022
220 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada STUFULUI, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7207 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220975 | 2021-12-30 | 2022-12-30 |  |  |  | 2022
221 | jud. ILFOV, loc. Voluntari, DRUMUL Bisericii, nr. 48, ap. Vila 3 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09155792 | 2021-12-30 | 2022-12-30 |  |  |  | 2022
222 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Fabrica de Mobila, nr. 1E | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09221097 | 2021-12-31 | 2022-12-31 |  |  |  | 2022
223 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fagaras, nr. 22 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 2693 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata prin tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT-124_MAT ed. 04 amplasat in proprietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va prelua contorul electronic inteligent monofazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat in proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09005673 | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  |  | 2022
224 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Rozetului, nr. 29 | B | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08891790 | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  |  | 2022
225 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Fragutei, nr. 17 | IF | 0.004 | 0.00387 | 0 | 0,4 | PTZ 7631 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08937774 | 2021-11-04 | 2022-11-04 |  |  |  | 2022
226 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Imasului, nr. 7 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 5282 | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08957664 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
227 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.L.Caragiale, nr. 31 | IF | 0.004 | 0.00386 | 0 | 0,4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 08869138 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
228 | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 68I | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08724586 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
229 | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 68H | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTAB 5268 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08725223 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
230 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Valea Prahovei, nr. 1 | B | 0.05488 | 0.053777 | 0 | 0,4 | PTZ 1432 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 54,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: - se va inlocui BMPT existent cu o cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect. Cutia de exterior destinata furnizarii echipata un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 100 A si separator tetrapolar de 125A. Se va programa contorul trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08980239 | 2021-11-10 | 2022-11-10 |  |  |  | 2022
231 | jud. GIURGIU, loc. PLOPSORU, Strada Alunului, nr. 11 | GR | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2117 PLOPSORU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08854410 | 2021-11-10 | 2022-11-10 |  |  |  | 2022
232 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CORBULUI, nr. 6 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 4495 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08865439 | 2021-11-11 | 2022-11-11 |  |  |  | 2022
233 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada NICOPOLE, nr. 40 | IF | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 7488 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08879638 | 2021-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  | 2022
234 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Lita, nr. 44 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09085707 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
235 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Modestiei, nr. 60 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09095295 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
236 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Paltinului, nr. 4 | IF | 0.008 | 0.00776 | 0 | 0,4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09047922 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
237 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Infratirii, nr. 14 | IF | 0.01 | 0.00974 | 0 | 0,4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09045677 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
238 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Bascov, nr. 42 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000622257710 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09040799 | 2021-11-23 | 2022-11-23 |  |  |  | 2022
239 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Godeanu Constantin,Slt., nr. 21A | B | 0.00364 | 0.00364 | 0 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09123268 | 2021-11-24 | 2022-11-24 |  |  |  | 2022
240 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Amaradiei, nr. 12 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 279 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament monofazat aerian tip 1x10+6C, DC4126RO pozat la un stender, montat la limita de proprietate, pe gard, unde se va monta un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent seria 004010010218011 se va prelua de catre UTR Sud, iar bransamentul AFY 2x10 mm2 existent se va desfiinta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cuun bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09054060 | 2021-11-24 | 2022-11-24 |  |  |  | 2022
241 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ion Slavici, nr. 31, ap. LOT 6 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09056071 | 2021-11-25 | 2022-11-25 |  |  |  | 2022
242 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Zinca Golescu, nr. 44 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09117707 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
243 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Trandafirilor, nr. 36 B | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09083246 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
244 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Republicii, nr. 130 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09074454 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
245 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada GALATA, nr. 81E vila 2 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09097661 | 2021-11-29 | 2022-11-29 |  |  |  | 2022
246 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada CAMELIEI, nr. 33A | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 7534 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08860656 | 2021-10-08 | 2022-10-08 |  |  |  | 2022
247 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Margaritarului, nr. 44 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08860866 | 2021-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  | 2022
248 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 2C | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,23 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM DUAL existent. | E-Distributie Muntenia | 08859780 | 2021-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 2022
249 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Zepelinului, nr. 5C | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 7611 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08874524 | 2021-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  | 2022
250 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Lunii, nr. 135/9 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 7702 MACABI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08880888 | 2021-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  | 2022
251 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada GALATA, nr. 42 H | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTZ 3612 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui intrerupatorul automat trifazat de 16A cu unul nou de 25A. In FDCP existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08860783 | 2021-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | 2022
252 | jud. ILFOV, loc. ROSU, DRUMUL BACRIULUI, nr. 43A | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 5273 ZMARANDA LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08869008 | 2021-10-18 | 2022-10-18 |  |  |  | 2022
253 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada George Cosbuc, nr. 14A | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08855895 | 2021-10-20 | 2022-10-20 |  |  |  | 2022
254 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada SOARELUI, nr. 17, bl. N7, sc. A, ap. 04 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 4341 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08860631 | 2021-10-26 | 2022-10-26 |  |  |  | 2022
255 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Popovat Petre, g-ral., nr. 71 | B | 0.004 | 0.0039 | 0 | 0,4 | PTZ 570 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza cu urmatoarele modificari ale instalatiei existente (mentionate mai sus): se va monta intrerupator tetrapolar cu Ir=20A. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al utilizatorului, care va face legatura cu BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08895171 | 2021-10-27 | 2022-10-27 |  |  |  | 2022
256 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada IDEALULUI, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM dual existent. | E-Distributie Muntenia | 08718487 | 2021-09-03 | 2022-09-03 |  |  |  | 2022
257 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada CAMPUL PIPERA, nr. 31D | IF | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 4611 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietateintr-un spatiu pus la dispozitie de beneficiar. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08616078 | 2021-09-06 | 2022-09-06 |  |  |  | 2022
258 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Nufarul Alb, nr. 6 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08610007 | 2021-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  | 2022
259 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Sudului, nr. 11 | B | 0.006 | 0.005875 | 0 | 0,4 | PTZ 3874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 139543-1 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08644024 | 2021-09-10 | 2022-09-10 |  |  |  | 2022
260 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Florilor, nr. 39-41 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 5081 | Se va inlocui contorul existent cu un contor TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08676271 | 2021-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 2022
261 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Grigore Marin,Cap., nr. 7-9 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08666049 | 2021-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 2022
262 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Prunului, nr. 5 | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTAB 7849 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08755583 | 2021-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  | 2022
263 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada VANATORILOR, nr. 42B | IF | 0.0048 | 0.004699 | 0 | 0,4 | PTA 7606 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08668555 | 2021-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  | 2022
264 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Petru Rares, nr. 30C | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se va reprograma contorul MONOFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 08610868 | 2021-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  | 2022
265 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, SOSEAUA Unirii, nr. 297I | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7079 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08664092 | 2021-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  | 2022
266 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada LALELELOR, nr. 11 | IF | 0.0036 | 0.003527 | 0 | 0,4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se va inlocui contorul existent cu un contor TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08717318 | 2021-09-22 | 2022-09-22 |  |  |  | 2022
267 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA BAKU, nr. 9C | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,23 | PTAB 4351 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08540192 | 2021-08-12 | 2022-08-12 |  |  |  | 2022
268 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Victoriei, nr. 7A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 08637712 | 2021-08-17 | 2022-08-17 |  |  |  | 2022
269 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Sarmis, nr. 15 | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08559003 | 2021-08-18 | 2022-08-18 |  |  |  | 2022
270 | jud. ILFOV, loc. DIMIENI, Strada Pietrosului, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3870 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08678999 | 2021-08-26 | 2022-08-26 |  |  |  | 2022
271 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Maracineni, nr. 88 | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08663059 | 2021-08-26 | 2022-08-26 |  |  |  | 2022
272 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Rascoalei, nr. 3C | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3087 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08617616 | 2021-08-28 | 2022-08-28 |  |  |  | 2022
273 | jud. ILFOV, loc. DARASTI-ILFOV, Intrarea 1 Decembrie 1918, nr. 32 A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5287 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08159310 | 2021-07-14 | 2022-07-14 |  |  |  | 2022
274 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 2A | IF | 0.01392 | 0.01462 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 07910442 | 2021-06-17 | 2022-06-17 |  |  |  | 2022
275 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Unirii, nr. 68 | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08124966 | 2021-06-29 | 2022-06-29 |  |  |  | 2022
276 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Ionescu de la Brad Ion, nr. 10 MARE, bl. - | B | 0.42 | 0 | 0 | 20 | S20 ROMATSA 1-BANEASA CEL 20 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare : Date despre CEF Beneficiaraul ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TR AFIC AERIAN ROMATSA RA, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 836 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de minim 545Wp, rezultand o putere instalata de minim 455.62kWp, 24 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ: 10kW (4 buc.), 15kW (4 buc.) ?i 20kW (16buc.), 5 buc??i tablouri de conexiune terminale (CD) ?i 2 buc??i tablouri generale (TG) care vor colecta puterea din cele 5 tablouri de conexiune ?i vor face leg?tura cu re?eaua electric? intern? a Beneficiarului ?i anume tablourile existente TGO ?i TGA. Centrala fotovoltaic? va avea o putere totala? produsa? de panourile fotovoltaice de minim 455,62kWp ?i o putere instalat? total? de minim 420kVA, ce va fi dispus? astfel: ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 1, 2, 3, 4 s?i 5, ce va avea o putere de minim 340kVA s?i o putere de minim 368,42kWp produsa? de panourile fotovoltaice. ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 6 s?i 7, ce va avea o putere de minim 80kVA s?i o putere de minim 87,2kWp produsa? de panourile fotovoltaice. Instala?ia fotovoltaic? va fi amplasat? amplasat? în parcarea din curtea interioar? Romatsa, pe o suprafa?? de aproximativ 2000m2. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in cele 2 tablouri electrice generale de distributie al clientului. Aceastea vor fi comandate de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TR AFIC AERIAN ROMATSA RA, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 24 invertoare FRONIUS SYMO 10.0-3-M 10kW (4 buc.), SYMO 15.0-3-M 15kW (4 buc.) ?i SYMO 20.0-3-M 20kW (16buc.), pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,98 In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tablourile generale ale CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar , se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 07872483 | 2021-05-31 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022
277 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Siret, nr. 65 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 964 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06272509 | 2020-08-25 | 2021-08-25 |  |  |  | 2022
278 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Aron Pumnu, nr. 56 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3810 | Se va prelua bransamentul monofazat aerian existent intr-un BMPM-16A echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat pe peretele exterior al casei. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent seria 1442712 se va prelua de catre UO Sud. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06090873 | 2020-07-23 | 2021-07-23 |  |  |  | 2022
279 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Mihai Bravu, nr. 36 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,23 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09385427 | 2022-01-21 |  | 09385427 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
280 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Gloriei, nr. 2 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09385276 | 2022-01-28 |  | 09385276 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
281 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Soarelui, nr. 9 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 7342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09387696 | 2022-01-21 |  | 09387696 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
282 | jud. ILFOV, loc. DARASTI-ILFOV, Intrarea 1 Decembrie 1918, nr. 22D | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09387860 | 2022-01-21 |  | 09387860 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
283 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Botosani, nr. 8 | B | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu reprogramarea contorului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09347351 | 2022-01-18 |  | 09347351 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
284 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CONDORULUI, nr. 11 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 4495 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09348433 | 2022-01-17 |  | 09348433 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
285 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Lantului, nr. 7, et. 1, ap. 2 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 3313 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-o coloana monofazata 1x10+6C L&#119940;&#119938;&#119939;&#119949;&#119958;=2m, pozata, din cofret M4 existent, pana la un BMPM 32A, tip FT 124 MAT, ed.04, ce va fi amplasat pe casa, cat mai aproape de cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 5383626, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea faratemporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09349137 | 2022-01-21 |  | 09349137 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
286 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Intrarea Mistretului, nr. 63 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09350727 | 2022-01-18 |  | 09350727 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
287 | jud. ILFOV, loc. TEGHES, Strada CEAHLAU, nr. 6 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09347876 | 2022-01-17 |  | 09347876 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
288 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Ciocarliei, nr. 3 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09350542 | 2022-01-19 |  | 09350542 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
289 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Gradinarilor, nr. 70 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09348728 | 2022-01-17 |  | 09348728 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
290 | jud. Ilfov, loc. OTOPENI, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 88B, ap. 2 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3490 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09348715 | 2022-01-21 |  | 09348715 | 2022-01-29 | 2022 | 2022
291 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada CAMPULUI, nr. 20-22 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349058 | 2022-01-19 |  | 09349058 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
292 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Leordeni, nr. 38A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09348381 | 2022-01-14 |  | 09348381 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
293 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SPLAIUL Unirii, nr. 152 -154 | B | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTZ 3570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09348663 | 2022-01-18 |  | 09348663 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
294 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Ciocarliei, nr. 38A | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09348467 | 2022-01-17 |  | 09348467 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
295 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Grivita, nr. 39B | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09356215 | 2022-01-27 |  | 09356215 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
296 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Rascoalei, nr. 21C | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09353086 | 2022-01-19 |  | 09353086 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
297 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 83E | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 2907, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A in FDCP existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 09354462 | 2022-01-21 |  | 09354462 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
298 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Livezilor III, nr. 49 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTZ 935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09352980 | 2022-01-25 |  | 09352980 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
299 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Ciocarliei, nr. 65A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09359262 | 2022-01-20 |  | 09359262 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
300 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Iancu Cojescu, nr. 25 | B | 0.005 | 0.004898 | 0 | 0,4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09360081 | 2022-01-25 |  | 09360081 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
301 | jud. ILFOV, loc. TEGHES, Strada Orhideelor, nr. 20 | IF | 0.004895 | 0.004796 | 0 | 0,4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09358300 | 2022-01-21 |  | 09358300 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
302 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, SOSEAUA Bucuresti-Domnesti, nr. 18 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09378461 | 2022-01-27 |  | 09378461 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
303 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Viilor, nr. 45 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,23 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09382088 | 2022-01-21 |  | 09382088 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
304 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Ionescu Gheorghe, slt., nr. 20 A | B | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTZ 3324 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09299906 | 2022-01-10 |  | 09299906 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
305 | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Balantei, nr. 15A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09302912 | 2022-01-17 |  | 09302912 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
306 | jud. ILFOV, loc. OLTENI, Strada Crizantemelor, nr. 9 | IF | 0.0078 | 0.007624 | 0 | 0,4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09307002 | 2022-01-18 |  | 09307002 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
307 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL PADUREA PUSTNICU, nr. 141 J, bl. RU23 | B | 0.004 | 0.00387 | 0 | 0,23 | PTAB 4094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09317150 | 2022-01-18 |  | 09317150 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
308 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Garoafelor, nr. 16 | IF | 0.0036 | 0.003525 | 0 | 0,4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09320649 | 2022-01-21 |  | 09320649 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
309 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Salcamilor, nr. 28 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,23 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09320582 | 2022-01-18 |  | 09320582 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
310 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada PARADISUL VERDE, nr. 11 | IF | 0.004 | 0.00386 | 0 | 0,4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09321076 | 2022-01-18 |  | 09321076 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
311 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 29A, bl. LOT3 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,23 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09320802 | 2022-01-18 |  | 09320802 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
312 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Vlasiei, nr. 39A | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09322556 | 2022-01-19 |  | 09322556 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
313 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada VEVERITEI, nr. 40 | IF | 0.01 | 0.0097 | 0 | 0,4 | PTAB 4241 | Bransament trifazat subteran alimentat din LES existenta aferenta PTAB 3497 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=65m) pana la un BMPT 50 A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau ,, material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). ,, | E-Distributie Muntenia | 09331112 | 2022-01-12 |  | 09331112 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
314 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Sperantei, nr. 3R, ap. C5 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,23 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09264603 | 2022-01-13 |  | 09264603 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
315 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada PARADISUL VERDE, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09259831 | 2022-01-13 |  | 09259831 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
316 | jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, SOSEAUA Afumati, nr. 779 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09260228 | 2022-01-13 |  | 09260228 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
317 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Robanesti, nr. 43 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09260022 | 2022-01-11 |  | 09260022 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
318 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 16 | IF | 0.003575 | 0.003501 | 0 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09260309 | 2022-01-13 |  | 09260309 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
319 | jud. ILFOV, loc. MOARA DOMNEASCA, Strada Marasesti, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.002937 | 0 | 0,4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09259921 | 2022-01-14 |  | 09259921 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
320 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Sperantei, nr. 3R, ap. C1 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,23 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09265022 | 2022-01-10 |  | 09265022 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
321 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Stupinei, nr. 17 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 09266625 | 2022-01-21 |  | 09266625 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
322 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Ciocarliei, nr. 65 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09275855 | 2022-01-18 |  | 09275855 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
323 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cosmesti, nr. 37 | B | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09272717 | 2022-01-06 |  | 09272717 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
324 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Drumul Cretestilor, nr. 18 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 2275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09282623 | 2022-01-05 |  | 09282623 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
325 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Crinului, nr. 86 D | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09231445 | 2022-01-06 |  | 09231445 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
326 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Bujorului, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09231526 | 2022-01-06 |  | 09231526 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
327 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Poloni Victor,Doctor, nr. 20, ap. 1 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 130 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09231614 | 2022-01-05 |  | 09231614 | 2022-01-05 | 2022 | 2022
328 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Hagi Moscu Maria, nr. 25 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PAZ 455 HAGI MOSCU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09231925 | 2021-12-15 |  | 09231925 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
329 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Postasului, nr. 24C | B | 0.0054 | 0.005289 | 0 | 0,4 | PTZ 2089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09231188 | 2022-01-07 |  | 09231188 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
330 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Postelnicul Stroe, nr. 6-8 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTM 2758 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09233278 | 2021-12-24 |  | 09233278 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
331 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, SOSEAUA Unirii, nr. 331 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09236015 | 2022-01-07 |  | 09236015 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
332 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Antiaeriana, nr. 6A83 | B | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTAB 4507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09237572 | 2022-01-07 |  | 09237572 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
333 | jud. ILFOV, loc. POPESTI LEORDENI, Strada AMURGULUI, nr. 45F, bl. C2 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09237277 | 2021-12-30 |  | 09237277 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
334 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Nicolae Labis, nr. 9 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09237391 | 2022-01-13 |  | 09237391 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
335 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Soarelui, nr. 1B | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 3853 COMBAT VISION | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09238359 | 2022-01-12 |  | 09238359 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
336 | jud. GIURGIU, loc. ISVOARELE, SOSEAUA Principala, nr. 103-105 | GR | 0.0175 | 0.017149 | 0 | 0,4 | PTA 516 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigurara noua putere solicitata (Pa=20kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17<(>,<)>149 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09240397 | 2022-01-25 |  | 09240397 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
337 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada POPESTI ROMANI, nr. 31 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 4288 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09238437 | 2022-01-06 |  | 09238437 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
338 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ion Slavici, nr. 19 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09247334 | 2022-01-17 |  | 09247334 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
339 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Dantelei, nr. 2F | B | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09244893 | 2021-12-24 |  | 09244893 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
340 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada FLAMINGO, nr. 50/5.16 | IF | 0.004125 | 0.004042 | 0 | 0,4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09243799 | 2022-01-11 |  | 09243799 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
341 | jud. ILFOV, loc. COZIENI, Strada Unirii, nr. 32 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09247157 | 2022-01-11 |  | 09247157 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
342 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Dezrobirii, nr. 114 A, ap. AP54 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 1964 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248162 | 2022-01-05 |  | 09248162 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
343 | jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada LAHOVARI, nr. 88/12/4 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09248323 | 2022-01-12 |  | 09248323 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
344 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Atomistilor, nr. 327 | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,23 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09252188 | 2022-01-13 |  | 09252188 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
345 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 57 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09251562 | 2022-01-12 |  | 09251562 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
346 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Occidentului, nr. 20 | IF | 0.00378 | 0.003684 | 0 | 0,4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09249252 | 2022-01-21 |  | 09249252 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
347 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Intrarea SMIRDAN, nr. 11 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09248800 | 2022-01-12 |  | 09248800 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
348 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Alexandru Conduratu, nr. 88 | IF | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,23 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09249009 | 2022-01-20 |  | 09249009 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
349 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Calea Giulesti, nr. 396A | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09247900 | 2022-01-07 |  | 09247900 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
350 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, DRUMUL Lunca Sateasca, nr. 87 | B | 0.0078 | 0.007624 | 0 | 0,4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248434 | 2022-01-07 |  | 09248434 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
351 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Podisor, nr. 32A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09247988 | 2022-01-13 |  | 09247988 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
352 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Alizeului, nr. 35 A | B | 0.003 | 0.002937 | 0 | 0,4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248871 | 2021-12-24 |  | 09248871 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
353 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Nufarul Alb, nr. 10 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,23 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09254753 | 2022-01-12 |  | 09254753 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
354 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, ALEEA Oituz, nr. 26 | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09259070 | 2022-01-10 |  | 09259070 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
355 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Sperantei, nr. 3R, ap. C4 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,23 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09258193 | 2022-01-18 |  | 09258193 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
356 | jud. ILFOV, loc. GRUIU, Strada M. Eminescu, nr. 14 | IF | 0.0054 | 0.005289 | 0 | 0,23 | PTA 7147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09259042 | 2022-01-17 |  | 09259042 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
357 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Pantazica Gabriel, nr. 118 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09257852 | 2022-01-13 |  | 09257852 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
358 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Pufuleti, nr. 35B | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09257643 | 2022-01-13 |  | 09257643 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
359 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Mihail Sebastian, nr. 10, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09257757 | 2022-01-17 |  | 09257757 | 2022-01-18 | 2022 | 2022
360 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Teius, nr. 195E | B | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09215907 | 2021-12-16 |  | 09215907 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
361 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Popa Stefan, nr. 25 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 398 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de beton, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09213751 | 2021-12-20 |  | 09213751 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
362 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada TISMANA, nr. 6 | IF | 0.00396 | 0.003831 | 0 | 0,4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215269 | 2021-12-31 |  | 09215269 | 2022-01-05 | 2022 | 2022
363 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 4B, ap. Vila 3 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218387 | 2021-12-30 |  | 09218387 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
364 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Pomilor, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218383 | 2022-01-06 |  | 09218383 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
365 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 27H, bl. VILA C2, ap. 1 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218860 | 2021-12-30 |  | 09218860 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
366 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Luceafarului, nr. 26F | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09219260 | 2021-12-30 |  | 09219260 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
367 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Moinesti, nr. 18 -20 | B | 0.00378 | 0.003684 | 0 | 0,4 | PTZ 908 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09220166 | 2021-12-28 |  | 09220166 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
368 | jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, SOSEAUA Afumati, nr. 40 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218442 | 2022-01-05 |  | 09218442 | 2022-01-05 | 2022 | 2022
369 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 65, bl. AC.4305, ap. VILA 7 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218607 | 2021-12-29 |  | 09218607 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
370 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada CU BRAZI, nr. 5 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218584 | 2022-01-13 |  | 09218584 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
371 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Cladova, nr. 10 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTM 378 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09219903 | 2021-12-16 |  | 09219903 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
372 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 4H | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09217403 | 2022-01-03 |  | 09217403 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
373 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 92 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218230 | 2021-12-30 |  | 09218230 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
374 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, ALEEA Dumbravei, nr. 22 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019974614, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09220223 | 2021-12-30 |  | 09220223 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
375 | jud. ILFOV, loc. DASCALU, Strada 1 MAI, nr. 13A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7407 DASCALU 1 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09217968 | 2022-01-14 |  | 09217968 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
376 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada PETRE ISPIRESCU, nr. 29C | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09218323 | 2022-01-11 |  | 09218323 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
377 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, PRELUNGIREA Colentina, nr. 42 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220560 | 2022-01-04 |  | 09220560 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
378 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Weiner Palada, nr. 11 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09219197 | 2021-12-31 |  | 09219197 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
379 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Invalid Suliga Ion, nr. 40 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09218057 | 2021-12-17 |  | 09218057 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
380 | jud. Ilfov, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 60B | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220769 | 2022-01-03 |  | 09220769 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
381 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Ristea Ion,Soldat, nr. 26 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09225544 | 2021-12-16 |  | 09225544 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
382 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada LALELELOR, nr. 5 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09220589 | 2021-12-31 |  | 09220589 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
383 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Valea Furcii, nr. 34B | B | 0.00378 | 0.003684 | 0 | 0,4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09224872 | 2021-12-28 |  | 09224872 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
384 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Atomistilor, nr. 233 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09224779 | 2022-01-11 |  | 09224779 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
385 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Vatra Dornei, nr. 33 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09226069 | 2022-01-07 |  | 09226069 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
386 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Antiaeriana, nr. 79, ap. AP1 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 1613 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09226945 | 2021-12-23 |  | 09226945 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
387 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Independentei, nr. 6 D | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227494 | 2022-01-05 |  | 09227494 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
388 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Teiului, nr. 12 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227851 | 2022-01-05 |  | 09227851 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
389 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Ana Ipatescu, nr. 28 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09226442 | 2022-01-10 |  | 09226442 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
390 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Atomistilor, nr. 208 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09227981 | 2022-01-07 |  | 09227981 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
391 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Orhideei, nr. 134A | IF | 0.0048 | 0.004684 | 0 | 0,4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09227569 | 2022-01-07 |  | 09227569 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
392 | jud. ILFOV, loc. COPACENI, Strada Principala, nr. 430 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 2351 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227888 | 2022-01-17 |  | 09227888 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
393 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, DRUMUL Odai, nr. 1 B | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PCZ 3369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227246 | 2022-01-06 |  | 09227246 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
394 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Zori De Zi, nr. 104 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTS 953 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227407 | 2021-12-27 |  | 09227407 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
395 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada I.L.Caragiale, nr. 27A, ap. 1 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227837 | 2022-01-12 |  | 09227837 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
396 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Ghindari, nr. 78C | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227867 | 2021-12-28 |  | 09227867 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
397 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Mos Adam, nr. 17 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227957 | 2022-01-03 |  | 09227957 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
398 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Luceafarului, nr. 22J, bl. TARLA38 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09226262 | 2022-01-05 |  | 09226262 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
399 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Balinesti, nr. 12 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTS 1214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09229204 | 2021-12-28 |  | 09229204 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
400 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Scarlat Lambrino, nr. 4 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09229335 | 2022-01-19 |  | 09229335 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
401 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Rasaritului, nr. 22 | IF | 0.0078 | 0.007624 | 0 | 0,4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09230148 | 2022-01-17 |  | 09230148 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
402 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Giovanni Boccaccio, nr. 69 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09229142 | 2021-12-23 |  | 09229142 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
403 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, ALEEA Taifunului, nr. 15 | B | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09229594 | 2022-01-06 |  | 09229594 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
404 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Lucacesti, nr. 3 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTS 115 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227917 | 2022-01-20 |  | 09227917 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
405 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 23 August, nr. 158 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=25kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09192857 | 2022-01-07 |  | 09192857 | 2022-01-08 | 2022 | 2022
406 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Vasile Voiculescu, nr. 55 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09197636 | 2021-12-22 |  | 09197636 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
407 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Pavlicheni, nr. 80 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200904 | 2021-12-23 |  | 09200904 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
408 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Macului, nr. 6 | IF | 0.005 | 0.004898 | 0 | 0,4 | PTAB 3304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09205109 | 2022-01-12 |  | 09205109 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
409 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Garii, nr. 155A-157 | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,23 | PTAB 2257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09176827 | 2021-12-22 |  | 09176827 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
410 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Craitelor, nr. 71E | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09176681 | 2021-12-23 |  | 09176681 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
411 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 40F, ap. CASA 2 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09178489 | 2021-12-16 |  | 09178489 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
412 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, DRUMUL Fermei, nr. 64 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTA 4020 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09178133 | 2021-12-21 |  | 09178133 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
413 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Duzilor, nr. 53 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09179124 | 2021-12-22 |  | 09179124 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
414 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Vasile Voiculescu, nr. 44 | IF | 0.003 | 0.002938 | 3.025 | 0,23 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09182328 | 2021-12-22 |  | 09182328 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
415 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada Busteni, nr. 7 | IF | 0.7 | 0 | 0 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul REWE Romania SRL, doreste realizarea unei centrale electrice fotovoltaice avand o putere instalata de 752,94 kWcc respectiv 700kWc.a., formata dintr-un numar de 1692 de panouri fotovoltaice, de tip? Canadian Solar CS3W-445MB-AG pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,445 kW. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului, Rnn. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, REWE Stefanestii de Jos, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu sase invertoare ABB PVS-100-TL, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ÷1 conf Anexa 11 documentatie beneficiar. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Avand in vedere ca in tabloul general de distributie al depozitului, Rnn, schema normala prevede alimentarea individuala a fiecarei sectiuni de bare si mentinerea cuplei deschise intre acestea, sistemul de monitorizare CEF va lua referinta din celula de masura aflata in PTAB 30439. Astfel se monitorizeaza puterea instantanee insumata pe cele doua transformatoare<(>,<)> evitandu-se astfel preluarea a doua referinte independente de curenti si tensiuni, pentru a face controlul si limitarea centralei. Conexiunea analizorul de retea ce se va monta in PTAB 30439 si TG CEF, se va face folosind o serie de echipamente cu transmisie radio. Sistemul de limitare al productiei si injectiei in retea are rolul de a monitoriza puterea instantanee necesara locatiei REWE si de a limita productia CEF in momentul in care aceast necesar se apropie de o valoare prestabilita. Acest interval de protectie, denumit banda de garda (?guard band?), poate fi stabilit de cumun acord, intre REWE si OD. De exemplu, in cazul in care puterea necesara locatiei, masurata in tabloul general de distributie, se apropie de 10kW, CEF va limita productia energie si injectia in reteaua de utilizare (Anexa 10 documentatie depusa); In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar , se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09184675 | 2022-01-10 |  | 09184675 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
416 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI-PIPERA, Strada Drumul Potcoavei, nr. 27 I | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 5088434, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09187011 | 2021-12-28 |  | 09187011 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
417 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Progresului, nr. 31B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 1835 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09134359 | 2021-12-03 |  | 09134359 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
418 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Nicolae Balcescu, nr. 45 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09131760 | 2021-11-29 |  | 09131760 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
419 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Livezilor, nr. 40F, ap. C2 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131346 | 2021-12-02 |  | 09131346 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
420 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, ALEEA V-Popasului, nr. 21 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09131487 | 2021-12-02 |  | 09131487 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
421 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Ariei, nr. 40 A | IF | 0.00495 | 0.004846 | 0 | 0,4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131305 | 2021-12-08 |  | 09131305 | 2022-01-18 | 2022 | 2022
422 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Abatorului, nr. 13 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131203 | 2021-12-02 |  | 09131203 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
423 | jud. ILFOV, loc. MERII PETCHII, Strada SALCAMILOR, nr. 23 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,4 | PTA 7482 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1195094, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09131656 | 2021-12-09 |  | 09131656 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
424 | jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada Elesteului, nr. 31 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09133354 | 2021-12-03 |  | 09133354 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
425 | jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada LIBERTATII, nr. 285 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09134183 | 2021-12-16 |  | 09134183 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
426 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Rubinului, nr. 23 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09132317 | 2021-12-14 |  | 09132317 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
427 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Zoe Samurcasi, nr. 13E | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,23 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131079 | 2021-12-02 |  | 09131079 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
428 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Verii, nr. 7, ap. CASA 4 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09132050 | 2021-12-03 |  | 09132050 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
429 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Frederic Jolliot Curie, nr. 16, ap. AP1 | B | 0.0036 | 0.003527 | 0 | 0,4 | PTZ 130 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09132040 | 2021-12-06 |  | 09132040 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
430 | jud. ILFOV, loc. CIOLPANI, Strada Fermei, nr. 44 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09132023 | 2021-12-02 |  | 09132023 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
431 | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, SOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, nr. 383 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131296 | 2021-12-02 |  | 09131296 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
432 | jud. ILFOV, loc. IZVORANI, Strada Nicolae Grigorescu, nr. 2C | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,23 | PTA 7010 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131710 | 2021-12-14 |  | 09131710 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
433 | jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Stefan cel Mare, nr. 159 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,4 | PTAB 3498 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09135321 | 2021-12-15 |  | 09135321 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
434 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Dumbravei, nr. 11 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 3872 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09136311 | 2021-12-07 |  | 09136311 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
435 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-VALE, Strada Merilor, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09134432 | 2021-12-15 |  | 09134432 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
436 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Fuiorului, nr. 4F | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09135840 | 2021-12-06 |  | 09135840 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
437 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Grigore Alexandrescu, nr. 21 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7471 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09134545 | 2021-12-13 |  | 09134545 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
438 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Muzelor, nr. 42 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136580 | 2021-12-07 |  | 09136580 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
439 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Principala, nr. 134 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136155 | 2021-12-21 |  | 09136155 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
440 | jud. ILFOV, loc. CIOLPANI, DRUMUL PISCULUI, nr. 47 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136282 | 2021-12-08 |  | 09136282 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
441 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Privighetorii, nr. 5 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09134703 | 2021-12-03 |  | 09134703 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
442 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Carciumareselor, nr. 37 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09135951 | 2021-12-06 |  | 09135951 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
443 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Bradului, nr. 12, sc. FN | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136024 | 2021-12-20 |  | 09136024 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
444 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada FLAMINGO, nr. 50/5.4 | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09135261 | 2021-12-06 |  | 09135261 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
445 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada 1 Decembrie, nr. 90A, bl. CASA 1 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09138486 | 2021-12-14 |  | 09138486 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
446 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 14 | IF | 0.005 | 0.004895 | 0 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09141220 | 2021-12-08 |  | 09141220 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
447 | jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Int Cozia, nr. 6 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7144 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140970 | 2021-12-09 |  | 09140970 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
448 | jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Cozia, nr. 2 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7144 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140763 | 2021-12-17 |  | 09140763 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
449 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, SOSEAUA Snagov, nr. 120 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09143781 | 2021-12-10 |  | 09143781 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
450 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Profesor Ion Dorobantu, nr. 35 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 7097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09147040 | 2021-12-15 |  | 09147040 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
451 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Regimentului, nr. 87 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151422 | 2021-12-15 |  | 09151422 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
452 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Jandarmeriei, nr. 237-245 | B | 0.014 | 0.013709 | 0 | 0,4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere, se va monta un contor electronic inteligent trifazat echipat cu un disjunctor Ir=32A, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032162021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151026 | 2021-12-27 |  | 09151026 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
453 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Lastarului, nr. 2 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,23 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09151742 | 2021-12-14 |  | 09151742 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
454 | jud. Ilfov, loc. OTOPENI, Strada Craitelor, nr. 51 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09160250 | 2021-12-15 |  | 09160250 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
455 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada ANEMONEI, nr. 11 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09104068 | 2021-11-29 |  | 09104068 | 2022-01-18 | 2022 | 2022
456 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada PLOPILOR, nr. 23 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5435 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09101240 | 2021-11-29 |  | 09101240 | 2022-01-14 | 2022 | 2022
457 | jud. ILFOV, loc. IZVORANI, Strada COMPLEX OLIMPIC, nr. 18BC | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7070 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, alimentat conform ATR 13256113/ 16.02.2012, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09105239 | 2021-12-03 |  | 09105239 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
458 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Musetelului, nr. 35a | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,23 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09110038 | 2022-01-25 |  | 09110038 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
459 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Sfantul Dumitru, nr. 17 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09114122 | 2021-12-09 |  | 09114122 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
460 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Prelungirea Ghencea, nr. 263E | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 3720 | LEA jt Str. Prelungirea Ghencea existenta, alimentata din PT 3720. Bransament aerian trifazat 3x10+6C din LEA jt existenta pana la BMPM-32A dual, contor monofazat seria: aferent Eneltel: 110590374, Pa=6kW, | E-Distributie Muntenia | 09117697 | 2021-12-15 |  | 09117697 | 2022-01-18 | 2022 | 2022
461 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Intrarea Tunetului, nr. 8 | B | 0.00315 | 0.003086 | 0 | 0,4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09129332 | 2021-12-03 |  | 09129332 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
462 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Nuferilor, nr. 8 | IF | 0.004 | 0.00391 | 0 | 0,4 | PTZ 3544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09130195 | 2021-12-02 |  | 09130195 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
463 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Fuiorului, nr. 4E | IF | 0.0072 | 0.007046 | 0 | 0,4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09129154 | 2021-12-03 |  | 09129154 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
464 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Zorilor, nr. 55 | IF | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09129695 | 2021-12-02 |  | 09129695 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
465 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Vlad Dracu, nr. 13 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 584 | se va desfiinta bransamentul existent | E-Distributie Muntenia | 09129028 | 2021-12-15 |  | 09129028 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
466 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Burlacului, nr. 23A | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09128542 | 2021-12-08 |  | 09128542 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
467 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, SOSEAUA Dobroesti, nr. 2 A | B | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTZ 375 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | E-Distributie Muntenia | 09128758 | 2021-12-10 |  | 09128758 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
468 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Paduretu, nr. 19 A | B | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09128256 | 2021-12-06 |  | 09128256 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
469 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 23 August, nr. 89C | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09071822 | 2021-12-03 |  | 09071822 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
470 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Chemarii, nr. 3-5 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09072424 | 2021-11-26 |  | 09072424 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
471 | jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada Ion Lahovari, nr. 91/18 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029125717, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV BUFTEA. | E-Distributie Muntenia | 09072213 | 2021-11-22 |  | 09072213 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
472 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 23 August, nr. 252X1 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09072499 | 2021-11-26 |  | 09072499 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
473 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Fermei, nr. 32, bl. P11 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTZ 4074 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09073404 | 2022-01-12 |  | 09073404 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
474 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Bratila, nr. 7 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 812 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent bransamentul existent, intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de beton. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 4980463, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075008 | 2021-11-29 |  | 09075008 | 2022-01-14 | 2022 | 2022
475 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Maltopol, nr. 28 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09076741 | 2021-11-17 |  | 09076741 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
476 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada DEALUL BISTRII, nr. 53-57 | B | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075792 | 2021-11-26 |  | 09075792 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
477 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Razboieni, nr. 13D | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 7485 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09075003 | 2021-12-02 |  | 09075003 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
478 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Ilioara, nr. 43 D | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09076041 | 2021-12-03 |  | 09076041 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
479 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Corabia, nr. 44 | B | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075786 | 2021-11-26 |  | 09075786 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
480 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Eroilor, nr. 31B | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09081158 | 2021-12-02 |  | 09081158 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
481 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Domnisoara Pogany, nr. 10 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4335 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09081213 | 2021-11-17 |  | 09081213 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
482 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Chemarii, nr. 7-11 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UAEEEDN21810413787 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09078085 | 2021-11-29 |  | 09078085 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
483 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Neagu Andrei,Soldat, nr. 10 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTZ 2694 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09078017 | 2021-11-29 |  | 09078017 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
484 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada ZAGANULUI, nr. 22A | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09084681 | 2021-12-03 |  | 09084681 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
485 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Intrarea Scolii, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4124 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9024119, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09083186 | 2021-11-29 |  | 09083186 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
486 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Intrarea Viilor, nr. 30 F | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097151 | 2021-11-25 |  | 09097151 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
487 | jud. ILFOV, loc. CACIULATI, Strada Academiei, nr. 5 | IF | 0.0067 | 0.006565 | 0 | 0,4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09100060 | 2021-12-17 |  | 09100060 | 2022-01-18 | 2022 | 2022
488 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Crizantemelor, nr. 17 | IF | 0.00308 | 0.003017 | 0 | 0,23 | PTAB 5432 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09096808 | 2021-11-29 |  | 09096808 | 2022-01-18 | 2022 | 2022
489 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Sfatului, nr. 36 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097074 | 2021-11-25 |  | 09097074 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
490 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Artarului, nr. 4B | IF | 0.003 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PTAB 7449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09042146 | 2021-11-16 |  | 09042146 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
491 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, ALEEA Primariei, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019658213, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV BUFTEA. | E-Distributie Muntenia | 09045025 | 2021-11-29 |  | 09045025 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
492 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sperantei, nr. 34 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09054453 | 2021-11-26 |  | 09054453 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
493 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Fortului, nr. 19, ap. C1 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09054303 | 2021-12-03 |  | 09054303 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
494 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, DRUMUL Cretestilor, nr. 70I | B | 0.005 | 0.00492 | 0 | 0,4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09054622 | 2021-11-24 |  | 09054622 | 2022-01-14 | 2022 | 2022
495 | jud. ILFOV, loc. DUMITRANA, Strada Morii, nr. 63 B, bl. Lot 3 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 2551 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09063394 | 2021-11-26 |  | 09063394 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
496 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Ficusului, nr. 1 C, et. VIL71 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09062626 | 2021-12-02 |  | 09062626 | 2022-01-14 | 2022 | 2022
497 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Racovita, nr. 70, bl. VILA11D1 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3995 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09063938 | 2021-11-29 |  | 09063938 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
498 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Minca Dumitru,Soldat, nr. 17 | B | 0.0034 | 0.00333 | 0 | 0,4 | PTZ 1016 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent, pe care se va proiecta un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000677174613, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei laun defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08997864 | 2021-11-15 |  | 08997864 | 2022-01-05 | 2022 | 2022
499 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada ALUNULUI, nr. 13 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 7728 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09021815 | 2021-11-11 |  | 09021815 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
500 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Parva, nr. 3-5 | B | 0.07988 | 0.08012 | 0 | 0,4 | PTZ 2073 | , ,Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 81,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: - se va inlocui coloana existenta cu coloana noua in cablu 3x95+50N, intreruptor de joasa tensiune de 160A si separator tetrapolar de 180A. Se va programa contorul existent trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08992490 | 2021-11-10 |  | 08992490 | 2022-01-13 | 2022 | 2022
501 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Margaritarului, nr. 36 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08952021 | 2021-10-12 |  | 08952021 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
502 | jud. GIURGIU, loc. COSOBA, Strada PLOPILOR, nr. 859 | GR | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTA 1369 | Lucrari pe tarif de racordare: Bransament electric trifazat subteran standard fara pp alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1369, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x10+6c; L=16m, protejat pe stalp cu tub rigid din PVC cu Ø 50 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=6m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur ,cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08922305 | 2021-11-15 |  | 08922305 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
503 | jud. GIURGIU, loc. SABARENI, Strada Principala, nr. 121 E | GR | 0.004 | 0.00387 | 0 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3<(>,<)>872 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08769869 | 2021-09-14 |  | 08769869 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
504 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Viscolului, nr. 85A-85B, bl. VILA 3 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000683842714 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08666163 | 2021-09-16 |  | 08666163 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
505 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Zablovschi, ing, nr. 89 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08551529 | 2021-08-23 |  | 08551529 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
506 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada CRISUL REPEDE, nr. 70D, bl. VILA 2 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09431922 | 2022-01-25 |  | 09431922 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
507 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, DRUMUL Gura Ariesului, nr. 139F | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,105 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din cutia de furnizare cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08529153 | 2021-08-18 |  | 08529153 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
508 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 11 | IF | 0.00364 | 0.003562 | 0 | 0,4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In TG abonat existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09237027 | 2021-12-21 |  | 09237027 | 2021-12-25 | 2022 | 2022
509 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Greaca, nr. 27 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 3951 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09237096 | 2021-12-23 |  | 09237096 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
510 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Varful Berivoiul Mare, nr. 72 | B | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 4008 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09214928 | 2021-12-22 |  | 09214928 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
511 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Ilioara, nr. 3 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09217852 | 2021-12-23 |  | 09217852 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
512 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Cladova, nr. 6 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTM 378 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09219146 | 2021-12-16 |  | 09219146 | 2021-12-16 | 2022 | 2022
513 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fabrica De Caramida, nr. 1A, ap. VILA 70 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09218745 | 2021-12-19 |  | 09218745 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
514 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Amintirii, nr. 57, ap. 1 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09223371 | 2021-12-20 |  | 09223371 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
515 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Lalelelor, nr. 2 | IF | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0875262, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09168718 | 2021-12-16 |  | 09168718 | 2021-12-16 | 2022 | 2022
516 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Intrarea 1 Decembrie 1918, nr. 16 | IF | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,23 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09169261 | 2021-12-16 |  | 09169261 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
517 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Bateriei, nr. 44 | IF | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,23 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09172361 | 2021-12-15 |  | 09172361 | 2021-12-16 | 2022 | 2022
518 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Modestiei, nr. 43 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1250 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09172902 | 2021-12-03 |  | 09172902 | 2021-12-23 | 2022 | 2022
519 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Durbac Dumitru Raducu,Lt.Col., nr. 92A | B | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTAB 994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Se va prelua bransamentul aerian existent intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat la exterior, pe casa, in dreptul Nisa tip M1. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va prelua contorul electronic inteligent monofazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09175277 | 2021-12-17 |  | 09175277 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
520 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Apostol Nicolae, nr. 43 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09185774 | 2021-12-16 |  | 09185774 | 2021-12-23 | 2022 | 2022
521 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Principala, nr. 381 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,23 | PTA 2387 COM VIDRA ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09134345 | 2021-12-06 |  | 09134345 | 2021-12-10 | 2022 | 2022
522 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 10L | IF | 0.00494 | 0.004839 | 0 | 0,4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09143633 | 2021-12-21 |  | 09143633 | 2021-12-23 | 2022 | 2022
523 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Eroului, nr. 16A | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTA 2596 SMA CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09151609 | 2021-12-10 |  | 09151609 | 2021-12-28 | 2022 | 2022
524 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Maracineni, nr. 8 | B | 0.0148 | 0.014503 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza cu urmatoarele modificari ale instalatiei existente (mentionate mai sus): se va monta intrerupator tetrapolar cu Ir=25A. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09155559 | 2021-12-08 |  | 09155559 | 2021-12-23 | 2022 | 2022
525 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Ciocarliei, nr. 7E | IF | 0.01 | 0.00974 | 0 | 0,4 | PTA 7273 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 11,7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09155095 | 2021-12-15 |  | 09155095 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
526 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Catinei, nr. 18D | B | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09101460 | 2021-12-03 |  | 09101460 | 2021-12-07 | 2022 | 2022
527 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Trandafirilor, nr. 16 | IF | 0.02 | 0.01948 | 33 | 0,4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09104647 | 2021-12-08 |  | 09104647 | 2021-12-21 | 2022 | 2022
528 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Selimbar, nr. 32 | IF | 0.005 | 0.004895 | 0 | 0,23 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09122753 | 2021-12-08 |  | 09122753 | 2021-12-10 | 2022 | 2022
529 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Margelelor, nr. 21 | B | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,23 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09123447 | 2021-12-03 |  | 09123447 | 2021-12-07 | 2022 | 2022
530 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Aviatorilor, nr. 39 | IF | 0.01 | 0.00974 | 22 | 0,4 | PTA 7026 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09076135 | 2021-12-15 |  | 09076135 | 2021-12-16 | 2022 | 2022
531 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Narciselor, nr. 8A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09075790 | 2021-12-07 |  | 09075790 | 2021-12-09 | 2022 | 2022
532 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, SOSEAUA Bucuresti, nr. 261D | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 2265 COM+IAS CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09083844 | 2021-11-26 |  | 09083844 | 2021-12-13 | 2022 | 2022
533 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Vidrei, nr. 18 | IF | 0.005 | 0.004898 | 0 | 0,4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09095578 | 2021-12-03 |  | 09095578 | 2021-12-06 | 2022 | 2022
534 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Scolii, nr. 79 | IF | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,23 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 381980, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09093751 | 2021-12-03 |  | 09093751 | 2021-12-06 | 2022 | 2022
535 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Salcamilor, nr. 48F | IF | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se vaprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09094124 | 2021-11-25 |  | 09094124 | 2021-12-03 | 2022 | 2022
536 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Ghioceilor, nr. 12A | IF | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,4 | PTAB 5567 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09093928 | 2021-12-02 |  | 09093928 | 2021-12-03 | 2022 | 2022
537 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada BINELUI, nr. 38A | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,23 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09041773 | 2021-12-02 |  | 09041773 | 2021-12-04 | 2022 | 2022
538 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 93 H | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 3402 HAGI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09045714 | 2021-11-16 |  | 09045714 | 2021-12-09 | 2022 | 2022
539 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Alunului, nr. 5D | IF | 0.005 | 0.00484 | 0 | 0,4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09046959 | 2021-11-26 |  | 09046959 | 2021-12-02 | 2022 | 2022
540 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Gilortului, nr. 34 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09054754 | 2021-12-02 |  | 09054754 | 2021-12-02 | 2022 | 2022
541 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Feldioara, nr. 9 | B | 0.004 | 0.004 | 0 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09010882 | 2021-11-03 |  | 09010882 | 2021-12-13 | 2022 | 2022
542 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 83B | IF | 0.00675 | 0.006614 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere se va intercepta cablu 3x95+50N existent, realizat conform FS: 02548361 si se va monta un CS , FT-224_MAT, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4533),conform schita . Din caseta stradala nou proiectata se va poza un cablu 3x95+50N in lungime de 140m pana la un BMPT PAFS , Ir.=50A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020<(>,<)> prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita drumului de servitute.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi predate catre U.O. Ilfov Vest. Contorul electronic inteligent trifazat se va monta in BMPT nou proiectat. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata | E-Distributie Muntenia | 08926354 | 2021-10-25 |  | 08926354 | 2021-12-06 | 2022 | 2022
543 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Crinului, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7072 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08951948 | 2021-10-12 |  | 08951948 | 2021-12-10 | 2022 | 2022
544 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Cooperativei, nr. 102A, ap. VILA 1 | B | 0.0082 | 0.008034 | 0 | 0,4 | PTAB 5063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPM-2m cu BMPT-dual cu Ir trifazata=16A (pentru ET 110823845) cu preluare masura existenta ET 110823913. Se va inlocui contorul, cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08910018 | 2021-11-05 |  | 08910018 | 2021-12-28 | 2022 | 2022
545 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada AUREL VLAICU, nr. 85 | IF | 0.015 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08919549 | 2021-11-05 |  | 08919549 | 2021-12-11 | 2022 | 2022
546 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Miraslau, nr. 6 | IF | 0.0048 | 0.004703 | 0 | 0,4 | PCZ 3437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 08853438 | 2021-10-12 |  | 08853438 | 2021-12-15 | 2022 | 2022
547 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Lunca Florilor, nr. 9 | IF | 0.0048 | 0.004702 | 0 | 0,4 | PTAB 7055 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08748144 | 2021-09-17 |  | 08748144 | 2021-12-13 | 2022 | 2022
548 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 37A, ap. C2 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5276 | Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente(elementele care se modifica, tip bransament LEA/LES, sectiune, lungime, BMP, tip contor, etc).Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08663530 | 2021-09-14 |  | 08663530 | 2021-12-23 | 2022 | 2022
549 | jud. GIURGIU, loc. UZUNU, Strada Intravilan, nr. FN | GR | 49.765 | 49.76 | 0 | 110 | UZUNU 110/20 KV | In conformitate cu cu Avizul CTE Transelectrica nr. 64/2021 si avizul CTE al E-Distributie Muntenia SA nr. 9/1/18.03.2021, solutia de racordare avizata de catre operatorul de distributie si aleasa de catre beneficiar este solutia 1. Racordarea parcului fotovoltaic CEF C?lug?reni la bara 110 kV din Statia Uzunu, prin intermediul a 2 celule 110 kV, LES 110 kV 4,65 km ?i sta?ie de transformare 20/110 kV nou proiectat? la produc?tor. Aceast? solu?ie presupune racordarea parcului fotovoltaic în sta?ia Uzunu prin intermediul a 2 celule hibride legate în nod spre utilizator (prin sectionarea barei colectoare 110 kV cu separator cu 2 CLP): -Celula 1 cu intrare aerian de la produc?tor prin transformator de curent 400/5/1/1 A, transformatoare de tensiune, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/2 GSCH0002/1018 la sec?ia 1. - Celula 2 cu leg?tura de la ie?ire din transformatoarele de curent, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/4 GSCH0002/1019 cu intrare subteran în celula ?i ie?ire în LES spre sec?ia 2 de bare unde se leag? aerian. Celulele se amplaseaza pe teren E-D.M. - LES 110 kV intre sta?ia E-D.M. iesire din transformatoarele de curent catre sta?ie de transformare 20/110 kV CEF C?lug?reni (produc?tor) în lungime de 4,65 km. Sta?ia produc?torului se amplaseaz? pe terenul acestuia. LES 110 kV se pozeaza pe marginea DN5 cu subtraversare prin forare în dreptul sta?iei Uzunu. Solu?ia 1 - Lucr?ri realizate pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia 110 kV UZUNU: Se realizeaz? pentru celule fundatii cu suporti pentru 2 hibrizi, 2 separatoare, 3 transformatoare de curent ?i 3 suporti CT+DRV+TC; Se realizeaz? fundatie ?i suport pentru separator de sectionare bar; Se realizeaza stalpi + rigl? pentru prelungire bara; Se amenajeaz? în cl?direa existent? posibilitatea mont?rii moilor dulapuri de comand? ?i protectie; Se sectioneaza bara bara 110 kV cu separator cu 2 CLP Separatorul din celul? CEF va fi cu 1 CLP, 110 kV, 1250 A; va putea fi actionat atât mecanic (cutite principale si CLP-uri) cât si electric local/distanta/SCADA (doar cutitele principale vor putea fi actionate electric); Se monteaz? echipamentele din celulele noi. La partea de cl?dire: Reamenajarea unei înc?peri din cl?direa existent? cu compartimentare, inlocuire ferestre ?i u?i, instala?ii electrice ale cl?dirii, podea tehnologic?, tavan fals cu iluminat inclus, instala?ie de aer condi?ionat, înc?lzire , priz? de p?mânt, izolare pere?i, zugr?veli; Amenajare traseu cabluri circuite secundare de la echipamentele noi cu tubulatura ?i repara?ii la canalul cu dale existent. Se monteaz?: 2 dulapuri de protectii pentru celulele LES 110 kV CEF, cu protectie complexa de distanta si protectie de rezerv?; 1 dulap de protec?ie diferential? de linie; 1 dulap pentru circuitele de m?sur? energie, analizor calitate energie in dulap separat; 1-2 dulap de servicii interne alimentae de la servicii auxiliare c.a. si c.c. existente in statie; 1 dulap telecomunicatii - TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie conform proiectelor tip E-D.M.; Transmiterea informatiilor: Ø,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz; Ø,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, ,reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); Ø,,comenzi: pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare; Ø,,radiatia solar? medie la nivelul centralei electrice fotovoltaice. În sistemul DMS SCADA al OD ?i EMS SCADA al OTS (DEN), se va realiza prin 2 metode: printr-un canal FO (utilizand conductorul OPGW proiectat +existent), inchiriat de la gestionarul fibrei optice, respectiv prin sistem GSM-GPRS. Pentru realizarea protectiei PDL LES CEF se vor folosi 2 FO (o pereche) din cablul de fibr? optic? care se pozeaz? pe traseul LES 110 kV. Integrarea celulei noi în sistemul de teleconducere, prin racordarea la TPT existent, prin circuite de cupru de la dulapurile de protectie din sala de comanda la dulapul din container. Se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste. Vor fi reintegrate func?iile protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie), la fazele urm?toare de proiectare. Apari?ia CEF C?LUG?RENI nu determin? modific?ri la punerea in func?iunea sau la pauza RAR-ului. Alimentarea servicilor interne (PSIca si PSIcc) pentru sta?ia de transformare CEF C?LUG?RENI 110/20 kV din LEA 20 kV aflat? pe amplasamentul CEF intre stalpii 30008 ?i 30193 se va realiza pe Tarif de Racordare: Se va realiza un racord din LEA 20 kV de pe un stâlp nou pe care se va monta o consol? de deriva?ie spre noul stalp proiectat 1 ?i LES 20 kV de lungime aproximativ? 50m; §,,Se amplaseaz? în incinta CEF un post trafo echipat cu celul? de sosire, celul? de trafo ?i celul? de m?sur?, cu delimitare la intrarea LES 20 kV în PT; Se va realiza un racord de la PT la PSIca în sta?ia 110kV CEF C?LUG?RENI Lucr?ri separator telecomandat cu antena directiva comunicatie GPRS (Servicii Interne); 1 buc. x Lucrari pentru integrare Separator telecomandat; se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste; Necesara procurare de echipamente astfel: Ø,,Modem GPRS cu intrari-iesiri ARR 600 sau echivalent- Modem GPRS cu 8 intrari si 2 iesiri digitale 1 buc; Ø,,Antena GPRS directiva - Antena 900 MHz cu castig min. 10 db, 1 buc; -Produc?torul i?i va monta contor martor alimentat din statia proprie din acelea?i caracteritici de grup de m?sur?; -Pentru Servicii interne CEF, masura de decontare se realizeaza la 20 kV în PT proiectat; Calitatea energiei se va analiza prin amplasarea pe tarif de racordare, în statia Uzunu , pe partea de 110 kV, a unui analizor de calitate a energiei electrice. Monitorizarea continuit??ii ?i calit??ii energiei: §,,Vor fi monitorizate urm?toarele m?rimi: pozi?ia aparatelor de comuta?ie (întrerup?toare/separatoare), starea instala?iilor de protec?ie ?i automatizare, puterea activ? ?i reactiv? emis?, tensiunea, energia activ? produs?, pozi?ia elementelor de comuta?ie în punctul de racordare, viteza ?i direc?ia vântului, presiunea atmosferic? ?i temperatura, etc; Se vor instala sisteme de monitorizare a calit??ii energiei electrice, cu posibilit??i de "upgrade" la nivelul standardului de calitate a energiei aplicabilla momentul punerii în func?iune a Parcului Fotovoltaic CEF C?LUG?RENI. Echipamentul va trebui s? asigure tehnicile de m?sur? conform standardelor de m?sur? în vigoare (CEI 61000-4-30)- înregistrarea continu? a tensiunii, curentului, puterii active, reactive, aparente, factorului de putere, energia activ?, flicker (IEC 61000-4-15), distorsiuni frecven??, armonicile de tensiune ?i curent (IEC 61000-4-7), pân? la a 50-a armonic?. Echipamentul va permite conectarea pentru 4 tensiuni ?i 4 curen?i ?i va con?ine interfa?a necesar? pentru sincronizare prin GPS; Se va monta analizorul de calitate a energiei care se va achizi?iona de c?tre Utilizator, f?r? a fi cuprins în tariful de racordare, în dulapul ce va respecta specifica?ia tehnic? ENEL, cablat pentru montarea analizorului de calitate ?i traductoarelor de m?sur?; Sta?ia va fi dotat? cu aparatur? pentru analiza calit??ii energiei electrice clasa A (certificat PSL) conform standardelor în vigoare; Monitorizarea calit??ii energiei electrice va fi permanent?, iar datele aferente vor fi transmise atât c?tre E-D.M., cât ?i Utilizatorului, astfel încât acestea s? poat? fi preluate prin utilizarea unui protocol standard de sisteme telecontrolate ale celor dou? entit??i. Montarea aparaturii pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice se va realiza prin grija ?i pe cheltuiala Utilizatorului; Analizorul va avea de asemenea ?i func?ii de memorare a evenimentelor tranzitorii (>50 ?s) cu inregistrarea a 16000 puncte in momentul aparitiei fenomenului. Va permite de asemenea inregistrarea a minim 2000 de valori ale marimilor electrice masurate. Se vor masura armonicile de la 1 la 50 conform DIN EN 61000-4-7 clasa 1 pentru Uab, Uan, I, P si Q; Datele inregistrate de analizor vor putea fi descarcate atât local cât si la distan?? in vederea emiterii de rapoarte am?nun?ite prin intermediul unui software specializat. Lucr?ri de instala?ie utilizator: Lucr?ri statia 110/20 kV CEF C?LUG?RENI: Se realizeaza in regim de investitie proprie producator, o sta?ie de transformare ridicatoare 20/110 kV de tip deschis pe 110 kV realizat? cu echipamente în construc?ie clasic?, format? din: Conexiunea 20 kV; Trafo 20/110 kV, 63 MVA; Celula 110 kV; cl?direa care cuprinde sala 20 kV, camera de supraveghere, TSI propriu; Intregul amplasament va avea realizate si: împrejmuire; Iluminat; instala?ie de paratr?snet; instala?ie priz? de p?mânt; gard de împrejmuire, porti si drumuri de acces pietonal si utilitar, etc; SIS (sistem integrat de securitate: sistem de supraveghere, alarmare la incendiu si efractie,realizat de o firma autorizata dupa modelul existent in alte statii EDM). Partea de 110 kV a sta?iei va fi echipat? cu: -1 celul? transformator 110 kV complet echipat? cu; -1 separator de bara cu 2 CLP; -3 buc. desc?rc?toare 110 kV; -3 buc. transformatoare de tensiune (110/?3)/(0,1/?3)/(0,1/3)kV; -3 buc. transformatoare de curent 400/5/5/5/5 A; -1 buc. întrerup?tor 110 kV cu mediu de stingere în SF6; -1 buc. transformator de 63 MVA, 110/20 kV; -1 buc. separator nul transformator cu 1CLP; -1 buc. descarcator nul transformator; -DRV +cutii terminale LES. Partea de 20 kV a sta?iei (Camera de Conexiuni) va fi echipat? cu: -4 celule linie LES 20 kV plecare spre PT-uri, echipate cu întrerup?tor debro?abil în vid, 3xTC 600/5/5 A ?i CLP; -1 celul? trafo servicii interne, echipat? cu întrerup?tor debro?abil, 3xTC ?i CLP; -1 celule trafo plecare spre transformatorul de 63 MVA, echipate cu întrerup?tor debrosabil în vid, 3xTC 2500/5/5 A ?i CLP; -1 celul? de m?sur?, echipat? cu separator de bare cu CLP ?i transformatoare de tensiune 3x20/(0,1/?3)/(0,1/3); -1 celul? de compensare a puterii reactive dac? nu este rezolvat? compensarea prin invertoare atât ziua cât ?i noaptea În func?ie de decizia beneficiarului privind tratarea neutrului 20kV (cuTFNSA+R300 A) sau numai supravegherea lui, la celula TSI se racordeaz? TFN+R sau trafo 100 kVA. Func?iile de protec?ie ?i control, cerute de reglement?rile în vigoare, vor fi realizate cu echipamente digitale. Partea de protectii si servicii interne (Camera de Comanda) va fi echipat? cu: -1 dulap SCCPA(comanda, control protec?ia si automatizare proiectii ?i automatiz?ri) pentru Transformatorul 110/20 kV de 63MVA; -1 dulap SCCPA pentru LES 110 kV. Dulapurile vor fi echipate cu terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care s? respecte cerin?ele prev?zute în NTE 011/12/00. Se vor utiliza terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care sunt proiectate pentru protec?ia exclusiv? a transformatorului de putere cât ?i terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie proiectate pentru protec?ia exclusiv? a LES 110 kV. -PSG; -1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; -1 dulap SICA - servicii interne de curent altenativ; -1 dulap SICC - servicii interne de curent continuu; -1 dulap BA - pentru baterii de acumulatoare; Pentru cerinta privind alimentarea protectiilor de rezerv? separat de protec?iile de baz? se vor monta 2 baterii separate galvanic almentate de la redresoare separate; -1 dulap Redr - pentru redresoare; -1 dulap Inv ? pentru invertor; -1 dulap Rack si TLC; -1 dulap RTU si SCADA. Alimentarea serviciilor proprii: Consumatorii de curent continuu ai sta?iei nou proiectate vor fi alimenta?i din PSIcc. Consumatorii de curent alternativ ai servicilor proprii se vor alimenta din PSIca astfel: Serviciile proprii ale sta?iei de transformare nou proiectate sunt asigurate prin intermediul transformatorului de servicii interne (100 kVA sau TFNSA), alimentat din bara 20 kV, respectiv din celula TSI; Tabloul de servicii interne proiectat (PSIca), va avea Ø,,alimentarea de baz? prin intermediul transformatorul de servicii interne mentionat anterior; Ø,,alimentarea de rezerv? de la PT proiectat; Se va realiza AAR între alimentarea de baz? ?i cea de rezerv?. Lucr?ri în interiorul parcului fotovoltaic ?i pozare cabluri 20kV: Câmpul fotovoltaic care se va racorda va fi structurat astfel: Ø,,va fi realizat din aproximativ 108416 panouri fotovoltaice cu puteri cuprinse între 454 ?i 600 W; Ø,,se vor grupa pe 269 de invertoare de câte 185 kW, care se vor conecta la 11 transformatoare de câte 5 MVA pentru a putea injecta energie în re?eaua de 20 kV a parcului; Ø,,transformatoarele se vor grupa ?i se vor conecta în celulele 20 kV din Camera de Conexiuni din noua sta?ie de transformare 110/20 kV CEF C?LUG?RENI. Analiza regimului juridic: Lucr?rile la instala?ia utilizatorului se realizeaz? pe domeniu privat insemnand: CEF 750 mp ?i drum de acces 350 mp. Pentru LES 110 kV de 9000 mp terenul va fi ocupat temporar. Compensarea puterii reactive produse de LES 110 kV pentru Solutia 1: In urma calculelorefectuate privind compensarea puterii reactive, este necesara instalarea la CEF a unui set de bobine de compensare cu reglaj prin baterie de condensatoare. Compensarea va fi proiectat? pentru 2 MVAr. | E-Distributie Muntenia | 06426082 | 2021-04-22 |  | 06426082 | 2021-11-17 | 2022 | 2022
550 | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 68 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM existent, conform ATR 63599806/ 25.04.2013, Putere avizata 5 kW. Se doreste un spor de putere de la 5 kW la 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 09039079 | 2021-11-25 |  | 09039079 | 2021-11-29 | 2022 | 2022
551 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Tanase Orgu, nr. 12-14 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09047327 | 2021-11-15 |  | 09047327 | 2021-11-17 | 2022 | 2022
552 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Orhideelor, nr. 16 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09047014 | 2021-11-19 |  | 09047014 | 2021-11-22 | 2022 | 2022
553 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Statorniciei, nr. 10BIS | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09053427 | 2021-11-22 |  | 09053427 | 2021-11-22 | 2022 | 2022
554 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Baraganului, nr. 34 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09061022 | 2021-11-26 |  | 09061022 | 2021-11-26 | 2022 | 2022
555 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul George Constantin, nr. 43, bl. . | B | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09056142 | 2021-11-24 |  | 09056142 | 2021-11-24 | 2022 | 2022
556 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Rezervelor, nr. 39 I | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09010992 | 2021-11-25 |  | 09010992 | 2021-11-26 | 2022 | 2022
557 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CERNICA, nr. 13 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09006841 | 2021-11-16 |  | 09006841 | 2021-11-19 | 2022 | 2022
558 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Victoriei, nr. 112 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09012731 | 2021-11-22 |  | 09012731 | 2021-11-22 | 2022 | 2022
559 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada Tineretului, nr. 18-20 | IF | 0.01 | 0.0097 | 0 | 0,4 | PTAB 5253 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, alimentat conform ATR 00898608/28.09.2017, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08983991 | 2021-11-16 |  | 08983991 | 2021-11-26 | 2022 | 2022
560 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Mitropolitul Grigore, nr. 8 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va poza in tub PVC o coloana monofazat tip 3x10+6C, DC4146RO (L=1m), pana la un BMPM- 20A, echipat conform FT124MAT ed.04, montat langa cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Contorul va fii preluat de personalul UO SUD. | E-Distributie Muntenia | 08988934 | 2021-11-11 |  | 08988934 | 2021-11-16 | 2022 | 2022
561 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada INDUSTRIILOR, nr. FN | IF | 0.019875 | 0.019378 | 0 | 0,4 | PTAB 5134 CHIAJNA CENTURA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu disjunctor trifazat cu Ir=50A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08917973 | 2021-11-09 |  | 08917973 | 2021-11-18 | 2022 | 2022
562 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Stefan cel Mare, nr. 9 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 3982 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08872470 | 2021-11-22 |  | 08872470 | 2021-11-24 | 2022 | 2022
563 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Dalhauti, nr. 24 | B | 0.0042 | 0.004106 | 0 | 0,4 | PTZ 2275 | Se va monta un BMPT-20A in locul cofretului M3, cu preluarea bransamentului aerian existent. BMPT-20A proiectat, se va echipa conform FT 124 MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatiafotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08894957 | 2021-11-01 |  | 08894957 | 2021-11-09 | 2022 | 2022
564 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Morii, nr. 23D | IF | 0.011 | 0.01072 | 0 | 0,4 | PTA 7043 | Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor Ir=20 A si se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08550840 | 2021-09-29 |  | 08550840 | 2021-11-05 | 2022 | 2022
565 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Vitan Barzesti, nr. 5, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | B | 0.95 | 0.93096 | 0 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente : Nu este cazul Lucrari in afara tarifului de racordare: Fata de echipamentele existente conform CER RO001E400899842/2 din 01.02.2021, beneficiarul doreste montarea in PT 30219, dupa celula de masura, langa celulele de trafo existente, a unei noi celule trafo, din care se pleaca cu cablu 20kV pe o distanta de aproximativ 100 m, pana la un trafo de putere 630kVA, (in cabina prefabricata din beton). Noul transformator va prelua o parte din consumatorii existenti pe trafo 1 si 2 ( respectiv agregate frigorifice si utilitati, ce au fost relocate in zona montarii acestuia), pentru optimizarea distributiei interne. ,,NOTA: Montarea noului transformator nu va afecta instalatia de producere, functionarea acesteia va ramane conf. CER RO001E400899842/2 din 01.02.2021. , respectand conditiile de finctionare stabilite initial. Planul de situatie, schemele monofilare si valorile de reglaj transmise de beneficiar pentru instalatia abanoatului SC FOX COM SERV SRL sunt anexate. ,,Considerentele care au condus la luarea acestei decizii sunt de natura tehnica si economica: - în scopul eficientizarii activitatii de productie, s-a renuntat la o parte din utilajele tehnologice mari consumatoare de energie, cu un randament scazut si s-au achizitionat un numar de echipamente performante, astfel incât în funcţionare sa nu se depaseasca puterea activa maxima absorbita aprobata; - tablourile generale de distributie existente nu mai pot fi extinse datorita spatiului limitat in care functioneaza si care nu permite extinderea acestora; - imposibilitatea opririi activitatii respectiv a alimentarii cu energie electrica pentru a efectua lucrari in tabloul general de joasa tensiune; - mutarea unor consumatori existenti in noul tablou general al noului post trafo reprezinta cea mai buna optiune pentru beneficiar; - imbunatatirea calitatii energiei electrice si reducerea pierderilor prin scurtarea circuitelor de joasa tensiune. | E-Distributie Muntenia | 08423534 | 2021-11-08 |  | 08423534 | 2021-11-11 | 2022 | 2022
566 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Zorelelor, nr. 226 | IF | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTZ 7448 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08911017 | 2021-10-19 |  | 08911017 | 2021-10-20 | 2022 | 2022
567 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 60C | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08823115 | 2021-10-08 |  | 08823115 | 2021-10-11 | 2022 | 2022
568 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 60A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08823317 | 2021-10-08 |  | 08823317 | 2021-10-08 | 2022 | 2022
569 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Intrarea Salciei, nr. 6 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 0040022316 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 08892321 | 2021-10-20 |  | 08892321 | 2021-10-22 | 2022 | 2022
570 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 62I | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08775821 | 2021-10-05 |  | 08775821 | 2021-10-06 | 2022 | 2022
571 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 41A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08782532 | 2021-10-08 |  | 08782532 | 2021-10-11 | 2022 | 2022
572 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, SOSEAUA Tudor Vladimirescu, nr. 324 | IF | 0.00925 | 0.00905 | 100 | 0,4 | PTAB 2185 | Se va prelua cablu 3x150+95N existent, aferent PTAB 2185 si se va monta un CS , FT-224_MAT, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4533),la baza stalpului SC10005 existent. Stalpul SC10005 se va prelua cu un cablu 3x150+95N (L=15m). Din CS nou proiectat se va poza un calbu 3x50+25C (L=28m) pana la un BMPT Ir=63A. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata ,,Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08618195 | 2021-09-07 |  | 08618195 | 2021-10-04 | 2022 | 2022
573 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CARAS SEVERIN, nr. 6 | IF | 0.008 | 0.00778 | 0 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08452925 | 2021-10-11 |  | 08452925 | 2021-10-12 | 2022 | 2022
574 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Trilului, nr. 62, bl. LOT1 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 1704 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,13 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06417767 | 2020-10-08 |  | 06417767 | 2021-09-22 | 2021 | 2021
575 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Popescu Eugen,Maior, nr. 27 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 655723-1 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08775608 | 2021-09-24 |  | 08775608 | 2021-09-28 | 2021 | 2021
576 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Ficusului, nr. 62A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 5281 | Se va reprograma contorul TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08775841 | 2021-09-24 |  | 08775841 | 2021-09-24 | 2021 | 2021
577 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada 9 Mai, nr. 31 A | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTZ 3446 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004000843039309 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08531527 | 2021-08-17 |  | 08531527 | 2021-09-02 | 2021 | 2021
578 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Vasile Lascar, nr. 108-116 | B | 0.1488 | 0 | 0 | 10 | S10 T2213-PA17 CEL 3 BUC | Racordarea la RED a centralei electrice fotovoltaice se va realiza utilizand instalatiile electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent din celula de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, Magazinul MEGA IMAGE SRL ? Pta Gemeni va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-Distributie Muntenia. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed. 3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 08356024 | 2021-07-23 |  | 08356024 | 2021-07-26 | 2021 | 2021
579 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 4A | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 7248 | Utilizarea instalatiilor electrice existente, realizate conform ATR IBRDC06929 prin montare disjunctor trifazat cu Ir= 40 A. Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08149955 | 2021-06-23 |  | 08149955 | 2021-07-03 | 2021 | 2021
580 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Calea Ferentari, nr. 144, ap. AP1 | B | 0.0046 | 0.004507 | 0 | 0,4 | PTS 849 | Bransamentul aerian va fi preluat intr-un BMPM ce se va monta pe peretele cladirii, la exterior, cu acces din domeniul public Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000683644814, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08163206 | 2021-07-02 |  | 08163206 | 2021-07-14 | 2021 | 2021
581 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Valea Doftanei, nr. 39 | B | 0.0112 | 0.010944 | 0 | 0,4 | PTZ 3789 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11 ,2 kW se va realiza astfel: bransament nou subteran in cablu 3x25+16C din CD Dr. Valea Doftanei, Ltraseu=6m pana la o cutie de exterior destinata furnizarii CF-80A, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului inteligent de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. CF se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS), in proprietate, aproape de limita cu domeniul public. Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 80A si un separator 100A. Priza de pamant se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al utilizatorului, care va face legatura cu CF proiectata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre CF si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07914878 | 2021-06-15 |  | 07914878 | 2021-07-26 | 2021 | 2021
582 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Chezasiei, nr. 53 | B | 0.00945 | 0.009061 | 0 | 0,4 | PTZ 815 | Se va executa un bransament nou subteran trifazat in cablu JT tip DC 4126 RO, 3x25+16C (traseu aprox. 13m) din LEA JT str. Chezasiei, cu montare BMPT 32A nou tip FT 133 MAT ed. 05 echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces direct din exterior; La racordarea la LEA se vor utiliza doua cleme pentru conductorul de nul; priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. In BMPT proiectat se va monta un contor trifazat inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al clientului, care va face legatura cu BMPT proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie producator, conform puterii avizate. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07924307 | 2021-05-31 |  | 07924307 | 2021-07-01 | 2021 | 2021
583 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fabrica De Caramida, nr. 7N | B | 0.005878 | 0.005758 | 0 | 0,4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,878 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08157626 | 2021-06-07 |  | 08157626 | 2021-06-24 | 2021 | 2021
584 | jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada Lahovari, nr. 87C10 | IF | 0.01 | 0.019462 | 0 | 0,4 | PTA 7534 | Se va inlocui disjunctorul trifazat existent (Ir=16 A) cu un disjunctor trifazat de Ir=40 A si se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07664337 | 2021-04-14 |  | 07664337 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
585 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Radului, nr. 31 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTS 325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06270250 | 2020-08-24 |  | 06270250 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
586 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada George Bacovia, nr. 51 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTM 2104 | Se va realiza un bransament monofazat 1x10+6C, Lcablu=3m, din cofret monofazat existent, pana la un BMPM 32A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat cat mai aproape de cofret pe peretele casei. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,135 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06399712 | 2020-09-09 |  | 06399712 | 2021-04-13 | 2021 | 2021
587 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Bucuresti, nr. 351 | GR | 0.42 | 0 | 0 | 20 | TESATORIE 2-GR.NORD GR | Conform solicitarii clientului, acesta doreste sa racordeze in instalatia proprie/de utilizare o instalatie fotovoltaica cu o putere maxima produsa de 420 kW (c.a) si o putere maxima absorbita de 0,5 kW pentru servicii interne, fara a debita energia produsa in reteaua de distributie aferenta E-Distributie Muntenia S.A. . De asemenea, clientul doreste mentinerea puterii maxime simultane ce poate fi absorbita 3500 kW / 3804,35 kVA in baza ATR nr. 723/1 din 23.09.2005 si certificat de racordare CER nr. RO001E131263226 / 2 din 04/03/2021. Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cutoate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Conform Ord. ANRE nr. 79/ 2016 pentru aprobarea clasificarii unitatilor generatoare si a centralelor electrice, instalatia fotovoltaica propusa se incadreaza la categoria A (UUtilizatorul PARC TEHNOLOGIC SI INDUSTRIAL GIURGIU NORD S.A. doreste sa-si monteze in instalatia de utilizare existenta o centrala electrica fotovoltaica (CEF) pe acoperisul unor cladiri, care va avea un numar total de 1294 panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0,375 kW/panou si un numar total de 7 invertoare de putere 75 kW (c.c.). Unitatile generatoare ale centralei se vor racorda pe joasa tensiune in posturile de transformare client (PT 3 si PT 4 -punctul de interfata) existente pe proprietatea acestuia, urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune aferenta celor doua posturi de transformare. Surplusul de energie fiind blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. In final, CEF propusa va genera o putere maxima produsa de 482,25 kW (c.c)/ 420 kW (c.a). ->Conform datelor primite de la solicitant, CEF va fi echipata cu sapte invertoare On-Grid cu protectie redundanta anti insularizare, de tip HUAWEI SUN2000-60KTL-M0. Acesta va avea puterea nominala de iesire 60 kW (c.a). Nota: *Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata la adresa: https://www.e-dis tributie.com/ro/clientii-nostri/prosumatori/cum-devii-prosumator.html (ultima actualizare 19.02.2021). ->Pentru racordarea centralei la retea, E-DM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): 1-Montare dispozitive de interfata (DDI) prevazute cu sistem de protectie de interfata (SPI), conform NT Enel ed.3 (cu functia de putere inversa). Fiecare unitate generatoare din componenta centralei va fi prevazuta cu dispozitiv de generator (DDG). Fiecare DDI va include urmatoarele functii de protectie: a)protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c)protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie de tensiune homopolara temporizata; e)protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-DM si producator, in functie de caracteristicile retelei de distributie). In cazul in care se doreste o imbunatatire a functiilor de protectie asociate DDI la defectele polifazate ce pot surveni in reteaua E-DM, care nu sunt detectate de protectia de minima tensiune (de la lit. b), utilizatorul poate instala o protectie maximala de curent temporizata care sa actioneze asupra DDI. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT, care pot fi prelevate: -de la secundarul TT, legate intre doua faze MT; -direct de la tensiunile de linie de JT. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Suplimentar, pentru a NU debita energia produsa in reteaua OD, dispozitivul de interfata trebuie sa aiba inclusa si functia de putere inversa. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau DDG-urile. Nota: *Se admite ca, in functie de schema specifica instalatiei de producere, mai multe functii sa fie preluate pe acelasi dispozitiv, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Comanda de declansare a dispozitivelor DG, DDI si DDG trebuie sa poata fi efectuata fie manual de un operator, fie automat de catre protectie. Responsabilitatea manevrarii acestor dispozitive revine utilizatorului, iar alegerea caracteristicilor acestora trebuie facuta in functie de marimile nominale ale sistemului in care vor fi instalate (in ceea ce priveste curentul de scurtcircuit, capacitatea de rupere si cea de inchidere, trebuie sa fie proportionale cu curentul de scurtcircuit stabilit in punctul de racordare, tinand cont ca la acest curent pot contribui reteaua de distributie, instalatiile de producere a energiei si motoarele in functiune). La alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie se vor respecta prevederile din Anexa F ?Puterea de scurtcircuit in punctul de racordare? aferenta NT Enel ed.3; *Pentru DDI instalat la joasa tensiune, acesta trebuie sa fie compus din: un intreruptor automat cu bobina de deschidere (manevrabil si in lipsa tensiunii) sau un teleruptor (contactor) de categoria AC-1combinat cu sigurante fuzibile si instalat intre iesirea in c.a. a unitatii generatoare si dispozitivul de interfata; *Pentru unitatile generatoare racordate in joasa tensiune, DDG poate fi alcatuit dintr-un intreruptor automat dimensionat in functie de configuratia instalatiei de producere. DDG poate indeplini functiile DDI atunci cand include caracteristicile acestuia, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Prin protectiile interne ale invertoarelor si prin dispozitivul de interfata instalat, centrala fotovoltaica se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua operatorului de distributie (OD), evitand astfel functionarea in regim insularizat. In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, NT Enel ed.3 prevede urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). 2-Montare in PT client (PT3 si PT4) a unui BMPT 0,4 kV echipat cu contor electronic de energie activa si reactiva, in ambele sensuri, cu inregistrare orara si clasa de exactitate corespunzatoare pentru masurarea energiei electrice produse de CEF. ->Sistemele de masurare a energiei electrice se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare ce permit cel putin citirea la distanta, integrabile in sistemele de masurare gestionate de operatorul de retea relevant (OD/OTS), cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice actualizat si legislatiei metrologice in vigoare, astfel incat sa se asigure masurarea corespunzatoare a energiei electrice produse din surse regenerabile in instalatia utilizatorului; III. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului; ->Instalatiile electrice aferente PC TESATORIE vor ramane in configuratia actuala, singurele modificari produse de instalarea centralei fotovoltaice vor fi in instalatia de utilizare a clientului; ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC TESATORIE prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->Grupurile de masurare prevazute pentru decontarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instal | E-Distributie Muntenia | 07452910 | 2021-04-06 |  | 07452910 | 2021-04-13 | 2021 | 2021
588 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Stefanesti, nr. 161E | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 3975 ROMAN VERNEULL | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06154073 | 2020-08-04 |  | 06154073 | 2021-02-01 | 2021 | 2021
589 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Curcubeului, nr. 53G | IF | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTAB 5249 | Din caseta stradala existenta pe Str. Curcubeului, se va poza un cablu trifazat subteran 3x95+50N (DC 4146 RO), protejat in tub tip DS(4247) pentru pozarea in trotuare, si DS (4235) pentru subtraversari, pe un traseu cu o lungime de L=185 m pana la un BMPT cu Ir=50 A, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4522 ; DS4533), amplasat conform schita. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06212699 | 2020-08-18 |  | 06212699 | 2021-02-02 | 2021 | 2021
590 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.L.Caragiale, nr. 67 | IF | 0.003 | 0.00274 | 0 | 0,4 | PTA 3581 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT, putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 06488945 | 2020-10-30 |  | 06488945 | 2021-01-20 | 2021 | 2021
591 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Racovita, nr. 47, bl. vila 31 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 4479 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 6,0 kW si este alimentat dintr-un FDCP racordat cu cablu subteran tip DC 4146 RO 3x25+16C din CS Enel, incastrat in beton, langa proprietate. Lucrarile de alimentare existente sunt realizate conform aviz nr. 03428036 / 16.01.2019, AMIGO Marketing FS 332497. | E-Distributie Muntenia | 06792787 | 2021-01-12 |  | 06792787 | 2021-01-19 | 2021 | 2021
592 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Aries, nr. 18H | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Se va inlocul BMPM existent, cu un BMPM32A, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, amplasat in locul BMPM existent. In BMPM proiectat se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06260815 | 2020-08-21 |  | 06260815 | 2020-12-29 | 2021 | 2021
593 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Laurului, nr. 2C | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 3198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05962177 | 2020-06-23 |  | 05962177 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
594 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada 2, nr. 23 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se va monta in FDCP 1/6 existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06043258 | 2020-07-09 |  | 06043258 | 2020-11-05 | 2021 | 2021
595 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada TINDEI, nr. 45 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06437328 | 2020-09-30 |  | 06437328 | 2020-10-14 | 2021 | 2021
596 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Bega, nr. 1 C | IF | 0.0125 | 0.012249 | 0 | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06415533 | 2020-10-05 |  | 06415533 | 2020-10-06 | 2021 | 2021
597 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Octavian Goga, nr. 10, bl. -, sc. -, ap. - | IF | 0.003 | 0.002937 | 0 | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=16A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Nota : Se va respecta ordinul ANRE 228/28.12.2018 NORMA TEHNICA ?CONDITII TEHNICE DE RACORDARE LA RETELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC PENTRU PROSUMATORII CU INJECTIE DE PUTERE ACTIVA IN RETEA? | E-Distributie Muntenia | 04715569 | 2019-11-06 |  | 04715569 | 2020-09-08 | 2021 | 2021
598 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, Strada Extravilan, nr. 88 | GR | 1.9044 | 1.8553 | 0 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | In prezent CEF Vieru ( 5, 35 MW) este racordata din PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). In urma divizarii CEF Vieru in 3 entitati distincte (unitatea 1, unitatea 2 si unitatea 3) se impune separarea racordarii la reteaua electrica de medie tensiune EDM. Racordarea CEF Vieru Unitatea 3 se va realiza astfel: - punct de conexiune nou proiectat amplasat la limita de proprietate langa cabina CEF Vieru Unitatea 1. Punctul de conexiune nou proiectat in anvelopa de beton va fi pus la dispozitie de client (utilizator) si va avea instalatie de priza de pamant exterioara. Anvelopa betonata va cuprinde: compartimentul instalatiei de racordare pentru noul punct de conexiune (comp. EDM), compartimentul utilizator si compartimentul masura energiei electrice produsa. - alimentarea punctului de conexiune se va face intr-o celula de linie printr-un cablu medie tensiune ce vine din punctul de conexiune al CEF Vieru Unitatea 1. Din cealalta celula de linie a acestui PC va pleca un cablu medie tensiune spre PTAB 2095Sat Vieru pentru a inchide bucla LEA 20 kV VIeeru. Cablul va fi de tipul 3x1x185/25 mmp XLPE conform specificatie DC 4385 RO Ed.02. In compartimentul EDM se vor monta cate 2 celule de linie si 1 celula de masura Tot in compartimentul EDM se va monta instalatia electrica de telecontrol care cuprinde: unitate periferica UP, tablou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula MT. Masurarea energiei electrice pentru producator va fi la nivelul de tensiune de 20kV in compartimentul masura prin intermediul transformatoarelor de tensiune 20/0,1 kV si transformatoarelor de curent 400/5 A cu contor electronic de energie activa si reactiva bidirectional. Contorul este dotat cu interfata RS232 petru transmiterea la distanta a indexului si a curbei de sarcina. Serviciile auxiliare (consumator) din CEF Vieru Unitatea 3 de productie vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Dispozitivul de interfata DDI va fi prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurand declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: - Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; - Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; - Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; - Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; - Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52Hz \ 0,5 s; - Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; - Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 51,5 Hz \ 0,1 s; -Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. In plus fata de aceste protectii se va mai prevede : - protectie maximala de curent temporizata. - protectie la antiinsularizare Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE? si un sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m | E-Distributie Muntenia | 05676539 | 2020-05-04 |  | 05676539 | 2020-09-29 | 2021 | 2021
599 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, SOSEAUA Principala, nr. NC30137 | GR | 2.346 | 2.2871 | 0 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | In prezent CEF Vieru ( 5, 35 MW) este racordata din PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). In urma divizarii CEF Vieru in 3 entitati distincte (unitatea 1, unitatea 2 si unitatea 3) se impune separarea racordarii la reteaua electrica de medie tensiune EDM. Racordarea CEF Vieru Unitatea 1 se realizeaza astfel : - punct de conexiune nou proiectat amplasat la limita de proprietate intre cabina CEF Vieru Unitatea 3 si PC 2198 existent. Punctul de conexiune nou proiectat in anvelopa de beton va fi pus la dispozitie de client (utilizator) si va avea instalatie de priza de pamant exterioara. Anvelopa betonata va cuprinde: compartimentul instalatiei de racordare pentru noul punct de conexiune (comp. EDM), compartimentul utilizator si compartimentul masura energiei electrice produsa. - alimentarea punctului de conexiune se va face intr-o celula de linie prin cablul subteran de medie tensiune ce vine din punctul de conexiune al CEF Vieru Unitatea 3 (nou proiectat). Din cealalta celula de linie a acestui PC va pleca un cablu medie tensiune spre PC 2198 existent pentru a inchide bucla LEA 20kV Vieru. Cablul va fi de tipul 3x1x185/25 mmp XLPE conform specificatie DC 4385 RO Ed.02. In compartimentul EDM se vor monta cate 2 celule de linie si 1 celula de masura. Punctul de delimitare va fi la capetele terminale ale cablului de medie tensiune ce pleaca din celula de masura spre compartimentul unitatii producatoare. Tot in compartimentul EDM se va monta instalatia electrica de telecontrol care cuprinde: unitate periferica UP, tablou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula MT. Masurarea energiei electrice pentru producator va fi la nivelul de tensiune de 20kV in compartimentul masura prin intermediul transformatoarelor de tensiune 20/0,1 kV si transformatoarelor de curent 400/5 A cu contor electronic de energie activa si reactiva bidirectional. Contorul este dotat cu interfata RS232 petru transmiterea la distanta a indexului si a curbei de sarcina. Serviciile auxiliare (consumator) din CEF Vieru Unitatea 1 de productie vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Dispozitivul de interfata DDI va fi prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurand declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: ·,,Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; ·,,Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; ·,,Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; ·,,Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; ·,,Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52Hz \ 0,5 s; ·,,Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; ·,,Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 51,5 Hz \ 0,1 s; ·,,Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. In plus fata de aceste protectii se va mai prevede: -protectie maximala de curent temporizata. - protectie la antiinsularizare Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE? si un sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m | E-Distributie Muntenia | 05676656 | 2020-05-04 |  | 05676656 | 2020-09-29 | 2021 | 2021
600 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada ZAGANULUI, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 004150276480115 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06188550 | 2020-08-03 |  | 06188550 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
601 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, SOSEAUA Centura, nr. 48A | IF | 0.3036 | 0.29753 | 0 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | In PTAB 4428* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, inetrfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din CEF IBB HIB, vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se montreaza de client in compartimentul acestuia. -post trafo ridicator JT/MT- 1x630kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -protectie maximala de tensiune netemporizata; -protectie minimala de tensiune temporizata; -protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -protectie de tensiune homopolara temporizata; -protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, reactiva Q si tensiune U , montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 06217611 | 2020-08-25 |  | 06217611 | 2020-09-03 | 2021 | 2021
602 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Orhideelor, nr. 70J | IF | 0.003 | 0.002832 | 0 | 0,4 | PTAB 5245 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06274323 | 2020-08-31 |  | 06274323 | 2020-09-18 | 2021 | 2021
603 | jud. GIURGIU, loc. HOTARELE, Strada MARULUI, nr. 33 | GR | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 505 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06278332 | 2020-08-31 |  | 06278332 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
604 | jud. GIURGIU, loc. OGREZENI, Strada FUNDATURA, nr. 61 | GR | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 1012 OGREZENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05994729 | 2020-09-04 |  | 05994729 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
605 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cernat Alexandru, g-ral, nr. 15 | B | 0.0046 | 0.0046 | 126 | 0,4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=25A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06224387 | 2020-09-14 |  | 06224387 | 2020-09-27 | 2021 | 2021
606 | jud. GIURGIU, loc. REMUS, Strada Orientului, nr. 1 | GR | 0.26 | 0.2528 | 0 | 20 | A20 MALU ROSU-GR.NORD GR | Utilizatorul, in calitate de consumator, este alimentat din CD a PTA 2155, 400 kVA,20/0,4 kV<(>,<)> prin bransament trifazat. | E-Distributie Muntenia | 04555624 | 2019-08-30 |  | 04555624 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
607 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Scolii, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita de proprietate. Eneltel: RO001E141308529, Putere avizata 7 kW. | E-Distributie Muntenia | 06053433 | 2020-07-21 |  | 06053433 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
608 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Sarmisegetuza, nr. 34 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 7553 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM 32A. | E-Distributie Muntenia | 06096860 | 2020-08-04 |  | 06096860 | 2020-08-05 | 2021 | 2021
609 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Curtea Domneasca, nr. 14 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in FDCP existent la limita drumului de servitute. Eneltel: RO001E141448579, Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06185916 | 2020-08-17 |  | 06185916 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
610 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Pasteur Louis, dr., nr. 17 | B | 0.004 | 0.0039 | 0 | 0,4 | PTZ 949 | LES jt Louis Pasteur existenta, alimentata din PT 949. Derivatie subterana ACYABY-3x35+16mmp pana la BMPT, contor trifazat in montaj direct aferent Eneltel: 119634046. Pa=12kW. Aviz 3083066/20.01.2020. | E-Distributie Muntenia | 06308041 | 2020-08-20 |  | 06308041 | 2020-08-26 | 2021 | 2021
611 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, Strada Extravilan, nr. 88 | GR | 2.208 | 2.1518 | 0 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). | E-Distributie Muntenia | 05676380 | 2020-05-04 |  | 05676380 | 2020-07-16 | 2021 | 2021
612 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Sfantul Gheorghe, nr. 46 | IF | 0.0936 | 0 | 0 | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita avizata de 160 kW (conform Eneltel 142444015) si are solutie de racordare in curs de executie conform ATR 3099126/2018, aviz CTE 74/03.2020 astfel: alimentare prin intermediul unui punct de conexiune nou cu masura pe medie tensiune racordat prin sistem intrare-iesire pe LES 20 kV intre PT 1337 – PT 935, distributie directa Statia Solex. PTAB nou cuprinde 3 compartimente (operator, masura si utilizator). Punctul de racordare este pe 20 kV la mansoanele de legatura pe distribuitorul 20 kV PT 1337 – PT 935. Punctul de delimitare este pe 20 kV la capetele terminale ale cablului intern din celula de masura spre dispozitivul general. Punctul de masura este la 20 kV si se realizeaza printr-un contor electronic trifazat in montaj indirect cu 2 transformatoare de masura de tensiune cu raportul 20/0,1 kV/kV si 2 transformatoare de masura de curent cu raportul de 50/5 A/A, din celula de masura Lucrari cuprinse in tariful de racordare: , ,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 93,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare ce se va realiza prin lucrarea de racordare consumator (ATR 3099126/2018), prin montarea in celula de masura din PTAB a unui contor electronic trifazat in montaj indirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite din retea si evacuata in retea. Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre instalatia de producere si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator | E-Distributie Muntenia | 05773718 | 2020-05-18 |  | 05773718 | 2020-07-13 | 2021 | 2021
613 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada PRELUNGIREA GHENCEA, nr. 39-41 | IF | 0.1 | 0 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | In prezent utilizatorul REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL este alimentat conform : ATR 01652120: cablu subteran 3x240+95 C, DC 4146/6x, L=400m din tabloul j.t. PT 4283 pana la o cutie de exterior destinata furnizarii ce se va echipa, conform FT_124_MAT, cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 0 31069 RO in montaj semidirect, un intrerupator j.t. 250 A si un separator general montat in amonte de grupul de masura amplasate la limita de proprietate. In PT 4283 se va inlocui intrupatorul existent (250 A ) cu Ia=350 A. POD RO001E142297246, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=160/177,78kW/KVA. | E-Distributie Muntenia | 05773261 | 2020-05-18 |  | 05773261 | 2020-07-13 | 2021 | 2021
614 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Macesilor, nr. FN | IF | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0,4 | PTAB 7762 | loc de consum si producere nealimentat | E-Distributie Muntenia | 05574564 | 2020-05-21 |  | 05574564 | 2020-06-12 | 2021 | 2021
615 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Portului, nr. 1 | GR | 0.3256 | 0.3256 | 0 | 20 | PC 2964 - racordat in LEA 20 kV Prefabricate din statia 110/20 kV ICMUG. | In prezent, CEFND 325,6 kW este racordata conform CER RO001E131354250/1 din data de 08.05.2015. | E-Distributie Muntenia | 05456386 | 2020-04-14 |  | 05456386 | 2020-05-18 | 2021 | 2021
616 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, ALEEA Meteorologiei, nr. 21 B | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTZ 3801 BURSUCA DANIEL | Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=32A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. autorizat ANRE. | E-Distributie Muntenia | 05602557 | 2020-03-30 |  | 05602557 | 2020-03-31 | 2021 | 2021
617 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 52B | IF | 0.005 | 0.004895 | 30 | 0.4 | LEA JT aferenta PTA 7720 | Se pastreaza instalatia de racordare existenta, si BMPT se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 04941179 | 2020-02-04 |  | 04941179 | 2020-02-24 | 2021 | 2021
618 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada I.L.CARAGIALE, nr. 11B, bl. T18 - P88, sc. +P88/1 | IF | 0.05 | 0 | 0 | 20 | PTAB 5520* | cu un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva in montaj indirect prin intermediul a doua trasformatoare de curent TC=50/5A ( DMI 031052RO) si a doua transformatoare de tensiune TT=20/0,1 KV (DMI 031015RO) ; | E-Distributie Muntenia | 05371353 | 2020-02-05 |  | 05371353 | 2020-02-24 | 2021 | 2021
619 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 126 | IF | 0.177 | 0.16846 | 0 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | Utilizatorul (consumator/producator) va fi alimentat din PC nou amplasat pe proprietatea beneficiarului, realizat conform nota rectificare 1/13.01.2020 (lucrare „Descarcare sarcina din statia Pipera 20 kV pe statia Timpuri Noi 20 kV”-aviz CTE PTE 60/28.03.2019). Compartimentul utilizatorului se va amplasa in asa fel incat distanta dintre celula de masura si celula de dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Conditiile de racordare la retea in aceasta solutie propun urmatoarele lucrari: Se va monta un dispozitiv de interfata DDI prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1 | E-Distributie Muntenia | 05471313 | 2020-02-12 |  | 05471313 | 2020-02-27 | 2021 | 2021
620 | jud. ILFOV, loc. GLINA, SOSEAUA Centura, nr. 306 | IF | 6.76 | 0 | 0 | 20 | S20 RGAB 1-GLINA IF | Situatie existenta: In prezent utilizatorul (producator/ consumator) „Glina-Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare”, situata pe terenul detinut de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), in Jud. Ilfov, Soseaua de Centura, nr.306, este alimentat conform CER RO001E141335158 / 2 din data 28/02/2021, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=5,3 MW (CONSUM) si 6,760 MW (PRODUCERE). Acesta este alimentat din PC 4154 ST EPURAREA APE UZATE prin doi feederi (RGAB1- CEL.6 si RGAB2- CEL.10) in statia 110/20 kV Glina. Masura energiei electrice se realizeaza prin doua contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva, in montaj indirect prin TC 400/5A si TT 20/0,1kV. Punctul de delimitare este stabilit la nivel de 20 kV, in PC 4154, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). Situatia proiectata: Solutia de racordare pentru solicitarea “dezvoltarea unui utilizator existent (spor de putere)” a utilizatorului (producator/consumator) existent Glina- Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare, se va realiza din instalatiile existente in PC 4154, respectiv din celulele de masura echipate cu cate 2TC 400/5 A si 2TT 20/0,1 kV. Se vor pastra: - configuratia actuala a PC-ului in sistemul de distributie al E-Distributie Muntenia; - masura energiei electrice - se va pastra ca in situtatia existenta, respectiv pe medie tensiune, in PC4154, cu 2 contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva in montaj indirect, prin intermediul transformatoarelor de masura de curent TC 400/5 A si a transformatoarelor de masura de tensiune TT 20/0,1 kV; - punctul de delimitare existent pe medie tensiune, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). | E-Distributie Muntenia | 08893799 | 2021-11-19 |  | 08893799 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
621 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Margaretelor, nr. 6/7 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0.4 | PTA 7744 URBAN SI ASOCIATII | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In BMPTse va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 02621401 | 2018-10-10 |  | 02621401 | 2018-10-22 | 2021 | 2021
622 | jud. ILFOV, loc. IZVORANI, Strada COMPLEX OLIMPIC, nr. 38G | IF | 0.004 | 0.00391 | 0 | 0.4 | PTA 7070 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In FDCP se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 02721015 | 2018-10-10 |  | 02721015 | 2018-12-31 | 2021 | 2021
623 | Bucuresti, str. Magiresti, nr. 5-7 | B | 0.00648 | 0.00648 | 0 | 0,4 | Cotroceni 110/10 kV | bransament imobil si montare BMPT 20A, din PT876 | E-Distributie Muntenia | 1369 | 2011-02-24 |  | 52 | 2011-03-23 | 2021 | 2021
624 | loc. Nuci, sat Merii Petchii, NC 474, NC 475 | IF | 2.016 | 1.9497 | 0 | 20 | 110/20kV Caciulati | montare punct de conexiune racordat in LEA 20KV Nuci , prin LES 3x182mmp in lungime de 4.400m | E-Distributie Muntenia | 269 | 19.04.2012 actualizat la data de 13.02.2013 |  | 328 | 2012-07-03 | 2021 | 2021
625 | Balotesti - Saftica | IF | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0.4 | Tancabesti | nisa bransament cu echipament de masura existent aferent instalatiei fotovoltaice, racordata la LEA joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 7357, racordat la L20 kV Saftica, statia Tancabesti. | E-Distributie Muntenia | 413 | 2012-08-22 |  | loc de producere existent | loc de producere existent | 2021 | 2021
626 | sat Valea Plopilor, com.Ghimpati, NC757, CF295/N | GR | 0.96 | 0.96 | 0 | 20 | 20kV Bila | echiparea camerei ENEL a punctului de conexiuni : 1 celula de linie cu separator de sarcina ,pe plecare spre LEA 20KV Bila si 1 celula pt masurarea energiei produse echipata cu transformatoare de tensiune 20/0,1kv si de curent 40/5A la care se va racorda cablul de legatura cu compartimentul abonatului | E-Distributie Muntenia | 152 | 2013-04-05 |  | 485 | 2013-06-04 | 2021 | 2021
627 | Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.57A, corp C | IF | 0.0715 | 0.07 | 0 | 0.4 | 110/20KV OTOPENI | Pentru racordarea in reteaua de energie electrica Enel a Centralei Fotovoltaice amplasata in jud.Ilfov, Otopeni, Cl.Bucurestilor nr.57A, se monteaza o cutie stradala din fibra de sticla langa T3065, care se va alimenta din tabloul JT al postului printr-un cablu JT 3x240+150N, din cutia stradala se va poza un cablu JT 3x95+50C pana la un BMPT, format din 3 compartimente conf. Normei Tehnice ENEL: - compartiment ENEL, in care se va monta un intrerupator general de 125 A, pentru instalatia de racordare – utilizat exclusiv de ENEL; - compartiment pentru instalatia de masurare( la care va avea acces atat Enel cat si Beneficiarul) si in care se vor amplasa un contor electronic si transformatoarele de masura TC 125/5 A; - compartiment pentru instalatie de utilizare (producator), in care se va monta un intrerupator dispozitiv general de 125A; | E-Distributie Muntenia | 507 | 2013-12-18 |  | 532 | 2014-02-10 | 04.10.2021 cf AA2 la CR | 2021
628 | jud Ilfov, loc Berceni, T56, P2670/1,NC 53864, 578/2 | IF | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.4 | PT2888 | In prezent, beneficiarul este alimentat ca si consumator printr-un bransament trifazat subteran pana la un BMPT 25A. Reteaua din care este alimentat este o retea aeriana 5x50 mmp, din PTA2888. Se va inlocui BMPT-ul existent si se va monta un BMPT nou comun atat pentru consumator cat si pentru producator; se va utiliza bransamentul existent. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinul ANRE nr.59/2013:  Se va dezafecta BMPT-ul existent.  Se va monta in locul BMPT-ului existent un BMPT nou atat pentru consumator cat si pentru producator. BMPT-ul consumator/producator va fi prevazut cu patru compartimente: • Compartimentul Enel de distributie (are acces Enel-ul), in care se va monta un intrerupator de 63A, pentru separatia consumator/producator, prevazut cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si protectie diferentiala de 300 mA; • Compartimentul Enel de masura (are acces Enel-ul) in care se vor amplasa contorul electronic in montaj direct; • Compartimentul Beneficiar de producator (in afara tarifului de racordare) • Compartimentul Beneficiar de consumator (in afara tarifului de racordare) BMPT-ul va fi racordat la priza de pamant existenta, care se va verifica ca Rp sa fie < 4 Ω. | E-Distributie Muntenia | 14 | 23.05.2014, refacut in 01.07.2014 |  | 570 | 2014-07-16 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021
629 | Loc. Hotarele, DN 5A, FN | GR | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | PCZ 541 | inlocuire contor trifazat existent cu contor dublu sens | E-Distributie Muntenia | 00070962 | 2016-05-04 |  | 00070962 | 2016-08-22 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021
630 | Bucuresti, str. Drumul Intre Tarlale | B | 1.064 | 1.064 | 0 | 10 | Statia FCME 110/10 kV | Alimentare cu 2 feederi 10 kV din celula nr. 6 si cu 2 feederi 10 kV din celula nr. 9. Cablul feeder din celula nr. 9 care pleaca spre PT 14 se va muta in PT13 abonat care se va moderniza. In noul PT 13 se vor monta celulele de medie tensiune aferente PT 13, PT 14, PT 15, PT 16. Grupul de cogenerare existent cu o putere nominala Pn=1064 kW, cosφ=0.93, se va racorda in PT 13 nou modernizat, prin instalatiile existente conform avizului tehnic de racordare 692/08.06.2007. Grupul va functiona in regim normal, debitand energie in PT 13 nou prin transformatorul ridicator 0.4/10 kV, 1600 kVA | Enel Distributie Muntenia | 944 | 21.10.2010 |  | 312 | 2007-07-04 | adresa renuntare-GCG nu este in functiune | adresa renuntare-GCG nu este in functiune
631 | jud. Giurgiu, comuna Prundu | GR | 0.526 | 0.526 | 0 | 20 | 110/20 kV Prundu | Realizare racord LES20kV pana la PT 1 (consumator) - 630kVA, 20/0.4kV. Racord LES 20kV din PT1(consumator) - pana la PT2 (producator) | Enel Distributie Muntenia | 1014 | 01.02.2012 actualizat in data de 25.04.2014 |  | 357 | 2012-08-01 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021