## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
E-Distributie Muntenia
ANUL
Luna de raportare
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile | [7 empty] | Ianuarie 2023
Nr. crt. | Adresa locului de producere si consum | Judeţul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare (Ah) | Tensiunea U (kV) | Staţia de racordare | Comentariu | Emitent | Numărul ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Număr CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF
0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, ALEEA Teisani, nr. 75 | B | 0.02 | 0.01957 | 0 | 0,4 | PTA 3242 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa=13,5kW). Contorul trifazat existent, cu seria 001000023952214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10604204 | 2023-01-03 | 2024-01-03 |  |  |  | 2023
2 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, SOSEAUA Bucuresti-Cernica, nr. 16 | IF | 0.15 | 0.1455 | 0 | 0,4 | PTA 3127 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza si prelua instalatiile electrice existente si sa monta un BMPT Semidirect cu Ir=250A cu reglaj la 0,95*In ce va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5 A/A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat Ir=250A cu reglaj la 0,95*In. BMP-ul se va amplasa langa stalpul de sustinere a PTA 3127. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. In BMPT nou proiectat se va monta un contor electronic trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Se va demonta masura existenta in TG utilizator si se va preda contorul cu seria: 20G14570110091645catre UT ILFOV. Se va modifica constanta de facturare in sistemul informatic ENEL. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va montade catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14473792 | 2023-01-04 | 2024-01-04 |  |  |  | 2023
3 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Ankara, nr. 2F | IF | 0.015 | 0.014695 | 0 | 0,4 | PTA 7072 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 16 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor inlocui cablurile de legatura din FDCP. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13973815 | 2023-01-04 | 2024-01-04 |  |  |  | 2023
4 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Fermei, nr. 22 | IF | 0.028665 | 0.027592 | 0 | 0,4 | PCZ 3201 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va intercepta si mansona cablul 3x95+50N existent, realizat conform FS:339590/16.12.2016, Aviz CTE275/30.05.2018,PVR17582/08.01.2019 si se va monta un BMPT cu Ir=50A, tip FT-133_MAT<(>,<)> Ed.05/03.04.2020, echipat cu clema de sectionare de 150mmp, tip DS4533RO, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. In BMPT nou proiectat se va monta un contor electronic trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plasticde tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: 001000031088020. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13693027 | 2023-01-04 | 2024-01-04 |  |  |  | 2023
5 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Broscari, nr. 103 | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 7544 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 20 A cu unul de 32 A. Se va inlocui contorul trifazat existent cu seria 001000034246822 cu un contor trifazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14757158 | 2023-01-06 | 2024-01-06 |  |  |  | 2023
6 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Intrarea Batasani, nr. 1 A | B | 0.0091 | 0.008908 | 0 | 0,4 | PTAB 4874 | Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; Pentru protec?ia împotriva electrocut?rii prin atingere indirect? la curen?i diferen?iali reziduali, prosumatorul poate instala, în tabloul general de distribu?ie din instala?ia de utilizare, protec?ie la curen?i diferen?iali reziduali conform Tabel 2P, art 14, alin. 6 din Ord. 132 / 24.06.2020. Solutie propusa racord nou Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Bransament subteran din LEA jt tip 3x10+6C, DC 4126 RO la BMPT 20A tip FT 133 MAR, ed.5, echipat conform FT 124 MAT, ed. 4 care se va amplasa la limita de proprietate, fara sa afecteze domeniul public. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,908 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT pr se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14190821 | 2023-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  | 2023
7 | jud. GIURGIU, loc. ADUNATII-COPACENI, Strada ISLAZ, nr. 106 | GR | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PCZ 442 | Pentru realizarea sporului de putere : Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PCZ 442<(>,<)> 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L=13m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=3m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5<(>,<)> echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=25A, la limita de proprietate, pe domeniul public. Nota1: - Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4 kV este de 2430 lei; - La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N); - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme); - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata; - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp; - Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR Calugareni. Nota2: Pentru utilizatorii de tip clien?i finali casnici ?i al prosumatorilor, costurile pentru achizi?ia ?i montarea grupului de m?surare a energiei electrice sau, dup? caz, a blocului de m?sur? ?i protec?ie, complet echipat, sunt suportate de c?tre operatorul de re?ea - conf. Ord.59/2013. | E-Distributie Muntenia | 14282122 | 2023-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  | 2023
8 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada George Cosbuc, nr. 24 | IF | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTA 7148 | Dupa realizarea noului bransament contorul trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13757937 | 2023-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  | 2023
9 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada MOTOC, nr. 2 | IF | 0.01215 | 0.011902 | 0 | 0,4 | PTA 7087 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13474518 | 2023-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  | 2023
10 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada FLAMINGO, nr. 50/5.12 | IF | 0.0136 | 0.022 | 0 | 0,4 | PTAB 7829 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 12 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13388588 | 2023-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  | 2023
11 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Calea Bucuresti, nr. 7 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 3323 | ... Se va inlocui dinsjunctor trifazat existent Ima=16 A cu disjunctor trifazat Ima=32 A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14234112 | 2023-01-10 | 2024-01-10 |  |  |  | 2023
12 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Privighetorilor, nr. 7 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11059557 | 2023-01-11 | 2024-01-11 |  |  |  | 2023
13 | jud. GIURGIU, loc. ADUNATII-COPACENI, Strada Norilor, nr. 8 | GR | 0.02 | 0.01958 | 0 | 0,4 | PTA 669 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=21 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 14786089 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
14 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Santierului, nr. 14B, ap. 10 | IF | 0.00756 | 0.007408 | 0 | 0,4 | PTAB 7864 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000719302719, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14808723 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
15 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Calea Bucurestilor, nr. 12A | IF | 0.01665 | 0.016307 | 0 | 0,4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14490997 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
16 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada SOS . ALEXANDRIEI, nr. 34A | IF | 0.0304 | 0.029791 | 0 | 0,4 | PTAB 4054 | Pentru acordarea sporului de putere la 60 Kw,se vor realiza urmatoarele lucrari: Bransament subteran, cablu JT 3x150+ 95N ,din CS 1813 (racordata din PTAB 4054),tip DS 4558 RO , (L traseu=230 m ),la un BMPT S1,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate cu drumul de servitute. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=100A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=160A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Cablul JT se va eticheta la ambele capete pentru identificare, atat la plecarea din CS cat si la BMPT proiectat. Dupa PIF,se vor demonta BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,791 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza dupa executia si punerea in functiune a instalatiei de alimentare mentionata mai sus. | E-Distributie Muntenia | 14328790 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
17 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada DUNARII, nr. 44 | GR | 0.10013 | 0.098122 | 0 | 0,4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | ... Lucrari pe tarif de racordare: Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din bornele JT ale trafo PTZ 2025 , 1x630 kVA, 20/0.4 kV, folosind cablu electric de JT unipolar cupru 1*150 mmp DC 4141/13RO L=4x8 m, cadru suport pt. tablou tip DS 3055 RO, tablou JT echipat cu intrerupator de 250 A DY 3101 RO, cablu subteran 3*150+95N DC 4146/2 RO L=340 m, in canalizatie de tip A (zona pamant L=4 m, zona trotuar cu pavele L=290 m, zona beton L=9m), in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mm DS 4247 RO, BMPTS1 PAFS FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC dimensionate corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 14143753 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
18 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Luceafarului, nr. 26k | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 25A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A , in BMPM dual existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 14237704 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
19 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Laguna Albastra, nr. 58 | IF | 0.01938 | 0.018912 | 0 | 0,4 | PTA 7613 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului existent cu unul de 40 A. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13447145 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
20 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Strada TARLA, nr. T51/2P3-4 | IF | 0.006 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12301707 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
21 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Borsec, nr. 18 | IF | 0.025 | 0.0243 | 0 | 0,4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va inlocui disjuctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ima=50A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11943649 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 2023
22 | jud. Ilfov, loc. CORNETU, Strada Rasaritului, nr. 57 | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir =32A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Costurile lucrarii vor fi suportate de catre operatorul de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13554998 | 2023-01-13 | 2024-01-13 |  |  |  | 2023
23 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Stirbei Voda, nr. 18 | IF | 0.01365 | 0.013367 | 0 | 0,4 | PTAB 5643 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13,650 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15240482 | 2023-01-16 | 2024-01-16 |  |  |  | 2023
24 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cheiul Dambovitei, nr. 26 | IF | 0.006 | 0.005825 | 0 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15030913 | 2023-01-16 | 2024-01-16 |  |  |  | 2023
25 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Fortului, nr. FN, bl. CASA 5 | IF | 0.00484 | 0.004663 | 0 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14186336 | 2023-01-16 | 2024-01-16 |  |  |  | 2023
26 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Stefanesti, nr. 8-8A | IF | 0.54 | 0.5196 | 0 | 20 | S20 METRO STEFANESTI-AFUMATI IF | Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC 4635* - Inlocuire modem existent cu Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 | E-Distributie Muntenia | 10727488 | 2023-01-17 | 2024-01-17 |  |  |  | 2023
27 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Weiner Palada, nr. 11 | IF | 0.009395 | 0.009147 | 0 | 0,4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13733545 | 2023-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  | 2023
28 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Garoafei, nr. 6 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTA 7263 | -BMPM-ul existent se va dezafecta. -Contorul cu seria UAEEEDN20910195018 se va demonta de catre UT ILFOV. Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTA 7263 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 20m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020 <(>,<)> prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 12976509 | 2023-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  | 2023
29 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Venus, nr. 18 | B | 0.01 | 0.009798 | 37.5 | 0,4 | PTAB 4533 | Pentru acordarea sporului de putere la 45 Kw,se vor realiza urmatoarele lucrari: Bransament subteran, cablu JT 3x95+ 50 N <(>,<)>din CS existenta,tip DS 4522 RO ,amplasata langa PTAB 4533 (L traseu=190 m ),la un BMPT S1 ,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=80 A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=100A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Cablul JT se va eticheta la ambele capete pentru identificare, atat la plecarea din CS cat si la BMPT proiectat. Dupa PIF,se vor demonta bransamentul aerian si BMPT existente,care vor fi transportate si predate la UTR Bucuresti SUD. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,798 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | E-Distributie Muntenia | 14843070 | 2023-01-19 | 2024-01-19 |  |  |  | 2023
30 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Intrarea Smaranda, nr. 7 | B | 0.01368 | 0.013405 | 0 | 0,4 | PTM 2104 | Sporul de putere se va realiza prin reprogramarea contorului SMART METER existent. | E-Distributie Muntenia | 14524883 | 2023-01-19 | 2024-01-19 |  |  |  | 2023
31 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, SOSEAUA Bucuresti-Magurele, nr. 121 | B | 0.01512 | 0.014768 | 0 | 0,4 | PTAB 4397 | Sporul de putere consumator la 15 Kw se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,768 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000021500014, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14301976 | 2023-01-20 | 2024-01-20 |  |  |  | 2023
32 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Alexandru Conduratu, nr. 8 | IF | 0.02 | 0.01959 | 0 | 0,4 | PTAB 4250 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13571324 | 2023-01-20 | 2024-01-20 |  |  |  | 2023
33 | jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, ALEEA Nuferilor, nr. 2 | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 7107 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15415392 | 2023-01-23 | 2024-01-23 |  |  |  | 2023
34 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Zorilor, nr. 57 | IF | 0.009 | 0.00881 | 0 | 0,4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 26 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15167859 | 2023-01-23 | 2024-01-23 |  |  |  | 2023
35 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Mihail Sebastian, nr. 10 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7498 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va realiza un bransament trifazat aerian, din LEA 0,4 kV aferent PTA 7498/250 kVA, cu un cablu 3x25+16C de tip DC 4126RO, in lungime L=12 m (coborare pe stalp L=10 m; legaturi in bloc de masura L=2 m), pana la un BMPT cu Ir=50A, tip FT-124_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur. BMPT-ul se va amplasa pe stalpul SC 10002 existent, la limita de proprietate. BMPT-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. In BMPT-ul nou proiectat se va monta un contor electronic trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. NOTA: Se va dezafecta bransamentul monofazat existent si BMPM-ul existent. Se va demonta contorul monofazat cu seria: UAEEEDN19910098195. Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UT Ilfov. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14983345 | 2023-01-23 | 2024-01-23 |  |  |  | 2023
36 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Stejarului, nr. 29A | IF | 0.00924 | 0.009054 | 0 | 0,4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente,se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor nou proiectat 63A,iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14976276 | 2023-01-23 | 2024-01-23 |  |  |  | 2023
37 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada CAISULUI, nr. 4 | IF | 0.0112 | 0.010974 | 0 | 0,4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14227924 | 2023-01-23 | 2024-01-23 |  |  |  | 2023
38 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 20B | IF | 0.011 | 0.010998 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (10,001 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 20 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.397097 26.004499 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14278503 | 2023-01-23 | 2024-01-23 |  |  |  | 2023
39 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Condurache I. Gheorghe, serg., nr. 43A, ap. 14 | B | 0.006 | 0.00587 | 16.66 | 0,4 | PTZ 2034 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor automat monofazat existent Ia=32A, cu intreruptor automat monofazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,87 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14951812 | 2023-01-25 | 2024-01-25 |  |  |  | 2023
40 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Iancu de Hunedoara, nr. 9B | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTZ 3130 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A , se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie noul contor trifazat inteligent va fi programat pentru noua putere solicitata (Pa=20kW) , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14945599 | 2023-01-25 | 2024-01-25 |  |  |  | 2023
41 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ion Creanga, nr. 23 | IF | 0.01962 | 0.019192 | 0 | 0,4 | PTA 4138 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14750189 | 2023-01-25 | 2024-01-25 |  |  |  | 2023
42 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada str. Ungureni, nr. 42 | IF | 0.0055 | 0.005388 | 0 | 0,4 | PTA 2848 IT STR UNGURENI | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14478700 | 2023-01-25 | 2024-01-25 |  |  |  | 2023
43 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada Centura, nr. 2 | IF | 0.107 | 0.10236 | 0 | 20 | S20 MEGA IMAGE-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 14466916 | 2023-01-25 | 2024-01-25 |  |  |  | 2023
44 | jud. GIURGIU, loc. VLAD TEPES, Strada CANTONULUI, nr. 580 | GR | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 2322 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14191695 | 2023-01-25 | 2024-01-25 |  |  |  | 2023
45 | jud. ILFOV, loc. VARTEJU, Strada Bucuresti, nr. 81G, ap. 1 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14203742 | 2023-01-25 | 2024-01-25 |  |  |  | 2023
46 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Lalelelor, nr. 8A | IF | 0.01482 | 0.014523 | 0 | 0,4 | PA 7302-PA 2 2X400 KVA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 12701335 | 2023-01-25 | 2024-01-25 |  |  |  | 2023
47 | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Dimitrie Cantemir, nr. 21A | IF | 0.0114 | 0.011171 | 0 | 0,4 | PTAB 7707 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12519228 | 2023-01-25 | 2024-01-25 |  |  |  | 2023
48 | jud. GIURGIU, loc. COMANA, Strada Serban Cantacuzino, nr. 50 | GR | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 646 TEREN SPORT | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=25,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12470981 | 2023-01-25 | 2024-01-25 |  |  |  | 2023
49 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, SOSEAUA Unirii, nr. 331 | IF | 0.01368 | 0.013386 | 0 | 0,4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15445518 | 2023-01-26 | 2024-01-26 |  |  |  | 2023
50 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Selimbar, nr. 18-20 | IF | 0.008 | 0.00782 | 0 | 0,4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15126139 | 2023-01-26 | 2024-01-26 |  |  |  | 2023
51 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Inului, nr. 4A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15124885 | 2023-01-26 | 2024-01-26 |  |  |  | 2023
52 | jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Calea Bucuresti, nr. 54 | GR | 0.01539 | 0.015081 | 0 | 0,4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=25,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 15093435 | 2023-01-26 | 2024-01-26 |  |  |  | 2023
53 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Cetatea De Balta, nr. 149, ap. AP58 | B | 0.0144 | 0.013968 | 0 | 0,4 | PTZ 1842 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in BMPT-20A cu Ir=25A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia dea dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15014195 | 2023-01-26 | 2024-01-26 |  |  |  | 2023
54 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Iasomiei, nr. 2, ap. CASA2 | IF | 0.015045 | 0.014743 | 0 | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,655 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000025653616, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14644435 | 2023-01-26 | 2024-01-26 |  |  |  | 2023
55 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Rozelor, nr. 8 | IF | 0.01566 | 0.015346 | 0 | 0,4 | PTAB 1737 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT2M, intrerupatorul existent de 20A cu unul nou de 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT2M existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN21210017000, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14645407 | 2023-01-26 | 2024-01-26 |  |  |  | 2023
56 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Tarnava, nr. 91 C | IF | 0.006 | 0.00578 | 0 | 0,4 | PTAB 1916 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPM existent intrerupatorul existent cu un intrerupator automat monofazat de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 9059444 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14568749 | 2023-01-26 | 2024-01-26 |  |  |  | 2023
57 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Depozitului, nr. 4 | IF | 0.05 | 0.04898 | 0 | 0,4 | PTZ 3389 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui pe bransamentul existent, BMPT existent cu o cutie de furnizare tip DS 4558RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata la limita de proprietate<(>,<)> in locul BMPT existent. cutia de furnizare se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 100A; -un separator de joasa tensiune de 125A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 57 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va inlocui contorul seria: UFEUEDN22210050966, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea,pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15232017 | 2023-01-27 | 2024-01-27 |  |  |  | 2023
58 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Crisu Repede, nr. 42F | IF | 0.008 | 0.00782 | 0 | 0,4 | PTAB 2852 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15092495 | 2023-01-27 | 2024-01-27 |  |  |  | 2023
59 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ciresului, nr. 3 | IF | 0.009 | 0.008818 | 0 | 0,4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14983257 | 2023-01-27 | 2024-01-27 |  |  |  | 2023
60 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Popa Stoica din Farcas, nr. 76 | B | 0.012 | 0.01164 | 0 | 0,4 | PTZ 2052 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14608345 | 2023-01-27 | 2024-01-27 |  |  |  | 2023
61 | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-VALE, Strada Palanca, nr. FN | GR | 0.3942 | 0.38612 | 0 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV PETROL3 respectiv L20 kV TAROM prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 250+1260 m . Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT :Se monteaza o celula de linie LE tip DY 803/416 L20 kV in PC 1441 alimentat radial din linia L20 kV PETROL3 prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L= 250m, montat in canalizatie deschisa de tip A, L= 240m ( sapatura beton - L= 234m; foraj mecanizat nedirijat ? L= 6m), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC-ul proiectat. Stalpul nr. 107 al L 20 kV TAROM, stalp de sustinere existent, se va inlocui cu un stalp nou 14G proiectat ce se va echipa cu un separator vertical DY595RO si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 1260 m, montat in canalizatie de tip A - L= 1235 (sapatura pamant - L= 1229, foraj mecanizat nedirijat - L= 6m) introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO, pana la PC(PTAB) proiectat. Nota: Se va avea in vedere recuperarea si inlocuirea conductorului intre stalpul nou proiectat si stalpul MT nr. 108 cu conductor OL-AL 3x70 mmp- L= 70m. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public+privat, iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat cu conditia acordarii drept de uz si servitute. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica Enel ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul E-Distributie va fi echipat cu: - 3x celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116, echipata cu întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în aer/SF6 pentru tipul de 12,5 kA ?i SF6 pentru tipul de 16 kA; - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-Distributie, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Anvelopa prefabricata, prizelede legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG prevazut cu un dispozitiv de interfata DDI echipat conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1x transformator trifazat de putere de 1250 kVA care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. | E-Distributie Muntenia | 13619186 | 2023-01-27 | 2024-01-27 |  |  |  | 2023
62 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea NICOLAE IORGA, nr. 39J | IF | 0.02 | 0.0196 | 0 | 0,4 | PTAB 2316 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13551644 | 2023-01-27 | 2024-01-27 |  |  |  | 2023
63 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Nalbei, nr. 2, bl. A 117, ap. 3 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTZ 3637 ( PT1 ) | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13090282 | 2023-01-27 | 2024-01-27 |  |  |  | 2023
64 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, nr. 10, bl. - | B | 0.42 | 0 | 0 | 20 | S20 ROMATSA 2-BANEASA CEL 4 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 836 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de minim 545Wp, rezultand o putere instalata de minim 455.62kWp, 24 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ: 10kW (4 buc.), 15kW (4 buc.) ?i 20kW (16buc.), 5 buc??i tablouri de conexiune terminale (CD) ?i 2 buc??i tablouri generale (TG) care vor colecta puterea din cele 5 tablouri de conexiune ?i vor face leg?tura cu re?eaua electric? intern? a Beneficiarului ?i anume tablourile existente TGO ?i TGA. Centrala fotovoltaic? va avea o putere total? produs? de panourile fotovoltaice de minim 455,62kWp ?i o putere instalat? total? de minim 420kVA, ce va fi dispus? astfel: ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 1, 2, 3, 4 ?i 5, ce va avea o putere de minim 340kVA ?i o putere de minim 368,42kWp produs? de panourile fotovoltaice. ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 6 ?i 7, ce va avea o putere de minim 80kVA ?i o putere de minim 87,2kWp produs? de panourile fotovoltaice. Instala?ia fotovoltaic? va fi amplasat? amplasat? în parcarea din curtea interioar? Romatsa, pe o suprafa?? de aproximativ 2000m2. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in cele 2 tablouri electrice generale de distributie al clientului. Aceastea vor fi comandate de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-Distributie. Pe partea MT in Dispozitivul General, sunt necesare urmatoarele protectii: - Protectie maximala de curent temporizata - 330A/0,9 secunde; - Protectie maximala de curent rapida- 1260A/0,15 secunde; - protectie homopolara de curent directionata n. c: 5A/10V; 61÷257 grade ? spre utilizator; 1 secunda (se recomanda a fi alimentata din tor homopolar; daca nu, ansamblul protectie/TC trebuie sa aiba conformitate CEI-016); - protectie homopolara de curent directionata n.i : 4A/8V; 60÷120 grade ? spre utilizator; 0,55 secunde (se recomanda a fi alimentata din tor homopolar; daca nu, ansamblul protectie/TC trebuie sa aiba conformitate CEI-016); - protectie homopolara de curent nedirectionata: 150A, 0,15 secunde; - protectie pentru duble puneri la pamant; Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 24 invertoare FRONIUS SYMO 10.0-3-M 10kW (4 buc.), SYMO 15.0-3-M 15kW (4 buc.) ?i SYMO 20.0-3-M 20kW (16buc.), pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12144076 | 2023-01-27 | 2024-01-27 |  |  |  | 2023
65 | jud. GIURGIU, loc. PADURENI, Strada Extravilan, nr. FN | GR | 2.8 | 2.695 | 0 | 20 | A20 PADURENI-CLEJANI GR | Conform aviz CTE nr. 54/2/29.11.2022 , faza studiu de solutie, si anume: Solutia 1 - Racordarea CEF Buturugeni intrare-iesire din LEA 20kV Padureni intre STc1591 si STc1575 Lucrari pe tarif de racordare - sectionarea LEA 20kV Padureni existenta, intre STc1591 si STc1575 prin montarea a 2 stalpi speciali 14 G echipati cu coronament semiorizontal, lanturi duble de intindere, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?, in axul LEA; - realizare doua LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu cablu de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 30 m; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat in apropierea punctului de racord. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Buturugeni, la limita de proprietate, cu: ? 2 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel; ? o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar.Contorul va fi pus la dispozitie de catre operator. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sirde cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. p ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 1,65 km -solutia 1 respectiv 2 km - solutia 2 ? 2 posturi de 1600kVA; 20 / 0,8kV de transformare din incinta CEF Buturugeni ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s?fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10527828 | 2023-01-27 | 2024-01-27 |  |  |  | 2023
66 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Knappe Carol, nr. 83 | B | 0.0198 | 0.0198 | 0 | 0,4 | PTS 268 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPT-32A existent cu un nou BMPT-32A, tip FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15474005 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  |  |  | 2023
67 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Ion Agirbiceanu, nr. 5A | IF | 0.014525 | 0.014234 | 0 | 0,4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 13934731 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  |  |  | 2023
68 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Ghidiceni, nr. 59, bl. C5 | IF | 0.00504 | 0.004938 | 0 | 0,4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 3,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.4017622 25.9835617 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 12842902 | 2023-01-30 | 2024-01-30 |  |  |  | 2023
69 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 23 August, nr. 244-46 | IF | 0.008 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15009842 | 2023-01-31 | 2024-01-31 |  |  |  | 2023
70 | jud. GIURGIU, loc. BACU, Calea Bucuresti, nr. 4 G | GR | 0.00528 | 0.004874 | 0 | 0,4 | PTAB 1420 BACU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9,8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14528601 | 2023-01-31 | 2024-01-31 |  |  |  | 2023
71 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Vasile Lascar, nr. 202, bl. CORP B, ap. B.3.4 | B | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTS 5207 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu plata tarifului Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13847407 | 2023-01-31 | 2024-01-31 |  |  |  | 2023
72 | jud. GIURGIU, loc. LETCA NOUA, Strada Intravilan, nr. FN | GR | 7.175 | 6.69 | 0 | 20 | CLEJANI 110/20 KV | Conform aviz CTE nr. 50/4/17.11.2022 -Varianta 1 si aviz CTES nr.320/2022, faza studiu de solutie, si anume: Racordare in antena pe bara A 20 kV a statiei de transformare 110/20 kV Clejani celula 4 (Rezerva 1), cu PC individual in apropierea sta?iei Clejani Lucrari pe tarif de racordare Condi?iile de racordare la re?ea în aceast? solu?ie presupun urm?toarele lucr?ri: - Lucr?ri în sta?ia 110/20 kV Clejani: - Montare (completare) intreruptor in celula 4 (Rezerva 1), 24 kV, 630 A; - Montare (completare) releu protectie in celula 4 (Rezerva 1); - Montare sistem de contorizare de balanta pe celula 4 (Rezerva 1): TC si contor de energie electrica - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,150 km cu traseul de la celula 20kV 4 din statia Clejani pana la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie - - Montare Punct de Conexiuni în apropierea statiei 110/20 kV Clejani cu compartimente echipat cu: ? 1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Giurgiu Vest, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru ambele variante 1 si 2: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treiapentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca 4,85km pentru ambele variante - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 09178908 | 2023-01-31 | 2024-01-31 |  |  |  | 2023
73 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, SOSEAUA Grozavesti, nr. 84 | B | 0.06118 | 0.059936 | 0 | 0,4 | PTAB 889 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 59,936 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12413197 | 2022-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  | 2023
74 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Tarla 46, nr. NC3270/1,, bl. P181/4/10 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 5087 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 40A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12628372 | 2022-12-06 | 2023-12-06 |  |  |  | 2023
75 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Bulevardul Pompeiu Dimitrie, Mat, nr. 19 | B | 3.87 | 3.4495 | 0 | 10 | S10 RGAB 2-PIPERA CEL 23 BUC | Conform SS revizuit la data de 03.11.2022-aviz CTE 45/1/18.10.2022 ,,a) Lucrari pe tarif de racordare Evacuarea puterii produse se va realiza prin instalatiile de racordare existente la locul de consum conform CER RO001E109433469/1 din data de 07.03.2016. Pentru preluarea marimilor : putere activa P; putere reactiva Q; tensiune U din punctul de delimitare; -frecventa, f; -pozitii dispozitive de interfata DI, in statia 110/20/10 kV Pipera se vor monta urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED, Patch cord-uri fibra optica, Patch cord-uri UTP, Modul SFP+SM de conectare pentru fibra optica, Rack comunicatie 19 inch cu 18-20U in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G ? 1 buc, Switch, ODF. - Dulap TLC amplasat in statia Pipera, ce va fi in conformitate cu normele EDM Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20/10 kV Pipera. Prin grija OD se vor inlocui contoarele existente cu contoare electronice de energie active si reactiva in dublu sens, curba de sarcina, interfata de comunicare RS 232 si cutie de teletransmitere date. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, daca acest lucru este prevazut in specificatiile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL si E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. ,,b) Lucr?ri finan?ate de beneficiar: -extinderea conexiunii de 6kV in substatia utilizatorului prin instalarea a doua PC 6kV, echipate cu cate doua celule de linie cu separator si o celula cu intreruptor cu toate protectiile impuse pentru racordulsistemului fotovoltaic -montarea unitatilor de transformare 6/0,4kV cu putere unitara de 1600kVA -montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Pentru integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al E-DM se vor transmite urmatoarele informatii: -putere activa, P; -putere reactiva, Q; -tensiune, U; -frecventa, f; -pozitie dispozitiv de interfata, DI. Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DM printr-un echipamental utilizatorului (dulap de telecomunicatii) ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui suport de fibra optica asigurat tot de catre utilizator pana in statia Pipera, in rack-ul de comunicatii aferent E-DM; Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la statia de pompare Apa Nova Nord pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Muntenia (statia de transformare 110/10kV Pipera); Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20/10 kV Pipera . Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la posturile de transformare aferente CEF Apa Nova Nord, pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Muntenia; In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In cadrul substatiei 10kV ce apartine statiei de pompare Apa Nova Nord sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED ? 1 buc; - Patch cord-uri fibra optica ? 1 buc; - Patch cord-uri UTP ? 1 buc; - Patch panel de fibra optica (E2000) ? 2 buc, cate unul in fiecare statie; - Modul SFP de conectare pentru fibra optica ? 1 buc; - Switch CISCO RUGGED ? 1 buc; Se prevad montarea a cate doua TT 20/0.1kV pe fiecare sistem de bare la care este prevazuta celula CEF producator, ce au in componenta sigurante fuzibile pentru preluarea valorilor tensiunii, frecventei si pozitiei DI+DG-CEF. Se va asigurara calea de comunicatie prin fibra optica pana in statia 110/20/10 kV Pipera impreuna cu parametrizarile necesare; Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de contact liber de potential. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09827758 | 2022-12-06 | 2023-12-06 |  |  |  | 2023
76 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Nicolae Iorga, nr. 28 | IF | 0.01 | 0.00977 | 0 | 0,4 | PTAB 4136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 11 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319739 | 2022-12-07 | 2023-12-07 |  |  |  | 2023
77 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Intrarea Tismana, nr. 2C | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTAB 7676 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 15 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13275051 | 2022-12-07 | 2023-12-07 |  |  |  | 2023
78 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Zorelelor, nr. 64 | IF | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTAB 7131 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12508682 | 2022-12-08 | 2023-12-08 |  |  |  | 2023
79 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Chivu Dumitru, nr. 13 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4382 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se va poza un bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 4382 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 26m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0 ,4kV este de 2430lei Contorul monofazat existent, cu seria 001000693894015, se va demonta, BMPM-ul si bransamentul monofazat va fi dezafectat se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12361698 | 2022-12-08 | 2023-12-08 |  |  |  | 2023
80 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Fermei, nr. 32A | IF | 0.0088 | 0.008614 | 0 | 0,4 | PCZ 3201 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12406148 | 2022-12-08 | 2023-12-08 |  |  |  | 2023
81 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Stefan cel Mare, nr. 18 | IF | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si se va programa noul contor intelligent pentru noua putere solicitata P=10,3 kW, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11798624 | 2022-12-08 | 2023-12-08 |  |  |  | 2023
82 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Castanilor, nr. 12A | IF | 0.0046 | 0.004408 | 0 | 0,4 | PTA 7529 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5.5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13089737 | 2022-12-12 | 2023-12-12 |  |  |  | 2023
83 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Rascoalei, nr. 17 | IF | 0.03 | 0.0289 | 0 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | ... Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30901 cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12157966 | 2022-12-12 | 2023-12-12 |  |  |  | 2023
84 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada ARDEALULUI, nr. 9D | IF | 0.038 | 0.03674 | 0 | 0,4 | PTZ 3601 HMBI CONTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE < 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA Din FDCP existent, echipat cu clema de sectionare se va poza un cablu 3X95+50N (L=5m) pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 63A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca nu se poate obtine acordul primariei pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va demonta contorul cu seria: 10G26510110017240 de catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor | E-Distributie Muntenia | 11910748 | 2022-12-12 | 2023-12-12 |  |  |  | 2023
85 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul EROILOR, nr. 122 A | IF | 0.02071 | 0.02022 | 0 | 0,4 | PTAB 1737 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul trifazat existent cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,71 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11599521 | 2022-12-12 | 2023-12-12 |  |  |  | 2023
86 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada I.L.CARAGIALE, nr. 108 | IF | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10368691 | 2022-12-12 | 2023-12-12 |  |  |  | 2023
87 | jud. GIURGIU, loc. MOGOSESTI, SOSEAUA Victoriei, nr. 18, ap. LOT 17 | GR | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTAB 123 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=22,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13594142 | 2022-12-13 | 2023-12-13 |  |  |  | 2023
88 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Milcov, nr. 89C | IF | 0.02 | 0.01959 | 0 | 0,4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | ... Utilizarea instalatiei de racordare realizata conform ATR 168983197 / 25.10.2016 , inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 40A nou proiectat. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. 'Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?, conform Ord. 288/2018 iar etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare va respecta Ord. ANRE nr.51/2019. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui grup de masura in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va montaun contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. 'In situatia in care protectiile de interfata nu se vor putea realiza in invertoare, in instalatia de utilizare se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul de interfata asigura: evitarea alimentarii RED de catre instalatia de producere atunci cand sursa din sistem a disparut sau in caz de defect potectia RED valori anormale ale tensiunii sau frecventei in datorate instalatiei de producere. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un \ 0,5 s; Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 1 ? 47,5 Hz \ 0,5 s; Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. Invertorul va avea activata si functia LVRT (Low Voltage Right Trough). La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta con conform Ord.226 /2018 si 59/2014 ANRE,privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, NTE 003/04/00 Normativpentru construc?ia liniilor aeriene de energie electric? cu tensiuni peste 1000 V si NTE 007/08/00 Normativpentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 13380500 | 2022-12-13 | 2023-12-13 |  |  |  | 2023
89 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cheiul Dambovitei, nr. 26, ap. C98 | IF | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTAB 4446 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 20 A cu unul de 50 A. Contorul Smart Meter UAEEEDN19810265746 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat UAEEEDN19810265746 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13695228 | 2022-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 2023
90 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Panselei, nr. 2BIS | IF | 0.04485 | 0.042953 | 200 | 0,4 | PTAB 5119 | AEE se va realiza din CS aferent PTAB cu cablu 3x150+95N, DC 4146 RO pozat in traseu subteran ( L traseu = 238 m ) in domeniul public pana la un BMPT 1S semidirect de tipul FT 257 MAT echipat in vederea montarii contorului semidirect care se va amplasa la limita de proprietate utilizator; BMPT semidirect se va echipa cu: Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; Un intreruptor de joasa tensiune 80 A si separator 100 A. BMPT se va echipa conform FT 124 MAT, ed. 4; va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare, fiind amplasata la limita de proprietate pe domeniul privat. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 42,953 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13573528 | 2022-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 2023
91 | jud. GIURGIU, loc. ADUNATII-COPACENI, Strada Orhideei, nr. FN, bl. NR.CAD.36346 | GR | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 441 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=20,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13390335 | 2022-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 2023
92 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Independentei, nr. 65 | IF | 0.01196 | 0.011711 | 0 | 0,4 | PTA 7138 | -Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022796814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12957324 | 2022-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 2023
93 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Ion Voda Viteazul, nr. 26 | B | 0.04485 | 0.04385 | 200 | 0,4 | PTAB 4309 | Pentru acordarea sporului de putere la 63 Kw,se vor realiza urmatoarele lucrari: Bransament subteran, cablu JT 3x150+ 95N <(>,<)>din CS existenta,tip DS 4558 RO ,amplasata langa PTAB 4309 (L traseu=250 m ),la un BMPT S1 ,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=125A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=160A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Cablul JT se va eticheta la ambele capete pentru identificare, atat la plecarea din CS cat si la BMPT proiectat. Dupa PIF,se vor demonta bransamentul aerian si BMPT existente,care vor fi transportate si predate la UTR Bucuresti SUD. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 37,857 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | E-Distributie Muntenia | 12842150 | 2022-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 2023
94 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Zablovschi, ing, nr. 89 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului bipolar existent cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A in BMPM. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10058246 | 2022-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 2023
95 | jud. GIURGIU, loc. COMANA, Strada Vlad Tepes, nr. 38 | GR | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 650 TIGANIE COMANA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul electronic monfazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=9,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Nota: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 13718833 | 2022-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 2023
96 | jud. ILFOV, loc. TEGHES, Strada OLTENITEI, nr. 50 | IF | 0.011625 | 0.011313 | 0 | 0,4 | PTA 5121 ILIE GHEORGHE | ... Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTA 5121, realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=47m) pana la un BMPT cu siguranta pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir =40A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Vechiul contor cu seria UAEEEDN20810328766 se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest . Se va programa contorul conform sporului de putere. Contorul inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> | E-Distributie Muntenia | 13379688 | 2022-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 2023
97 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Viilor, nr. 48L, bl. NC62118 | IF | 0.005915 | 0.005796 | 0 | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> inlocuindu-se disjunctorul monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A <(>,<)> in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat , de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului . | E-Distributie Muntenia | 13073819 | 2022-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 2023
98 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Timisoara, nr. 98 E | B | 0.07544 | 0.073751 | 10.2 | 0,4 | PTZ 2331 | Sporul de putere se va realiza: -Montare pe cabluri existente o cutie de exterior destinata furnizarii CF-180A, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, prevazuta cu sir de cleme tip DS4533RO, care se va amplasa pe suport betonat, in locul nisei imobil. Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 180A si un separator 250A. Se va realiza o priza de pamant corespunzatoare la cutia de furnizare, prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 75,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12202126 | 2022-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 2023
99 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada POTCOAVEI, nr. 88L | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3096 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000028178517, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12137309 | 2022-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 2023
100 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Ogorului, nr. 57-C1 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12118934 | 2022-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 2023
101 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada General Praporgescu, nr. 38 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,23 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12080502 | 2022-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 2023
102 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 11, bl. 19. | IF | 0.0081 | 0.007858 | 0 | 0,4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12118983 | 2022-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 2023
103 | jud. GIURGIU, loc. VARASTI, SOSEAUA O Principala, nr. 180 | GR | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 562 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 12058942 | 2022-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 2023
104 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 81 | IF | 0.00595 | 0.005791 | 0 | 0,4 | PTAB 3200 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 2x10mmp si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, reprogramandu-se pentru noua putere solicitata Pa=6kw. Contorul monofazat existent, cu seria 001000024430715 se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13922327 | 2022-12-16 | 2023-12-16 |  |  |  | 2023
105 | jud. GIURGIU, loc. COMANA, Strada Gelu Naum, nr. 556 | GR | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 650 TIGANIE COMANA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monfazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=9,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 13720129 | 2022-12-16 | 2023-12-16 |  |  |  | 2023
106 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 15 | IF | 0.015 | 0.01467 | 0 | 0,4 | PTZ 3130 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa=15kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12889755 | 2022-12-16 | 2023-12-16 |  |  |  | 2023
107 | jud. GIURGIU, loc. GRADINARI, Strada Garii, nr. 273N | GR | 0.0144 | 0.014111 | 0 | 0,4 | PTA 1141 GRADINARI | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1141, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1141, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 75m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 65m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; contor electronic intelligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 12823417 | 2022-12-16 | 2023-12-16 |  |  |  | 2023
108 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 28B | IF | 0.01104 | 0.010809 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5218, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=25 A, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata ( Pa=15,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12535125 | 2022-12-16 | 2023-12-16 |  |  |  | 2023
109 | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Dimitrie Cantemir, nr. 3 | IF | 0.01 | 0.009762 | 0 | 0,23 | PTA 7113 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12974904 | 2022-12-20 | 2023-12-20 |  |  |  | 2023
110 | jud. GIURGIU, loc. POPESTI, Strada Dacia, nr. 2D | GR | 0.03 | 0.02939 | 220 | 20 | A20 DUMITRANA-MIHAILESTI GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj direct amplasat in BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie lasuprasarcina si scurtcircuit Inom.=50A .Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13670095 | 2022-12-21 | 2023-12-21 |  |  |  | 2023
111 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada George Enescu, nr. 20E | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13248753 | 2022-12-21 | 2023-12-21 |  |  |  | 2023
112 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Gociu Tudor, nr. 26A, bl. C2 | B | 0.02706 | 0.026319 | 220 | 0,4 | PTZ 2929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,319 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul electronic inteligent se va reprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11779109 | 2022-12-21 | 2023-12-21 |  |  |  | 2023
113 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SOSEAUA Chitilei, nr. 207 | B | 0.025 | 0.025 | 0 | 0,4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului inteligent pentru Pa=25,00 kW si cu plata tarifului Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13850484 | 2022-12-22 | 2023-12-22 |  |  |  | 2023
114 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Occidentului, nr. 35 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 2762 | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 10457600 Se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 50A.Se va inlocui contorul existent cu seria 3081003095 cu unul Smart. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Vechiu contor cu seria 3081003095 se preda la UTR Ilfov Vest. | E-Distributie Muntenia | 13692829 | 2022-12-22 | 2023-12-22 |  |  |  | 2023
115 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Unirii, nr. 129 | IF | 0.02 | 0.019595 | 0 | 0,4 | PTZ 7429 | Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTZ 7429 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp | E-Distributie Muntenia | 13479866 | 2022-12-22 | 2023-12-22 |  |  |  | 2023
116 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Intrarea Teilor, nr. 38 | IF | 0.00341 | 0.003312 | 0 | 0,4 | PTA 7331 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11505186 | 2022-12-22 | 2023-12-22 |  |  |  | 2023
117 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 53A | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 3002 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12867786 | 2022-12-27 | 2023-12-27 |  |  |  | 2023
118 | jud. ILFOV, loc. DUMITRANA, Strada Revolutiei, nr. 10 | IF | 0.027 | 0.02643 | 0 | 0,4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat. contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12613636 | 2022-12-27 | 2023-12-27 |  |  |  | 2023
119 | jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Stefan cel Mare, nr. 8 | IF | 0.0189 | 0.018512 | 0 | 0,4 | PTAB 3342 | Se va inlocui disjunctor trifazat existent Ima=20 A cu disjunctor trifazat Ima=32 A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11973064 | 2022-12-27 | 2023-12-27 |  |  |  | 2023
120 | jud. ILFOV, loc. VADU ANEI, Strada Stoiciului, nr. 27 | IF | 0.016 | 0.015679 | 0 | 0,4 | PTA 3526 | Pentru realizarea sporului de putere: Din CS existent se va monta un cablu jt 3x95+50N, tip DC4146RO, in lungime de 60m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul existent. | E-Distributie Muntenia | 11796591 | 2022-12-27 | 2023-12-27 |  |  |  | 2023
121 | jud. Dambovita, loc. CREVEDIA, Strada Intravilan, nr. FN | DB | 10.0001 | 9.889 | 0 | 110 | BUFTEA 110/20KV | Conform aviz CTES nr. 303/2022 si conform aviz CTE nr. 50/2/17.11.2022- Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Racordarea parcului fotovoltaic CEF Crevedia la bara 110kV Buftea, prin intermediul unei celule 110kV, sectionarea barei de 110kV printr-o cupla longitudinala, LES 110kV in lungime de 4,5km ?i sta?ie de transformare 20/110kV nou proiectat? pentru CEF producator. Lucrarile pe tarif de racordare: Extinderea barei de 110kV din statia 110kV Buftea prin urm?toarele lucr?ri: - sectionarea barei de 110 kV printr-o cupla longitudinala echipata cu intrerupator si doua separatoare utilizandu-se un modul hibrid bara, echipat cu un intrerupator 110 kV si 2 separatoare 110 kV cu CLP; - montarea unei celule noi 110kV pentru racordarea CEE 10 MW Crevedia ce va fi echipata cu un modul hibrid care va avea intrarea aeriana si iesirea in cablu catre una dintre cele doua sectii de bare; - montare grup de m?sura cu 3 transformatoare de m?sur? curent ?i 3 de tensiune pentru m?sur? de decontare, contor ?i analizor de calitate a energiei electrice (Contorul se va asigura de catre Operatorul de Distributie EDM); - amenajare camer? de comand? pentru montarea dulapurilor de comand? ?i protec?ii aferente celulei 110kV proiectat?; - celula va avea protec?ii ?i automatiz?ri proprii corespunz?toare func?iei destinate, respectiv protec?ii complexe de distan?? ?i protec?ie diferen?ial? de linie; - realizare circuite de m?sur? ?i extinderea serviciilor auxiliare c.a. ?i c.c. existente în sta?ie; - integrarea celulei în sistemul SCADA existent, parametrizare protec?ii; - integrarea celulelor noi proiectate în sistemul de telecontrol al EDM prin racordarea la TPT existent; - parametrizare protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie). Modulul 110 kV CEF Crevedia va fi amplasat pe trenul ocupat de aparatajul de rezerva depozitat in statie. Platforma betonata pentru depozitare echipamente electrice se va reamplasa in incinta cladirii ce a fost folosita ca domiciliu pentru personalul de desemnare operare. Costurile pentru aceasta relocare vor fi suportate de catre Utilizator/ Producator si au fost cuprinse in Devizul general. Noile celule proiectate de LES 110 kV ?i de CL 110 kV din sta?ia 110 kV Buftea vor respecta cerin?ele NTE 011/12/00, din punct de vedere al echipamentelor secundare de comand? ? control, protec?ii ?i automatiz?ri necesare pentru LES 110 kV/Trafo 110 kV/ CL 110 kV, respectiv se vor integra în DMS ? SCADA existent? a sta?iei 110 kV Buftea de la momentul realiz?rii lucr?rilor de racordare pentru CEF Crevedia Lucrari prin grija utilizatorului : ? racord LES 110kV+FO in lungime de 4,7 km; ? statie de transformare 110/MT aferenta CEF Crevedia, inclusiv celula 110 kV bloc trafo-LES 110kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 16 MVA, în construc?ie suprateran? exterioar? pentru partea de 110 kV ?i în construc?ie de tip interior pentru partea de MT, comand?, servicii interne. ? TNP-urile din noua celul? comun? de Trafo+LES 110 kV proiectat? din sta?ia 110 kV CEF Crevedia 10 MW vor avea incluse, printre altele, urm?toarele func?ii de protec?ie de antiinsularizare: func?ia de protec?ie de maxim? tensiune, func?ia de protec?ie de maxim? frecven??, func?ia de protec?ie de minim? ? partea de MT va avea bara simpla echipata cu celule MT de linie, de TSI, de transformator ?i de compensare ? dac? va fi nevoie. La celulele de linie vor fi racordate sosirile de la CEF. ? statia va avea un container destinat protectiilor - comenzilor - controlului si serviciilor proprii de curent continuu si curent alternativ. Alimentarea seviciilor proprii c.c. se va face dintr-un dulap climatizat de acumulatoare performante cu gel de 220 V c.c.- 150 Ah, legat in tampon cu redresor automat. ? lucr?rile de realizare a re?elei electrice din CEF, respectiv re?eaua electric? de cabluri MT,jt, posturi trafo ? realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Muntenia | 09384072 | 2022-12-28 | 2023-12-28 |  |  |  | 2023
122 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Negro Pontes, nr. 8 | IF | 0.017 | 0.016659 | 0 | 0,4 | PTA 3345 | Se va inlocui disjunctor trifazat existent Ima=20 A cu disjunctor trifazat Ima=50 A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13525201 | 2022-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | 2023
123 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada George Cosbuc, nr. 49 | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTAB 2930 | Bransament trifazat subteran , racordat din reteaua de joasa tensiune aferenta PT 2930/250 KVA , realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC4126) , avand lungimea de 12m , pozat in tub riflat, cu diametrul de 50mm , pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 40A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii , pe domeniul public . BMPT -ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestuicontor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA : 1) Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; 2) La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp . | E-Distributie Muntenia | 13521483 | 2022-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | 2023
124 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Iasomiei, nr. 9, ap. C6 | IF | 0.006 | 0.005875 | 0 | 0,4 | PTAB 4232 | Pentru realizarea sporului de putere in FDCP existent se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 25A cu unul nou de 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000702487516 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13548491 | 2022-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | 2023
125 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Grigore Marin,Cap., nr. 15A | B | 0.018375 | 0.017998 | 0 | 0,4 | PTAB 2224 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,998 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12055301 | 2022-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | 2023
126 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Siriului, nr. 42-46 | B | 0.07848 | 0.076909 | 0 | 0,4 | PTZ 1478 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x78,48 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; -protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12003227 | 2022-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | 2023
127 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Padurii, nr. 15 | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 7754 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 13848258 | 2022-12-30 | 2023-12-30 |  |  |  | 2023
128 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Astrelor, nr. 16 | IF | 0.027 | 0.02637 | 0 | 0,4 | PTA 7273 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. -,,Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13036841 | 2022-12-30 | 2023-12-30 |  |  |  | 2023
129 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Paradisul Verde, nr. 41 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | -Bransamentul existent se va dezafecta -Contorul cu seria 09193533 se va demonta de catre UT ILFOV - Bransament trifazat subteran alimentat din CD stradal aferenta PTA 7402 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 69m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei fara TVA -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizatANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). | E-Distributie Muntenia | 12634040 | 2022-12-30 | 2023-12-30 |  |  |  | 2023
130 | jud. ILFOV, loc. CREATA, Strada Fagaras, nr. 16 | IF | 0.01 | 0.00972 | 0 | 0,4 | PTAB 7772 IT CREATA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10465583 | 2022-11-02 | 2023-11-02 |  |  |  | 2023
131 | jud. GIURGIU, loc. SLOBOZIA, Strada Intravilan, nr. NF | GR | 6.5945 | 6.507 | 0 | 20 | GIURGIU VEST 110/20 KV | Conform aviz CTES nr. 250/2022 si conform aviz CTE nr. 30/3/29.06.2022- Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Racordare in antena pe bara 20 kV rosie a Statiei de transformare 110/20 kV Giurgiu Vest, prin LES 20 kV si PC 20kV nou proiectate Lucrari pe tarif de racordare :- parametrizarea celulei de rezerva de pe bara 20kV rosie pentru linie - plecare spre CEF - Se va monta un contor de balanta dublu sens pentru celula de racord CEF in statia de transformare 110/20kV Giurgiu Vest in camera de comanda - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,1 km cu traseul de la celula 20kV din statia Giurgiu Vest pana la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa statia Giurgiu VEST echipat cu: ·,,1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Giurgiu Vest, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator,se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca 8,7km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 09133897 | 2022-11-02 | 2023-11-02 |  |  |  | 2023
132 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Culcer Ioan,general, nr. 30 | B | 0.03 | 0.02939 | 0 | 0,4 | PTAB 604 | -bransament nou trifazic subteran 3x25+16C (Ltraseu=108m) din CT50 cu montare cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect ce se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS pe fundatie de beton)la limita de proprietate cu domeniul public. Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiue de 63 A. Priza de impamantare se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. -se va desfiinta masura existenta. Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12227738 | 2022-11-03 | 2023-11-03 |  |  |  | 2023
133 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, SOSEAUA Pantelimon, nr. 361 | B | 0.1 | 0.097 | 0 | 0,4 | PTS 2542 | se va desfiinta bransamentul existent | E-Distributie Muntenia | 10077624 | 2022-11-03 | 2023-11-03 |  |  |  | 2023
134 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Prieteniei, nr. 1 | GR | 0.0275 | 0.026949 | 11 | 0,4 | PTZ 2385-POST CONTROL | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui grupul de masura direct existent cu un grup de masura semidirect raport de transformare 125/5 si se va programa contorul nou in montaj semidirect cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari detinute de Operatorul de Distributie: Se va monta BMPTS1 conform FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC dimensionate corespunzator puterii maxim absorbite avizate de 55,3 kW, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, langa postul de transformare PTZ 2385. | E-Distributie Muntenia | 12121094 | 2022-11-04 | 2023-11-04 |  |  |  | 2023
135 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Petre Ispirescu, nr. 6 | IF | 0.027 | 0.02636 | 0 | 0,4 | PTA 3076 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12027934 | 2022-11-04 | 2023-11-04 |  |  |  | 2023
136 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, SOSEAUA Bucuresti - Targoviste, nr. 174 | IF | 0.05312 | 0.052428 | 0 | 0,4 | PTAB 7327 | Echiparea postului de transformare PTAB 7327 In cadrul postului PTAB 7327 se vor executa urmatoarele lucrari: ·,,se va monta un tablou de joasa tensiune, tip DY 3009/1 RO, DY 3010 RO; ·,,tabloul de joasa tensiune proiectat se va echipa cu un intreruptor de 180 A, tip DY 3101 RO; ·,,legaturile de la bornele trafo pana la tabloul de joasa tensiune proiectat se va realiza cu cablu de Cu, 150 mm2, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1cablu/nul in lungime de 32m; ·,,se va monta presetupa pentru cablu de joasa tensiune; ·,,se vor monta 4 cleme de perforare a izolatiei 95-150 mm2. Racord electric de joasa tensiune Se va poza subteran un cablu 3x95+50N, tip DC 4146 RO, in lungime de 155 m ( 22 m subtraversarea prin foraj neghidat a acceselor la proprietati, 118 m pamant, 10 m legaturi PT, 5 m legaturi BMPT ) din intreruptorul proiectat pana la un BMPT ( Ir= 125A ), tip FT-257_MAT. BMPT se va amplasala in fata proprietatii beneficiarului ( coord.: 44.536692, 25.989085 ). BMPT se va echipa cu: ·,,ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO; ·,,contor trifazat de energie pentru montaj semidirect; ·,,separator trifazat 125A; ·,,circuite electrice interioare; ·,,intrerupator magnetotermic 125A; ·,,clema de 150 mm2 de tipul DS 4533 RO; ·,,adaptor pentru instalarea contorului AEM. Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari. Bransamentul subteran existent se va desfiinta, iar contorul cu seria 13G26510110059676 se va demonta de catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va demonta contorul UFEUEDN21 210030352 de catre UT Ilfov si se va monta un contor in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul ce se va monta in blocul de masurare si protectie proiectat in prezenta fisa de solutie se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absirbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487788 | 2022-11-04 | 2023-11-04 |  |  |  | 2023
137 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Ana Ipatescu, nr. 44 | IF | 0.0999 | 0.097897 | 0 | 6 | FTIC 110/6KV | ... Conform solicitarii beneficiarului, se dore?te o modificare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia fara depasirea puterii aprobate anterior. Modificarea consta in racordarea la instalatia proprie/de utilizare a unui sistem fotovoltaic compus dintr-un numar de 185 buc. module FV de tip LONGI LR5-72HPH-540M (Pi = 0,540 kW/modul x 185 = 99,9 kW c.c.) ?i un invertor trifazat de tip HUAWEI SUN 2000-100KTL-M0. (Pi = 100 kW c.a.), avand o putere maxima simultan produsa de 100 kW (c.a) si o putere maxima simultan absorbita de 0,005 kW (c.a.) pentru servicii interne. . Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 1 al. (1) lit b) ?persoanele fizice si juridice care detin instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE nr. 19/ 02.03.2022 privind ?Racordarea la retelele electrice de interes public a locurilor de consum si de producere apartinand prosumatorilor?, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Racordarea statiei de reincarcare vehicule electrice se va face in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr. 103/ 03.08.2022 pentru aprobarea ?Procedurii privind racordarea la retelele electrice de interes public a punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice?, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru acest tip de instalatie. Conform Ord. ANRE nr. 79/ 16.11.2016 pentru aprobarea clasificarii unitatilor generatoare si a centralelor electrice, instalatia de producere propusa se incadreaza la categoria A (UUtilizatorul DUCATEX SRL doreste sa-si monteze in instalatia de utilizare existenta un sistem fotovoltaic, ce va avea un numar total de 185 module FV cu o putere instalata de 0,540 kW/modul si un invertor cu o putere maxima evacuata in retea de 100 kW (c.a.). Unitatea generatoare a centralei (invertorul) se va racorda la joasa tensiune (pe 0,4 kV), in tabloul electric general amplasat pe proprietatea clientului (TEG_PV -punctul de interfata), urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune. Surplusul / intreaga cantitate de energie produsa, in functie de regimul de functionare in care se vor regasi instalatiile la un anumit moment de timp, se doreste a fi evacuat in reteaua gestionata de E-DM, prin punctul de delimitare situat la nivelul de tensiune 6 kV. ->Conform datelor tehnice primite de la solicitant, instalatia de producere va fi echipata cu un invertor On-Grid (HUAWEI SUN2000-100KTL-M0) prevazut cu protectie redundanta anti-insularizare. Acesta poate avea o putere activa nominala în c.a. de 100 kW si o putere activa maxima in c.a. de 110 kW (la un factor de putere cos? = 1). Nota: *Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele acestui Ordin, publicata la adresa: https://www.e-distributie.com/ro/clientii-nostri/prosumatori/ cum-devii-prosumator.html . ->Conform NT 228/ 28.12.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, circuitele de curent alternativ aferente instalatiei de producere trebuie sa fie echipate cu: ·,,cel putin doua intreruptoare/echipamente de comutatie intre unitatea generatoare si punctul de delimitare, exceptand intreruptorul/echipamentul de comutatie aferent unitatii generatoare; ·,,relee/functii de protectie care sa declanseze intreruptorul de interfata in cazul: -aparitiei unui regim de functionare insularizata; -depasirii valorilor, maxime si minime, ale tensiunii si frecventei convenite cu operatorul de retea; -depasirii unui prag de curent (suprasarcina/scurtcircuit). ·,,in instalatia de utilizare: -la joasa tensiune, se prevad urmatoarele functii de protectie, montate in punctul de delimitare sau in proximitatea acestuia, care declanseaza intreruptorul principal: §,,protectie maximala de curent de suprasarcina; §,,protectie maximala de curent de scurtcircuit; §,,protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST), asigurata prin dispozitiv separat sau incorporat in intreruptorul principal; Note: *Tinand cont ca instalatia de producere aferenta prosumatorului are o putere instalata mai mare de 30 kVA, circuitele de curent alternativ prevazute la j.t. se echipeaza cu releele/functiile de protectie de mai sus, externe instalatiei de producere a energiei electrice si care declanseaza intreruptorul de interfata. *Reglajele, respectiv valorile de actionare si temporizarile functiilor de protectie din invertor (de la punctul doi de mai sus) trebuie sa fie coordonate cu reglajele releelor/functiilor de protectie din circuitele de curent alternativ aferente instalatiilor de producere a energiei electrice si sa respecte valorile prevazute in tabelul 2P din Ord. ANRE nr. 132/ 2020; *Protectiile de interfata trebuie amplasate cat mai aproape posibil de punctul de delimitare pentru evitarea declansarilor nedorite ale protectiilor de tensiune; -la medie tensiune,se recomanda prevederea functiilor conform art. 74 din Norma Tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice, cod NTE 011/12/00, aprobata prin Ord. ANRE nr. 41/ 2012, care declanseaza intreruptorul principal. ->Concomitent cu solicitarea pentru instalatia de producere, utilizatorul DUCATEX SRL mai solicita si racordarea la instalatia de utilizare existenta a unei statii de reincarcare vehicule electrice cu Pinst. = 44 kW (prevazuta cu 2 prize/porturi Type 2, ce pot asigura o putere maxima absorbita de 22 kW pe fiecare port). Aceasta statie de reincarcare se va racorda tot la joasa tensiune (pe 0,4 kV), din tabloul electric general amplasat pe proprietatea clientului, printr-un cablu electric trifazat dimensionat si protejat corespunzator pentru un curent in regim permanent de minim 64 A; ->Conform art. 16, al. (5) din Ord. ANRE nr. 103/ 2022, pentru racordarea statiei de reincarcare ?nu se realizeaza lucrari suplimentaresau modificari in instalatiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare?; ->Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la curenti diferentiali reziduali, utilizatorul poate instala, in tabloul general de distributie din instalatia de utilizare, o protectie la curenti diferentiali reziduali, in conformitate cu prevederile ?Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor?, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2741/ 2011; ->Unitatea generatoare a sistemului FV va fi monitorizata din punct de vedere al calitatii energiei electrice în punctul de delimitare, pe durata testelor de verificare a conformitatii cu cerintele tehnice de racordare, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A; ->Masurarea si decontarea energiei electrice se va realiza prin doua contoare electronice de energie activa si reactiva in ambele sensuri cl. 0,2s, cate unul pentru fiecare fider de alimentare 6 kV, in montaj indirect prin transformatoare de curent TC 800/ 5 A cl. 0,2s si transformatoare de tensiune TT 6/ 0,1 kV cl. 0,2. Atat TC cat si TT vor avea bornele de acces pe partea secundara cu posibilitate de sigilare. Achizitia si montajul contoarelor prevazute pentru decontarea energiei electrice vor fi in sarcina E-DM iar achizitia si montajul transformatoarelor de masurare (TC,TT) in sarcina utilizatorului, ca urmare a faptului ca TC si TT fac parte din instalatia de utilizare; ->Punctul de delimitare a instalatiilor ramane stabilit la nivelul de tensiune 6 kV, la izolatorii de trecere catre statia de conexiuni 6 kV a clientului. ->Dup? parcurgerea procesului de racordare la reteaua electrica de distributie, instalatia de producere propusa va putea genera o putere maxima produsa de 100 kW (c.a) si va putea asigura alimentarea statiei de reincarcare vehicule electrice pe durata folosirii acesteia. III. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Conform art. 27, al. (3) din Ord. ANRE nr. 19/ 2022, operatorul de distributie monteaza si inlocuieste grupurile de masurare a energiei electrice produse, amplasate in instalatiile de utilizare ale prosumatorilor, cu respectarea prevederilor art. 45 al. (1) lit. a1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/ 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. In prealabil, se va achizitiona si monta prin grija utilizatorului, o cutie/carcasa corespunzatoare din punct de vedere tehnic, in vederea montarii contoarelor prevazute pentru inregistrarea energiei electrice produse in instalatia de utilizare; | E-Distributie Muntenia | 11449065 | 2022-11-04 | 2023-11-04 |  |  |  | 2023
138 | jud. ILFOV, loc. MANOLACHE, Strada Caminului, nr. 82 B | IF | 0.04 | 0.039198 | 165 | 0,4 | PTA 4063 | Pentru realizarea sporului de putere: Din CS existent se va monta un cablu jt 3x150+95N, tip DC4146RO, in lungime de 235m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: 001000027096016. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12795183 | 2022-11-07 | 2023-11-07 |  |  |  | 2023
139 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Calea BUCURESTI, nr. 115 F | IF | 0.37592 | 0.3674 | 0 | 20 | A20 RADIO SAFTICA-TANCABESTI IF | Pentru realizarea sporului de putere, sunt necesare urmatoarele lucrari: Se propune realizarea unui post de transformare, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. A. Montare racord electric subteran 20 kV: Racordarea se va realiza din L 20 kV Radio Saftica, /Tancabesti ( intre PC2 UDB si PTAB 7726) in sistem intrare ? iesire, cu doua cabluri subterane tip XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub pe tot traseul. Se va intercepta LES 20 kV Radio Saftica ce se afla in fata proprietatii beneficiarului si se vor realiza doua racorduri subterane de medie tensiune (7 m traseu fiecare) pana la PTAB proiectat. B. Echipare compartiment racordare in PT. In compartimentul de racordare din PT, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat E-Distributie Muntenia si va fi echipat cu: 2 celule de linie, LE, tip DY 803/416 RO; 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO, integratein sistemul de telecontrol ENEL. Celulele DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE A. Montare anvelopa de beton. Se va achizitiona si monta pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public, o anvelopa de beton, ce va apartine utilizatorului, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, compartimentata astfel: un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv E-Distributie Muntenia; un compartiment pentru instalatia de masurare, la care va avea acces E-Distributie Muntenia si utilizatorul; un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care vaavea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare: -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); 1 celule de linie; 1 transformator dimensionat corespunzator puterii solicitate, 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi; .Contorul trifazat in montaj direct existent se va demonta de UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09952446 | 2022-11-07 | 2023-11-07 |  |  |  | 2023
140 | jud. ILFOV, loc. MANOLACHE, Strada Caminului, nr. 71 | IF | 0.1 | 0.097999 | 0 | 0,4 | PTA 4063 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12840573 | 2022-11-09 | 2023-11-09 |  |  |  | 2023
141 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul Eroilor, nr. 51 | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTAB 1737 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul trifazat existent de 16A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defectintre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12724064 | 2022-11-09 | 2023-11-09 |  |  |  | 2023
142 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, ALEEA Teisani, nr. 137A | B | 0.03 | 0.030162 | 660 | 0,4 | PTM 3079 | Pentru realizarea sporului de putere: In tabloul JT existent in PT 3079 ,se vor monta 3 sig MPR cu Ir=160A. Din sig MPR nou proiectate, se va poza un record trifazat subteran, cu un cablu 3x95+50N tip DC4146RO , de lungime L=339m , pana la un BMPT incastrat in gard , pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Este necesar acordul detinatorului terenului pentru ocuparea acestuia de catre racordul JT. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent . Se va demonta contorul existent de catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11797383 | 2022-11-09 | 2023-11-09 |  |  |  | 2023
143 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Nichita Stanescu, nr. 12 | IF | 0.027 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTAB 4501 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu JT 3x95+50N conform ATR 05921514 si se va inlocui interupatorulul de 80A existent cu un intrerupator dimensionat corespunzator puterii solicitate, 160A, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11347427 | 2022-11-09 | 2023-11-09 |  |  |  | 2023
144 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul Basarabia, nr. 250 | B | 0.99 | 0.9731 | 0 | 10 | S10 PA1480-DR.MORARILOR CEL 39 BUC | Conform aviz CTE nr. 40/2/06.09.2022- Varianta 1, faza studiu de solutie Conform SS revizia 1 LUCRARILE PE TARIF DE RACORDARE Racordarea la RED a utilizatorului se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa de beton amplasata pe terenul beneficiarului. Punctul de conexiune se va executa conform prevederilor Politicilor EDM nr. 398 si nr. 86 (Reguli tehnice de racordare utilizatori). Punctul de conexiune, cu acces direct din exterior. Amplasarea punctului de conexiune se va face cu respectarea zonelor de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/2020. Racord 20kV intrare-iesire Punctul de conexiune va fi înseriat în re?eaua de medie tensiune de 10kV existent? în zon?, respectiv distribu?ia PA1480 TITAN, sta?ia de transformare Drumul Morarilor 10kV, prin intrare-ie?ire pe cablul distribuitor PT 2743 - PT 4753, astfel: se va sectiona cablul existent 20kV si mansona cu cablu 20kV nou proiectat in lungime de 15m . Se vor utiliza cabluri de medie tensiune tripolare 20kV, tip DC 4385/2 cu izola?ie XLPE ?i sec?iune 3x1x185 mm2 Al, in tub de protectie pliabil cu Ø 160mm, cu mansoane de legatura conform DJ 4387 RO, repsectiv capete terminale uscate de interior performante, conform DJ 4456 RO. Punct de conexiune PC 20kV proiectat Se va monta un PC în anvelop? de beton, cu exploatare din interior, echipat cu celule unificate, pe domeniul public, în apropierea punctului de conexiuni PC 3725 existent. Punctul de conexiune 20kV se va echipa astfel: - 2 buc. celule de medie tensiune, de linie (LE), de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, cu izolatie in aer si echipamentul de comutatie in SF6, 24 kV, 630A, 16kA(1s) ? conform DY803/2, echipate cu separator de sarcina si CLP, indicatoare prezenta tensiune, cu motor de actionare 24Vcc; - 1 buc. celul? medie tensiune, de masura (UTM), de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, cu izolatia barelor in aer 24kV, 630A, 16kA, echipata cu separator de sarcina si CLP, ? conformDY803/4 - cu motor de actionare 24Vcc, cu 2 buc. transformatoare de MT de masura curent 400/5A cls.0,2S si 2 buc. transformatoare de MT de masura tensiune 10//0,1kV cls.0,2. - montare grup de m?surare de decontare în firid? securizat?, cu contor cu telecitire bidirec?ional, clasa 0,2S (pus la dispozi?ie de OD); - montare echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E-Distributie Muntenia a celulelor de medie tensiune - integrare PC 20kV in telecontrol SCADA EDM prin montarea de RGDAT, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). LUCR?RI FINAN?ATE DE BENEFICIAR , realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia in ambele variante de racordare - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea locului de consum si de producere in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF - Posturi trafo si tablouri jt aferente locului de consum si de producere? (Punitar trafo<=2000kVA) - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10148748 | 2022-11-09 | 2023-11-09 |  |  |  | 2023
145 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Bucuresti - Urziceni, nr. 31 | IF | 0.0999 | 0.097867 | 0 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul aferent pod RO001E401101591 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12969405 | 2022-11-10 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023
146 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Avram Iancu, nr. 30 D | IF | 0.0272 | 0.026655 | 0 | 0,4 | PTAB 4444 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12125502 | 2022-11-10 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023
147 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, SOSEAUA Centura, nr. 48A, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.06 | 0.058739 | 0 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul aferent pod RO001E142105985 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13078680 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
148 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Calea BUCURESTI, nr. 111A | IF | 0.02754 | 0.026969 | 0 | 0,4 | PTA 7174 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022659614, se va demonta de catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13131840 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
149 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Taberei, nr. 1 | IF | 0.1 | 0.097995 | 0 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13130506 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
150 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Gheorghe Titeica, nr. 64-64A | B | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PTS 2514 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune din Tablou JT aferent PTS 2514 (Bd. Lacul Tei, bl. 7) cu pozarea in subteran, pe pat de nisip, prin tub riflat, a unui cablu 3x150+95N, tip DC4146RO, L=250m, pana la un BMPT-50A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. BMPT proiectat va fi prevazut cu compartiment de alimentare in care se va monta un suport de cleme cu 4 cai de separare 240 mmp, tip DS4534RO, matricola 286022. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP, respectiv masura aferenta acestuia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12795607 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
151 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Intrarea Ziduri Intre Vii, nr. 24 | B | 0.06592 | 0.064676 | 0 | 10 | S10 T4512-PA767 CEL 3 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 74,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T4512 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 40/5 A, cls. 05 si 2x TT 10/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 12521213 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
152 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Melodiei, nr. 106A | B | 0.006825 | 0.006688 | 0 | 0,4 | PTAB 3900 | Se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) conf. FT 178 MAT. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,825 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12213678 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
153 | jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Ion Creanga, nr. 17 | IF | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTA 3846 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3846, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12119115 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
154 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Oituz, nr. 12 | IF | 0.015 | 0.01468 | 0 | 0,4 | PTZ 3614 STR OITUZ | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11843595 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
155 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 75C | IF | 0.0054 | 0.005282 | 0 | 0,23 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11642676 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
156 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Baboi, nr. 107 | IF | 0.02034 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 5087 | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 09829752 din 19.04.2022. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 40A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 10621701 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
157 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Fortului, nr. 17H, ap. C2 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13096438 | 2022-11-14 | 2023-11-14 |  |  |  | 2023
158 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Buiacului, nr. 11 | IF | 0.39858 | 0.39051 | 220 | 20 | S20 BDP 1-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12976013 | 2022-11-14 | 2023-11-14 |  |  |  | 2023
159 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Calea Bucurestilor, nr. 291 A | IF | 0.05002 | 0.04892 | 63 | 0,4 | PTAB 3626 | Se va inlocui BMPT existent alimentat conform ATR 159935335 cu un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 63A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca nu se poate obtine acordul primariei pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va demonta contorul cu seria:UCEUEDN16510004136 de catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12149263 | 2022-11-15 | 2023-11-15 |  |  |  | 2023
160 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Oxigenului, nr. 2 | IF | 0.093375 | 0.091488 | 0 | 20 | A20 OLF-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 20837/160 KVA , se vor inlocui TC =10/5 existente cu TC = 50/5 A (DMI 031052RO) - 2 buc si se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. NOTA : Se vor percepe pierderi pe cablul MT 150 , L=25m. | E-Distributie Muntenia | 11700713 | 2022-11-15 | 2023-11-15 |  |  |  | 2023
161 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, SOSEAUA Bucuresti - Targoviste, nr. 158A | IF | 0.017 | 0.01665 | 0 | 0,4 | PTA 7463 | Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTA 7463 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 49m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul monofazat cu seria UAEEEDN19910089302 se va demonta si preda catre UT ILFOV. Dupa executarea bransamentului se vor utiliza instalatiile noi, iar contorul electronic inteligent trifazat ce va fi montat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA: Se are in vedere montarea unei cutii de distributie stradale, prin grija si cheltuiala E-Disitribtuie Muntenia SA, pentru preluarea coborarilor existente din stalpul SE4 existent. Montarea CS-ului se va corela cu lucrarea de bransare la energie electrica. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 12973351 | 2022-11-16 | 2023-11-16 |  |  |  | 2023
162 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 291-301 | B | 0.028 | 0.02694 | 16 | 10 | S10 PC3-IREMOAS CEL 4 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,940 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva in montaj inidrect cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11716249 | 2022-11-16 | 2023-11-16 |  |  |  | 2023
163 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Tuberozelor, nr. 11S | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12538788 | 2022-11-17 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023
164 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Marin Preda, nr. 49 | IF | 0.03913 | 0.03918 | 0 | 0,4 | PTAB 4321 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va intercepta si prelua, langa PTAB 4321, plecarea cea mai slab incarcata si se va monta o cutie de distributie, tip FT-224 MAT, prevazuta cu clema de sectionare de 150mmp, tip DS4533RO. Din CS nou proiectata se va monta un cablu jt 3x150+95N, tip DC4146RO, in lungime de 400m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT prevazut cu clema de sectionare de 150mmp, tip DS4533RO format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca nu se poate obtine acordul primariei pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11716935 | 2022-11-17 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023
165 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Crinului, nr. 37C | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12767890 | 2022-11-18 | 2023-11-18 |  |  |  | 2023
166 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Intravilan, nr. DE1008 | IF | 4.375 | 4.287 | 0 | 20 | A20 PERIS-TANCABESTI IF | Conformm SS revizuit in data de 19.09.2022, aviz CTE nr.31/1/01.07.2022- Solutia 1 Lucrari pe tarif de racordare - racordarea centralei electrice fotovoltaice CEF Peris 2 derivatie în LEA 20 kV Peris (zona separator SS 7087), prin LES 20 kV nou proiectat si PC 20kV nou proiectat - plantare stalp 12G unificat echipat cu : coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical , DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp intre stalpul proiectat si PC 20kV proiectat (l=360m) - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 415m LEA 20kV Peris cu: ? 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF l=cca 4km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 08600451 | 2022-11-18 | 2023-11-18 |  |  |  | 2023
167 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, DRUMUL Negru, nr. 13 T, bl. P259 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=22 kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12000642 | 2022-11-23 | 2023-11-23 |  |  |  | 2023
168 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Intravilan, nr. FN | IF | 4.375 | 4.287 | 0 | 20 | A20 PORCINE COCIOC-TANCABESTI IF | Conform SS Revizia 3 , aviz CTE nr.31/2/01.07.2022 -varianta 1.Lucrari pe tarif de racordare - racordarea centralei electrice fotovoltaice Peris 1 derivatie în LEA 20 kV Porcine Cocioc, (pe tronsonul SS7497-stalp derivatie PTA Movila), prin LES 20 kV nou proiectat si PC 20kV nou proiectat - plantare stalp 12G unificat intre SS7497 si stalp derivatie PTA Movila echipat cu : coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical , DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp intre stalpul proiectat si PC 20kV proiectat (l=225m) - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 225m de punctul de racord, echipata cu: ? 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului pentru solutiile 1 si 2 - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF cca 4km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08577703 | 2022-11-23 | 2023-11-23 |  |  |  | 2023
169 | jud. ILFOV, loc. CACIULATI, Strada Silistea, nr. 1 | IF | 0.02 | 0.019598 | 0 | 0,4 | PTZ 7665 VILE P 100 | ... Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 24491919/21.08.2012 cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter UCEUEDN17 210024501 se va programa conform puterii avizate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul UCEUEDN17 210024501 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13094438 | 2022-11-24 | 2023-11-24 |  |  |  | 2023
170 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Matei Millo, nr. 118, ap. Vila B6 | IF | 0.00385 | 0.003772 | 0 | 0,4 | PTAB 4233 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in FDPC existent intrerupatorul automant monofazat de 25A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910404823 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul deracord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13076236 | 2022-11-24 | 2023-11-24 |  |  |  | 2023
171 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Bradescu Barbu, nr. 26 | B | 0.0182 | 0.017834 | 0 | 0,4 | PTS 875 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13115420 | 2022-11-24 | 2023-11-24 |  |  |  | 2023
172 | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Vlad Tepes, nr. 14 | IF | 0.012 | 0.011722 | 0 | 0,4 | PTA 7113 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente , conform aviz 165526475 / 20.10.2022 si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12300490 | 2022-11-25 | 2023-11-25 |  |  |  | 2023
173 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SOSEAUA Pipera, nr. 21-23, bl. III E | B | 0.02457 | 0.02457 | 0 | 0,4 | PTZ 3331 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13424542 | 2022-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  | 2023
174 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Bucuresti, nr. 120 | GR | 0.1 | 0.097999 | 100 | 0,4 | PTAB 2054 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13367160 | 2022-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  | 2023
175 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Strada TOPAZ, nr. 6J | IF | 0.01024 | 0.010034 | 0 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3680 cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata ( Pa=26,5kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13125722 | 2022-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  | 2023
176 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Preot Sebe Costin, nr. 38 C, bl. CASA2 | IF | 0.00675 | 0.006595 | 0 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in BMPM dual existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12868453 | 2022-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  | 2023
177 | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Socului, nr. 49A, bl. LOT 1, ap. 2 | IF | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTAB 7703 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente conform aviz 03689112 / 21.02.2019 si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12956765 | 2022-11-29 | 2023-11-29 |  |  |  | 2023
178 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, ALEEA Tibiscum, nr. 3, bl. MY12, sc. 2, ap. 12 | B | 0.0182 | 0.017736 | 0 | 0,4 | PTAB 4305 | Se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 32A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12952678 | 2022-11-29 | 2023-11-29 |  |  |  | 2023
179 | jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, Strada Sinesti, nr. 2 | IF | 2.4705 | 1.8769 | 0 | 20 | A20 PETRACHIOAIA-CACIULATI IF | Conform SS revizia 1-aviz CTE 37/2/24.08.2022-var 1. Lucrari pe tarif de racordare - racordarea centralei electrice fotovoltaice CEF Petrachioaia intrare-iesire în LEA 20 kV Petrachioaia st. 362 din statia Caciulati, prin LES 20 kV si PC 20kV noi proiectate - echiparea stalpului 356 cu: coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - plantare stalp unificat tip 12G/31 pe domeniul public, dupa stalpul nr. 362 de racord spre PTA 70408 echipat cu: coronament semiorizontal, lanturi duble de intindere, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp intre stalpul 356 si PC 20kV proiectat respectiv intre PC 20kV proiectat si stalpul proiectat (l total =270m). - demontare conductorul existent in deschiderea intre stalpul existent nr.362 si cel proiectat - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20 kV Petrachioaia st.362 echipata cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor,impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10053375 | 2022-11-29 | 2023-11-29 |  |  |  | 2023
180 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Timisoara, nr. 52, bl. -, sc. - | B | 0.1 | 0.09799 | 0 | 10 | S10 T2837-MILITARI CEL 70 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va inlocui cu unul nou, inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11949633 | 2022-10-04 | 2023-10-04 |  |  |  | 2023
181 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, PRELUNGIREA Ghencea, nr. 65, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.1 | 0.097 | 530 | 20 | S20 POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 11618111 | 2022-10-06 | 2023-10-06 |  |  |  | 2023
182 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Gheorghe Titeica, nr. 66 | B | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PAZ 620 GLUCOZEI | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va utiliza bransamentul aerian trifazat existent cu inlocuirea BMP-dual cu un nou BMPT-dual, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe gard. BMPT-dual proiectat va fi prevazut cu loc pentru un contor trifazat in montaj direct cu 1xIa=32A, respectiv loc pentru un contor monofazat in montaj direct cu 1xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). In BMPT-dual proiectat se va prelua masura cu ET_1: 119699137. Dupa PIF si PVR se va desfiinta BMP-dual, respectiv masura cu ET_2. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11819504 | 2022-10-10 | 2023-10-10 |  |  |  | 2023
183 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Preciziei, nr. 3 | B | 0.0986 | 0.097899 | 0 | 10 | S10 ALICE 2-IREMOAS CEL 25 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui/reprograma contorul existent din celula de masura pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12071841 | 2022-10-11 | 2023-10-11 |  |  |  | 2023
184 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Timisoara, nr. 92A | B | 0.047 | 0.046435 | 0 | 0,4 | PTZ 3056 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 47,385 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12151837 | 2022-10-11 | 2023-10-11 |  |  |  | 2023
185 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Bucuresti, nr. 172, bl. LANGA PRELATE | IF | 0.05 | 0.0485 | 0 | 0,4 | PTAB 5425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11918596 | 2022-10-12 | 2023-10-12 |  |  |  | 2023
186 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Prelungirea Sos. Giurgiului, nr. 33A | IF | 0.086 | 0.084275 | 0 | 20 | S20 T5583-JILAVA CEL 21 BUC | Consumatorul se va alimenta dintr-un post de furnizare la client nou, suprateran, in anvelopa de beton, cu masura pe medie tensiune, conform Norme Tehnice ENEL ed.3, racordat in sistem intrare ? iesire pe 20 kV, intre St. Jilava 20 kV - PTAB 4438, Distributia directa Jilava 20 kv, cel 21, cu cabluri m.t. 20 kV care se vor poza in domeniul public si particular pe baza Contract de uz si servitute cu E-Distributie. PT proiectat va fi amplasat pe domeniul particular, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta (conform plan amplasare de la PT+CS), iar anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed.3 care va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personal E-Distributie), unul pentru masura (acces E-Distributie si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. Se va lasa loc suplimentar pentru o celula de linie. Lucrari petarif de racordare: Pentru racordurile m.t. se va folosi cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) DC 4385/2 RO (doua cabluri in profil - lungime traseu cca. 1615 m) pozat pe pat de nisip, in tub flexibil d=160 mm, la adancimea de 0.9 m in trotuar, la distanta de cca 1m de la bordura pentru asigurarea distantelor normate fata de celelalte instalatii. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL DJ 4456 si mansoane de legatura mixte tip DJ 4394. Pentru transmiterea datelor, prin fibra optica, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un cablu de fibra optica, FO 24, conform GSCF002. Fibra optica se va poza in monotub continuu (mansonat de la un cap la altul), de min Ø40 mm diametru pentru a putea face mentenanta ulterioara. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Compartimentul de racordare din PT proiectat va fi echipat cu aparataj prefabricat 24KV,16 KA ,630 A, cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6, conform specificatiilor Enel,DY 803RO , ED.03 / 2018 : ? 2 celule de linie unificate 24 kV, 16 kA, 630 A conf. Specificatiilor DY803/2RO, matricola 162325 ? 1 celula de masura (UTM - utilizator) 24 kV, 16 kA, 630 A de tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052RO matricola 532056 clasa 0 ,2 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20 / 0,1 [kV/kV]. ? echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-DISTRIBUTIE MUNTENIA al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune: - tablou servicii auxiliare TSA ? DY 3016 RO ed.3; - unitatea periferica UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; - alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori. - modul GSM ? DX 1226RO; - antena DN 760RO; - dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. In PT proiectat se va prevedea spatiu pentru o eventuala celula de linie. Celulele de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: Rack 19 40U - FT-016_TLC; Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; modul SFP CISCO GLC-FE-100FX-RGD de tip MM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648343 modul CISCO SFP GLC-FE-100LX-RGD de tip SM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648344 Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; patchpanel fibra optica cu conectori E2000, conform FT-043 patch-corduri pentru conexiuni. Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. Compartimentul de racordare trebuie astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului. Orificiile de aerisire ale compartimentului de racordare trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. In compartimentul de racordare are acces doar personalul E-DISTRIBUTIE. Lucrari in afara tarifului de racordare: Cladirea postului de transformare se va monta pe proprietatea beneficiarului, prin grija acestuia, si va respecta Anexa H din Norme Tehnice ENEL ed.3 pentru anvelopa. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate , respectand normele ENEL. In compatimentul ENEL se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul PT-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - o celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel Cablul de legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. -o celula trafo; - un transformator trifazat de putere 20/0,4 kV care sa asigure puterea solicitata (se recomanda 160 kVA). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori,ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul PT. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 84,275 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. Contorul va fi un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11970522 | 2022-10-12 | 2023-10-12 |  |  |  | 2023
187 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Calea Crangasi, nr. 29, bl. CORP A1,A2,A5 | B | 0.1467 | 0.146 | 0 | 10 | S10 T4375B1-PA2400 CEL 10 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrariin instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11873033 | 2022-10-12 | 2023-10-12 |  |  |  | 2023
188 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Bulevardul Biruintei, nr. 89 | IF | 0.07688 | 0.075322 | 0 | 0,4 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTAB 3165/630 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11591492 | 2022-10-12 | 2023-10-12 |  |  |  | 2023
189 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Peris, nr. 79A, et. mansarda, ap. 9 | B | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTAB 1251 | Pentru asigurarea sporului de putere, se va inlocui siguranta monofazata corespunzatoare existenta in FDCP cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate (absorbita/evacuata). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10147837 | 2022-10-13 | 2023-10-13 |  |  |  | 2023
190 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Gutenberg, nr. 3 BIS, bl. SPEC, sc. - | B | 0.02835 | 0.02835 | 0 | 0,4 | PTZ 123 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12059259 | 2022-10-14 | 2023-10-14 |  |  |  | 2023
191 | jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Nicolae Balcescu, nr. 3 | IF | 0.06005 | 0.0484 | 0 | 0,4 | PTA 3673 SAT | Se va proiectat o cutie de distributie din rasina sintetica pentru PTA 3673/250 kVA(incarcat 36 %), tip DY 3108 , echipata cu intrerupator de joasa tensiune tetrapolar Ima180 A, tip DY 3101 , montata la baza unui stalp de sustinere al PTA-ului existent . Legatura dintre transformator si cutia de distributie se va realiza cu cablu 3x150+95N , tip DC 4146 , L =10 m . Din intrerupator nou proiectat existent se va poza un cablu jt de 3x150+95 N DC4146 , pe un traseu de 390 M pana la un BMPT 125 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 80 A va include urmatoarele: -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80 A Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UFEUEDN21210041619 si se va preda la UT Ilfov.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10737559 | 2022-10-17 | 2023-10-17 |  |  |  | 2023
192 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Cantonului, nr. 12 | IF | 0.1 | 0.0975 | 0 | 20 | A20 RADIO SAFTICA-TANCABESTI IF | acordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210102518 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12300957 | 2022-10-18 | 2023-10-18 |  |  |  | 2023
193 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 113 | IF | 0.03 | 0.0293 | 0 | 0,4 | PTZ 3365 DIACONU ALEXANDRINA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor monta 3 sig MPR cu Ir=250A din sig MPR se va poza un va poza un bransament trifazat subteran cu un cablu 3x150+95N tip DC4146RO , de lungime L=80m , pana la un BMPT semidirect format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent . Se va demonta contorul cu seria: 001000024492815 de catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12208442 | 2022-10-18 | 2023-10-18 |  |  |  | 2023
194 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Industriei, nr. 21 | IF | 0.1 | 0.097 | 0 | 20 | S20 EURO BUSINESS-POP LEORDENI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12135644 | 2022-10-18 | 2023-10-18 |  |  |  | 2023
195 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Narciselor, nr. 6 | IF | 0.027 | 0.026459 | 330 | 0,4 | PTAB 2827 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12125203 | 2022-10-20 | 2023-10-20 |  |  |  | 2023
196 | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-DEAL, Strada CAMPUL NOU, nr. 28 | GR | 0.0088 | 0.008614 | 0 | 0,4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pa= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inFDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 11897914 | 2022-10-20 | 2023-10-20 |  |  |  | 2023
197 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Steaua Sudului, nr. 15 | IF | 0.0986 | 0.097899 | 0 | 20 | A20 JILAVA-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12413782 | 2022-10-25 | 2023-10-25 |  |  |  | 2023
198 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.C.BRATIANU, nr. 292 | IF | 0.081 | 0.079375 | 25 | 20 | S20 MAKITA-SOLEX IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12522594 | 2022-10-26 | 2023-10-26 |  |  |  | 2023
199 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Salcamilor, nr. 3A, ap. VILA 2 | IF | 0.00498 | 0.004879 | 0 | 0,23 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12095046 | 2022-10-26 | 2023-10-26 |  |  |  | 2023
200 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Postavarul, nr. 86-90 | B | 0.036855 | 0.036116 | 0 | 0,4 | PTZ 2825 | Se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,855 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator.Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11939006 | 2022-10-26 | 2023-10-26 |  |  |  | 2023
201 | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-DEAL, Strada DE, nr. T6;P13, bl. C1,2,3 | GR | 0.05 | 0.050007 | 0 | 0,4 | PT SOL 1368 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 200/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12500390 | 2022-10-27 | 2023-10-27 |  |  |  | 2023
202 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Oltenitei, nr. 85 | B | 0.1 | 0.097 | 0 | 0,4 | PTAB 4911 | Sporul de putere se va realiza astfel: 1. Se va monta pe peretele PT 4911 un CS tip DS4522RO, prevazuta cu sir de cleme DS4533RO, alimentat din intreruptorul trifazat(USOL) 180A tip DY3101/8RO existent, printr-un cablu 3x240+150N(Lcablu=10m). 2. Din CS proiectat se vor poza subteran 2 cabluri 3x150+95N Lcablu=50m, pana la o cutie de exterior destinata furnizarii de tipul DS 4558 RO, prevazuta cu sir de cleme si echipata in vederea montarii contorului semidirect care se va amplasa la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cutia de exterior destinata furnizarii de tipul DS4558RO se va echipa cu: -Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -Un intreruptor de joasa tensiune 160A si un separator tetrapolar de 180A. -sir cleme tip DS4533RO. Cutia DS4558RO se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legata la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se va monta presetupa la iesirea din PT Se vor desfiinta instalatiile existente, iar contorul existent va fi preluat de catre o echipa UTR Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G145101101010008, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12026147 | 2022-10-27 | 2023-10-27 |  |  |  | 2023
203 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Razboieni, nr. 2 | IF | 0.027 | 0.026454 | 0 | 0,4 | PTA 7567 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se reface inclusiv cablajul din BMPT pentru asigurarea noii puteri solicitate. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11850139 | 2022-10-27 | 2023-10-27 |  |  |  | 2023
204 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Agnita, nr. 63 | B | 0.005 | 0.004961 | 0 | 0,4 | PTZ 552 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va monta o siguranta automata monofazata noua de 50A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare.Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor existent programat conform ATR 09895499. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12537821 | 2022-10-28 | 2023-10-28 |  |  |  | 2023
205 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Timisoara, nr. 80B | B | 0.04 | 0.039199 | 0 | 0,4 | PTZ 2376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12123017 | 2022-10-28 | 2023-10-28 |  |  |  | 2023
206 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Oxigenului, nr. 8A | IF | 0.02626 | 0.026822 | 0 | 0,4 | PTA 2579 AGROMEC CHITILA | Se va utiliza bransamentrul trifazat subteran existent , realizat cu cablu ACYABY 3X95+50 , conform ATR 20586714/01.08.2012 si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat reglabil de 160A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11703827 | 2022-10-28 | 2023-10-28 |  |  |  | 2023
207 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, ALEEA Zambilelor, nr. 7, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.0099 | 0.009672 | 0 | 0,4 | PCZ 2019 BLOCURI BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2019, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12782215 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
208 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Paradisul Verde, nr. 4 | IF | 0.04428 | 0.043393 | 0 | 0,4 | PTAB 7906 | ... Se va utiliza instalatia existenta realizata conform ATR nr. 08088853/ 09.07.2021 si anume: Bransament trifazat din TG de JT al PTAB 7906 cu cablu tip Al 3x150+95N in lungime de 8 m, protejat in tub riflat pana la un un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ) si intreruptor avand Ir=150 A montat pe un soclu de beton langa PTAB 7906. Masura energiei electrice consumata se face cu un contor trifazat in montaj semidirect si TC 125/5A. | E-Distributie Muntenia | 12699921 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
209 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, SOSEAUA Bucuresti-Domnesti, nr. 24, ap. NC100392 | IF | 0.006 | 0.00587 | 100 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12343245 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
210 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, SPLAIUL Unirii, nr. 313 | B | 0.1 | 0.097996 | 0 | 10 | S10 ICPE 1-CET SUD CEL J13 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100,1 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12355771 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
211 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Ciorogarla, nr. 291-295, bl. 1, ap. PC | B | 0.06 | 0.058798 | 0 | 0,4 | PTAB 5536 | Alimentarea cu energie electrica se realizeaza astfel: - se va monta in PT 5536/400 KVA , al patrulea tablou de joasa tensiune tip DY 3009 , echipat cu un intrerupator jt de 250A (DY 3101) cu TLC si placa de inchidere (DY 3003) , iar legatura de la bornele trasformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu 1X150 mmp (DC 4141) , 1cablu/faza , 1 cablu/nul , L=32m ; - cablu jt 3X150+95N , L=10m , racordat in tabloul jt proiectat pana la o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT-257_MAT , echipata cu un intrerupator jt trifazat reglabil cu Ir= 250A , un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legata la priza de pamant a instalatiei de utilizare , amplasata langa PTAB 5536 . NOTA : Lucrarea este conditionata de executia lucrarilor de intarire retea de catre E - Distributie Muntenia ? UTR ILFOV; pana la realizarea lucararilor de imbunatatire , consumul solicitantului va fi limitat la o putere de 15 kW . | E-Distributie Muntenia | 12095110 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
212 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, SOSEAUA Giurgiului, nr. 48H | IF | 0.03 | 0.029399 | 0 | 6 | PTAB 4114 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,399 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11982447 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
213 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Ana Ipatescu, nr. 35 | IF | 0.07 | 0.0681 | 0 | 0,4 | PTAB 3697 / TR 2094396 MELISSA STAR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 68,10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11958814 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | 2023
214 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Timisoara, nr. 181 B-C | B | 0.036 | 0.035278 | 0 | 0,4 | PTZ 2404 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11208249 | 2022-09-06 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023
215 | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-VALE, AUTOSTRADA Bucuresti-Pitesti, nr. KM 36 | GR | 0.06 | 0.058799 | 0 | 0,4 | PTAB 1073 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. | E-Distributie Muntenia | 11044580 | 2022-09-07 | 2023-09-07 |  |  |  | 2023
216 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 206F | IF | 0.02674 | 0.02694 | 28.95 | 0,4 | PTA 4249 ELECTROZEP SYNCRO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10034964 | 2022-09-08 | 2023-09-08 |  |  |  | 2023
217 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, SOSEAUA Unirii, nr. 236 | IF | 0.051 | 0.04948 | 200 | 0,4 | PTAB 7800 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11377344 | 2022-09-09 | 2023-09-09 |  |  |  | 2023
218 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Menuetului, nr. 8, ap. PC | B | 0.03 | 0.03 | 220 | 0,4 | PTS 4542 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11377480 | 2022-09-09 | 2023-09-09 |  |  |  | 2023
219 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, DRUMUL Mare, nr. 2 | IF | 0.1 | 0.097998 | 0 | 20 | S20 MIHAILESTI-DOMNESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in CELULA DE MASURA-PT. | E-Distributie Muntenia | 11796589 | 2022-09-13 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023
220 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 181B | B | 0.0342 | 0.033496 | 0 | 0,4 | PTAB 5504 | - coloana noua j.t. cu cablu unipolar 4x(1x150) mmp Cu din bornele trafo aferent T5504 pana la un tablou jt nou tip DY3009 prevazut cu un intrerupator cu comanda motorizata 125A ; - bransament nou electric subteran trifazat cu cablu 3x150+95N(L=270m ) prevazut cu presetupa din T 5504 cu montare cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect ce se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS pe fundatie de beton). Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiue de 63 A. Priza de impamantare se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. -se va desfiinta masura existenta. Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11061683 | 2022-09-13 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023
221 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Prieteniei, nr. 2 | GR | 0.0275 | 0.026949 | 0 | 0,4 | PTZ 2385-POST CONTROL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10814981 | 2022-09-13 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023
222 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Berceni, nr. 8, et. parter, ap. 2 | B | 0.06 | 0.0587 | 220 | 0,4 | PTAB 3737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 58,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11971573 | 2022-09-14 | 2023-09-14 |  |  |  | 2023
223 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Bulevardul 1 Mai, nr. 1, ap. CAM.2,3 | IF | 0.0999 | 0.097702 | 220 | 20 | A20 IRIGATII BERCENI-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderile in LES MT L=100m si Trafo | E-Distributie Muntenia | 11780503 | 2022-09-14 | 2023-09-14 |  |  |  | 2023
224 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Vacarescu Barbu, nr. 164A | B | 0.1 | 0.1 | 660 | 0,4 | PTZ 3547 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11717398 | 2022-09-14 | 2023-09-14 |  |  |  | 2023
225 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada MECANIZARII, nr. 33 | IF | 0.09964 | 0.097852 | 25 | 20 | S20 BERNA THEODOR-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11466624 | 2022-09-14 | 2023-09-14 |  |  |  | 2023
226 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Barlogeni, nr. 111, ap. AP 1 | B | 0.015 | 0.015 | 0 | 0,4 | PTS 524 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA JT este de 2.430 lei.,, Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Timisului printr-un bransament nou subteran trifazat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=20m (10m coborare stalp + 2m trotuar + 3m proprietate + 1m pamant), pana la un BMPT-25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160164 | 2022-09-14 | 2023-09-14 |  |  |  | 2023
227 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Intrarea Bolliac Cezar, poet, nr. 5, ap. AP 2 | B | 0.04702 | 0.048509 | 11 | 0,4 | PTZ 3527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50<(>,<)>82 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPT semidirect pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. | E-Distributie Muntenia | 11845948 | 2022-09-15 | 2023-09-15 |  |  |  | 2023
228 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada PAVEL CEAMUR, nr. 2 | IF | 0.04712 | 0.046158 | 0 | 0,4 | PTA 3854 | Pentru realizarea sporului de putere: Din CS existent se va monta un cablu jt 3x95+50N, tip DC4146RO, in lungime de 35m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UCEUEDN17210014155. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11042505 | 2022-09-15 | 2023-09-15 |  |  |  | 2023
229 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, ALEEA Dobrina, nr. 1-3 | B | 0.1 | 0.097 | 0 | 10 | S10 T2242-DR.MORARILOR CEL 45 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 120,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T4552 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 11797776 | 2022-09-16 | 2023-09-16 |  |  |  | 2023
230 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Campului, nr. 31 | IF | 0.008 | 0.00776 | 0 | 0,4 | PTAB 3657 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6kW) =>Solutia va fi cu lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40A si se va monta un contor electronic inteligent monofazat p rogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11135854 | 2022-09-19 | 2023-09-19 |  |  |  | 2023
231 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, ALEEA Aviatiei, nr. 17 | IF | 0.016875 | 0.016458 | 0 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A, iar contorul trifazat se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul cu seria 9281909 se va demonta si preda catre UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10399361 | 2022-09-19 | 2023-09-19 |  |  |  | 2023
232 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Italia, nr. 4 | IF | 0.08228 | 0.080624 | 0 | 20 | PTA 20154 BECX | Se vor monta doua cabluri jt 3X240+150N (DC4146) , L=2x7m , in cutia de distributie a PTA 20154/400 KVA si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand:- ansamblu de transformatoare de masurare de curent 300/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 500A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura se va monta langa PTA 20154/400 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Se vor percepe pierderi in racordul LEA MT Ol-Al 70 , L=5m si trafo mt-jt de 400KVA ; 2) Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 12040256 | 2022-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  | 2023
233 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Baicului, nr. 31 | B | 0.03 | 0.029398 | 0 | 0,4 | PTZ 659 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in ansambluld de masura semidirecta pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11767982 | 2022-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  | 2023
234 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, SOSEAUA CENTURII, nr. 2-8 | IF | 0.0352 | 0.034495 | 0 | 0,4 | PCZ 2792 SOMIC | Utilizarea instalatiilor existente aferente PCZ 2794 / 630 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11521148 | 2022-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  | 2023
235 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Dn 2, nr. 72, bl. KM14 | IF | 0.15 | 0.14709 | 97.65 | 20 | A20 AFUMATI-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul electronic se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect conform putere produsa solicitata, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 11521112 | 2022-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  | 2023
236 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, SOSEAUA Centura, nr. 5 6 | IF | 0.1 | 0.09799 | 100 | 20 | PCZ 2090* EXIM COM RAY | Se va monta un cablu jt 3X240+150N (DC4146) , L=10m , in PT 2090*/250 KVA existent si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 300A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta langa PTZ 2090*/250 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant t a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov ,iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 11250215 | 2022-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  | 2023
237 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 8 A | B | 0.1 | 0.097999 | 100 | 0,4 | PTZ 2195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 20G14570110090148 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11182898 | 2022-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  | 2023
238 | jud. ILFOV, loc. SINDRILITA, Strada T 61, nr. FN, bl. N.C1197, sc. P221/11 | IF | 0.0999 | 0.097802 | 0 | 0,4 | PTAB 4118 | Cablu subteran trifazat alimentat din PTAB 4118/250 kVA(incarcat 74 % cu tot cu noul bransament) realizat prin montare tablou de joasa tensiune , tip DY 3009/3 <(>,<)> echipat cu 1 intrerupator de 250 A , tip DY3101/7RO. Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu , 1x150 mmp , tip DC 4141 , 1 cablu /faza , 1 cablu/nul. Din intrerupatorul de joasa tensiune nou proiectat se va poza un cablu jt de 3x150+95 N DC4146 , pe un traseu de 645 M pana la un pana la un BMPT 180 A, tip FT-257_MAT<(>,<)> echipat cu intrerupator de 180 A si ansamblu TC 125/5 A . -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM - Un intrerupator de joasa tensiune Ir=180 A Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UT. | E-Distributie Muntenia | 11849666 | 2022-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 2023
239 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, SOSEAUA Centurii, nr. 29, et. V | IF | 0.035 | 0.034297 | 0 | 20 | S20 PECO 2-JILAVA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Se vor calcula pierderile in LEA MT L=100m si Trafo 400KVA | E-Distributie Muntenia | 11023634 | 2022-09-22 | 2023-09-22 |  |  |  | 2023
240 | jud. GIURGIU, loc. BILA, ULITA Principala, nr. 8888, bl. C1 | GR | 0.07 | 0.068612 | 0 | 0,4 | PTA 3412 - PISCICOLA | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11699265 | 2022-09-23 | 2023-09-23 |  |  |  | 2023
241 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Sacasel, nr. 24 A | B | 0.03 | 0.0291 | 200 | 0,4 | PTAB 1769 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210029908, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11669355 | 2022-09-23 | 2023-09-23 |  |  |  | 2023
242 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 287, bl. NC 4837/29 | B | 0.0765 | 0.07496 | 0 | 0,4 | PTAB 4211 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 76,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune,minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11595119 | 2022-09-23 | 2023-09-23 |  |  |  | 2023
243 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, DRUMUL Garii, nr. 62 | IF | 0.03078 | 0.030124 | 0 | 20 | S20 BLOCURI OTOPENI-OTOPENI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30670/250 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12078778 | 2022-09-26 | 2023-09-26 |  |  |  | 2023
244 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul Energeticienilor, nr. 9-11, bl. M6 | B | 0.09963 | 0.097437 | 220 | 0,4 | PTZ 2096 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,63 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPTs pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11779860 | 2022-09-26 | 2023-09-26 |  |  |  | 2023
245 | jud. ILFOV, loc. MANOLACHE, Strada Caminului, nr. 82 | IF | 0.02754 | 0.026987 | 660 | 0,4 | PTA 4063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11594900 | 2022-09-26 | 2023-09-26 |  |  |  | 2023
246 | jud. BUCURESTI, loc. BUCURESTI, Strada Expozitiei, nr. 2 | B | 0.095265 | 0.095536 | 0 | 10 | S10 T4895-PA2250 CEL 17 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x25,00 + 12,50 + 10,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 10 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 10021716 | 2022-09-26 | 2023-09-26 |  |  |  | 2023
247 | jud. GIURGIU, loc. CARPENISU, Strada PRINCIPALA, nr. 211 bis | GR | 0.1 | 0.097999 | 0 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV PETROL3 prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 2*31 m . Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT -Se intercepteaza cablul L20 kV PETROL 3 intre PT 1065(S 1809) si PT 1067 (S 1810), in sistem intrare-iesire prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp <(>,<)> conform DC 4385/2 RO , L=2*31m, montat in canalizatie dubla de tip A ? L= 21 ( sapatura pamant - L= 14m; foraj mecanizat dirijat ? L= 7m ), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC-ul proiectat. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public, iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat la limita de proprietate. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica EDM ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul Enel va fi echipat cu: - 2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1 celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date va fi programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG prevazut cu un dispozitiv de interfata DDI echipat conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. | E-Distributie Muntenia | 11820148 | 2022-09-27 | 2023-09-27 |  |  |  | 2023
248 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, PRELUNGIREA Ghencea, nr. 270 B | B | 0.02849 | 0.027865 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 28,49 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11872466 | 2022-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  | 2023
249 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul EROILOR, nr. 4 | IF | 0.06 | 0.058797 | 0 | 0,4 | PTZ 1976 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 70,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In TG existent se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11323087 | 2022-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  | 2023
250 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Garleanu, nr. 11, bl. C2 | IF | 0.097875 | 0.095618 | 0 | 0,4 | PTAB 3995 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se v-a deconecta cablul 3x25+16C aferent siguranta MPR (2). Se vor inlocui sigurantrele MPR (2) existente cu siguranta MPR (2) 250A nou proiectate. Din sigurantele MPR (2) nou proiectate se v-a poza un cablu 3x240+150N pana la o cutie de distributie prevazuta cu o clema de 240 mmp TIP DS4534RO. Cablul 3x25+16C existent se v-a prelua din CS nou proiectat . Din CS nou proiectat se v-a poza un cablu 3x240+150N TIP DC4146RO lungime de 43m pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 250A TIP DY3101/7RO. BMP-ul se va amplasa langa FDCP existent. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va demonta contorul cu seria: 50002080. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11227139 | 2022-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  | 2023
251 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Confederatiei, nr. 83 | B | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTAB 492 | Bransament subteran trifazat nou in cablu JT 3x10+6C (pozat pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO in trotuar, lungime traseu aprox. 8m) din LEA JT str. Confederatiei pana la un BMPT 25A nou proiectat, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa la limita de proprietate a utilizatorului cu domeniul public (la gard), cu acces direct din exterior. ,,La racordarea la LEA se vor utiliza doua cleme pentru conductorul de nul. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte utilitati. Dupa PIF se va desfiinta bransamentul existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare noua proiectata (mentionata mai sus). Se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11918400 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |  |  |  | 2023
252 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Pascu Nicolae,Locotenent, nr. 81 | B | 0.09875 | 0.097754 | 0 | 10 | S10 T3061-PA1730 CEL 7 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,75 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11941327 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |  |  |  | 2023
253 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada INDUSTRIILOR, nr. 141 | IF | 0.041 | 0.040177 | 25 | 20 | PTAB 5576* | Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din GRUP EDITORIAL LITERA SRL , vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. - post trafo ridicator JT/MT- 1x1000 kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. NOTA : Necesitatea transmiterii catre UP a urmatoarelor informatii : ·,,P, Q, U pe traductori 4-20 mA ·,, pozitiile DG si DI din compartimentul clientului. ·,,Releul de pe DI va avea obligatoriu si functia 59Vavg Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.? Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11447366 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |  |  |  | 2023
254 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Triumfului, nr. 126 | B | 0.00708 | 0.0096 | 0 | 0,4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta printr-un bransament nou trifazat, pozat in subteran, pe pat de nisip, prin tub riflat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=25m (10m coborare stalp + 8m trotuar pavele (l=2,5m)) pana la un BMPT-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte retele edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11346398 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |  |  |  | 2023
255 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-VALE, Strada Tarla, nr. T5, bl. P22/1/4 | IF | 0.1333 | 0.13063 | 0 | 20 | PTAB 5613* | Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din HIAROM INVEST SRL , vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. - post trafo ridicator JT/MT- 1x630 kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. NOTA : Necesitatea transmiterii catre UP a urmatoarelor informatii : ·,,P, Q, U pe traductori 4-20 mA ·,, pozitiile DG si DI din compartimentul clientului. ·,,Releul de pe DI va avea obligatoriu si functia 59Vavg Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.? Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10512878 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |  |  |  | 2023
256 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Marasesti, nr. 28 | IF | 0.0125 | 0.011925 | 0 | 0,4 | PTAB 5654 | Bransament TRIFAZAT subteran alimentat din LEA JT aferenta PTAB 5654 realizat cu cablu JT tetrapolar 3X50+25c tip DC4126RO, de lungime L= 25 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 10151024 | 2022-08-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 2023
257 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Lirei, nr. 19 | B | 0.03 | 0.0292 | 0 | 0,4 | PTZ 557 | Se va poza subteran (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO pe toata lungimea traseului) un cablu JT nou 3x150+95N tip DC 4146 RO din tabloul JT al PTZ 557 pana la o cutie noua de exterior destinata furnizarii, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, care se va amplasa in proprietate, intr-un spatiu pus la dispozitie de beneficiar. Cutia de furnizare se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 100 A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. ,,Se va desfiinta alimentarea existenta (BMPTul si contorul) dupa PVR la lucrarile descrise. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va monta in cutia de furnizare proiectata un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asiguredeconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09336491 | 2022-08-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 2023
258 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Caloian Judetu, nr. 16A | B | 0.2 | 0.195 | 0 | 20 | S20 T5086-MIHAI BRAVU CEL 21 BUC | Pentru alimentarea Utilizatorului cu noua putere solicitata (Pa=700 kW) sunt necesare urmatoarele lucrari: ,,Lucrari pe tarif de racordare: Se va alimenta cu un post de transformare nou 20/0,4 [kV/kV] (punct de conexiune nou, cu trafo de abonat dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta de 700 kW), in anvelopa de beton supraterana cu masura pe medie tensiune conform Norme Tehnice ENEL ed. 3, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PT nou va fi amplasat pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre acesta (conform planuri de amplasare de la PT+CS). Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ord. ANRE 49/2007. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed.3 si va avea doua compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personal E-Distributie) si un compartiment Utilizator. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor 20 kV intre Statia Mihai Bravu cel. 21 ? PT 5086, distributie directa Statia Mihai Bravu, prin interceptarea si mansonarea distribuitorului existent in trotuar domeniul public strada Traian Popovici (nr. 79-91) X strada Caloian Judetul. Racordurile se vor realiza subteran, utilizand cablu de Al XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip DC 4385 RO (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm (tip DS 4247 RO pentru pozare in trotuare si spatii verzi si DS 4235 RO pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil), este de aprox. 50 m pe domeniul public (traversarestr. Traian Popovici si trotuar str. Caloian Judetul numere pare). Cablurile se vor poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL DJ 4456 RO la conectarea cablurilor in PT nou si mansoane de legatura tip DJ 4387 RO pe traseul cablurilor subterane. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Compartimentul E-Distributie din noul post de transformare va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - doua celule de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoarede masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI 031015RO matricola 535024. Celulele de MT din postul proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. Pentru introducerea postului in telecontrol este necesara montarea sistemului format din tablou JT de servicii auxiliare tip DY 3016/1 RO, unitate periferica UP 2020 standard ? DX 1215 RO echipata cu doi acumulatori 12V ? DY 815 RO, modul GSM ? DX 1226 RO, antena OMNI ? DN 760 RO si dispozitiv RG-DAT tip DY 1059-A70 la fiecare celula de linie. Aceste materiale si manopera de montare sunt incluse in tariful de racordare. Echipamente puse la dispozitie de E-Distributie conform Ord. ANRE nr. 160/2020: - RACK 19-40U conf. FT-016-TLC - Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342 - Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368 - Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343 - Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica), Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117 Racordarea la retea a CEF 201,4 kW se va realiza prin instalatia electrica proiectata. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe proprietatea beneficiarului, prin grija acestuia, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) pentru anvelopa, DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate, respectand normele ENEL. In compartimentul E-Distributie se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. ,,Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator (iar lungimea acestuia nu trebuie sa depaseasca 20 metri). - 1 celula de transformator. - 1 transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta de 212 kW (recomandat cu Sn=400 kVA, 20/0,4 kV/kV) Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre E-Distributie documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. CEF se va conecta in tabloul electric general al beneficiarului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10294424 | 2022-08-03 | 2023-08-03 |  |  |  | 2023
259 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Ana Ipatescu, nr. 39 | IF | 0.0275 | 0.02694 | 0 | 0,4 | PTZ 1886 | Se va inlocui intreruptorul existente cu un intreruptor trifazat automat In=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10028134 | 2022-08-08 | 2023-08-08 |  |  |  | 2023
260 | jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Strada Orizont, nr. 14 | GR | 0.01 | 0.009792 | 0 | 0,4 | PTAB 3632 PRICOP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent pentru noua putere solicitata de (10<(>,<)>0 kW) Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9<(>,<)>792 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10700389 | 2022-08-16 | 2023-08-16 |  |  |  | 2023
261 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Cernisoara, nr. 92 A | B | 0.034255 | 0.034289 | 0 | 0,4 | PTZ 122 | - retea noua electrica trifazata cu cablu 3x95+50N prevazut cu presetupa (lungime traseu = 170m) din T 122 cu montare cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect ce se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS ). Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiue de 63 A; -se va desfiinta bransamentul existent. Dupa PVR se va monta un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10813755 | 2022-08-17 | 2023-08-17 |  |  |  | 2023
262 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 56B | B | 0.03 | 0.02939 | 0 | 0,4 | PTZ 1156 | Se va poza un cablu JT nou 3x150+95N tip DC 4146 RO (lungime 4m) din Nisa existenta la imobil pana la o cutie noua de exterior destinata furnizarii, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, care se va amplasa in proprietate, langa nisa, in locul BMPT existent. Cutia de furnizare se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A (reglat la 0,9xIr) si un separator general JT. Priza de pamant se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. ,,Se va desfiinta alimentarea existenta (coloana din nisa si BMPTul) dupa PVR la lucrarile descrise. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitareain RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va monta in cutia de furnizare proiectata un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiunescazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10669878 | 2022-08-17 | 2023-08-17 |  |  |  | 2023
263 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Traian, nr. 66 | B | 0.0275 | 0.026949 | 0 | 0,4 | PTZ 407 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27 72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10817287 | 2022-08-22 | 2023-08-22 |  |  |  | 2023
264 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Magura Vulturului, nr. 58 | B | 0.095265 | 0.095549 | 0 | 0,4 | PTZ 3158 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente.. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamenteleinstalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10737277 | 2022-08-22 | 2023-08-22 |  |  |  | 2023
265 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, SOSEAUA Vergului, nr. 14A | B | 0.04856 | 0.048498 | 0 | 10 | PTZ 2811 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 52,36 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va inlocui cu unul nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, sau se va programa contorul existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANREnr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10112710 | 2022-08-23 | 2023-08-23 |  |  |  | 2023
266 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, SOSEAUA Iancului, nr. 31 | B | 0.027 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTAB 4219 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va inlocui cu unul nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, sau se va programa contorul existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la reteleleelectrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11021081 | 2022-08-29 | 2023-08-29 |  |  |  | 2023
267 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, SOSEAUA Fabrica De Glucoza, nr. 21 | B | 0.12 | 0.12 | 200 | 10 | PTZ 10403 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x60,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 10 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 10674657 | 2022-08-31 | 2023-08-31 |  |  |  | 2023
268 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Feldioara, nr. 9 | B | 0.004 | 0.004 | 0 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament nou trifazat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=30m (10m coborare stalp + 15m trotuar), pozat in subteran, pe pat de nisip, prin tub riflat, pana la un BMPT-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, incastrat in gard, in locul BMPM existent. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMPM, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10413529 | 2022-07-13 | 2023-07-13 |  |  |  | 2023
269 | jud. ILFOV, loc. RUDENI, Strada Tarla, nr. Tarla41, sc. P181/1 | IF | 0.1 | 0.097997 | 0 | 0,4 | PTAB 5352 CHITILA PARK SRL | Se va utiliza bransamentul trifazat existent , realizat cu 2 cabluri jt 3X150+95N , L= 2X6m , conform ATR 139103347/26.11.2014 si se va inlocui BMPT-ul existent cu o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT-257_MAT , echipata cu un intrerupator jt de 550A , ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055 ; DMI 031061) , amplasata langa PT 5352 , in locul BMPT-ului existent . Blocul de masura se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA : Pentru racordarea solicitantului , se impun lucrari de intarire ale retelei electrice existente, detinute de E - Distributie Muntenia, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii ; pana la realizarea lucararilor de imbunatatire, consumul solicitantului va fi limitat la o putere de 295 kW . | E-Distributie Muntenia | 10173090 | 2022-07-26 | 2023-07-26 |  |  |  | 2023
270 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, CAMPUL Pipera, nr. 101 L | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTZ 4346 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10039873 | 2022-06-07 | 2023-06-07 |  |  |  | 2023
271 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Pacii, nr. 21, bl. -, sc. -, ap. - | IF | 0.0096 | 0.009208 | 0 | 0,4 | PTAB 2841 | ... Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 2841 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 23m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL,se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. NOTA: SE VA DEMONTA BRANSAMENTUL MONFAZAT EXISTENT LA RECEPTIA LUCRARII Contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Condi?ii specifice pentru racordare : Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare, de catre un electrician autorizat ANRE. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta; La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta distantele de vecinatate fata de liniile electrice aflate in zona conform normativelor in vigoare: ORDINUL ANRE nr. 239/2019 PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012. Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea acestora in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata. | E-Distributie Muntenia | 10115136 | 2022-06-16 | 2023-06-16 |  |  |  | 2023
272 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada MATEI MILLO, nr. 142BIS-2 | IF | 0.0102 | 0.009995 | 0 | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 20A cu unul nou de 50A. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09707471 | 2022-04-06 | 2023-04-06 |  |  |  | 2023
273 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Codrului, nr. 114 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 5299 | Alimentare trifazata subterana din LEA JT existenta cu cablu 3x95+50N in lungime de 350 m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT 63 A echipat cu suport cu 4 cai de separare de 150mm2 tip DS4533RO. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020 , echipat conform FT_124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe drum in fata proprietatii conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016 Nota : Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului NOTA : Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata . SE VOR RESPECTA DISTANTELE DE VECINATATE FATA DE LINIILE ELECTRICE AFLATE IN ZONA CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE: ORDINUL ANRE nr. 49/2007, PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012 ; | E-Distributie Muntenia | 09372085 | 2022-04-18 | 2023-04-18 |  |  |  | 2023
274 | jud. ILFOV, loc. COPACENI, Strada Intravilan, nr. FN, bl. T148, sc. P467/3 | IF | 3.004 | 0.904 | 0 | 20 | S20 PORCINE-COPACENI IF | Lucrarile pe tarif de racordare în PC 5129 -inlocuirea celulei de masura existenta cu o celula de masura integrabila in telecontrol, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/M/316, separator de sarcina cu c.l.p., rezistenta anticondens si utilizarea transformatoarelor de curent si de tensiune existente - integrarea in telecontrol a PC-ului existent prin intermediul urmatoarelor echipamente: - montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc,router Rugged pentru comunicatii 4G- CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - montare in instalatia de utilizare a unei anvelope de beton ce va fi echipata conform standardelor E-Distributie si va contine Dispozitivul General (D.G.), Dispozitivul de Interfata (D.I), Celula de masura+Analizor si Celula de racord catre compartimentul de consumator existent. - realizare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? proiectata din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibilecu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 07754319 | 2022-04-19 | 2023-04-19 |  |  |  | 2023
275 | jud. ILFOV, loc. NUCI, Strada Soseaua Calea Bucuresti, nr. 260 | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTA 7168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09515144 | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  |  | 2023
276 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Paralutelor, nr. 10H | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 3234 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09366583 | 2022-03-03 | 2023-03-03 |  |  |  | 2023
277 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, DRUMUL Gura Putnei, nr. 15E | B | 0.0088 | 0.008574 | 0 | 0,4 | PTAB 5377 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin intermediul urmatoarelor lucrari: se va poza subteran un cablu JT nou tip DC 4126 RO, 3x25+16C (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO, traseu aprox. 50m pe drumul de servitute) din sirul de cleme al BMPT proiectat conform ATR 09486713 (Drumul Gura Putnei 15A), dupa receptia acestuia, pana la un BMPT 32A nou proiectat, construit conform FT 133 MAT ed. 05 si echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa la limita de proprietate a utilizatorului cu drumul de servitute, cu acces direct din exterior. In BMPT proiectat se va monta un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09473614 | 2022-03-08 | 2023-03-08 |  |  |  | 2023
278 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada ZORILOR, nr. 88 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09612664 | 2022-03-08 | 2023-03-08 |  |  |  | 2023
279 | jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Strada Intravilan, nr. 1, bl. bulbucata | GR | 49.765 | 48.6797 | 0 | 110 | MIHAILESTI 110/20 KV | Racordarea parcului fotovoltaic CEF Mih?ilesti -Bulbucata se va face conform aviz CTE 01/1/12.01.2022-varianta 1, aviz CTES Transelectrica nr. 7/2-2022 : la bara 110kV Mihailesti, prin intermediul a 2 celule 110kV , LES 110kV in lungime de 6km ?i sta?ie de transformare 20/110kV nou proiectat? pentru CEF productor. Lucrarile pe tarif de racordare în sta?ia 110 kV Mihailesti: - sectionarea barei colectoare 110kV cu separator proiectat cu 2CLP , amplasate sub rigla 2 proiectat?, lâng? celula T1. - realizare rigla 2 proiectata cu stalpi, suporti fundatii aferente precum si prelungire bara A 110kV - montare 2 buc celule 110kV cu module hibrid proiectate complet echipate - reconfigurare traseu cablu existent 110kV de la celula 110kV Domnesti - realizare nod intre riglele A si B, cu montare separator 110kV - amenajare camera de comanda pentru montarea dulapurilor de comanda si protectii aferente celulelor 110kV proiectate; fiecare celul? va avea protec?ii ?i automatiz?ri proprii corespunz?toare functiei destinate respectiv protectii complexede distanta si protectie diferential? de linie - realizare circuite de m?sur? si extinderea serviciilor auxiliare c.a. si c.c. existente in statie - integrarea celulelor noi proiectate în sistemul de telecontrol al EDM prin racordarea la TPT existent - parametrizare protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie) - montare grup de masura, contor si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice prin grija Operatorului de Distributie EDM. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului: - statie de transformare 110/MT aferenta CEF 49,76MW MIH?ILESTI - BULBUCATA , inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); - realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - Racord LES 110kV+FO in lungime de 6 km; - instalare set de bobine de compensare cu reglaj prin baterie de condensatoare pentru 2,7 MVAr in vederea compensarii puterii reactive debitate de LES 110kV. | E-Distributie Muntenia | 08141273 | 2022-03-10 | 2023-03-10 |  |  |  | 2023
280 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Calea VITAN, nr. 273 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09595725 | 2022-03-11 | 2023-03-11 |  |  |  | 2023
281 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 4M | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 5276 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09641508 | 2022-03-11 | 2023-03-11 |  |  |  | 2023
282 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Sf.Constantin si Elena, nr. 17-17A, ap. CASA 2 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09651258 | 2022-03-16 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023
283 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada GENERAL PETRE POPOVAT, nr. 78 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004000829427309 cu un contor electronic inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09599479 | 2022-03-18 | 2023-03-18 |  |  |  | 2023
284 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Vasile Burla, nr. 24, ap. 1 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 436 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09624470 | 2022-03-21 | 2023-03-21 |  |  |  | 2023
285 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Mateevici Alecu, nr. 7 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTZ 362 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09612084 | 2022-03-22 | 2023-03-22 |  |  |  | 2023
286 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada BUJORULUI, nr. 5 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09548328 | 2022-03-23 | 2023-03-23 |  |  |  | 2023
287 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Frunzei, nr. 27 | B | 0.00885 | 0.008672 | 0 | 0,4 | PTAB 1799 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente, cu reprogramarea contorului SMART existent in BMPT pentru puterea avizata (putere absorbita 15 kW). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 09641982 | 2022-03-29 | 2023-03-29 |  |  |  | 2023
288 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Delea Veche, nr. 24, bl. A | B | 0.054 | 0.05282 | 0 | 0,4 | PTS 4488 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, in cazul in care contorul permite acest lucru, sau se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou in montaj semidirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09062748 | 2022-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023
289 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Calea Floreasca, nr. 165 | B | 0.09 | 0.088195 | 13.15 | 0,4 | PTZ 2455 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va desfiinta GDM existent si se va racorda pe bara JT din Tabloul JT al PT 2455 o coloana in cablu 3x150+95N pana la un BMPTs-160A amplasat in spatiu abonat intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, in care se va prelua masura si coloana de utilizare existenta. BMPTs-160A proiectat va fi tip FT 257 MAT si se va include: - Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A]; - Adaptor pentru instalarea contorului AEM; - Un intrerupator de joasa tensiune Ir=160A; - Un separator de joasa tensiune Ir=200A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 91,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTs proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Se vor monta 15 contoare inteligente in blocuri de masura si protectie pentru gestionarea energiei electrice produse de fiecare CEF aferenta pentru fiecare casa in parte(Panouri PV, inverter, acumulatori). Fiecare instalatie de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09239169 | 2022-02-04 | 2023-02-04 |  |  |  | 2023
290 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Morilor, nr. 44 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana trifazata noua in cablu 3x10+6C (lungime aprox. 5m) aparent pe peretele casei, prin tub PVC, de la cofretul imobilului pana la un BMPT 20A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09405498 | 2022-02-07 | 2023-02-07 |  |  |  | 2023
291 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Petru Maior, nr. 49-53 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1975 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09389232 | 2022-02-09 | 2023-02-09 |  |  |  | 2023
292 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 97 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4360 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09381347 | 2022-02-10 | 2023-02-10 |  |  |  | 2023
293 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ceair, nr. FN, bl. T35, sc. P117/42 | IF | 0.003575 | 0.003499 | 0 | 0,23 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09226268 | 2022-02-11 | 2023-02-11 |  |  |  | 2023
294 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Bucuresti - Urziceni, nr. 135A | IF | 0.003 | 0.002994 | 0 | 0,4 | PTA 3264 LOC AFUMATI | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09266994 | 2022-02-15 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023
295 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Calea Grivitei, nr. 357 | B | 14.845 | 10 | 0 | 10 | S10 GRIRO 1-CRANGASI CEL 6 BUC | Noile turbine ce vor compune instalatia de producere sunt:TA2–5,4MW(existenta;TA3–6MW(propusa;TORC–*2,885 MW(propusa).*In cazul in care functioneaza turbina TORC, turbina TA3 este redusa la 3MW. Conditiile de functionare precizate de catre beneficiar:pentru cele doua turbine propuse s-a prevazut o functionare in interdependenta, turbina ORC fiind alimentata din priza reglata a turbinei cu abur (TA3.Turbina ORC nu poate functiona singura, deoarece are nevoie de abur furnizat la o anumita presiune si temperatura. Fara functionarea turbinei cu abur, turbina ORC nu poate fi alimentata. Debitul de abur la nivelul centralei este limitat si nu se produce suficient abur pentru a alimenta ambele turbine cu abur. Cele doua pot functiona impreuna, dar descarcate si la capacitate joasa. Turbina existenta TA2 va functiona, in principal, in rezerva sau in paralel daca cererea de putere termica a sistemului centralizat de termoficare o va impune. Se propun urmatoarele regimuri de functionare: Regimul M1:TA3 + TORC(termoficarea din condensator, restul disipat de dry coolere)–6,885 MW;TA3–singura(fara extractie pe priza)–6 MW;Regimul M2:TA2 singura (in caz de nefunctionare TA3)–5,4 MW;Regimul M3:TA2 + TA3(fara extractie de abur)–max11,4 MW(teoretic, iar in realitate max. 7 MW(nu exista suficient abur pentru alimentare – max 55 t/h). Conform Ord. ANRE nr. 79/ 2016 si 208/ 14.12.2018,centrala formata din module generatoare-CfMG de categorie C, trebuie sa indeplineasca in punctul de racordare/delimitare, dupa caz, conditiile tehnice de racordare prevazute la art. 99÷122. I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE:Lucrari in statia de transformare:Pentru integrarea in sist.de telecontrol/SCADA existent al E-DM se vor transmite informatiile: -putere activa, P; -putere reactiva, Q; -tensiune, U; -frecventa, f; -pozitie dispozitiv de interfata, DI.Toate aceste informatii, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DM printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui suport de fibra optica asigurat tot de catre utilizator pana in statia Radu Zane, in rack-ul de comunicatii aferent E-DM; -In statia de transf. Radu Zane sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente:-Router CISCO RUGGED – 1 buc;-Patch cord-uri fibra optica – 1 buc;-Patch cord-uri UTP – 1 buc;-Modul SFP de conectare pentru fibra optica – 1 buc; -Pt asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la statia CET Grivita pana la interfata cu echipamentele E-DM (statia de transf. Radu Zane); -Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 ce va fi instalat in statia Radu Zane spre router-ul aferent OD. II. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE:- CET Grivita trebuie sa asigure sistemul de comunicaţii/transmisie de date compatibil cu sistemul EMS-SCADA in conformitate cu art. 173 şi 177 din Codul Tehnic al RET, prevederile Ordinului ANRE nr. 208/ 2018 si Ordinului ANRE nr. 233/ 2019 (cu modificarile si completarile ulterioare).-In statia de transf. CET Grivita sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente:-Router CISCO RUGGED – 1 buc;-Patch cord-uri fibra optica – 1 buc;-Patch cord-uri UTP – 1 buc;-Patch panel de fibra optica (E2000) – 2 buc, cate unul in fiecare statie;-Modul SFP de conectare pentru fibra optica – 1 buc;-Switch CISCO RUGGED – 1 buc;-Rack comunicatie 19 inch cu 18-20U, in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G – 1 buc, in statia CET Grivita. | E-Distributie Muntenia | 08677298 | 2022-03-09 | 2023-03-09 |  |  |  | 2023
296 | jud. ILFOV, loc. OLTENI, Strada Crizantemelor, nr. 9 | IF | 0.0102 | 0.009946 | 0 | 0,4 | PTA 2115 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15354698 | 2023-01-31 |  | 15354698 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
297 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Daliei, nr. 2C, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.02 | 0.019595 | 0 | 0,4 | PTA 7318 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 18 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15358679 | 2023-01-26 |  | 15358679 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
298 | jud. ILFOV, loc. OLTENI, Strada Putul Olteni, nr. 52 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15241359 | 2023-01-30 |  | 15241359 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
299 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SOSEAUA Ionescu-Sisesti Gheorghe, nr. 225C, bl. FN, sc. 1, et. 5, ap. 151 | B | 0.00819 | 0.008016 | 0 | 0,4 | PTAB 3229 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15033943 | 2023-01-25 |  | 15033943 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
300 | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Stefanita Voda, nr. NC 110711 | IF | 0.01443 | 0.013991 | 0 | 0,4 | PTAB 7722 IT CIOFLICENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 12 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15120777 | 2023-01-25 |  | 15120777 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
301 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada Eroilor, nr. 15C, ap. NC56051 | IF | 0.008 | 0.007838 | 0 | 0,4 | PTAB 3183 | Pentru realizarea sporului de putere pe partea de productie: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14953044 | 2023-01-18 |  | 14953044 | 2023-01-28 | 2023 | 2023
302 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Stadionului, nr. 3G, ap. C6 | IF | 0.004 | 0.00391 | 0 | 0,4 | PTZ 7324 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de onofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14945225 | 2023-01-12 |  | 14945225 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
303 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Varasti, nr. 39 | B | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTZ 2861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14954644 | 2023-01-25 |  | 14954644 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
304 | jud. Ilfov, loc. Bragadiru, Strada Gladiolelor, nr. 31 A | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,699 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1503035, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14854270 | 2023-01-19 |  | 14854270 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
305 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Zorileanu Mircea,Aviator, nr. 10 -12 | B | 0.013 | 0.013 | 15 | 0,4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14822425 | 2023-01-16 |  | 14822425 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
306 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Belgrad, nr. 1 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 7865 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14808717 | 2023-01-06 |  | 14808717 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
307 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Principala, nr. 193 | IF | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14779817 | 2023-01-18 |  | 14779817 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
308 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 1 Mai, nr. 71A | IF | 0.01416 | 0.013876 | 0 | 0,4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14618527 | 2022-12-29 |  | 14618527 | 2023-01-08 | 2023 | 2023
309 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Heliade-Radulescu Ion, nr. 22, ap. AP80 | B | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTS 1227 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama in imobil cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta LF existenta in firida de bransament cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14614700 | 2023-01-17 |  | 14614700 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
310 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cheiul Dambovitei, nr. 26, ap. VILA C165 | IF | 0.00484 | 0.004643 | 0 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14615949 | 2023-01-09 |  | 14615949 | 2023-01-10 | 2023 | 2023
311 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Matei Millo, nr. 18 | IF | 0.005 | 0.00489 | 600 | 0,4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000729077121 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14618096 | 2023-01-23 |  | 14618096 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
312 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Margaretelor, nr. 5 | IF | 0.02244 | 0.021921 | 0 | 0,4 | PTAB 4380 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si se va programa contorul electric intelligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea respective pentru noua putere solicitata (Pa=27 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14645770 | 2023-01-16 |  | 14645770 | 2023-01-25 | 2023 | 2023
313 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada VARTEJULUI, nr. 6 A | IF | 0.01035 | 0.010093 | 0 | 0,4 | PTAB 4383 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul trifazat SMART METER se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14516447 | 2023-01-20 |  | 14516447 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
314 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Popa Sapca, nr. 12 | IF | 0.0036 | 0.003473 | 0 | 0,4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000698456315, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14570077 | 2023-01-23 |  | 14570077 | 2023-01-25 | 2023 | 2023
315 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Ogorului, nr. 4 | IF | 0.0133 | 0.013024 | 0 | 0,4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14561876 | 2023-01-25 |  | 14561876 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
316 | jud. Ilfov, loc. ISLAZ, Intrarea Doina, nr. 32 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 3594 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40A si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 8,210 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14471535 | 2023-01-12 |  | 14471535 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
317 | jud. ILFOV, loc. GRADISTEA, Strada SPERANTEI, nr. 56 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul demasurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14478323 | 2023-01-04 |  | 14478323 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
318 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Nicolae Iorga, nr. 9 | IF | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTAB 4136 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14343073 | 2023-01-10 |  | 14343073 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
319 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Unirii, nr. 304 | IF | 0.01394 | 0.01366 | 0 | 0,4 | PTA 7381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14339672 | 2023-01-09 |  | 14339672 | 2023-01-12 | 2023 | 2023
320 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Epigonilor, nr. 85 | B | 0.008 | 0.0078 | 0 | 0,4 | PTA 1965 | Sporul de putere se realizeaza doar pe partea de producere, astfel ca se va utiliza instalatia existenta, cu respectarea prevederilor legale actuale mentionate la punctele 7 si 8. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | E-Distributie Muntenia | 14328966 | 2023-01-19 |  | 14328966 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
321 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Sofia, nr. 8 | IF | 0.00594 | 0.005816 | 0 | 0,4 | PTA 7072 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14338628 | 2023-01-06 |  | 14338628 | 2023-01-06 | 2023 | 2023
322 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Gheorghe Costaforu, nr. 24 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 3048 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14350022 | 2023-01-05 |  | 14350022 | 2023-01-05 | 2023 | 2023
323 | jud. ILFOV, loc. DIMIENI, Strada Florilor, nr. 25A | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3769 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucretia de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent Ima=16A cu disjunctor TRIFAZAT Ima= 20 A, in bmpt ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 14330912 | 2023-01-12 |  | 14330912 | 2023-01-13 | 2023 | 2023
324 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Safirului, nr. 63-67B | IF | 0.0054 | 0.005282 | 0 | 0,4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCPexistent. | E-Distributie Muntenia | 14291438 | 2023-01-05 |  | 14291438 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
325 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada MUSETELULUI, nr. 16, bl. corp G, Vila G1 | IF | 0.00594 | 0.005811 | 0 | 0,4 | PTAB 7880 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14181947 | 2022-12-28 |  | 14181947 | 2023-01-03 | 2023 | 2023
326 | jud. ILFOV, loc. VARASTI, Strada 1 MAI, nr. 19A, bl. A | IF | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PTA 7604 DASCALU | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 32 A. Se va inlocui contorul monofazat existent cu seria 00052759 cu un contor monofazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 14228202 | 2023-01-06 |  | 14228202 | 2023-01-10 | 2023 | 2023
327 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Milcov, nr. 10 | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,23 | PCZ 2007 | Putere instalat? (kW/kVA),, ,, 5.000,,5.435 Putere maxima evacuata (kW/kVA),, ,,4.850,,5.389 Puterea maxima absorbita SI (kW/kVA),, ,,0.050,,0.054 Putere absorbita necesara (kW/kVA),, ,,5.000,,5.435 Puterea maxim? absorbit? total (kW/kVA),, ,,5.050,,5.489 'In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor montat in BMP existent , ATR 77039700 / 25.04.2013. Putere avizata 3,5 kW. 'Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14236274 | 2023-01-03 |  | 14236274 | 2023-01-03 | 2023 | 2023
328 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 17R | IF | 0.017985 | 0.017622 | 0 | 0,4 | PTA 4045 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 19 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14281776 | 2023-01-25 |  | 14281776 | 2023-01-27 | 2023 | 2023
329 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Magnoliei, nr. 8B | IF | 0.01815 | 0.017777 | 0 | 0,4 | PCZ 2406 BL. MAGURELE | 'Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14227822 | 2023-01-06 |  | 14227822 | 2023-01-12 | 2023 | 2023
330 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Principala, nr. 584 | IF | 0.009 | 0.00881 | 0 | 0,4 | PTA 7051 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 50 A. Contorul Smart Meter UAEEEDN22810430802 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13966491 | 2023-01-06 |  | 13966491 | 2023-01-23 | 2023 | 2023
331 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Mihai Bravu, nr. 9 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTA 2888 COM BERCENI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor montat in BMP existent, Putere avizata 5,5 kW. 'Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13976453 | 2023-01-03 |  | 13976453 | 2023-01-05 | 2023 | 2023
332 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Eroilor, nr. 32 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 7098 | Se va utiliza instalatie electrica existenta cu inlocuirea disjunctorului de 16A cu unu de 40A. Contorul se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13924961 | 2022-12-30 |  | 13924961 | 2023-01-11 | 2023 | 2023
333 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 76 C | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13849708 | 2022-12-29 |  | 13849708 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
334 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada George Cosbuc, nr. 9C | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 3323 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 20 A, in bmpt ex. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13851006 | 2022-12-23 |  | 13851006 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
335 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cheiul Dambovitei, nr. 26 | IF | 0.003 | 0.002885 | 0 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C conform ATR: 01364911/ 12.12.2017 si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=9,055kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13696287 | 2022-12-16 |  | 13696287 | 2023-01-03 | 2023 | 2023
336 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Strada VIOLETELOR, nr. 2 | IF | 0.01001 | 0.00977 | 25.97 | 0,23 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=5 0A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 13739189 | 2023-01-11 |  | 13739189 | 2023-01-23 | 2023 | 2023
337 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Sufaru Gheorghe, nr. 23-25 | B | 0.02 | 0.0194 | 0 | 0,4 | PTAB 4397 | Sporul de putere se va realiza cu utilizarea instalatiilor existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare aclientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13720652 | 2023-01-12 |  | 13720652 | 2023-01-16 | 2023 | 2023
338 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 22 | IF | 0.01275 | 0.012494 | 0 | 0,4 | PTAB 3556 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR IERDC09695/02.06.2008. Contorul UCEUEDN19410018489 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic intelligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT-ul existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13696341 | 2022-12-13 |  | 13696341 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
339 | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Ciofliceni, nr. 0 | IF | 0.00492 | 0.004821 | 0 | 0,4 | PTA 7455 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui contorul monofazat existent cu seria 004000872009010 cu un contor monofazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13697028 | 2023-01-06 |  | 13697028 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
340 | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Ghioceilor, nr. 22I, ap. 8 | IF | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PTAB 7828 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA : Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 13720672 | 2022-12-28 |  | 13720672 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
341 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Jandarmeriei, nr. 255 259 | B | 0.0186 | 0.018208 | 0 | 0,4 | PTAB 3182 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13756687 | 2023-01-25 |  | 13756687 | 2023-01-29 | 2023 | 2023
342 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Obaie, nr. 11N | IF | 0.01 | 0.00976 | 0 | 0,4 | PTAB 5289 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 63 A, in BMPT ex. Coord GPS: 44.363280 25.963810 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13692075 | 2023-01-03 |  | 13692075 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
343 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada A.I.Cuza, nr. 5 | IF | 0.01 | 0.0097 | 0 | 0,4 | PTAB 4080 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 20 A, in bmpt ex. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13722773 | 2022-12-22 |  | 13722773 | 2023-01-10 | 2023 | 2023
344 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada SFINTUL VASILE, nr. 9 | IF | 0.00729 | 0.007134 | 0 | 0,4 | PCZ 3201 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=16,010kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13758996 | 2022-12-21 |  | 13758996 | 2023-01-03 | 2023 | 2023
345 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Lazareni, nr. 58 | B | 0.0082 | 0.008016 | 0 | 0,23 | PTZ 815 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul monofazat inteligent existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta automata monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrariin afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13769775 | 2023-01-23 |  | 13769775 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
346 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada ELECTRICIENILOR, nr. 9999 | IF | 0.0069 | 0.006742 | 0 | 0,4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice | E-Distributie Muntenia | 13801048 | 2023-01-12 |  | 13801048 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
347 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 13J | IF | 0.00729 | 0.007134 | 0 | 0,4 | PTAB 4377 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=18,010kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13759227 | 2022-12-14 |  | 13759227 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
348 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Campia Libertatii, nr. 20 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13757335 | 2022-12-29 |  | 13757335 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
349 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Fermei, nr. 5 | IF | 0.012 | 0.01175 | 0 | 0,4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13591435 | 2023-01-25 |  | 13591435 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
350 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Moanga Vasile,Capitan, nr. 7, ap. PC | B | 0.0099 | 0.009672 | 0 | 0,4 | PTA 604 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin executarea urmatoarelor lucrari: -schimbare coloana si protectii trifazice Ir=20A cu Ir=40A in FDCP existent. Se va inlocui contorul existent seria: 0040021890 cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13590591 | 2022-12-20 |  | 13590591 | 2023-01-05 | 2023 | 2023
351 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Campului, nr. 18 | IF | 0.01 | 0.00976 | 0 | 0,23 | PTAB 3087 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 40 A, in bmpm ex. Se va monta in BMPM existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13600673 | 2022-12-30 |  | 13600673 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
352 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SOSEAUA Nordului, nr. 80, bl. VILA L5 | B | 0.01183 | 0.01183 | 0 | 0,4 | PTAB 3941 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_6 existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13521534 | 2022-12-29 |  | 13521534 | 2023-01-23 | 2023 | 2023
353 | jud. ILFOV, loc. VLADICEASCA, SOSEAUA Vladiceasca, nr. 27A | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13521986 | 2022-12-29 |  | 13521986 | 2023-01-12 | 2023 | 2023
354 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Ghidiceni, nr. 59, bl. VILA 6 | IF | 0.00455 | 0.004449 | 0 | 0,4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 3,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.4017622 25.9835617 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13549010 | 2022-12-12 |  | 13549010 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
355 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Gheorghe Doja, nr. 79 | B | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PTAB 709 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta automata monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13433489 | 2023-01-13 |  | 13433489 | 2023-01-25 | 2023 | 2023
356 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada I.L.Caragiale, nr. 7 D | IF | 0.01 | 0.00978 | 10 | 0,4 | PTA 3973 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13473500 | 2022-12-15 |  | 13473500 | 2023-01-23 | 2023 | 2023
357 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Crinului, nr. 118A | IF | 0.0195 | 0.019109 | 0 | 0,4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13295092 | 2023-01-20 |  | 13295092 | 2023-01-30 | 2023 | 2023
358 | jud. ILFOV, loc. CACIULATI, Strada Londra, nr. 17 | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13298963 | 2022-12-16 |  | 13298963 | 2023-01-12 | 2023 | 2023
359 | jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, SOSEAUA Afumati, nr. 40 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se vaprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13297492 | 2022-12-16 |  | 13297492 | 2023-01-25 | 2023 | 2023
360 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Apusului, nr. 5A | IF | 0.012 | 0.011757 | 200 | 0,4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13297163 | 2023-01-20 |  | 13297163 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
361 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, DRUMUL DE 313/1, nr. T93,P316/3, ap. CASA 25 | IF | 0.009 | 0.0088 | 0 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor . Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13347897 | 2022-12-30 |  | 13347897 | 2023-01-03 | 2023 | 2023
362 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Tibles, nr. 32 | IF | 0.01196 | 0.01172 | 0 | 0,4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13223040 | 2022-12-30 |  | 13223040 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
363 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Garofitei, nr. 38E | IF | 0.01001 | 0.009809 | 0 | 0,4 | PTAB 5354 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT, aferent ATR 04887442; Eneltel: RO001E142597632, Putere avizata 9 kW. Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13222060 | 2022-12-29 |  | 13222060 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
364 | jud. GIURGIU, loc. SABARENI, Strada BANICHII, nr. 80F | GR | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 13231167 | 2023-01-13 |  | 13231167 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
365 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 24B | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTZ 3130 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> iar contorul electric inteligent se va reprograma pentru noua putere solicitata de (Pa=10kW). Contorul trifazat existent, cu seria 05224854, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13274435 | 2022-11-25 |  | 13274435 | 2023-01-27 | 2023 | 2023
366 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada POTCOAVEI, nr. 18 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 3096 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa=12kW). Contorul trifazat existent, , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13282596 | 2022-12-16 |  | 13282596 | 2023-01-06 | 2023 | 2023
367 | jud. Bucuresti, loc. SECTOR 6, DRUMUL Ciorogarla, nr. 173, ap. 24 | B | 0.006 | 0.00578 | 0 | 0,4 | PTAB 5089 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea protectiilor existente Ir=16A in FDCP cu Ir= 32A si cu inlocui contorul seria: 001000710712017 cu un contor electronic inteligent monofazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta(sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13234124 | 2022-11-29 |  | 13234124 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
368 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Maracineni, nr. 114-116, ap. VILA 56 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 5360 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 13160524 | 2022-12-15 |  | 13160524 | 2023-01-05 | 2023 | 2023
369 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Mircea Voda, nr. 25 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTAB 4200 | ... Se va inlocui disjunctor monofazat existent cu disjunctor Ima=63 A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13117326 | 2022-12-16 |  | 13117326 | 2023-01-11 | 2023 | 2023
370 | jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada Ion Lahovari, nr. 87C, bl. vila 8/3 | IF | 0.025 | 0.02446 | 300 | 0,4 | PTA 7534 | -,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. -,,Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare aenergiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13101180 | 2022-12-09 |  | 13101180 | 2023-01-05 | 2023 | 2023
371 | jud. GIURGIU, loc. STEREA, SOSEAUA Garii, nr. 20 | GR | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 1259 STEREA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de In=50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 13127933 | 2022-12-16 |  | 13127933 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
372 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Saveni, nr. 36 | B | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 7352 | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR 148105883/20.08.2015, PVR 5516/11.11.2015 si se va monta un contor trifazat in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 13124861 | 2023-01-04 |  | 13124861 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
373 | jud. GIURGIU, loc. COSOBA, Strada Padurii, nr. 838 | GR | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 1453 COSOBA | Alimentarea cu energie electrica a locului de consum se va realiza din reteaua electrica de jt aferenta PTAB 1453, 1*250kVA; 20/0,4kV, din bornele de jt ale transformatorului, folosind cablu electric de jt unipolar conf.specificatiei DC 4141/6 RO, 4*1*150 mmp, L= 8m, montare cadru suport pentru tablou de jt tip DY 3010 RO, echipat cu un intrerupator tetrapolar automat j.t de 250 A tip DY 3101 RO. Din intreruptor se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4126, 3*150+95N mmp, L= 240m,in canalizatie de tip A , L= 225m (sapatura pamant L= 219m; foraj mecanizat nedirijat L= 6m ), in tub de protectie pliabil cu Ø 120 mmp pana la un un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC125/5A si un intrerupator in aval de TC-uri cu In= 80A (reglaj la Ir= 53A), amplasat pe soclu de beton, in exterior la limita de proprietate. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catr | E-Distributie Muntenia | 13127437 | 2022-11-29 |  | 13127437 | 2023-01-16 | 2023 | 2023
374 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Stefanesti, nr. 138 | IF | 0.006 | 0.005875 | 0 | 0,23 | PTA 3063 | ... Se va inlocui disjunctor monofazat existent Ima=32 A cu disjunctor monofazat Ima=40A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13131156 | 2022-12-06 |  | 13131156 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
375 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Badea Cartan, nr. 27-29, bl. corp C, sc. LOT 2 | B | 0.011205 | 0.011205 | 0 | 0,4 | PTS 161 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ?????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014. Se va inlocui intreruptorul tetrapolar cu Ia=16A existent in BMPT cu un intreruptor tetrapolar cu Ia=20A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13128860 | 2022-11-17 |  | 13128860 | 2023-01-11 | 2023 | 2023
376 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Amurgului, nr. 141A | IF | 0.0153 | 0.014956 | 0 | 0,4 | PTAB 7886 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, conform aviz 1414859/04.12.2017 si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15,3 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 12 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD vamonta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13090478 | 2022-12-28 |  | 13090478 | 2023-01-12 | 2023 | 2023
377 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, ALEEA Oituz, nr. 26 | IF | 0.004875 | 0.004758 | 0 | 0,4 | PTZ 1621 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente cu inlocuire in BMPT a protectiilor de 16A cu protectii tetrapolare de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,758 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210038270, contor electronic inteligent ( este deja prosumator AFM ) programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13096267 | 2022-12-06 |  | 13096267 | 2023-01-03 | 2023 | 2023
378 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Maracineni, nr. 114-116, ap. VILA 52 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 5360 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5360, cu reprogramarea contorului monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata ( Pa=6,3kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13109243 | 2023-01-25 |  | 13109243 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
379 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Nicolae Iorga, nr. 27 | IF | 0.02 | 0.01953 | 0 | 0,4 | PTAB 4136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13036434 | 2022-11-29 |  | 13036434 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
380 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Posada, nr. 23 | B | 0.007365 | 0.007018 | 0 | 0,4 | PTAB 1994 | Sporul de putere consumator la 8 Kw se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,018 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12968550 | 2022-12-29 |  | 12968550 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
381 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Tarla, nr. T9 363/2T | IF | 0.11193 | 0.10968 | 0 | 0,4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 08365266 din 29.07.2021. Se va inlocui intreruptorul JT existent de 180A cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator Ir=250A cu reglaj la 0,9 din In. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12946777 | 2022-12-19 |  | 12946777 | 2023-01-27 | 2023 | 2023
382 | jud. GIURGIU, loc. ADUNATII-COPACENI, SOSEAUA sos Giurgiului 193, nr. 193 | GR | 0.015 | 0.01445 | 0 | 0,4 | PTA 441 | Pentru realizarea sporului de putere : Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PTA 441 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L=8m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 124_MAT ed. 4, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur , prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=32A, pe stalpul de retea, la limita de proprietate, pe domeniul public. Nota1: - Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4 kV este de 1460 lei; - La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N); - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme); - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata; - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp; - Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR Calugareni. Nota2: Pentru utilizatorii de tip clien?i finali casnici ?i al prosumatorilor, costurile pentru achizi?ia ?i montarea grupului de m?surare a energiei electrice sau, dup? caz, a blocului de m?sur? ?i protec?ie, complet echipat, sunt suportate de c?tre operatorul de re?ea - conf. Ord.59/2013. | E-Distributie Muntenia | 12957359 | 2023-01-12 |  | 12957359 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
383 | jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada Zori de Zi, nr. 1, bl. VILA 26 | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, conform atr 159473521 / 25.05.2016 si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026054816, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12970441 | 2022-11-18 |  | 12970441 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
384 | jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Stefan cel Mare, nr. 65 | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,23 | PTA 3494 | ... Se va monta in bmp existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12953904 | 2022-11-29 |  | 12953904 | 2023-01-24 | 2023 | 2023
385 | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Ghioceilor, nr. 1A | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTAB 7828 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12974112 | 2023-01-06 |  | 12974112 | 2023-01-13 | 2023 | 2023
386 | jud. GIURGIU, loc. COLIBASI, ULITA Iii (Linia Mica), nr. 28 | GR | 0.01944 | 0.01905 | 0 | 0,4 | PTAB 577 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12936093 | 2022-12-08 |  | 12936093 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
387 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Manesti, nr. 41 | IF | 0.015 | 0.01465 | 0 | 0,4 | PTA 7331 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12976040 | 2022-11-15 |  | 12976040 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
388 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Nucetului, nr. 3 | B | 0.015 | 0.01468 | 0 | 0,4 | PTZ 279 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12850328 | 2023-01-05 |  | 12850328 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
389 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Gorunului, nr. 1 | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12773805 | 2023-01-25 |  | 12773805 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
390 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Primaverii, nr. 1, bl. VILA 2 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12820935 | 2022-12-15 |  | 12820935 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
391 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 38J | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40 A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12797241 | 2022-11-08 |  | 12797241 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
392 | jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Calea Bucuresti, nr. 491 | GR | 0.08 | 0.07838 | 0 | 0,4 | PTA 3303 BEBE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, ia contorul electronic trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=90,06kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12655561 | 2022-11-03 |  | 12655561 | 2023-01-27 | 2023 | 2023
393 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Nicolae Iorga, nr. 54 | IF | 0.03 | 0.029399 | 0 | 0,4 | PTAB 4136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12565142 | 2022-11-04 |  | 12565142 | 2023-01-12 | 2023 | 2023
394 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Nicoleanu Nicolae,Poet, nr. 18, bl. B3, ap. U8 | B | 0.008 | 0.007839 | 200 | 0,4 | PTAB 7862 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5.5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A | E-Distributie Muntenia | 12524390 | 2022-12-16 |  | 12524390 | 2023-01-11 | 2023 | 2023
395 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Simion Stefan,Soldat, nr. 36 | B | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTZ 174 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea BMPM-ului existent, cu BMPT 40A, tip FT 124 MAT, ed.04. BMPT 40A, se va monta in locul BMPM-ului existent. BMPT 40A, se va alimenta din cofret M4 existent, printr-un cablu 3x10+6C. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12565454 | 2022-12-15 |  | 12565454 | 2023-01-08 | 2023 | 2023
396 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Aviator Constantin Cantacuzino, nr. 10, bl. P626 | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va inlocui disjuctorul trifazat existent cu un disjuctor trfazat cu Ima=50A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12565555 | 2022-11-29 |  | 12565555 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
397 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada ANEMONEI, nr. 14 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 7849 | -,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 32 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 12538746 | 2022-12-27 |  | 12538746 | 2023-01-27 | 2023 | 2023
398 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 71J | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 5262 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5262, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12493275 | 2022-11-09 |  | 12493275 | 2023-01-11 | 2023 | 2023
399 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Jandarmeriei, nr. 141 | B | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 3281 LOC MOGOSOAIA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A iar contorul electric inteligent se va reprograma pentru noua putere solicitata de (Pa=20kW). Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12476292 | 2022-11-09 |  | 12476292 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
400 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada De 199/7, nr. 1A | IF | 0.01 | 0.009795 | 0 | 0,4 | PTAB 3083 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9709174, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12477033 | 2023-01-17 |  | 12477033 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
401 | jud. GIURGIU, loc. CASCIOARELE (GAISENI), Strada Monumentului, nr. 136 | GR | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PTAB 1414 CASCIOARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12471208 | 2022-11-03 |  | 12471208 | 2023-01-23 | 2023 | 2023
402 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Fermei, nr. 34 | IF | 0.017 | 0.0166 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 10025656 | 2022-08-25 |  | 10025656 | 2023-01-27 | 2023 | 2023
403 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Livezilor, nr. FN, bl. VILA .3 | IF | 0.006 | 0.005855 | 28.57 | 0,4 | PTA 7606 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent realizat conform ATR 09884277/03.05.2022 cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter existent se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12352653 | 2022-12-27 |  | 12352653 | 2023-01-06 | 2023 | 2023
404 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Intrarea Bucuresti-Targoviste, nr. 8C | IF | 0.01157 | 0.011329 | 0 | 0,4 | PTAB 7812 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12298685 | 2022-11-08 |  | 12298685 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
405 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Campinita, nr. 17 | B | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PTZ 403 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar existent Ia=20A cu un nou intreruptor tetrapolar Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12229740 | 2022-12-15 |  | 12229740 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
406 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Marasesti, nr. 32C | IF | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 10371526/13.07.2011 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 25 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT 25 A. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12256175 | 2022-11-29 |  | 12256175 | 2023-01-27 | 2023 | 2023
407 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL PADUREA PUSTNICU, nr. 141D, bl. RU28 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4094 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Bransament trifazat subteran alimentat din LES aferenta PTAB 4094 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 37m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060lei. Contorul monofazat existent, cu seria UAEEEDN16510046262, se va demonta, BMPM-ul si bransamentul monofazat va fi dezafectat se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12124812 | 2022-12-15 |  | 12124812 | 2023-01-16 | 2023 | 2023
408 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Intre Vii, nr. 10A | IF | 0.01 | 0.00977 | 0 | 0,4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12151369 | 2023-01-31 |  | 12151369 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
409 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Eroului, nr. 198 | IF | 0.0243 | 0.023813 | 0 | 0,4 | PTA 2274 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in BMPT existent , si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV . | E-Distributie Muntenia | 12120430 | 2022-12-15 |  | 12120430 | 2023-01-16 | 2023 | 2023
410 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 208 | IF | 0.08 | 0.0782 | 0 | 20 | S20 BLOCURI DANUBIANA-POP LEORDENI IF | Pentru realizarea diminuareii de putere ce se solicita pentru separarea POD-urilor, in prezent acestea sunt multipod, se au in vedere urmatoarele: Lucrari pe tarif de racordare: Echiparea compartimentului de racordare sectia 2 de bare a PC 4036: Conform ORD ANRE 17/2022 in celula de masura existenta in PC 4036 se vor inlocui prin grija si cheltuiala E-distributie Muntenia transformatoarele de curent de 400/5 A/A existente cu transformatoare de curent nou proiectate de 50/5 A/A, modificandu-se constanta de facturare existenta pe POD: RO001E142993777 de la 16000 la 2000. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare : -1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); -1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -1 transformator de putere, trifazat, de 800kVA, 20/0,4 kV; -1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. | E-Distributie Muntenia | 12124872 | 2022-11-09 |  | 12124872 | 2023-01-29 | 2023 | 2023
411 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sperantei, nr. 6A | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTZ 3347 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 10289953/22.07.2022 cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter existent se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12007503 | 2022-12-29 |  | 12007503 | 2023-01-06 | 2023 | 2023
412 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, SOSEAUA Garii, nr. 8 | IF | 0.04514 | 0.044227 | 0 | 0,4 | PTAB 4101 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat de energie active si reactiva in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11798106 | 2022-11-04 |  | 11798106 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
413 | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, DRUMUL Obstii, nr. nc 1040/2 | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente se va dezafecta contorul cu seria 001000700348115 si monta contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 32A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Vechiul contor cu seria 001000700348115 se va demonta si preda la UO Ilfov Vest. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11826118 | 2022-10-27 |  | 11826118 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
414 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Fluierului, nr. 11 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTS 558 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11820291 | 2022-09-29 |  | 11820291 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
415 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Serbanescu Alexandru, cpt. av., nr. 87 | B | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | PTAB 3838 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x50,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11624313 | 2022-10-26 |  | 11624313 | 2023-01-30 | 2023 | 2023
416 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 204 | IF | 0.01 | 0.00976 | 0 | 0,4 | PTAB 3200 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020781514, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11627030 | 2023-01-12 |  | 11627030 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
417 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Avram Iancu, nr. 22-26 | IF | 0.082635 | 0.080969 | 0 | 0,4 | PTAB 4444 | Realizarea sporului de putere se va face astfel: ? Se va monta un intreruptor de joasa tensiune tetrapolar de 250 A cu comanda motorizata in PTAB 4444. ? Se va pleca din intreruptorul proiectat cu un cablu JT 3x150+95N (DC 4146 RO), conform schita anexata, in lungime de L=64 m (7 m trotuar asfaltat, 32 m sapatura pamant, 12 m strada asfaltata, 10 m plecare PTAB, 3 m legaturi BMPT), pana la un BMPT semidirect cu Ir=160A, tip FT-257_MAT, echipat cu: - Un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 [A/A], conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - Adaptor pentru instalarea contorului AEM - Un intreruptor de joasa tensiune Ir=160A - Un separator de joasa tensiune Ir=160A Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 11464990 | 2022-08-31 |  | 11464990 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
418 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Viitorului, nr. 26E | IF | 0.01326 | 0.012975 | 100 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13,26 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 10 kW) <(>,<)> inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 11428856 | 2022-12-08 |  | 11428856 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
419 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Miorita, nr. 71F, ap. lot7 | IF | 0.012 | 0.011759 | 0 | 0,4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuire disjunctor existent cu disjunctor trifazat 63A, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contorul electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11445200 | 2022-10-24 |  | 11445200 | 2023-01-16 | 2023 | 2023
420 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7 | B | 0.0999 | 0.097852 | 0 | 10 | S10 FCTB-COTROCENI CEL 12 BUC NOUA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11465279 | 2022-09-09 |  | 11465279 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
421 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Pancota, nr. 82, ap. 1 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 860 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11448750 | 2023-01-10 |  | 11448750 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
422 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Bulevardul Metalurgiei, nr. 126 | B | 0.036 | 0.035277 | 0 | 0,4 | PTAB 5055 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 35,277 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui, daca e cazul cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11398265 | 2022-09-19 |  | 11398265 | 2023-01-06 | 2023 | 2023
423 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Burlacului, nr. 23A | IF | 0.005 | 0.0081 | 0 | 0,4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11128443 | 2022-12-30 |  | 11128443 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
424 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Rezervelor, nr. 1855 | IF | 0.01705 | 0.016708 | 0 | 0,4 | PTAB 5058 | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11159132 | 2023-01-12 |  | 11159132 | 2023-01-26 | 2023 | 2023
425 | jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Cozia, nr. 2 | IF | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PTA 7146 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11127001 | 2022-11-09 |  | 11127001 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
426 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Baicului, nr. 82 A | B | 0.06 | 0.058797 | 0 | 10 | S10 T729C1+C2-PA965 CEL 9 BUC NOUA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 75,6 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centraleformate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11161128 | 2022-09-08 |  | 11161128 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
427 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Vatra Dornei, nr. 10 | IF | 0.011 | 0.006968 | 0 | 0,4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10976518 | 2022-12-16 |  | 10976518 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
428 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Stefanesti, nr. 8, 8A | IF | 0.77 | 0.7496 | 0 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Conform SS -aviz CTE nr.46/2/27.10.2022. Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune PC4507 - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatorul 800 kVA si implicit PC 4507 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT LPP -20/0,4kV 800 kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric carevor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privindracordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10728156 | 2022-11-28 |  | 10728156 | 2023-01-09 | 2023 | 2023
429 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Stefanesti, nr. 8 si 8A | IF | 0.99 | 0.965 | 0 | 20 | S20 FAN COURIER -AFUMATI IF | Conform SS revizia 1, aviz CTE nr. 46/5/27.10.2022: Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4507 bis - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatorul 2000kVA si implicit PC 4507 bis in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Auchan Cold-20/0,4kV 2000kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507 bis. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507 bis, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q ? Tensiune, U ? Frecventa, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507 bis. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507 bis. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10725745 | 2022-11-28 |  | 10725745 | 2023-01-17 | 2023 | 2023
430 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, SOSEAUA Alexandriei, nr. 152-156 | IF | 0.02664 | 0.026097 | 0 | 20 | S20 POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 20071/160 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10526835 | 2022-09-07 |  | 10526835 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
431 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, ALEEA Campul Mosilor, nr. 5, bl. MARE, sc. - | B | 0.0999 | 0.097892 | 0 | 10 | S10 PA600B+PA2550B-OBOR CEL 7 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,9 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centraleformate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10544093 | 2022-09-26 |  | 10544093 | 2023-01-23 | 2023 | 2023
432 | jud. GIURGIU, loc. SABARENI, Strada Ghioceilor, nr. 20 | GR | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 1464 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt, FDCP aferenta PT 1464, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L= 8m, in canalizatie de tip A L= 4m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat progrmat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 10484817 | 2022-09-20 |  | 10484817 | 2023-01-18 | 2023 | 2023
433 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Bulevardul Biruintei, nr. 11 | IF | 0.1 | 0.097998 | 16.66 | 20 | PTZ 3405 AVIA MOTORS | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTZ 3405/630 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10459265 | 2022-10-04 |  | 10459265 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
434 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada TEBEA, nr. 3 | IF | 0.03924 | 0.038395 | 0 | 0,4 | PTAB 4102 | Pentru realizarea sporului de putere: SE va inlocui BMPT existent cu BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca nu se poate obtine acordul primariei pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va demonta contorul de catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC= 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor | E-Distributie Muntenia | 09920851 | 2022-12-15 |  | 09920851 | 2023-01-06 | 2023 | 2023
435 | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Intrarea Traian, nr. 8 | IF | 0.008 | 0.007835 | 0 | 0,4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09547553 | 2022-03-07 |  | 09547553 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
436 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul Dunarii, nr. 41 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PCZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09358775 | 2022-01-31 |  | 09358775 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
437 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Perlelor, nr. 12C | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09644846 | 2022-03-09 |  | 09644846 | 2023-01-04 | 2023 | 2023
438 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Bratasanu Ghinea, nr. 11 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent de pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09369109 | 2022-02-25 |  | 09369109 | 2023-01-10 | 2023 | 2023
439 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Botez Eugen, c-dor., nr. 30 | B | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0,4 | PTS 198 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea bransamentului existent intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul Firidei de Bransament. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPM proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09205635 | 2022-01-20 |  | 09205635 | 2023-01-20 | 2023 | 2023
440 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Petrache Florea,Sergent, nr. 16 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09636614 | 2022-03-18 |  | 09636614 | 2023-01-05 | 2023 | 2023
441 | jud. GIURGIU, loc. VARASTI, Strada Extravilan, nr. T35/1 | GR | 0.84 | 0.7912 | 0 | 20 | A20 VARASTI-COLIBASI GR | Conf.SS nr. 210902-3/2021-editia nov.2021 , aviz CTE 1/8/29.10.2021-varianta 1- racordarea CEF NGK HELIOS se va realiza in LEA 20kV Varasti din st 110/20kV Colibasi prin inserierea punctului de conexiune 20kV proiectat intre PC nr.5716 si PT 588. Lucrari pe tarif de racordare : - Realizare racord intrare -iesire LES 20 kV pentru incadrarea noului PC 20kV LEA(LES) 20 kV Dobreni zona PC 5716 cu cablu 2x Al 3x185 mmp în lungime de 10m ; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton ( amplasat la 10m de PC 5716 existent) echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF NGK HELIOS in lungime 1,6km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08581097 | 2022-01-28 |  | 08581097 | 2023-01-25 | 2023 | 2023
442 | jud. GIURGIU, loc. VARASTI, Strada Extravilan, nr. T35/1 | GR | 0.84 | 0.7912 | 0 | 20 | S20 DOBRENI-COLIBASI GR | conform 210928-2/2021-, faza Studiu de Solutie-editia nov.2021 , aviz CTE 1/7/29.10.2021- varianta 1- Racordarea CEF SJK ASSET in LEA(LES) 20kV Dobreni alimentata din statia de transformare 110/20kV Colibasi prin inserierea punctului de conexiune 20kV proiectat intre PC nr. 5716 si PT 567 a),, Lucrari pe tarif de racordare : - Realizare racord intrare -iesire LES 20 kV pentru incadrarea noului PC 20kV LEA(LES) 20 kV Dobreni zona PC 5716 cu cablu 2x Al 3x185 mmp în lungime de 10m ; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton ( amplasat la 10m de PC 5716 existent) echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF SJK ASSET in lungime 1,6km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08580571 | 2022-01-28 |  | 08580571 | 2023-01-25 | 2023 | 2023
443 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Bisericii, nr. 21 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09606989 | 2022-03-08 |  | 09606989 | 2023-01-10 | 2023 | 2023
444 | jud. GIURGIU, loc. BACU, Strada Intravilan, nr. FNNC32632, bl. T67, sc. P530/13 | GR | 0.005 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PTAB 1504 LOCUINTE RADU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15477705 | 2023-01-30 |  | 15477705 | 2023-01-31 | 2023 | 2023
445 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Timisoara, nr. 104 SPEC | B | 0.1155 | 0.11319 | 0 | 0,4 | PTZ 2404 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 115,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Formulei in cazul instalatiei de stocare :?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15238477 | 2023-01-17 |  | 15238477 | 2023-01-19 | 2023 | 2023
446 | jud. GIURGIU, loc. ROATA DE JOS, Strada Republicii, nr. 75 | GR | 0.0243 | 0.023813 | 0 | 0,4 | PTAB 1332 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 17G26510110075568, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14136919 | 2023-01-17 |  | 14136919 | 2023-01-23 | 2023 | 2023
447 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Paulescu Alexandru, lt., nr. 20-22 | B | 0.015 | 0.0146 | 0 | 0,4 | PTS 4488 | Utilizare instalatii electrice existente pentru asigurare spor de putere pe partea de consum. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta automata trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13365075 | 2022-12-13 |  | 13365075 | 2023-01-10 | 2023 | 2023
448 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Intrarea Iliescu Teodor,Aviator, nr. 37, ap. AP 1 | B | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0,4 | PTS 1082 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin programarea contorului inteligent pentru Pa=8,20 kW si cu plata tarifului de utilizare Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14474211 | 2022-12-22 |  | 14474211 | 2022-12-28 | 2023 | 2023
449 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Padurea Craiului, nr. 9H | IF | 0.015 | 0.01469 | 0 | 0,4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14153488 | 2022-12-30 |  | 14153488 | 2022-12-31 | 2023 | 2023
450 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, SOSEAUA Unirii, nr. 190 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 14018956 | 2022-12-28 |  | 14018956 | 2022-12-28 | 2023 | 2023
451 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Sibiceanu Costache, nr. 35 | B | 0.015 | 0.015 | 0 | 0,4 | PTZ 3199 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului inteligent pentru Pa=15,00 kW si cu plata tarifului de utilizare Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 13974383 | 2022-12-16 |  | 13974383 | 2022-12-16 | 2023 | 2023
452 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Intrarea PADURII, nr. 2A | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 7248 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 20 A. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13720641 | 2022-12-20 |  | 13720641 | 2022-12-28 | 2023 | 2023
453 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Agatului, nr. 68 | B | 0.013 | 0.012739 | 0 | 0,4 | PTAB 4425 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si se va programacontorul electric intelligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea respective pentru noua putere solicitata (Pa=27 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13719088 | 2022-12-20 |  | 13719088 | 2022-12-28 | 2023 | 2023
454 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Bobului, nr. 61 -63 | B | 0.015 | 0.014645 | 0 | 0,4 | PTZ 2600 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,645 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13720605 | 2022-12-22 |  | 13720605 | 2022-12-28 | 2023 | 2023
455 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Stejarului, nr. 36 | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTAB 1191 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000688685514 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13720896 | 2022-12-22 |  | 13720896 | 2022-12-22 | 2023 | 2023
456 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Maracineni, nr. 114-116, ap. VILA 22 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 5360 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 40 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13577260 | 2022-12-13 |  | 13577260 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
457 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Doinei, nr. 35 | IF | 0.0099 | 0.009692 | 0 | 0,4 | PTA 7606 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 14 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13558605 | 2022-12-15 |  | 13558605 | 2022-12-17 | 2023 | 2023
458 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Marasesti, nr. 17 | IF | 0.009 | 0.008765 | 0 | 0,4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13568172 | 2022-11-29 |  | 13568172 | 2022-12-05 | 2023 | 2023
459 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada IOAN SLAVICI, nr. 53, bl. CASA C12 | IF | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PTAB 4500 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 32 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13426667 | 2022-12-13 |  | 13426667 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
460 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Octavian Goga, nr. 68 | IF | 0.00532 | 0.005213 | 0 | 0,4 | PTA 7545 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13427088 | 2022-12-09 |  | 13427088 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
461 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Martha Bibescu, nr. 121 A | IF | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTA 7579 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13424053 | 2022-12-16 |  | 13424053 | 2022-12-22 | 2023 | 2023
462 | jud. ILFOV, loc. CATELU, Strada Viilor, nr. 42 | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 3163 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM-ul existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 13427322 | 2022-12-15 |  | 13427322 | 2022-12-15 | 2023 | 2023
463 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Marasesti, nr. 14 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 3238 COM OTOPENI | Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13452271 | 2022-12-13 |  | 13452271 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
464 | jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Calea Bucuresti, nr. 341 | GR | 0.01353 | 0.013258 | 0 | 0,4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=15,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13426338 | 2022-12-14 |  | 13426338 | 2022-12-21 | 2023 | 2023
465 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 107 B | IF | 0.0132 | 0.012926 | 0 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25, se va monta un contor electronic trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=13,5 kW). ,, Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13364907 | 2022-12-22 |  | 13364907 | 2022-12-29 | 2023 | 2023
466 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, DRUMUL Targului, nr. 32-A, bl. casa 3 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5227 | ... Se vor utiliza instalatiile existente se va programa contorul inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13366006 | 2022-12-07 |  | 13366006 | 2022-12-07 | 2023 | 2023
467 | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Stefan cel Mare, nr. 13 Bis, bl. P698CC | IF | 0.02 | 0.01955 | 0 | 0,23 | PTA 7112 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13398769 | 2022-12-16 |  | 13398769 | 2022-12-22 | 2023 | 2023
468 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Rasaritului, nr. 5B | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 3340 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 13252950/30.07.2012. Contorul UCEUEDN18410005082 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic intelligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT-ul existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13364797 | 2022-12-14 |  | 13364797 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
469 | jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Ungureni, nr. 96 | IF | 0.02 | 0.01959 | 0 | 0,4 | PTA 7144 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13317959 | 2022-11-29 |  | 13317959 | 2022-12-29 | 2023 | 2023
470 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Primaverii, nr. 69 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13294835 | 2022-12-07 |  | 13294835 | 2022-12-12 | 2023 | 2023
471 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 59A | IF | 0.0096 | 0.009398 | 0 | 0,4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 26796536/11.09.2012 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT-ul existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 13348477 | 2022-12-14 |  | 13348477 | 2022-12-15 | 2023 | 2023
472 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Negri Costache, nr. 25 | B | 0.015 | 0.01465 | 0 | 0,4 | PTS 181 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor smart la Pa=15kW. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0750753 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13295570 | 2022-12-13 |  | 13295570 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
473 | jud. GIURGIU, loc. CASCIOARELE (GAISENI), Strada Monumentului, nr. 45 | GR | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs = 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 13316497 | 2022-12-12 |  | 13316497 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
474 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Gheorghe Adamescu, nr. 43 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTM 2104 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din LEA jt str. Gheorghe Adamescu, printr-un bransament trifazat 3x10+6C, pana la un BMPT 40A, tip FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa pe gardul de beton, cu acces din domeniul public. | E-Distributie Muntenia | 13256653 | 2022-11-24 |  | 13256653 | 2022-12-23 | 2023 | 2023
475 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea FABULEI, nr. 4 | IF | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP DUAL existent. Se va utiliza disjunctorul monofazat de 32A existent. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 13254187 | 2022-12-07 |  | 13254187 | 2022-12-09 | 2023 | 2023
476 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Chitarei, nr. 18 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 2946 | Sporul de putere solicitat pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru noua putere avizata productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta automata trifazata de 32A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | E-Distributie Muntenia | 13274093 | 2022-12-07 |  | 13274093 | 2022-12-07 | 2023 | 2023
477 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Constantin Stere, nr. 16A | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTS 997 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat este programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13154053 | 2022-12-23 |  | 13154053 | 2022-12-27 | 2023 | 2023
478 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Marasti, nr. 3 | IF | 0.005 | 0.004895 | 0 | 0,4 | PTAB 4231 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13202908 | 2022-11-24 |  | 13202908 | 2022-12-13 | 2023 | 2023
479 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Codrului, nr. 19 | IF | 0.01296 | 0.012699 | 0 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Utilizarea instalatiei de racordare, contorul trifazat se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13138646 | 2022-12-07 |  | 13138646 | 2022-12-08 | 2023 | 2023
480 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Viilor, nr. 43D | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu disjunctor monofazat existent cu Ir=40A, in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat , de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului . | E-Distributie Muntenia | 13090884 | 2022-12-23 |  | 13090884 | 2022-12-29 | 2023 | 2023
481 | jud. ILFOV, loc. CALDARARU, Strada LACRAMIOAREI, nr. 7, bl. 1 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13110346 | 2022-12-23 |  | 13110346 | 2022-12-27 | 2023 | 2023
482 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Mihai Eminescu, nr. 31 | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13111323 | 2022-11-28 |  | 13111323 | 2022-12-05 | 2023 | 2023
483 | jud. GIURGIU, loc. COLIBASI, Strada LINIA MICA, nr. 80 | GR | 0.01944 | 0.01905 | 0 | 0,4 | PTAB 577 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13115887 | 2022-11-17 |  | 13115887 | 2022-12-20 | 2023 | 2023
484 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Mugurelui, nr. 3A | IF | 0.00648 | 0.006348 | 0 | 0,4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 13083673 | 2022-12-14 |  | 13083673 | 2022-12-17 | 2023 | 2023
485 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Viscolului, nr. 85D, bl. LOT 3 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul monofazic existent din FDCP-4 pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13073625 | 2022-11-29 |  | 13073625 | 2022-12-05 | 2023 | 2023
486 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Dumitru N. Dumitru, nr. 8 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 4014 | ... Se va inlocui disjunctor monofazat existent Ima=32A cu un disjunctor Ima=50 A. Se va monta in BMPM existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13083603 | 2022-11-29 |  | 13083603 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
487 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Pescarusului, nr. 4 | IF | 0.012285 | 0.012029 | 0 | 0,4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,285 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13035755 | 2022-12-07 |  | 13035755 | 2022-12-20 | 2023 | 2023
488 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada LAGUNA ALBASTRA, nr. 116 B | IF | 0.01836 | 0.017913 | 0 | 0,4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13059060 | 2022-12-27 |  | 13059060 | 2022-12-29 | 2023 | 2023
489 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Sarbi, nr. 155 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5321 | ... Se vor utiliza instalatiile existente se va monta contor inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12956579 | 2022-12-07 |  | 12956579 | 2022-12-29 | 2023 | 2023
490 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Castanilor, nr. 40 | IF | 0.00304 | 0.002969 | 0 | 0,4 | PTA 7218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12933624 | 2022-11-29 |  | 12933624 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
491 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Mugurelui, nr. 44, ap. VILA 7 | IF | 0.005 | 0.0048 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5218, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului monofazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12930381 | 2022-12-13 |  | 12930381 | 2022-12-22 | 2023 | 2023
492 | jud. GIURGIU, loc. VLAD TEPES, Strada DE 100, nr. 1 | GR | 0.1 | 0.097999 | 100 | 20 | A20 FAO-PRUNDU GR | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul electronic cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie in compartiment masura existent. | E-Distributie Muntenia | 12926699 | 2022-11-02 |  | 12926699 | 2022-12-27 | 2023 | 2023
493 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Zosima Dumitru,Inginer, nr. 52 ABIS | B | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului pentru Pa=14,30 kW si cu plata tarifului de utilizare Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12958081 | 2022-12-14 |  | 12958081 | 2022-12-16 | 2023 | 2023
494 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Castanilor, nr. 12B | IF | 0.015 | 0.0146 | 0 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032435321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12821735 | 2022-12-06 |  | 12821735 | 2022-12-06 | 2023 | 2023
495 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada I.C.Bratianu, nr. 121 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1290269, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12877466 | 2022-12-07 |  | 12877466 | 2022-12-09 | 2023 | 2023
496 | jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, Strada Curtii, nr. 5 | IF | 0.01 | 0.0097 | 0 | 0,4 | PTA 7522 | Se va inlocui disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12841401 | 2022-12-16 |  | 12841401 | 2022-12-29 | 2023 | 2023
497 | jud. ILFOV, loc. TEGHES, Strada LIBERTATII, nr. 2 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 09215490 din 25.01.2022. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent de 16A cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 32A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12822270 | 2022-11-11 |  | 12822270 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
498 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Alunului, nr. 25H, bl. CORP B, sc. Vila 1 | IF | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,185 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12877654 | 2022-12-16 |  | 12877654 | 2022-12-28 | 2023 | 2023
499 | jud. ILFOV, loc. GAGU, Strada Cozia, nr. 17 | IF | 0.05 | 0.048945 | 18.75 | 0,4 | PTA 7422 GAGU | Se va utiliza bransamentul trifazat existent din CD a PTA 7422, si se va inlocui BMPT-ul existent cu un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT ( materiale unificate Enel DMI031069RO ) separator si intreruptor avand Ir=100 A, ce se va amplasa pe domeniul public in fata proprietatii beneficiarului. BMPT-ul existent se va demonta si preda la E-Distributie Muntenia. Inlocuirea BMPT-ului se va face pe cheltuiala E-Distributie Muntenia; Contorul trifazat in montaj direct existent se va demonta de catre E-Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 12817270 | 2022-12-14 |  | 12817270 | 2022-12-16 | 2023 | 2023
500 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Calea BUCURESTI, nr. 14 | IF | 0.01 | 0.00977 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12808403 | 2022-12-15 |  | 12808403 | 2022-12-29 | 2023 | 2023
501 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Knappe Carol, nr. 19 | B | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu preluarea bransamentului subteran existent intr-un BMPT-50A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea BMPT existent, respectiv masura aferenta acestuia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatiade alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12698513 | 2022-11-09 |  | 12698513 | 2022-12-05 | 2023 | 2023
502 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Somesul Rece, nr. 5 | B | 0.025 | 0.025 | 0 | 0,4 | PTZ 1196 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu preluarea bransamentului subteran existent intr-un BMPT-50A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv Nisa si masura aferenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12698608 | 2022-11-09 |  | 12698608 | 2022-12-12 | 2023 | 2023
503 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, ALEEA Mesteacanului, nr. 2 | IF | 0.0132 | 0.012926 | 0 | 0,4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019010, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12720447 | 2022-12-12 |  | 12720447 | 2022-12-12 | 2023 | 2023
504 | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada Libertatii, nr. 66 | IF | 0.008 | 0.007838 | 0 | 0,4 | PTAB 3645 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent realizat conform ATR 163872731/08.08.2016 cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter UAEEEDN19210045536 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat UAEEEDN19210045536 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM-ul existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12685430 | 2022-12-14 |  | 12685430 | 2022-12-20 | 2023 | 2023
505 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Paraul Rece, nr. 1E | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 3570 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12700391 | 2022-12-15 |  | 12700391 | 2022-12-28 | 2023 | 2023
506 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Arges, nr. 1 | IF | 0.01638 | 0.016042 | 0 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va inlocui siguranta existenta Ima=16 a cu siguranta trifazata Ima=40 A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12626920 | 2022-11-09 |  | 12626920 | 2022-12-13 | 2023 | 2023
507 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 23 | IF | 0.01053 | 0.010318 | 0 | 0,4 | PTA 7720 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12514824 | 2022-12-08 |  | 12514824 | 2022-12-23 | 2023 | 2023
508 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Daliei, nr. 10 | IF | 0.015 | 0.01464 | 0 | 0,4 | PTA 3973 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12495972 | 2022-11-08 |  | 12495972 | 2022-12-05 | 2023 | 2023
509 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Crinului, nr. 9 | IF | 0.006 | 0.00585 | 0 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12479844 | 2022-12-08 |  | 12479844 | 2022-12-08 | 2023 | 2023
510 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, PRELUNGIREA GARII CATELU, nr. 18 | IF | 0.02925 | 0.028659 | 0 | 0,4 | PTZ 110 | Pentru realizarea sporului de putere este necesara inlocuirea BMPT-25A existent cu un BMPTS-50A, tip FT 257 MAT ed. 01, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata la limita de proprietate, in locul BMPT actual. BMPTS se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 50A; -un separator de joasa tensiune de 63A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS proiectata se va inlocui contorul seria: UFEUEDN22210044620, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12358076 | 2022-10-20 |  | 12358076 | 2022-12-06 | 2023 | 2023
511 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 23 August, nr. 158 | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12324979 | 2022-12-15 |  | 12324979 | 2022-12-16 | 2023 | 2023
512 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Curtea Domneasca, nr. 12, bl. P171/1/14 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 5403 | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 9647429, se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 40A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP DUAL existent. | E-Distributie Muntenia | 12326249 | 2022-12-08 |  | 12326249 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
513 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 38M, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.007 | 0.00685 | 0 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12173585 | 2022-11-08 |  | 12173585 | 2022-12-27 | 2023 | 2023
514 | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 68 | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 5268 | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 09039079 din 25.11.2021, se va pastra disjunctorul existent. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12229316 | 2022-12-08 |  | 12229316 | 2022-12-13 | 2023 | 2023
515 | jud. ILFOV, loc. CIOLPANI, Strada Sfanta Maria, nr. 40 | IF | 0.004005 | 0.003915 | 0 | 0,4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12232747 | 2022-12-08 |  | 12232747 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
516 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Vasile Alecsandri, nr. 1/11A | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=24 kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12228980 | 2022-10-21 |  | 12228980 | 2022-12-12 | 2023 | 2023
517 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Dunei, nr. 18 | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTA 5282 | Putere instalat? (kW/kVA) ,,25.000,,27.174,, Putere maxima evacuata (kW/kVA),, ,,7.830,,8.700,, Puterea maxima absorbita SI (kW/kVA),, ,,0.010,,0.010,, Putere absorbita necesara (kW/kVA),, ,,25.000,,27.174,, Puterea maxim? absorbit? total (kW/kVA),, ,,25.010,,27.185,, 'In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor montat in BMP existent, Putere avizata 9 ,01kW. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. b) lucrari de intarire necesare pentru racordare, evaluarea costurilor acestora si termenele de realizare a lucrarilor respective c) valoarea puterii maxime care poate fi aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire kW d) precizarea punctului de racordare LES JT nivel de tensiune TRIFAZIC, a punctului de delimitare nivel de tensiune Trifazat si elementul fizic unde se face delimitarea la bornele sirului de cleme din compartimentul utilizatorului ; si a punctului de masurare nivel de tensiune nivel de tensiune Trifazat loc de montare BMPT masurarea energiei electrice se realizeaz? prin contor Trifazat e) datele necesare pentru stabilirea tarifului de racordare Detalii si precizari privind avizele si acordurile necesare pentru realizarea solutiei propuse 8.a) Cerin?e pentru protec?iile ?i automatiz?rile la interfa?a cu re?eaua electric? b) Alte cerin?e: de monitorizare ?i reglaj - interfe?ele sistemelor de monitorizare, comand?, achizi?ie de date, m?surare a energiei electrice, telecomunica?ii - pentru principalele echipamente de m?surare, protec?ie, control ?i automatizare din instala?iile utilizatorului c) Condi?ii specifice pentru racordare 'Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la ENEL Distributie Muntenia, de catre un electrician autorizat ANRE. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. 'Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?, conform Ord. 288/2018 iar etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare va respecta Ord. ANRE nr.51/2019. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui grup de masura in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. 'In situatia in care protectiile de interfata nu se vor putea realiza in invertoare, in instalatia de utilizare se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul de interfata asigura: evitarea alimentarii RED de catre instalatia de producere atunci cand sursa din sistem a disparut sau in caz de defect potectia RED valori anormale ale tensiunii sau frecventei in datorate instalatiei de producere. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un \ 0,5 s; Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 1 ? 47,5 Hz \ 0,5 s; Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. Invertorul va avea activata si functia LVRT (Low Voltage Right Trough). La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta con conform Ord.226 /2018 si 59/2014 ANRE,privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, NTE 003/04/00 Normativpentru construc?ia liniilor aeriene de energie electric? cu tensiuni peste 1000 V si NTE 007/08/00 Normativpentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 12118182 | 2022-12-15 |  | 12118182 | 2022-12-29 | 2023 | 2023
518 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Luica, nr. 170 SPEC, bl. 134 | B | 0.12 | 0.11755 | 94 | 0,4 | PTZ 2947 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 117,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 15G14570110064238, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Puterea evacuata in retea va fi limitata la 38 kW, conform declaratie client, atasata fisei de solutie. | E-Distributie Muntenia | 11950750 | 2022-09-21 |  | 11950750 | 2022-12-16 | 2023 | 2023
519 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ferme I, nr. 3B | IF | 0.01166 | 0.010927 | 0 | 0,4 | PTA 3309 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 9534674, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11938782 | 2022-10-25 |  | 11938782 | 2022-12-13 | 2023 | 2023
520 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Marasesti, nr. 40 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 4231 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11900370 | 2022-11-11 |  | 11900370 | 2022-12-20 | 2023 | 2023
521 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, SOSEAUA Giurgiului, nr. 292, et. V | IF | 0.06 | 0.05879 | 0 | 20 | A20 COPACENI-COPACENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11818478 | 2022-09-13 |  | 11818478 | 2022-12-22 | 2023 | 2023
522 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, SOSEAUA Centura, nr. 3A | IF | 0.081 | 0.07937 | 0 | 20 | PTA 20695 ATLAS ROMANIA | Se va utiliza coloana jt existenta 3X240+150N , de la trafo mt-jt la BMPT-ul existent si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 250A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura se va monta langa PTA 20695/400250 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Se vor percepe pierderi in racordul LES MT 3X185 , L=50m si trafo mt-jt de 400KVA ; 2) Toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 11820587 | 2022-09-23 |  | 11820587 | 2022-12-12 | 2023 | 2023
523 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, ALEEA Aviatiei, nr. 21 | IF | 0.0135 | 0.01315 | 0 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=20kW). si inlocuidu-se contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul cu seria : 001000012213810. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor<(>,<)> de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta<(>,<)> pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11715719 | 2022-10-17 |  | 11715719 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
524 | jud. ILFOV, loc. OLTENI, Strada Ortansei, nr. 56 | IF | 0.01001 | 0.009808 | 0 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 11691413 | 2022-10-20 |  | 11691413 | 2022-12-05 | 2023 | 2023
525 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Amurgului, nr. 134/22 | IF | 0.00648 | 0.00633 | 0 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va se va reprograma pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11777974 | 2022-10-03 |  | 11777974 | 2022-12-20 | 2023 | 2023
526 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ion Minulescu, nr. 6 | IF | 0.02 | 0.01958 | 0 | 0,4 | PTAB 4201 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11596232 | 2022-11-16 |  | 11596232 | 2022-12-05 | 2023 | 2023
527 | jud. GIURGIU, loc. DARASTI-VLASCA, ULITA X (Casei Parohiale), nr. 11 | GR | 0.02904 | 0.028458 | 0 | 0,4 | PTA 338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=44,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11667190 | 2022-09-27 |  | 11667190 | 2022-12-06 | 2023 | 2023
528 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, SOSEAUA Centura, nr. 1BIS | IF | 0.10072 | 0.098691 | 0 | 20 | PC 2589* TITAN MAR FS 5357099 BUCLA INTR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 2589*/400 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11487218 | 2022-10-12 |  | 11487218 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
529 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Bucuresti - Urziceni, nr. 21 | IF | 0.03 | 0.02939 | 0 | 0,4 | PTAB 3049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11250120 | 2022-09-23 |  | 11250120 | 2022-12-22 | 2023 | 2023
530 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Craitelor, nr. 67-C | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11180865 | 2022-10-05 |  | 11180865 | 2022-12-20 | 2023 | 2023
531 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Calea Ferentari, nr. 122-124 | B | 0.0726 | 0.071146 | 300 | 10 | S10 T194-PA601 CEL 9 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 71,146 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11078983 | 2022-09-14 |  | 11078983 | 2022-12-13 | 2023 | 2023
532 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Campului, nr. 20K | IF | 0.007135 | 0.007 | 0 | 0,4 | PTZ 3762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11062801 | 2022-10-27 |  | 11062801 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
533 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Cauzasi, nr. 27-27A,25 | B | 0.037125 | 0.036328 | 18.75 | 20 | S20 T4769-MIHAI BRAVU CEL 23 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 37,12 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10871570 | 2022-09-08 |  | 10871570 | 2022-12-16 | 2023 | 2023
534 | jud. ILFOV, loc. ZURBAUA, Strada Ghioceilor, nr. 140 | IF | 0.02 | 0.01959 | 0 | 0,4 | PTAB 2317 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , inBMPT existent , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua a operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10839722 | 2022-09-12 |  | 10839722 | 2022-12-07 | 2023 | 2023
535 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Stefanesti, nr. 8, 8A | IF | 3.08 | 3.015 | 0 | 20 | S20 METRO STEFANESTI-AFUMATI IF | Conform Aviz CTE nr. 46/4/27.10.2022 Conform SS revizia 1 Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E142693099/1 din 31.08.2020. PC 4507 din celula UTM sep 32511 - LES 20 kV Metro Stefanesti ? statia 110/20 kV Afumati. Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4507 - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatoarele 2x1250kVA+1x800kVA si implicit PC 4507 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realizain tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Metro-20/0,4kV 2x1250kVA +1x800kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune:0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelaltemateriale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10728985 | 2022-11-21 |  | 10728985 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
536 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Stefanesti, nr. 8 | IF | 1.54 | 1.505 | 0 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Conform SS revizia 1, aviz CTE nr 46/6/27.10.2022: Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4507 - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a instalatiilor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Ambient-20/0,4kV 1600kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q ? Tensiune, U ? Frecventa, f ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10723478 | 2022-11-29 |  | 10723478 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
537 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada Sinaia, nr. fn | IF | 0.99 | 0.965 | 0 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Conform SS revizia 1, aviz CTE nr. 46/3/27.10.2022 Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4440 - Inlocuire UP existent in PC 4440 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a connsumatorului prin transformatorul 1000kVA si implicit PC 4440 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realizain tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Decathlon 40441-20/0,4kV 1000kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4440. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4440, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4440. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4440. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10726963 | 2022-11-29 |  | 10726963 | 2022-12-19 | 2023 | 2023
538 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada VARTEJULUI, nr. 5C | IF | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTAB 4383 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa=12,15kW). Contorul trifazat existent, cu seria 7021561, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10764722 | 2022-12-14 |  | 10764722 | 2022-12-17 | 2023 | 2023
539 | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-DEAL, Strada DC149, nr. 2 | GR | 3.1 | 3.0349 | 0 | 20 | S20 PROLOGIS-ARCUDA GR | Conform SS -aviz CTE nr. 49/3/08.11.2022. Lucrari pe tarif de racordare : nu e cazul .Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a instalatiilor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat in posturile de transformare aferente utilizatorului. Solutia de racord presupune realizarea a 8 tablourielectrice TE1+CEF, TE2+CEF, TE3+CEF, TE4+CEF, TEs+CEF, TE6+CEF, TE7+CEF si TE+SEP care vor contlne toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloulgeneral al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, Dl, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-U FD.M 3 1, prin urmatoarele protectii : - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1 ,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,1 5*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hzltemporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hzltemporizata. ln cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. ln cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). lnvertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. ln fiecare TE CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizoare instalate in TE CEF prin comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, se transmit informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1445, compartiment utilizator. De la PLC catre Unitatea Periferica existenta in PC 1445, vom folosi iegirile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, insumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se vaface in softul din PLC. Deasemenea in compartimentul utilizator PC 1445, se vor monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordati prin intermediul TT existenti in PC1445 - compartiment Utilizator, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4-20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1445. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: . Putere active, P; . Putere reactiva, Q . Tensiune, U. Frecventa, f . Pozitie dispozitive de interfata, DDl, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 1445. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator PC 1445. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform arl. 45 alin. 1 lit. al din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 12312012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele gi echipamentele care se utilizeazd la realizarea lucrdrilor de racordare trebuie si fie noi, omologate sau certificate, dupd caz, dacd acest lucru este prevdzut in specificaliile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL gi E-Distribu[ie Muntenia. Celelalte materiale gi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificafii tehnice unificate, trebuie sd fie noi, compatibile cu starea tehnicd a instalaliei, si indeplineasci cerinlele specifice de fiabilitate 9i siguran[i. | E-Distributie Muntenia | 10735977 | 2022-12-02 |  | 10735977 | 2022-12-14 | 2023 | 2023
540 | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-DEAL, Strada ION RATIU, nr. 9 | GR | 1.1 | 1.0879 | 0 | 20 | S20 RUUKKI-ARCUDA GR | Conform SS din data de 27/2022 Lucrari necesare racordarii: Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E131374803/1 din 24.09.2018: PC 1496 1x1600 kVA 20/0,4 kV racordat intrare -iesire pe cablu distribuitor T1411, intre celula 20 kV din statia 110/20 kV Arcuda si PT1411. Lucrari pe tarif de racordare : nu este cazul Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente, TDRIPT1/TE-SEP ale beneficiarului, aflate în postul de transformare PT1-20/0,4kV 1*1600kVA-BUW14, ce alimenteaza cladirile BUW14. Solutia de racord presupune realizarea unui tablou electriceTE CEF, care va contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea aenergiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In tabloul TE CEF se va monta un analizor de energie . De la analizorul instalat in TE CEF vom folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1496. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 1496, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Deasemenea in dulapul montat langa PC 1496, se va monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordat prin intermediul TT din PC1496, compartiment abonat, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4- 20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1496. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC1496. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PC 1496, compartiment abonat. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10265241 | 2022-11-10 |  | 10265241 | 2022-12-16 | 2023 | 2023
541 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Orientului, nr. 3, bl. VILA 5, ap. C5 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 4411 | ... Se vor executa lucrari pentru a permite montarea contorului si a unui disjunctor trifazat 40A. Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10082495 | 2022-11-04 |  | 10082495 | 2022-12-02 | 2023 | 2023
542 | jud. ILFOV, loc. MICSUNESTII MARI, Strada Orhideelor, nr. 18 | IF | 0.008 | 0.00778 | 0 | 0,4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09929878 | 2022-12-15 |  | 09929878 | 2022-12-21 | 2023 | 2023
543 | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-DEAL, Strada ION RATIU, nr. FN | GR | 4.6 | 4.5883 | 0 | 20 | S20 UNIVERSAL MANAGEMENT 2-ARCUDA GR | Conform aviz CTE nr. 43/4/29.09.2022, faza studiu de solutie Conform SS revizuit din 26/2022 Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E131394399/1 din 1.11.2019: PC 1444 20/0,4 kV alimentat din LEA 20kV Universal Mangement 1 statia 110/20 kV Arcuda. Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC1444 Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC1444 se vor monta urmatoarele echipamente: ? tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO ? Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electrica - PSBC(matr. 510011), pentru fiecare sectie de bara; ? acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ); ? modul GSM ? DX 1226RO; ? antena DN 760RO; Cutia UP 2020 Lite va fi fixata pe perete, in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. TSA va fi alimentat din trafo TSI 2kVA, existent in PC1444. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente, aflate în posturile de transformare PT1-20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT2- 20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT3-20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT4- 20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT2-20/0,4kV 1250kVA ? BUW20, PT1-20/0,4kV 1250kVA -BUW21, PT2-20/0,4kV 2000kVA BUW22, PT1-20/0,4kV 2000kVA ? BUW23 ce alimenteaza cladirile BUW17, BUW20-21 si BUW22-23. Solutia de racord presupune realizarea unui tablou electrice TE CEF, care va contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea aenergiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoarevor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In tabloul TE CEF se va monta un analizor de energie . De la analizorul instalat in TE CEF vom folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1444. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 1444, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Deasemenea in dulapul montat langa PC 1444, se va monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordat prin intermediul TT din PC1444, compartiment abonat, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4- 20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1444. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC1444. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 1444. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?iitehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 09878247 | 2022-11-09 |  | 09878247 | 2022-12-22 | 2023 | 2023
544 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Padurii, nr. 1A | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,23 | PTAB 7491 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09230437 | 2022-01-07 |  | 09230437 | 2022-12-05 | 2023 | 2023
545 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada I.L.Caragiale, nr. 32 | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTA 3840 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09076770 | 2022-01-26 |  | 09076770 | 2022-12-12 | 2023 | 2023
546 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Safirului, nr. 16C | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09493052 | 2022-02-28 |  | 09493052 | 2022-12-02 | 2023 | 2023
547 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Ortansei, nr. 27H | IF | 0.0091 | 0.008916 | 0 | 0,4 | PTA 5049 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09610942 | 2022-03-15 |  | 09610942 | 2022-12-12 | 2023 | 2023
548 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Privighetorilor, nr. 12-14/26 | IF | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13316931 | 2022-11-25 |  | 13316931 | 2022-11-25 | 2023 | 2023
549 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Industriilor, nr. 26 | IF | 0.0276 | 0.027046 | 0 | 0,4 | PTAB 4634 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat de energie active si reactiva de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13298557 | 2022-11-11 |  | 13298557 | 2022-11-17 | 2023 | 2023
550 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Martha Bibescu, nr. 121 F | IF | 0.0108 | 0.010534 | 0 | 0,4 | PTA 7579 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13229361 | 2022-11-15 |  | 13229361 | 2022-11-16 | 2023 | 2023
551 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Fericirii, nr. 18A, ap. 1 | IF | 0.00492 | 0.004802 | 0 | 0,23 | PTAB 3566 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.442451 26.226890 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13225177 | 2022-11-28 |  | 13225177 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
552 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Calea Bucuresti, nr. 65 | IF | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTAB 3323 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13108824 | 2022-11-28 |  | 13108824 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
553 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Eroilor, nr. 27 | IF | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12851326 | 2022-11-08 |  | 12851326 | 2022-11-17 | 2023 | 2023
554 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Intrarea Tartasesti, nr. 6 | IF | 0.00972 | 0.009525 | 0 | 0,4 | PTZ 7080 | ... Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 04671043/29.10.2019 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter UFEUEDN21 210023483 se va programa conform puterii avizate. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. BMP pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul seria UFEUEDN 21 210023483 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absirbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12841804 | 2022-11-24 |  | 12841804 | 2022-11-24 | 2023 | 2023
555 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Baraganului, nr. 7C, bl. PARC.1384-86-91, sc. LOT 2 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12821947 | 2022-11-11 |  | 12821947 | 2022-11-15 | 2023 | 2023
556 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Orhideei, nr. 91E | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 5100 | ... Se vor utiliza instalatiile existente. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 32A.Se va inlocui contorul existent cu unul Smart. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP 2-4 existent. | E-Distributie Muntenia | 12844124 | 2022-11-08 |  | 12844124 | 2022-11-17 | 2023 | 2023
557 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Vitan, nr. 5 | IF | 0.02709 | 0.026546 | 0 | 0,4 | PTA 3115 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110032982, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12790362 | 2022-11-14 |  | 12790362 | 2022-11-22 | 2023 | 2023
558 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada I.I.C. BRATIANU, nr. 10E | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12780232 | 2022-11-10 |  | 12780232 | 2022-11-16 | 2023 | 2023
559 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Miron Costin, nr. 53 E | GR | 0.01496 | 0.01466 | 0 | 0,4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul electronic cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie in BMPT existent. Pabs=20kW si Pevacuata=14 ,6kW | E-Distributie Muntenia | 12757287 | 2022-11-04 |  | 12757287 | 2022-11-08 | 2023 | 2023
560 | jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Cameliei, nr. 2 | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTAB 3342 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12774958 | 2022-11-24 |  | 12774958 | 2022-11-24 | 2023 | 2023
561 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Sadinei, nr. 22 G, ap. C8 | B | 0.00598 | 0.00581 | 0 | 0,4 | PTAB 4384 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Se va monta o siguranta automata monofazata noua Ir= 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678307 | 2022-11-04 |  | 12678307 | 2022-11-21 | 2023 | 2023
562 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada GHIOCEILOR, nr. 20A, bl. vila 4 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul existent serie UAEEEDN19910098965 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12616506 | 2022-11-11 |  | 12616506 | 2022-11-21 | 2023 | 2023
563 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Sabarului, nr. 6 | IF | 0.027 | 0.02636 | 0 | 20 | S20 PECO 2-JILAVA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12653206 | 2022-11-08 |  | 12653206 | 2022-11-28 | 2023 | 2023
564 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Sfantul Stefan, nr. 10 | B | 0.01536 | 0.015052 | 0 | 0,4 | PTS 298 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru noua putere avizata productie / consum. | E-Distributie Muntenia | 12534187 | 2022-10-27 |  | 12534187 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
565 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Fetesti, nr. 46 B | B | 0.006 | 0.00568 | 0 | 0,23 | PTZ 2088 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12564496 | 2022-11-11 |  | 12564496 | 2022-11-17 | 2023 | 2023
566 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Viilor, nr. 22A | IF | 0.00819 | 0.008024 | 0 | 0,4 | PTA 3764 | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu 1x25+16C si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent monoazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000693089515, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12503933 | 2022-11-03 |  | 12503933 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
567 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, SOSEAUA Virtutii, nr. 1 | B | 0.0826 | 0.08349 | 0 | 10 | S10 T1436-MILITARI CEL 44 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 85,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj inidrect, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12498155 | 2022-10-26 |  | 12498155 | 2022-11-11 | 2023 | 2023
568 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Nehoiasi, nr. 53 | B | 0.008 | 0.007838 | 0 | 0,4 | PTZ 332 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,838 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12406744 | 2022-10-21 |  | 12406744 | 2022-11-30 | 2023 | 2023
569 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, SOSEAUA Orhideelor, nr. 12B | B | 0.043 | 0.044094 | 0 | 0,4 | PTAB 3883 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x33,00 + 12,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 12358465 | 2022-10-31 |  | 12358465 | 2022-11-11 | 2023 | 2023
570 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 309, bl. VILA 72 | IF | 0.012 | 0.01175 | 0 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 20A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12312736 | 2022-11-08 |  | 12312736 | 2022-11-28 | 2023 | 2023
571 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Oituz, nr. 49 | IF | 0.012 | 0.011758 | 0 | 0,4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12229466 | 2022-11-08 |  | 12229466 | 2022-11-09 | 2023 | 2023
572 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada STEJARULUI, nr. 10 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09525023 | 2022-03-01 |  | 09525023 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
573 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Crinului, nr. 4A, ap. 2 | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12075020 | 2022-11-15 |  | 12075020 | 2022-11-30 | 2023 | 2023
574 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Nichita Stanescu, nr. 20A | IF | 0.02025 | 0.019844 | 0 | 0,4 | PTA 7606 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12145154 | 2022-10-04 |  | 12145154 | 2022-11-18 | 2023 | 2023
575 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 40N | B | 0.019845 | 0.019444 | 200 | 0,4 | PTZ 2773 | Se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) conf. FT 178 MAT. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12072363 | 2022-10-10 |  | 12072363 | 2022-11-03 | 2023 | 2023
576 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, DRUMUL D.N. 3, nr. FN, bl. T 110, sc. P 436/7 | IF | 0.02904 | 0.028439 | 0 | 0,4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12026088 | 2022-11-03 |  | 12026088 | 2022-11-16 | 2023 | 2023
577 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, DRUMUL Lunca Sateasca, nr. 87 | B | 0.01274 | 0.012445 | 5 | 0,4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12002997 | 2022-10-18 |  | 12002997 | 2022-11-15 | 2023 | 2023
578 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Troitei, nr. 8A | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,23 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11928620 | 2022-11-08 |  | 11928620 | 2022-11-16 | 2023 | 2023
579 | jud. GIURGIU, loc. GHIONEA, Strada Lalelelor, nr. 156 | GR | 0.02 | 0.0194 | 0 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11969149 | 2022-11-14 |  | 11969149 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
580 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, SOSEAUA Unirii, nr. 325 | IF | 0.06 | 0.05879 | 10.1 | 0,4 | PTA 7248 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa un racord trifazat subteran, din CD a PTA 7248, cu cablu AL 3x95+50N, in lungime de 70 m ( 60 m traseu), protejat in tub riflat, pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, separator si intreruptor avand Ir=125 A, ce se va amplasa in locul BMPT existent. Se va reamenaja CD a PTA 7248 prin montarea a trei SIST 201 cu siguranta MPR 250A. BMPT-ul existent se va demonta si preda la E-Distributie Muntenia. Contorul trifazat in montaj direct existent se va demonta de UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 11795993 | 2022-10-11 |  | 11795993 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
581 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Atomistilor, nr. 1D | IF | 0.03 | 0.029399 | 0 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11817167 | 2022-10-12 |  | 11817167 | 2022-11-23 | 2023 | 2023
582 | jud. ILFOV, loc. FUNDENI, Strada Melodiei, nr. 56 | IF | 0.01326 | 0.012985 | 0 | 0,4 | PTZ 4792 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent, intrerupatorul automat trifazat existent de 20A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510000465 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11692957 | 2022-11-15 |  | 11692957 | 2022-11-24 | 2023 | 2023
583 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Intrarea Binelui, nr. 1 A | B | 0.1 | 0.097999 | 0 | 10 | S10 PA2140-CET SUD CEL J6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,999 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contoarele se vor inlocui cu doua contoare electronice inteligente programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11498203 | 2022-09-16 |  | 11498203 | 2022-11-23 | 2023 | 2023
584 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Intrarea Padurii, nr. 8 | IF | 0.020935 | 0.021032 | 0 | 0,4 | PTA 7529 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21.5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se reface inclusiv cablajul din FDCP pentru asigurarea noii puteri solicitate. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11520289 | 2022-10-31 |  | 11520289 | 2022-11-09 | 2023 | 2023
585 | jud. GIURGIU, loc. NOVACI, Strada Amurgului, nr. 77 | GR | 0.0999 | 0.097852 | 100 | 20 | PTA 3635 OXIGEN AGRO PRODUCT | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487870 | 2022-09-21 |  | 11487870 | 2022-11-18 | 2023 | 2023
586 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, SOSEAUA Bucuresti-Magurele, nr. 21 | B | 0.0225 | 0.022049 | 0 | 0,4 | PTAB 4875 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului automat trifazat existent, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,049 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11462100 | 2022-09-12 |  | 11462100 | 2022-11-14 | 2023 | 2023
587 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Eroilor, nr. 29 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent | E-Distributie Muntenia | 11249326 | 2022-10-21 |  | 11249326 | 2022-11-26 | 2023 | 2023
588 | jud. ILFOV, loc. CIOLPANI, Strada Fermei, nr. 85 | IF | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTA 7007 | Pentru realizarea sporului de putere:Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11157097 | 2022-11-16 |  | 11157097 | 2022-11-16 | 2023 | 2023
589 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada FRASARI, nr. 38 | IF | 0.00399 | 0.003909 | 0 | 0,4 | PTAB 4382 | ... Bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 10m pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Contorul trifazat existent, bransamentul monofazat si BMPM ul se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de1460 lei. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11125519 | 2022-10-14 |  | 11125519 | 2022-11-30 | 2023 | 2023
590 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Celofibrei, nr. 51, bl. VILA 4, ap. C2 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5104 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5104, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjuntor monofazat cu Ir=40 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului monofazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10992309 | 2022-08-17 |  | 10992309 | 2022-11-02 | 2023 | 2023
591 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Sabarului, nr. 213 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10988527 | 2022-08-29 |  | 10988527 | 2022-11-01 | 2023 | 2023
592 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada 1 Mai, nr. 33 | IF | 0.02 | 0.0191 | 0 | 0,4 | PTA 7495 | Se va realiza un bransament trifazat aerian cu cablu 3x25+16C, tip DC 4126 RO, in lungime de 8 m, racordat din LEA 0,4 kV aferenta PTA 7495, pana la un BMPT ( Ir= 40A ), tip FT-124_MAT. BMPT se va monta pe stalpul SC10002 ( coord.: 44.525116, 26.013922 ) amplasat pe domeniul public. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Bransamentul existent se va desfiinta, iar contorul cu seria UAEEEDN17 510147634 se va demonta de catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul ce se va monta in blocul de masurare si protectie proiectat in prezenta fisa de solutie se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absirbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840906 | 2022-11-17 |  | 10840906 | 2022-11-24 | 2023 | 2023
593 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Fermei, nr. 7K | IF | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,4 | PTAB 7754 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va reface inclusiv cablajul din BMPT pentru montarea contorului trifazat - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10814727 | 2022-11-02 |  | 10814727 | 2022-11-08 | 2023 | 2023
594 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Campului, nr. 51, ap. 2 | IF | 0.008 | 0.007838 | 0 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va se va reprograma pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10869235 | 2022-10-03 |  | 10869235 | 2022-11-18 | 2023 | 2023
595 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Ilioara, nr. 3 | B | 0.013 | 0.01273 | 0 | 0,4 | PTZ 2443 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat, se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63 A conform FT 178 MAT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10732198 | 2022-08-25 |  | 10732198 | 2022-11-04 | 2023 | 2023
596 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Gura Ialomitei, nr. 12A | B | 0.01296 | 0.012681 | 0 | 0,4 | PTZ 2089 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10458940 | 2022-11-08 |  | 10458940 | 2022-11-09 | 2023 | 2023
597 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Chitila-Padure, nr. 46 | IF | 0.027 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTA 7552 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 20A cu unul de 50A<(>,<)> iar contorul Smart Meter UCEUEDN18510063392 se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10413067 | 2022-07-21 |  | 10413067 | 2022-11-04 | 2023 | 2023
598 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Turturelelor, nr. 10A | IF | 0.01264 | 0.012187 | 0 | 0,4 | PTA 7454 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13.86 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10302808 | 2022-11-17 |  | 10302808 | 2022-11-29 | 2023 | 2023
599 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Jimbolia, nr. 59 | B | 0.00825 | 0.00825 | 0 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar existent Ia=16A cu un intreruptor tetrapolar Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica;protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09827801 | 2022-05-17 |  | 09827801 | 2022-11-01 | 2023 | 2023
600 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Centura, nr. 32 | IF | 0.66 | 0.5995 | 0 | 20 | S20 PHILIP MORRIS-CACIULATI IF | Conform avizului CTE nr. 32/4/13.07.2022: Modificare loc consum existent S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL in loc de consum si producere prin instalatia de racordare existenta conform CER RO001E141225741/1 din data de 18.12.2015 si anume: PC 4110 racordat intrare-iesire pe cablu subteran LES 20kV Philip Morris din statia Caciulati. Lucrari pe tarif racordare - montare unitate periferica UP2020LITE in compartiment EDM aferent PC 4110, pentru transmiterea datelor, - 1 buc. Dulap echipamente Telecomunicatii, - 2 buc. acumulatori UP - 1 buc. Router rugged comunicatii 4G Lucrari prin grija beneficiarului - montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica -se va asigura preluarea pozitiei echipamentelor cu rol de DI (dispozitiv de interfata) din tablourile TE-CEF prin cabluri de semnalizare, tip CSYAbY-F, pana la unitatea periferica vechi proiectata in PC 4110. Astfel intrerupatoarele motorizate jt din instalatia electrica aferente centralei vor avea rol de dispozitiv de interfata si vor fi prevazute cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1 ,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In TE-CEF se va prevedea un analizor, un data manager(SMA), un switch si un router, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE-CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat in PC 4110 compartiment utilizator. - Deasemenea in PC 4110 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat valorile de U si f catre UP2020 LITE proiectata in PC 4110, compartiment EDM. Semnalele de la traductroul de tensiune si frecventa precum si semnalul de pozitie al dispozitivului general DG din PC4110 , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalul va fi transmis printr-un cablu special ecranat, care va face parte din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP2020LITE, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PC 4110, comparti | E-Distributie Muntenia | 09743140 | 2022-09-29 |  | 09743140 | 2022-11-18 | 2023 | 2023
601 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Toamnei, nr. 25 | IF | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09558167 | 2022-03-09 |  | 09558167 | 2022-11-28 | 2023 | 2023
602 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Viitorului, nr. 3 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09315805 | 2022-01-21 |  | 09315805 | 2022-11-15 | 2023 | 2023
603 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Abrud, nr. 14 | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 3155 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09254133 | 2022-01-10 |  | 09254133 | 2022-11-23 | 2023 | 2023
604 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Troitei, nr. 10 | IF | 0.006 | 0.00584 | 0 | 0,4 | PTA 2936 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09659058 | 2022-03-17 |  | 09659058 | 2022-10-05 | 2023 | 2023
605 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, PRELUNGIREA Ghencea, nr. 143 A | B | 0.0198 | 0.019402 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea BMPT-ului existent cu BMPT fix-32A, echipat conform FT124 MAT ed. 04, (PAFS ) si inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12771748 | 2022-10-24 |  | 12771748 | 2022-10-31 | 2023 | 2023
606 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Zanoaga, nr. 14 | B | 0.0082 | 0.008034 | 0 | 0,4 | PTZ 2198 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat existent Ia=32A, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,034 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 12534039 | 2022-10-24 |  | 12534039 | 2022-10-25 | 2023 | 2023
607 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Persu Aurel, nr. 26D | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 1748 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. | E-Distributie Muntenia | 12536225 | 2022-10-18 |  | 12536225 | 2022-10-27 | 2023 | 2023
608 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Durbac Dumitru Raducu,Lt.Col., nr. 51 | B | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTAB 994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=25A existent cu un nou intreruptor tetrapolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12341178 | 2022-10-12 |  | 12341178 | 2022-10-28 | 2023 | 2023
609 | jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Bazei, nr. 53 | IF | 0.0099 | 0.009692 | 0 | 0,4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12070574 | 2022-10-21 |  | 12070574 | 2022-10-21 | 2023 | 2023
610 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Intrarea Straulesti, nr. 2D, et. P | B | 0.027 | 0.02645 | 0 | 0,4 | PTAB 4815 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari de retea: ? Lucrari in PTAB 4815: Se va inlocui tablou JT aferent BMPT PC (Soseaua Straulesti, nr. 45-53, bl. D, PC ? Pa=120 kW) cu un tablou JT unificat nou, tip DY3009/3RO, matricola 160127, pe cadru suport, tip DDS3055RO, matricola 160650, prevazut cu un intreruptor JT cu Ia=350A, tip DY3102RO, matricola 131081 ce inlocuieste intreruptorul existent cu Ia=250A. Celalalt intreruptor existent pe tabloul JT actual se va prelua pe noul tablou JT proiectat. Legatura intre bornele JT ale trafo de putere si tabloul JT proiectat se va realiza printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x240mm2, tip DC4141/7RO, matricola 330008 ce va inlocui coloana existenta. ? LES JT: Din intreruptorul JT proiectat Ia=350A se va poza o coloana in cablu 3x240+150N, tip DC4146RO, matricola 330657 pana la o cutie de separatie (CS), tip DS4522RO, matricola 288200, amplasata la exterior, langa PTAB, echipata cu un suport de cleme cu 4 cai de separare 240 mm2, tip DS4534RO, matricola 286022. Din CS proiectata se va poza in subteran un cablu 3x95+50N, tip DC4146RO, matricola 330655, pana la un BMPTs-100A, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. In CS proiectat va fi preluat cablul 3x150+95N ce alimenteaza in prezent BMPT PC (Soseaua Straulesti, nr. 45-53, bl. D, PC ? Pa=120 kW). BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 125A si un intreruptor automat cu Ia=100A. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMPT metalic din proprietate, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTs proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11982564 | 2022-10-12 |  | 11982564 | 2022-10-31 | 2023 | 2023
611 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Serbanescu Alexandru, cpt. av., nr. 27 | B | 0.03 | 0.03 | 0 | 0,4 | PTZ 16 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12056368 | 2022-09-23 |  | 12056368 | 2022-10-05 | 2023 | 2023
612 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Cooperativei, nr. 102A, ap. VILA 2 | B | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTAB 5063 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente cu inlocuire siguranta monofazata existenta Ir=40A cu siguranta monofazata Ir=50A.,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor smart deja programat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11897473 | 2022-10-17 |  | 11897473 | 2022-10-21 | 2023 | 2023
613 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Violetelor, nr. 10 | IF | 0.008 | 0.007785 | 0 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11942864 | 2022-10-12 |  | 11942864 | 2022-10-31 | 2023 | 2023
614 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Aeroportului, nr. 38 | IF | 0.027 | 0.02645 | 0 | 0,4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28.774 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11885167 | 2022-09-30 |  | 11885167 | 2022-10-18 | 2023 | 2023
615 | jud. GIURGIU, loc. Stoenesti, Strada Principala, nr. 243 | GR | 0.01458 | 0.014287 | 0 | 0,4 | PTA 331 - SMA TANGARU | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=14,5kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11871236 | 2022-10-13 |  | 11871236 | 2022-10-19 | 2023 | 2023
616 | jud. GIURGIU, loc. CALUGARENI, Strada NOTAR PASCALE IONESCU, nr. 32 | GR | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 682 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11695031 | 2022-09-30 |  | 11695031 | 2022-10-10 | 2023 | 2023
617 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cheiul Dambovitei, nr. 26, ap. C92 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=6kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11667552 | 2022-10-07 |  | 11667552 | 2022-10-11 | 2023 | 2023
618 | jud. ILFOV, loc. CALDARARU, Strada DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 1, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.1 | 0.097996 | 0 | 0,4 | PTAB 4122 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 101,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Camera tehnica JT PT existent se vor inlocui contoarele seria: 20G14570110091429 si 20G14570110091642, cu doua contoare inteligente trifazate programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11487970 | 2022-09-20 |  | 11487970 | 2022-10-21 | 2023 | 2023
619 | jud. Bucuresti, loc. SECTOR 3, Strada Malva, nr. 35, et. Mansarda, ap. Tehnic 1 | B | 0.0048 | 0.004604 | 0 | 0,4 | PTAB 4914 | se va desfiinta masura existenta | E-Distributie Muntenia | 11344512 | 2022-09-14 |  | 11344512 | 2022-10-03 | 2023 | 2023
620 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Centura, nr. 6 | IF | 0.07524 | 0.073695 | 0 | 0,4 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 3622* / 400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11370865 | 2022-09-19 |  | 11370865 | 2022-10-03 | 2023 | 2023
621 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Zefirului, nr. 34 | B | 0.0145 | 0.01421 | 0 | 0,4 | PTS 4205 | Pentru realizarea sporului de putere se va executa coloana noua trifazata din nisa imobil, prin cablu 3x10+6C, cu montare BMPT-50A, echipat conform FT 124 MAT ed, 04, amplasat langa nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va inlocui contorul existent cu seria: 001000709575417, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11373269 | 2022-10-21 |  | 11373269 | 2022-10-25 | 2023 | 2023
622 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7-11 | B | 0.099 | 0.09652 | 0 | 0,4 | PTS 105 | - coloana noua trifazica cu cablu 3x150+95N (laprox=15m) din nisa imobil cu montare cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect ce se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS pe fundatie de beton) . Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiue de 160 A. Priza de impamantare se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. -se va desfiinta masura existenta. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11322346 | 2022-09-15 |  | 11322346 | 2022-10-04 | 2023 | 2023
623 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada TREI LACURI, nr. 60245 | IF | 0.01 | 0.0093 | 0 | 0,4 | PTAB 7846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11346023 | 2022-09-30 |  | 11346023 | 2022-10-11 | 2023 | 2023
624 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Intrarea Plopilor, nr. 1 | IF | 0.08 | 0.078389 | 0 | 0,4 | PTZ 7118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11345063 | 2022-09-23 |  | 11345063 | 2022-10-19 | 2023 | 2023
625 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Luceafarului, nr. 15 | IF | 0.03003 | 0.029425 | 0 | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Utilizare bransament trifazat subteran existent , realizat conform ATR 114761832/16.01.2014 , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu Ir=25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A , in BMPT existent , amplasat pe proprietate, cu acces din domeniul public , prevazut cu priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat nou care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11206113 | 2022-10-14 |  | 11206113 | 2022-10-20 | 2023 | 2023
626 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Jirului, nr. 30 | B | 0.02 | 0.0195 | 0 | 0,4 | PTAB 2341 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului automat trifazat existent Ia=25A, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11272589 | 2022-09-16 |  | 11272589 | 2022-10-14 | 2023 | 2023
627 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Timisului, nr. 52 | B | 0.008 | 0.008 | 0 | 0,4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Timisului printr-un bransament nou subteran trifazat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m (10m coborare stalp + 2m trotuar), pana la un BMPT-25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contor electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11180658 | 2022-09-07 |  | 11180658 | 2022-10-22 | 2023 | 2023
628 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, DRUMUL DE 313/1, nr. T93,P316/3, ap. CASA 28 | IF | 0.01053 | 0.010299 | 0 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11127093 | 2022-08-24 |  | 11127093 | 2022-10-10 | 2023 | 2023
629 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada VASELOR, nr. 53, bl. CORP A, et. 1, ap. 2 | B | 0.009 | 0.00879 | 0 | 0,23 | PTS 2282 | Pentru asigurarea sporului de putere, se va inlocui siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160635 | 2022-09-20 |  | 11160635 | 2022-10-17 | 2023 | 2023
630 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Intravilan, nr. T10P28 | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 11064069 | 2022-08-22 |  | 11064069 | 2022-10-25 | 2023 | 2023
631 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 93/3 | IF | 0.02 | 0.01958 | 0 | 0,4 | PTAB 3107 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=20,25kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10991304 | 2022-10-12 |  | 10991304 | 2022-10-21 | 2023 | 2023
632 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, SOSEAUA Bucuresti-Magurele, nr. 54C | B | 0.02 | 0.01959 | 0 | 0,4 | PTZ 2136 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului trifazat existent Ia=63A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,59 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670819 | 2022-08-30 |  | 10670819 | 2022-10-04 | 2023 | 2023
633 | jud. ILFOV, loc. POPESTI LEORDENI, Strada Sabarului, nr. 30 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTA 3340 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A, in BMP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 10438591 | 2022-08-18 |  | 10438591 | 2022-10-25 | 2023 | 2023
634 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, PRELUNGIREA Ghencea, nr. 201, bl. A | B | 0.004 | 0.003914 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea protectiilor existente in BMPT cu Ir=40A si cu reprogramarea contorului SMART existent in BMPT pentru puterea avizata (putere absorbita 25,055 kW). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 10405681 | 2022-07-14 |  | 10405681 | 2022-10-24 | 2023 | 2023
635 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada Sinaia, nr. FN | IF | 0.03 | 0.02932 | 0 | 0,4 | PTA 3703 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10386438 | 2022-10-04 |  | 10386438 | 2022-10-06 | 2023 | 2023
636 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, DRUMUL Cretestilor, nr. 31 -33, et. 2 | B | 0.01 | 0.0093 | 0 | 0,4 | PTZ 2726 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat automat Ia=50A. | E-Distributie Muntenia | 10305198 | 2022-10-11 |  | 10305198 | 2022-10-27 | 2023 | 2023
637 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, DRUMUL Negru, nr. 7 | IF | 0.0204 | 0.019991 | 0 | 0,4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=27kW). | E-Distributie Muntenia | 10336587 | 2022-10-12 |  | 10336587 | 2022-10-17 | 2023 | 2023
638 | jud. ILFOV, loc. GRADISTEA, Strada Biserica Maxineni, nr. 593 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 7095 GRADISTEA 2 COMPLEX | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului existent cu unul de 32 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10331273 | 2022-08-12 |  | 10331273 | 2022-10-12 | 2023 | 2023
639 | jud. ILFOV, loc. MOARA DOMNEASCA, Strada A.I.Cuza, nr. 15A | IF | 0.02325 | 0.022705 | 0 | 0,4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10264476 | 2022-10-06 |  | 10264476 | 2022-10-07 | 2023 | 2023
640 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Claudian Laurentiu, mr. dr., nr. 39, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | B | 0.008 | 0.007839 | 200 | 0,4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. ,,Se va inlocui siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10234267 | 2022-07-19 |  | 10234267 | 2022-10-07 | 2023 | 2023
641 | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, SOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, nr. 351, bl. VILA | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10240100 | 2022-07-25 |  | 10240100 | 2022-10-20 | 2023 | 2023
642 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, ALEEA Costanza, nr. 6 | IF | 0.20839 | 0.166 | 0 | 0,4 | PTAB 5150 | In PT 5150/1600 KVA , in tabloul jt existent cu sigurante MPR , se va monta un cablu jt 3X240+150N (DC4146) , L=10m pana la o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT 257_MAT incluzand : - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A , conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 350A reglabil ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura se va monta langa PT 5150/1600 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteuaoperatorului de distributie . Nota: Grupul de masura existent se va demonta , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 10240330 | 2022-10-03 |  | 10240330 | 2022-10-14 | 2023 | 2023
643 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, SOSEAUA Centura, nr. 32A, bl. T45, P341/1 | IF | 1.3792 | 1.4293 | 0 | 20 | S20 FAN COURIER -AFUMATI IF | Conform avizului CTE nr. 32/5/13.07.2022: Lucrari pe tarif de racordare -modificare loc consum existent S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform -CER RO001E142264824/1 din data de 02.08.2019 si anume: PC 4475, racordat cu cablu subteran LES 20kV Fan Curier sosire din statia Afumati respectiv intrare-iesire (intre T4110-T4335 ) pe cablu LES 20kV Philip Morris din statia Caciulati. Lucrari necesare: - inlocuirea unitatii periferice actuale din PC 4475 cu un UP 2020 LITE pentru asigurarea telecontrolului si transmiterea informatiei de la productie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica -se va asigura preluarea pozitiei echipamentelor cu rol de DI (dispozitiv de interfata) din tabloul TE-CEF printr-un cablu de semnalizare, tip CSYAbY-F, pana la unitatea periferica nou proiectata in PC 4475. Astfel intrerupatoarele motorizate jt din instalatia electrica aferente centralei vor avea rol de dispozitiv de interfata si vor fi prevazute cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In TE-CEF se va prevedea un analizor, un data manager(SMA), un switch si un router, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE-CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat in PC 4475 compartiment utilizator. -,,In PC 4475 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat valorile de U si f catre UP2020 LITE proiectata in PC 4475, compartiment EDM. Semnalele de la traductroul de tensiune si frecventa precum si semnalul de pozitie al dispozitivului general DG din PC4475 , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalul va fi transmis printr-un cablu special ecranat, care va face parte din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP2020LITE, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PC 4475, compartiment utilizator | E-Distributie Muntenia | 10060796 | 2022-09-27 |  | 10060796 | 2022-10-27 | 2023 | 2023
644 | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, Strada I.C.Baicoianu, nr. 74B | IF | 0.06148 | 0.062719 | 0 | 0,4 | PTA 7349 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa un racord trifazat subteran din CD a PTA 7349, cu cablu AL 3x150+95N, in lungime de 242 m ( 235 m traseu), protejat in tub riflat pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=110 A, ce se va amplasa in locul BMPT existent. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj direct existente se vor demonta si preda la E-Distributie Muntenia. La traversarea drumului cablul de JT trebuie sa fie protejat in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). | E-Distributie Muntenia | 10074386 | 2022-09-30 |  | 10074386 | 2022-10-21 | 2023 | 2023
645 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Balinesti, nr. 14A | B | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTS 1214 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810388321, va fi reprogramat pentru noua putere. | E-Distributie Muntenia | 09895633 | 2022-09-26 |  | 09895633 | 2022-10-03 | 2023 | 2023
646 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Viselor, nr. 1, bl. VILA 38 | IF | 0.00792 | 0.007682 | 0 | 0,4 | PTAB 7794 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09271608 | 2022-02-10 |  | 09271608 | 2022-10-31 | 2023 | 2023
647 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada SUBLOCOTENENT PETRE IONEL, nr. 291E | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3556 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09614161 | 2022-03-18 |  | 09614161 | 2022-10-11 | 2023 | 2023
648 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Artelor, nr. 22 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09505983 | 2022-02-22 |  | 09505983 | 2022-09-08 | 2022 | 2022
649 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Florilor, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09401654 | 2022-02-03 |  | 09401654 | 2022-09-12 | 2022 | 2022
650 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sfantul Ioan, nr. 26 | IF | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PCZ 3120 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Se va demonta contorul existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11667310 | 2022-09-20 |  | 11667310 | 2022-09-22 | 2022 | 2022
651 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Lt.Maj.Tanase Banciu, nr. 39 | IF | 0.1 | 0.09796 | 0 | 20 | S20 PORCINE 2-POP LEORDENI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093106 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 11501699 | 2022-09-20 |  | 11501699 | 2022-09-28 | 2022 | 2022
652 | jud. ILFOV, loc. CIOLPANI, SOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, nr. 190 -A | IF | 0.02736 | 0.026793 | 0 | 20 | A20 PLOIESTI-TANCABESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, respectiv: Racord trifazat aerian din LEA 20 kV Ploiesti pana la un PTA nr. 70679 ( 100 kVA ) amplasat pe proprietate beneficiar. Se va reamenaja CD a PTA prin montarea unui ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=130 A. Lucrarile se vor executa pe cheltuiala E-Distributie Muntenia; Contorul trifazat in montaj direct existent in CD a PTA se va demonta. La facturarea energiei electrice consumate se calculeaza pierderi in Trafo 100KVA SCHNEIDER. | E-Distributie Muntenia | 11371011 | 2022-09-14 |  | 11371011 | 2022-09-27 | 2022 | 2022
653 | jud. GIURGIU, loc. POPESTI, ULITA Iii A (A Fostului Preot), nr. 2 | GR | 0.00574 | 0.005615 | 0 | 0,4 | PTA 3365 - POPESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,615 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11212669 | 2022-09-01 |  | 11212669 | 2022-09-22 | 2022 | 2022
654 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Maracineni, nr. 26 F | IF | 0.00795 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata monofazata Ir=40A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000650799311 cu un contor electronic inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160193 | 2022-09-07 |  | 11160193 | 2022-09-28 | 2022 | 2022
655 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada 23 AUGUST, nr. 100BIS | IF | 0.1 | 0.09796 | 0 | 20 | S20 PA 7305-BUFTEA IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125A/5A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11182797 | 2022-09-15 |  | 11182797 | 2022-09-27 | 2022 | 2022
656 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Ghindari, nr. 41A | B | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea protectiilor existente in FDCP cu Ir= 25A si cu inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11182845 | 2022-09-16 |  | 11182845 | 2022-09-30 | 2022 | 2022
657 | jud. GIURGIU, loc. MOGOSESTI, SOSEAUA VICTORIEI, nr. 99, ap. LOT 13 | GR | 0.03 | 0.0294 | 0 | 0,4 | PTM 130 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza din FDCP 8, nr.10, aferent PTM 130 ,1*800 kVA 20/0,4 kV,prin preluarea cablului de 3x120+70 printr-o cutie de rasina conform specificatiei tehnice DS 4549 RO, pe soclu din rasina conform specificatiei tehnice DS 4548 RO, echipata cu clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO. Din cutia din rasina nou montata , se va realimenta FDCP 8 ,nr.10 cu cablu conf.specificatiei DC 4146/2 RO 3*150+95 N,L=10 ml (5m canalizatie pamant),in tub riflat cu diametru de 125 mm conf.specificatiei DS 4247 RO in canalizatie de tip A. De asemenea, din cutia de rasina nou montata se va pleca cu cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4146/1RO- 3x95+50N , L=10, in canalizatie de tip A L=5 m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp conform DC 4247 RO pana la o cutie de exterior din rasina sintetica conf. DS 4558 RO, echipata cu un complex de transformatoare de curent de j.t., conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. NOTA1:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Nota2: Pentru utilizatorii de tip clien?i finali casnici ?i al prosumatorilor, costurile pentru achizi?ia ?i montarea grupului de m?surare a energiei electrice sau, dup? caz, a blocului de m?sur? ?i protec?ie, complet echipat, sunt suportate de c?tre operatorul de re?ea - conf. Ord.59/2013. | E-Distributie Muntenia | 10998898 | 2022-09-05 |  | 10998898 | 2022-09-24 | 2022 | 2022
658 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Regimentului, nr. 87A | B | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11008180 | 2022-09-15 |  | 11008180 | 2022-09-20 | 2022 | 2022
659 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Artera Campul Mosilor, nr. 5A | B | 0.0551 | 0.053978 | 0 | 0,4 | PTS 3964 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 55,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11041562 | 2022-09-13 |  | 11041562 | 2022-09-27 | 2022 | 2022
660 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Eroilor, nr. 7 BIS | IF | 0.009 | 0.008765 | 0 | 0,23 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor 63A nou proiectata, si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 10891157 | 2022-08-18 |  | 10891157 | 2022-09-19 | 2022 | 2022
661 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada DANTELEI, nr. 60, bl. Casa C1, ap. C1 | IF | 0.006 | 0.00586 | 74 | 0,4 | PTAB 5218 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5218, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului monofazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10760538 | 2022-09-07 |  | 10760538 | 2022-09-13 | 2022 | 2022
662 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Fermierului, nr. 7B, bl. CASA 1 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,23 | PTA 7613 | Pentru realizarea sporului de putere, se va folosi racordul existent cu FDCP 3M la care se va inlocui intreruptorul monofazat existent cu unul avand I=50A. | E-Distributie Muntenia | 10650425 | 2022-09-14 |  | 10650425 | 2022-09-20 | 2022 | 2022
663 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Turceni, nr. 17-19A, bl. C1 | B | 0.012 | 0.011759 | 0 | 0,4 | PTS 184 | Se va inlocui intreruptorul existente cu un intreruptor trifazat automat In=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10555955 | 2022-08-10 |  | 10555955 | 2022-09-14 | 2022 | 2022
664 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada 5, nr. 23 | IF | 0.0082 | 0.008034 | 0 | 0,23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10492703 | 2022-09-01 |  | 10492703 | 2022-09-02 | 2022 | 2022
665 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Luceafarului, nr. 13 | IF | 0.0054 | 0.005282 | 0 | 0,4 | PTAB 3243 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va poza un bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 10m pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Se vor dezafecta bransamentul monofazat existent si BMPM-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UAEEEDN20910181616. Toate materialele rezultate in urma dezafectarii se vorpreda catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul monofazat catre TG Client se va monta un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10463716 | 2022-09-15 |  | 10463716 | 2022-09-27 | 2022 | 2022
666 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Liliacului, nr. 3 | IF | 0.00527 | 0.005164 | 0 | 0,4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10397003 | 2022-08-18 |  | 10397003 | 2022-09-05 | 2022 | 2022
667 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Unirii, nr. 9 | IF | 0.00746 | 0.005878 | 0 | 0,23 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10328893 | 2022-08-09 |  | 10328893 | 2022-09-22 | 2022 | 2022
668 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Bulevardul 1 Mai, nr. 57-59 | B | 0.291 | 0.28517 | 0 | 10 | S10 T10056-PA1400 CEL 13 BUC | lucrarile necesare pentru realizarea instalatiei de racordare Spatiul din cladire in care se afla camera de medie tensiune a PTZ 5547 va fi recompartimentat ,astfel incat sa fie format dintr-un compartiment de racordare(cu acces numai pentru personalul E-Distributie) si un compartiment utilizator. Modernizarea si reamenajarea se va executa conform prevederilor Normei Tehnice E-DM - ed.3 (Reguli tehnice de racordare utilizatori). Amenajarea postului trafo se va face cu respectarea zonelor de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul de racordare va fi echipat cu aparataj prefabricat 24KV ,16 KA ,630 A, cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6, conform specificatiilor Enel,DY 803RO ,ED.03/2018: -doua celule de linie LE de tip DY 803/2; o celula de masura (UTM - utilizator) de tip DY 803/4, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A tip DMI 031052RO-matricola 532056,clasa de precizie 0,5 S si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1kV/kV tip DMI 031015RO-matricola 535012,clasa 0,5. -echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-DISTRIBUTIE MUNTENIA al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune: - tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; - alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori. -modul GSM ? DX 1226RO; -antena DN 760RO; -dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. §,,Celule de m.t. din PT vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In PT se va prevedea spatiu pentru o eventuala celula de linie. In postul trafo se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie sub 1ohm, cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a benefiarului, care va raspunde de repararea,intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare trebuie astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului. Orificiile de aerisire ale compartimentului de racordare trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Compartimentul de racordare trebuie sa fie dotat prin grija clientului, cu usi si inchizatori conform specificatiilor ENEL. In compartimentul de racordare are acces doar personalul ENEL. Racord medie tensiune post transformare Pentru racordarea postului de transformare la reteaua de medie tensiune se va mentine incadrarea existenta, respectiv racord direct din PA1400 si o legatuta cu T1658. Se vor reface capetele terminale, iar daca lungimea cablurilor nu permite, se vor intercepta cablurile la orga de medie tensiune a postului , se vor sectiona si mansona cu cabluri noi, pana la celulele de linie nou prevazute. Se va utiliza cablu 20kV, 3x1x185mmp Al, conform GSC001 rev. 05, montat in tuburi de protectie pliabile cu Ø 160mm (DS 4247/6 - matricola 295515), pe pat de nisip, la adancimea de 0,9 m. Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT si JT ? elaborate de ENEL. Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Santul va avea o latime de cca. 0,5 m. Se vor folosi mansoane Lucrari in afara tarifului de racordare ce se vor realiza prin grija utilizatorului: Amenajare compartiment de racordare T5547 Spatiul postului de transformare existent T5547, camera celule m.t., se va recompartimenta amenajandu-se un compartiment de racordare EDM si un compartiment utilizator, fiecare compartiment avand usa de acces separata, direct din exterior. Se vor respecta prevederile specificatiei tehnice E-DM DG 2092 RO, precum si ?? Ghidul pentru instalarea posturilor de transformare unificate si pentru proiectarea posturilor de transformare neunificate??. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - o celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel Cablul de legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. -doua celule trafo; - cele doua transformatoare trifazate de putere 10/20/0,4 kV,630 kVA existente in boxele trafo. - Tablou de distributie de joasa tensiune. Din tabloul de joasa tensiune se va alimenta tabloul servicii auxiliare DY 3016 din compartimentul E-D.M. folosind cablu CYY-F 5x6 mmp. Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori,ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp | E-Distributie Muntenia | 10240469 | 2022-07-01 |  | 10240469 | 2022-09-07 | 2022 | 2022
669 | jud. GIURGIU, loc. SINGURENI, Strada Morii, nr. 945 | GR | 0.00819 | 0.008024 | 0 | 0,4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,8kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,024 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10249969 | 2022-06-29 |  | 10249969 | 2022-09-16 | 2022 | 2022
670 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Calea Bucurestilor, nr. 1 | IF | 0.1 | 0.09796 | 0 | 20 | S20 ODAI-CAB BANEASA BIS IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 10171901 | 2022-09-20 |  | 10171901 | 2022-09-30 | 2022 | 2022
671 | jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, Strada Tarla, nr. T25II, bl. P145/II/27 | IF | 0.0111 | 0.010873 | 50 | 0,4 | PTA 7551 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10106353 | 2022-08-17 |  | 10106353 | 2022-09-01 | 2022 | 2022
672 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Fericirii, nr. 19 | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09888531 | 2022-05-17 |  | 09888531 | 2022-09-16 | 2022 | 2022
673 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Stiucii, nr. 56A | B | 0.01 | 0.006 | 0 | 0,23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09644529 | 2022-04-05 |  | 09644529 | 2022-09-14 | 2022 | 2022
674 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fagului, nr. 47 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203504 | 2021-12-28 |  | 09203504 | 2022-09-06 | 2022 | 2022
675 | jud. ILFOV, loc. MANASTIREA, SOSEAUA Bucuresti-Targoviste, nr. 232A1 | IF | 0.2592 | 0.25401 | 0 | 20 | S20 ORAS-BUFTEA IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 09673826 | 2022-08-03 |  | 09673826 | 2022-09-21 | 2022 | 2022
676 | jud. ILFOV, loc. GRUIU, Strada Cantacuzino, nr. 7 | IF | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTA 7568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11064439 | 2022-08-29 |  | 11064439 | 2022-08-30 | 2022 | 2022
677 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Balcesti, nr. 8, ap. AP4 | B | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PTS 2655 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente, prin inlocuirea intreruptor tetrapolar existent Ia=25A cu un nou intreruptor tetrapolar cu Ia=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10485801 | 2022-07-25 |  | 10485801 | 2022-08-01 | 2022 | 2022
678 | jud. ILFOV, loc. DARVARI, Strada Adunati, nr. 19 | IF | 0.0052 | 0.005036 | 0 | 0,4 | PTA 2389 IT DARVARI | Bransament trifazat subteran , racordat din reteaua de joasa tensiune aferenta PT 2389/250 KVA , realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC4126) , avand lungimea de 13 m , pozat in tub riflat, cu diametrul de 50mm , pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 16A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii , pe domeniul public . BMPT -ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . NOTA : 1) Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; 2) La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologiade executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp ; 3) Bransamentul monofazat existent se va demonta si desfiinta la receptia lucrarii ; 4) Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10397550 | 2022-07-28 |  | 10397550 | 2022-08-05 | 2022 | 2022
679 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Castanilor, nr. 27 | IF | 0.01728 | 0.016734 | 0 | 0,4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10303489 | 2022-07-29 |  | 10303489 | 2022-08-02 | 2022 | 2022
680 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Dracea Marin, nr. 19 A | B | 0.02 | 0.019598 | 0 | 0,4 | PTA 3799 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10349932 | 2022-08-19 |  | 10349932 | 2022-08-24 | 2022 | 2022
681 | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Ciofliceni, nr. 188 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 7567 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10330613 | 2022-07-29 |  | 10330613 | 2022-08-29 | 2022 | 2022
682 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Gala Galaction, nr. 8-10 | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea bransamentului aerian existent intr-un BMPT-20A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09509554 | 2022-02-10 |  | 09509554 | 2022-08-16 | 2022 | 2022
683 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Vuia Traian, nr. 5 B | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09206738 | 2022-01-25 |  | 09206738 | 2022-08-03 | 2022 | 2022
684 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA BAKU, nr. 9C | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,23 | PTAB 4351 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08540192 | 2021-08-12 |  | 08540192 | 2022-08-12 | 2022 | 2022
685 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Nicolae Iorga, nr. 49 | IF | 0.005 | 0.004895 | 0 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09426472 | 2022-02-11 |  | 09426472 | 2022-08-05 | 2022 | 2022
686 | jud. ILFOV, loc. GRUIU, Strada Gorunului, nr. 5 | IF | 0.01705 | 0.016699 | 0 | 0,4 | PTA 7144 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 25A cu unul de 50A iar contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10488052 | 2022-07-25 |  | 10488052 | 2022-07-29 | 2022 | 2022
687 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Camil Petrescu, nr. 33 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 3682 | Se va inlocui BMPM-DUAL existent alimentat cu cablu 3x10+6C realizat conform ATR 138094422 / 02.10.2014, cu un BMP DUAL MIXT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020 prevazut cu un disjunctor trifazat de 63A si un disjunctor monofazat de 63A<(>,<)> reglaj realizat din contor conform puterii solicitate. Contorul monofazat cu seria UAEEEDN20810322350 se va prelua in BMP DUAL MIXT nou proiectat. BMPM-UL DUAL existent se va dezafecta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul monofazat existent cu seria UAEEEDN20810322315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10360715 | 2022-07-21 |  | 10360715 | 2022-07-27 | 2022 | 2022
688 | jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Strada Meiului, nr. 12 | GR | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 3632 PRICOP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=8kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10296454 | 2022-07-05 |  | 10296454 | 2022-07-28 | 2022 | 2022
689 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, DRUMUL Gilaului, nr. 142 | B | 0.0119 | 0.011582 | 0 | 0,4 | PTAB 3976 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=16A existent, cu un intreruptor trifazat Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10054495 | 2022-06-08 |  | 10054495 | 2022-07-21 | 2022 | 2022
690 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Magnoliei, nr. 14A | IF | 0.027825 | 0.026969 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=26kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10038471 | 2022-06-27 |  | 10038471 | 2022-07-11 | 2022 | 2022
691 | jud. ILFOV, loc. SURLARI, Strada Scolii, nr. 29A | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09233767 | 2022-01-06 |  | 09233767 | 2022-07-26 | 2022 | 2022
692 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Principala, nr. 181 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09163279 | 2021-12-16 |  | 09163279 | 2022-07-19 | 2022 | 2022
693 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Sportului, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140450 | 2021-12-14 |  | 09140450 | 2022-07-22 | 2022 | 2022
694 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Viselor, nr. 1, ap. VILA 68 | IF | 0.00364 | 0.003565 | 0 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144394 | 2021-12-15 |  | 09144394 | 2022-07-21 | 2022 | 2022
695 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Muntii Gurghiului, nr. 37 | B | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTZ 570 | Sporul de putere se va realiza : bransament nou trifazat subteran din LEA JT in cablu 3x10+6C pana la BMPT-25A, echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat la limita de proprietate pe zid de beton utilizator. Ltraseu=7m. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct, smart, care se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza dupa PVR si PIF in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare receptionata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09638052 | 2022-06-21 |  | 09638052 | 2022-07-08 | 2022 | 2022
696 | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, Strada Mihai Eminescu, nr. 45C | IF | 0.0058 | 0.005584 | 0 | 0,4 | PTA 7682 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10058673 | 2022-06-08 |  | 10058673 | 2022-06-09 | 2022 | 2022
697 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada HORIA, CLOSCA SI CRISAN, nr. 2 | IF | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10066897 | 2022-06-10 |  | 10066897 | 2022-06-10 | 2022 | 2022
698 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada David Ilie,Sergent, nr. 33 | B | 0.0121 | 0.011848 | 0 | 0,4 | PTZ 1016 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=16A existent, cu un intreruptor trifazat Ia=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10068709 | 2022-06-06 |  | 10068709 | 2022-06-14 | 2022 | 2022
699 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Dragos Voda, nr. 35, bl. A, ap. AP 2 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 1398 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPM-2M existent cu un nou BMPT-dual, pe derivatia existenta, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. BMPT-dual va fi echipat cu loc pentru un contor trifazat in montaj direct cu 1xIa=32A, respectiv loc pentru un contor monofazat in montaj direct cu 1xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). In BMPT-dual proiectat se va prelua masura cu ET_1 aferent acesteia. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta si masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10075462 | 2022-05-25 |  | 10075462 | 2022-06-29 | 2022 | 2022
700 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Calea Giulesti, nr. 313 A | B | 0.012 | 0.01175 | 0 | 0,4 | PTZ 435 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata trifazata noua Ir=20A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent serie UCEUEDN18410013776 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09988990 | 2022-06-08 |  | 09988990 | 2022-06-22 | 2022 | 2022
701 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Valea Furcii, nr. 124 | B | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTZ 1386 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor conf.puterii avizate. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) | E-Distributie Muntenia | 09901241 | 2022-06-10 |  | 09901241 | 2022-06-10 | 2022 | 2022
702 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Ilfov, nr. 69 | IF | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Bransament trifazat subteran alimentat din CS aferent PTA 3500, realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 21 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul se va amplasa la limita de proprietate, pe domeniul public.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. NOTA: - La subtraversarea strazii Ilfov, se va folosi tub de protectie din material plastic de tip <(>,,<)>greu greu? conform DS 4235/1 6 PVC (L= 5 m). - BMPM-ul si contorul monofazat existent se vor demonta si se vor preda catre UTR ILFOV. - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare, iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09735424 | 2022-03-28 |  | 09735424 | 2022-06-27 | 2022 | 2022
703 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Peroni, nr. 18-20-22 | B | 0.12 | 0.11755 | 189 | 20 | S20 T5016+T3514-FILARET CEL 7 BUC | Pentru alimentarea Utilizatorului cu puterea solicitata (Pa=350 kW) sunt necesare urmatoarele lucrari: ,,Lucrari pe tarif de racordare: Se va alimenta cu un PT nou 20/0,4 [kV/kV] (punct de conexiune nou, cu trafo de abonat dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta de 350 kW), ), independent, amplasat in proprietatea beneficiarului<(>,<)> la limita de proprietate, cu acces din domeniul public<(>,<)> cu masura pe medie tensiune conform Norme Tehnice ENEL ed.3.. PT nou va fi amplasat pe domeniul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces direct din domeniul public (conform plan amplasare de la PT+CS), iar anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed.3 care va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personal E-Distributie), unul pentru masura (acces E-Distributie si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe distribuitorul 20 kV intre T 3394 ? PT 3278, distributie directa Brancoveanu, Statia Vacaresti 20 kV, astfel: se va intercepta si se va mansona la orga mt a PT 3394. Se va folosi cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip DC 4385 RO (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1<(>,<)>2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil), este de aprox. 2x 562 m. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL DJ 4456 RO si mansoane de legatura tip termo, tip DJ 4387RO. Compartimentul E-Distributie va fi echipat cu: - doua celule de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052RO matricola 532056 clasa 0,2 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI 031015RO matricola 535024. ,,Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. Pentru introducerea postului in telecontrol se vor monta: -,,Kit unitate periferica UP2020Lite(UP8)X Post Trafo ? DX 1222/4, matricola 510011 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; -,,modul GSM ? DX 1226RO; -,,antena DN 7602; -,,dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) pentru anvelopa, DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate, respectand normele ENEL. In compatimentul E-Distributie se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conf. Ordinului ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007 Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator. - 1 celula de transformator. - 1 transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta de 350 kW (recomandat cu Sn=630 kVA, 20/0,4 kV/kV) Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul BEIA CONSULT INTERNATIONAL, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 120 kWcc, rezultand o putere instalata 120 kWca. formata dintr-un numar de 200 panouri fotovoltaice de tip Amerisolar pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0<(>,<)>6 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 5 invertoare SOLAR EDGE pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF BEIA CONSULT INTERNATIONAL este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertoarelor de putere instalate prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale SOLAR EDGE permit reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice decomand? se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real, prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactiv? ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U) ? Func?ie reglaj automat al puterii active invertorul de putere este echipat cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorul de putere va regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018, completat cu Ordinul ANRE 132/24.06.2020 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09218483 | 2022-04-18 |  | 09218483 | 2022-06-08 | 2022 | 2022
704 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Ardealului, nr. 41 A | B | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0,4 | PTS 1198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09150931 | 2021-12-03 |  | 09150931 | 2022-06-06 | 2022 | 2022
705 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada ARDEALULUI, nr. 9B | IF | 0.09975 | 0.096855 | 0 | 0,4 | PTZ 3601 HMBI CONTRUCT | In FDCP-ul existent se afla un cablu de rezerva ACYABY 3x150+70AL care vine din tabloul JT echipat cu MPR 250 A aferent PTZ 3601 in lungime de 20 m, care se va prelua intr-un BMPT nou proiectat (Ir=160 A), tip FT 257_MAT, prevazut cu clema de sectionare 240 mmp, DS 4534_RO, din clema se va poza un cablu 3x150+95N, l=5 m, pana la clema FDCP-ului existent. BMPT-ul nou proiectat (semidirect), tip FT 257_MAT, va fi prevazut cu: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 160A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 160A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 0115/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: Contorul existent amplasat in FDCP se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09625002 | 2022-03-24 |  | 09625002 | 2022-06-15 | 2022 | 2022
706 | jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Intravilan, nr. FN | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,23 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09464127 | 2022-02-23 |  | 09464127 | 2022-06-22 | 2022 | 2022
707 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Elena Cuza, nr. 4 | B | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTZ 899 | Se va poza o coloana monofazica 1x10+6C, DC4126RO (L=3m), din cofret M4 la un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat langa cofret M4. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. | E-Distributie Muntenia | 09467597 | 2022-02-17 |  | 09467597 | 2022-06-23 | 2022 | 2022
708 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Liviu Rebreanu, nr. 19 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 7545 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09662785 | 2022-03-11 |  | 09662785 | 2022-05-11 | 2022 | 2022
709 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Astronomului, nr. 4 A | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 7546 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09987981 | 2022-05-19 |  | 09987981 | 2022-05-24 | 2022 | 2022
710 | jud. ILFOV, loc. PASAREA, Intrarea Constanta, nr. 1 | IF | 0.02 | 0.01954 | 0 | 0,4 | PTA 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914329 | 2022-05-18 |  | 09914329 | 2022-05-23 | 2022 | 2022
711 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Timocului, nr. 11 | IF | 0.01 | 0.009797 | 0 | 0,4 | PTAB 3200 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=24kW). | E-Distributie Muntenia | 09886710 | 2022-05-11 |  | 09886710 | 2022-05-17 | 2022 | 2022
712 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Braului, nr. 18-18A | B | 0.00644 | 0.006256 | 8.33 | 0,4 | PTZ 649 | Se va inlocui intreruptorul Ia=20A existent, cu un intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul montat in instalatie; | E-Distributie Muntenia | 09892374 | 2022-05-16 |  | 09892374 | 2022-05-18 | 2022 | 2022
713 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Ceferistilor, nr. 33 | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 7462 | Se va realiza un bransament trifazat subteran cu cablu de 3x25+16C, tip DC 4126 RO, racordat din LEA JT aferenta PTA 7462, in lungime de 22 m ( 6 m pamant, 6 m pavaje, 10 m coborare pe stalp ) pana la un BMPT ( Ir= 16A ) tip FT-133_MAT. BMPT se va amplasa in fata proprietatii beneficiarului ( coord.: 44.516847, 26.007436 ). Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil cu diamentrul de 50 mm, conform DS 4247 RO si DS 4235 la subtraversari. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 09895266 | 2022-05-10 |  | 09895266 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
714 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Morii, nr. 9BIS | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 2176 COM JILAVA | Bransament TRIFAZAT subteran alimentat din LEA JT aferenta PTAB 2176 realizat cu cablu JT tetrapolar 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 16 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09860036 | 2022-05-11 |  | 09860036 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
715 | jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Alexandru Branisteanu, nr. FN | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09810112 | 2022-05-18 |  | 09810112 | 2022-05-23 | 2022 | 2022
716 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada NEPTUN, nr. 10 | IF | 0.015575 | 0.015263 | 0 | 0,4 | PTA 5012 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09421346 | 2022-02-25 |  | 09421346 | 2022-05-12 | 2022 | 2022
717 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada N.D. Cocea, nr. 14 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 3629 | Se va inlocui BMPM existent, cu BMPM 25A, proiectat si echipat confom FT 124 MAT, ed.04. BMPM 25A proiectat se va monta pe gard, in locul BMPM existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 7433603, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09494187 | 2022-02-16 |  | 09494187 | 2022-04-14 | 2022 | 2022
718 | jud. ILFOV, loc. CATELU, Strada Viilor, nr. 12A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3163 | Bransament monofazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 3163 realizat cu 1x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 10m, pana la un BMPM pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT-124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe stalp, pe domeniul public..BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA - Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; | E-Distributie Muntenia | 09479660 | 2022-03-17 |  | 09479660 | 2022-04-04 | 2022 | 2022
719 | jud. ILFOV, loc. GRUIU, SOSEAUA Gruiu-Snagov, nr. 14 | IF | 0.005 | 0.004899 | 10 | 0,4 | PTA 7144 | Bransament trifazat subteran, racordat din reteaua de jt aferenta PTA 7144, realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC4126), avand lungimea de L=34 m, pozat in tub riflat, cu diametrul de 50 mm, pana la un BMPT cu Ir=40A, conform FT-133_MAT Ed.05, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare, amplasat la limita proprietatii pe domeniul public. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA - Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; - Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fipredate catre Utr Ilfov; | E-Distributie Muntenia | 09473102 | 2022-03-10 |  | 09473102 | 2022-04-19 | 2022 | 2022
720 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Campului, nr. 6C, bl. CORP C2 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09648171 | 2022-03-14 |  | 09648171 | 2022-04-12 | 2022 | 2022
721 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Iancu Jianu, nr. 64 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTZ 3417 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe casa, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203238 | 2021-12-15 |  | 09203238 | 2022-04-20 | 2022 | 2022
722 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Maior Dr. Laurentiu Claudian, nr. 33 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana monofazata noua in cablu 1x10+6C (lungime aprox. 5m) aparent pe peretele casei, prin tub PVC, de la cofretul imobilului pana la un BMPM 32A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPM proiectat un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09205597 | 2021-12-21 |  | 09205597 | 2022-04-14 | 2022 | 2022
723 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Astrelor, nr. 40 | IF | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PTA 7273 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09636556 | 2022-03-25 |  | 09636556 | 2022-04-28 | 2022 | 2022
724 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Magheri Stefan,Erou, nr. 23 A | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09533060 | 2022-02-16 |  | 09533060 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
725 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada Independentei, nr. 10C | IF | 0.005 | 0.004895 | 0 | 0,4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09504476 | 2022-03-03 |  | 09504476 | 2022-03-21 | 2022 | 2022
726 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, ALEEA GORUNULUI, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09457063 | 2022-03-09 |  | 09457063 | 2022-03-14 | 2022 | 2022
727 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Intrarea Margaretelor, nr. 2A | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09506785 | 2022-02-28 |  | 09506785 | 2022-03-29 | 2022 | 2022
728 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, SOSEAUA Eroilor, nr. 252 | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09662792 | 2022-03-11 |  | 09662792 | 2022-03-17 | 2022 | 2022
729 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Marasti, nr. 37 | IF | 0.007 | 0.006859 | 0 | 0,4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587377 | 2022-03-08 |  | 09587377 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
730 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Mierlari, nr. 117 | IF | 0.007 | 0.007 | 0 | 0,4 | PTA 2593 JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09530612 | 2022-03-07 |  | 09530612 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
731 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ion Creanga, nr. 33A | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09519520 | 2022-03-01 |  | 09519520 | 2022-03-03 | 2022 | 2022
732 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada George Bacovia, nr. 27 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09522501 | 2022-03-01 |  | 09522501 | 2022-03-02 | 2022 | 2022
733 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Mesteacanului, nr. 10 G | IF | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09545941 | 2022-03-07 |  | 09545941 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
734 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Rezervelor, nr. 17, ap. 8 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09551230 | 2022-03-07 |  | 09551230 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
735 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada CARTIER ROMANI, nr. FN, bl. TARLA38/5, sc. PARCELA20, et. LOT 4 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09559377 | 2022-03-04 |  | 09559377 | 2022-03-04 | 2022 | 2022
736 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Posada, nr. 22 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 2477 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, tip FT 133 MAT, ed.05, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa incastrat in gard, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 004150272232615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09446457 | 2022-02-08 |  | 09446457 | 2022-03-02 | 2022 | 2022
737 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Apusului, nr. 29A | IF | 0.005 | 0.004894 | 0 | 0,23 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09103311 | 2021-12-15 |  | 09103311 | 2022-03-24 | 2022 | 2022
738 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Ciresilor, nr. 1-Bis | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 7286 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09093596 | 2021-12-15 |  | 09093596 | 2022-03-22 | 2022 | 2022
739 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Garleanu, nr. 6A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3995 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09625598 | 2022-03-08 |  | 09625598 | 2022-03-09 | 2022 | 2022
740 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 1H | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09618595 | 2022-03-15 |  | 09618595 | 2022-03-15 | 2022 | 2022
741 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Zambilelor, nr. 2 | IF | 0.004 | 0.003915 | 0 | 0,4 | PTAB 5370 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 16,205 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09423599 | 2022-02-18 |  | 09423599 | 2022-03-01 | 2022 | 2022
742 | jud. ILFOV, loc. OLTENI, SOSEAUA Bucuresti-Domnesti, nr. 85E | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09611781 | 2022-03-09 |  | 09611781 | 2022-03-14 | 2022 | 2022
743 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada Libertatii, nr. 51 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09413325 | 2022-03-08 |  | 09413325 | 2022-03-09 | 2022 | 2022
744 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Oituz, nr. 52 | IF | 0.004 | 0.003919 | 480 | 0,4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09409943 | 2022-02-28 |  | 09409943 | 2022-03-03 | 2022 | 2022
745 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Orientului, nr. 1, ap. VILA 33 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09391372 | 2022-01-31 |  | 09391372 | 2022-02-09 | 2022 | 2022
746 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Mitropolitul Grigore, nr. 43-45 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=32A existent, cu un intreruptor automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09469692 | 2022-01-28 |  | 09469692 | 2022-02-22 | 2022 | 2022
747 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada ECATERINA TEODOROIU, nr. 13 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09396310 | 2022-02-04 |  | 09396310 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
748 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Magnoliei, nr. 76 | IF | 0.004 | 0.0039 | 0 | 0,4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor eletronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09456344 | 2022-02-15 |  | 09456344 | 2022-02-17 | 2022 | 2022
749 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada OGORULUI, nr. 15 | IF | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul actual se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349203 | 2022-01-27 |  | 09349203 | 2022-02-14 | 2022 | 2022
750 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada Decebal, nr. 178 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09368252 | 2022-01-27 |  | 09368252 | 2022-02-08 | 2022 | 2022
751 | jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, DRUMUL Coadelor, nr. 10B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09365472 | 2022-01-21 |  | 09365472 | 2022-02-08 | 2022 | 2022
752 | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada 24 Ianuarie, nr. 10 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09370797 | 2022-01-26 |  | 09370797 | 2022-02-08 | 2022 | 2022
753 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Levantica, nr. 70 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent de pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09380407 | 2022-02-07 |  | 09380407 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
754 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Campului, nr. 5, bl. 5 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09379656 | 2022-01-31 |  | 09379656 | 2022-02-02 | 2022 | 2022
755 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, CAMPUL Pipera, nr. 107 D | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09489862 | 2022-02-21 |  | 09489862 | 2022-02-22 | 2022 | 2022
756 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Mihu Iulian, nr. 6 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 4209 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248608 | 2022-01-05 |  | 09248608 | 2022-02-03 | 2022 | 2022
757 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, SOSEAUA Bucuresti - Targoviste, nr. 39 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09249836 | 2022-01-18 |  | 09249836 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
758 | jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, Strada Antim Ivireanul, nr. 122 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 7106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09447123 | 2022-02-18 |  | 09447123 | 2022-02-28 | 2022 | 2022
759 | jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, Strada Antim Ivireanul, nr. 124 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09446977 | 2022-02-18 |  | 09446977 | 2022-02-28 | 2022 | 2022
760 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ion Slavici, nr. 31, ap. LOT 6 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09056071 | 2021-11-25 |  | 09056071 | 2022-02-03 | 2022 | 2022
761 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 40P | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 2773 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09432364 | 2022-02-09 |  | 09432364 | 2022-02-11 | 2022 | 2022
762 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 1 Mai, nr. 54 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09430148 | 2022-02-10 |  | 09430148 | 2022-02-11 | 2022 | 2022
763 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada PESTILOR, nr. 61 | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09432657 | 2022-02-16 |  | 09432657 | 2022-02-16 | 2022 | 2022
764 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Tineretului, nr. 2 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7595 MOARA VLASIEI CFR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466055 | 2022-02-21 |  | 09466055 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
765 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Muntii Gurghiului, nr. 23 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09465014 | 2022-02-15 |  | 09465014 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
766 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Popa Stefan, nr. 30 | B | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTZ 398 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament monofazat aerian tip 1x10+6C, DC4126RO pozat la un stender, amplasat la limita de proprietate, pe care se va monta un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09464016 | 2022-02-17 |  | 09464016 | 2022-02-25 | 2022 | 2022
767 | jud. ILFOV, loc. TEGHES, Strada CEAHLAU, nr. 6 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09347876 | 2022-01-17 |  | 09347876 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
768 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Ciocarliei, nr. 3 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09350542 | 2022-01-19 |  | 09350542 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
769 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Leordeni, nr. 38A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09348381 | 2022-01-14 |  | 09348381 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
770 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 83E | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 2907, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A in FDCP existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 09354462 | 2022-01-21 |  | 09354462 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
771 | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Balantei, nr. 15A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09302912 | 2022-01-17 |  | 09302912 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
772 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Bujorului, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09231526 | 2022-01-06 |  | 09231526 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
773 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Calea Giulesti, nr. 396A | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09247900 | 2022-01-07 |  | 09247900 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
774 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Teius, nr. 195E | B | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09215907 | 2021-12-16 |  | 09215907 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
775 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Teiului, nr. 12 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227851 | 2022-01-05 |  | 09227851 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
776 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, DRUMUL Odai, nr. 1 B | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PCZ 3369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227246 | 2022-01-06 |  | 09227246 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
777 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Ghindari, nr. 78C | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227867 | 2021-12-28 |  | 09227867 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
778 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Rasaritului, nr. 22 | IF | 0.0078 | 0.007624 | 0 | 0,4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09230148 | 2022-01-17 |  | 09230148 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
779 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Giovanni Boccaccio, nr. 69 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09229142 | 2021-12-23 |  | 09229142 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
780 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Garii, nr. 155A-157 | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,23 | PTAB 2257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09176827 | 2021-12-22 |  | 09176827 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
781 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, DRUMUL Fermei, nr. 64 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTA 4020 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09178133 | 2021-12-21 |  | 09178133 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
782 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI-PIPERA, Strada Drumul Potcoavei, nr. 27 I | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 5088434, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09187011 | 2021-12-28 |  | 09187011 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
783 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 23 August, nr. 252X1 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09072499 | 2021-11-26 |  | 09072499 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
784 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Sfatului, nr. 36 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097074 | 2021-11-25 |  | 09097074 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
785 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Varful Berivoiul Mare, nr. 72 | B | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 4008 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09214928 | 2021-12-22 |  | 09214928 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
786 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 83B | IF | 0.00675 | 0.006614 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere se va intercepta cablu 3x95+50N existent, realizat conform FS: 02548361 si se va monta un CS , FT-224_MAT, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4533),conform schita . Din caseta stradala nou proiectata se va poza un cablu 3x95+50N in lungime de 140m pana la un BMPT PAFS , Ir.=50A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020<(>,<)> prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita drumului de servitute.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi predate catre U.O. Ilfov Vest. Contorul electronic inteligent trifazat se va monta in BMPT nou proiectat. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata | E-Distributie Muntenia | 08926354 | 2021-10-25 |  | 08926354 | 2021-12-06 | 2022 | 2022
787 | jud. GIURGIU, loc. UZUNU, Strada Intravilan, nr. FN | GR | 49.765 | 49.76 | 0 | 110 | UZUNU 110/20 KV | In conformitate cu cu Avizul CTE Transelectrica nr. 64/2021 si avizul CTE al E-Distributie Muntenia SA nr. 9/1/18.03.2021, solutia de racordare avizata de catre operatorul de distributie si aleasa de catre beneficiar este solutia 1. Racordarea parcului fotovoltaic CEF C?lug?reni la bara 110 kV din Statia Uzunu, prin intermediul a 2 celule 110 kV, LES 110 kV 4,65 km ?i sta?ie de transformare 20/110 kV nou proiectat? la produc?tor. Aceast? solu?ie presupune racordarea parcului fotovoltaic în sta?ia Uzunu prin intermediul a 2 celule hibride legate în nod spre utilizator (prin sectionarea barei colectoare 110 kV cu separator cu 2 CLP): -Celula 1 cu intrare aerian de la produc?tor prin transformator de curent 400/5/1/1 A, transformatoare de tensiune, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/2 GSCH0002/1018 la sec?ia 1. - Celula 2 cu leg?tura de la ie?ire din transformatoarele de curent, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/4 GSCH0002/1019 cu intrare subteran în celula ?i ie?ire în LES spre sec?ia 2 de bare unde se leag? aerian. Celulele se amplaseaza pe teren E-D.M. - LES 110 kV intre sta?ia E-D.M. iesire din transformatoarele de curent catre sta?ie de transformare 20/110 kV CEF C?lug?reni (produc?tor) în lungime de 4,65 km. Sta?ia produc?torului se amplaseaz? pe terenul acestuia. LES 110 kV se pozeaza pe marginea DN5 cu subtraversare prin forare în dreptul sta?iei Uzunu. Solu?ia 1 - Lucr?ri realizate pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia 110 kV UZUNU: Se realizeaz? pentru celule fundatii cu suporti pentru 2 hibrizi, 2 separatoare, 3 transformatoare de curent ?i 3 suporti CT+DRV+TC; Se realizeaz? fundatie ?i suport pentru separator de sectionare bar; Se realizeaza stalpi + rigl? pentru prelungire bara; Se amenajeaz? în cl?direa existent? posibilitatea mont?rii moilor dulapuri de comand? ?i protectie; Se sectioneaza bara bara 110 kV cu separator cu 2 CLP Separatorul din celul? CEF va fi cu 1 CLP, 110 kV, 1250 A; va putea fi actionat atât mecanic (cutite principale si CLP-uri) cât si electric local/distanta/SCADA (doar cutitele principale vor putea fi actionate electric); Se monteaz? echipamentele din celulele noi. La partea de cl?dire: Reamenajarea unei înc?peri din cl?direa existent? cu compartimentare, inlocuire ferestre ?i u?i, instala?ii electrice ale cl?dirii, podea tehnologic?, tavan fals cu iluminat inclus, instala?ie de aer condi?ionat, înc?lzire , priz? de p?mânt, izolare pere?i, zugr?veli; Amenajare traseu cabluri circuite secundare de la echipamentele noi cu tubulatura ?i repara?ii la canalul cu dale existent. Se monteaz?: 2 dulapuri de protectii pentru celulele LES 110 kV CEF, cu protectie complexa de distanta si protectie de rezerv?; 1 dulap de protec?ie diferential? de linie; 1 dulap pentru circuitele de m?sur? energie, analizor calitate energie in dulap separat; 1-2 dulap de servicii interne alimentae de la servicii auxiliare c.a. si c.c. existente in statie; 1 dulap telecomunicatii - TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie conform proiectelor tip E-D.M.; Transmiterea informatiilor: Ø,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz; Ø,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, ,reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); Ø,,comenzi: pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare; Ø,,radiatia solar? medie la nivelul centralei electrice fotovoltaice. În sistemul DMS SCADA al OD ?i EMS SCADA al OTS (DEN), se va realiza prin 2 metode: printr-un canal FO (utilizand conductorul OPGW proiectat +existent), inchiriat de la gestionarul fibrei optice, respectiv prin sistem GSM-GPRS. Pentru realizarea protectiei PDL LES CEF se vor folosi 2 FO (o pereche) din cablul de fibr? optic? care se pozeaz? pe traseul LES 110 kV. Integrarea celulei noi în sistemul de teleconducere, prin racordarea la TPT existent, prin circuite de cupru de la dulapurile de protectie din sala de comanda la dulapul din container. Se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste. Vor fi reintegrate func?iile protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie), la fazele urm?toare de proiectare. Apari?ia CEF C?LUG?RENI nu determin? modific?ri la punerea in func?iunea sau la pauza RAR-ului. Alimentarea servicilor interne (PSIca si PSIcc) pentru sta?ia de transformare CEF C?LUG?RENI 110/20 kV din LEA 20 kV aflat? pe amplasamentul CEF intre stalpii 30008 ?i 30193 se va realiza pe Tarif de Racordare: Se va realiza un racord din LEA 20 kV de pe un stâlp nou pe care se va monta o consol? de deriva?ie spre noul stalp proiectat 1 ?i LES 20 kV de lungime aproximativ? 50m; §,,Se amplaseaz? în incinta CEF un post trafo echipat cu celul? de sosire, celul? de trafo ?i celul? de m?sur?, cu delimitare la intrarea LES 20 kV în PT; Se va realiza un racord de la PT la PSIca în sta?ia 110kV CEF C?LUG?RENI Lucr?ri separator telecomandat cu antena directiva comunicatie GPRS (Servicii Interne); 1 buc. x Lucrari pentru integrare Separator telecomandat; se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste; Necesara procurare de echipamente astfel: Ø,,Modem GPRS cu intrari-iesiri ARR 600 sau echivalent- Modem GPRS cu 8 intrari si 2 iesiri digitale 1 buc; Ø,,Antena GPRS directiva - Antena 900 MHz cu castig min. 10 db, 1 buc; -Produc?torul i?i va monta contor martor alimentat din statia proprie din acelea?i caracteritici de grup de m?sur?; -Pentru Servicii interne CEF, masura de decontare se realizeaza la 20 kV în PT proiectat; Calitatea energiei se va analiza prin amplasarea pe tarif de racordare, în statia Uzunu , pe partea de 110 kV, a unui analizor de calitate a energiei electrice. Monitorizarea continuit??ii ?i calit??ii energiei: §,,Vor fi monitorizate urm?toarele m?rimi: pozi?ia aparatelor de comuta?ie (întrerup?toare/separatoare), starea instala?iilor de protec?ie ?i automatizare, puterea activ? ?i reactiv? emis?, tensiunea, energia activ? produs?, pozi?ia elementelor de comuta?ie în punctul de racordare, viteza ?i direc?ia vântului, presiunea atmosferic? ?i temperatura, etc; Se vor instala sisteme de monitorizare a calit??ii energiei electrice, cu posibilit??i de "upgrade" la nivelul standardului de calitate a energiei aplicabilla momentul punerii în func?iune a Parcului Fotovoltaic CEF C?LUG?RENI. Echipamentul va trebui s? asigure tehnicile de m?sur? conform standardelor de m?sur? în vigoare (CEI 61000-4-30)- înregistrarea continu? a tensiunii, curentului, puterii active, reactive, aparente, factorului de putere, energia activ?, flicker (IEC 61000-4-15), distorsiuni frecven??, armonicile de tensiune ?i curent (IEC 61000-4-7), pân? la a 50-a armonic?. Echipamentul va permite conectarea pentru 4 tensiuni ?i 4 curen?i ?i va con?ine interfa?a necesar? pentru sincronizare prin GPS; Se va monta analizorul de calitate a energiei care se va achizi?iona de c?tre Utilizator, f?r? a fi cuprins în tariful de racordare, în dulapul ce va respecta specifica?ia tehnic? ENEL, cablat pentru montarea analizorului de calitate ?i traductoarelor de m?sur?; Sta?ia va fi dotat? cu aparatur? pentru analiza calit??ii energiei electrice clasa A (certificat PSL) conform standardelor în vigoare; Monitorizarea calit??ii energiei electrice va fi permanent?, iar datele aferente vor fi transmise atât c?tre E-D.M., cât ?i Utilizatorului, astfel încât acestea s? poat? fi preluate prin utilizarea unui protocol standard de sisteme telecontrolate ale celor dou? entit??i. Montarea aparaturii pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice se va realiza prin grija ?i pe cheltuiala Utilizatorului; Analizorul va avea de asemenea ?i func?ii de memorare a evenimentelor tranzitorii (>50 ?s) cu inregistrarea a 16000 puncte in momentul aparitiei fenomenului. Va permite de asemenea inregistrarea a minim 2000 de valori ale marimilor electrice masurate. Se vor masura armonicile de la 1 la 50 conform DIN EN 61000-4-7 clasa 1 pentru Uab, Uan, I, P si Q; Datele inregistrate de analizor vor putea fi descarcate atât local cât si la distan?? in vederea emiterii de rapoarte am?nun?ite prin intermediul unui software specializat. Lucr?ri de instala?ie utilizator: Lucr?ri statia 110/20 kV CEF C?LUG?RENI: Se realizeaza in regim de investitie proprie producator, o sta?ie de transformare ridicatoare 20/110 kV de tip deschis pe 110 kV realizat? cu echipamente în construc?ie clasic?, format? din: Conexiunea 20 kV; Trafo 20/110 kV, 63 MVA; Celula 110 kV; cl?direa care cuprinde sala 20 kV, camera de supraveghere, TSI propriu; Intregul amplasament va avea realizate si: împrejmuire; Iluminat; instala?ie de paratr?snet; instala?ie priz? de p?mânt; gard de împrejmuire, porti si drumuri de acces pietonal si utilitar, etc; SIS (sistem integrat de securitate: sistem de supraveghere, alarmare la incendiu si efractie,realizat de o firma autorizata dupa modelul existent in alte statii EDM). Partea de 110 kV a sta?iei va fi echipat? cu: -1 celul? transformator 110 kV complet echipat? cu; -1 separator de bara cu 2 CLP; -3 buc. desc?rc?toare 110 kV; -3 buc. transformatoare de tensiune (110/?3)/(0,1/?3)/(0,1/3)kV; -3 buc. transformatoare de curent 400/5/5/5/5 A; -1 buc. întrerup?tor 110 kV cu mediu de stingere în SF6; -1 buc. transformator de 63 MVA, 110/20 kV; -1 buc. separator nul transformator cu 1CLP; -1 buc. descarcator nul transformator; -DRV +cutii terminale LES. Partea de 20 kV a sta?iei (Camera de Conexiuni) va fi echipat? cu: -4 celule linie LES 20 kV plecare spre PT-uri, echipate cu întrerup?tor debro?abil în vid, 3xTC 600/5/5 A ?i CLP; -1 celul? trafo servicii interne, echipat? cu întrerup?tor debro?abil, 3xTC ?i CLP; -1 celule trafo plecare spre transformatorul de 63 MVA, echipate cu întrerup?tor debrosabil în vid, 3xTC 2500/5/5 A ?i CLP; -1 celul? de m?sur?, echipat? cu separator de bare cu CLP ?i transformatoare de tensiune 3x20/(0,1/?3)/(0,1/3); -1 celul? de compensare a puterii reactive dac? nu este rezolvat? compensarea prin invertoare atât ziua cât ?i noaptea În func?ie de decizia beneficiarului privind tratarea neutrului 20kV (cuTFNSA+R300 A) sau numai supravegherea lui, la celula TSI se racordeaz? TFN+R sau trafo 100 kVA. Func?iile de protec?ie ?i control, cerute de reglement?rile în vigoare, vor fi realizate cu echipamente digitale. Partea de protectii si servicii interne (Camera de Comanda) va fi echipat? cu: -1 dulap SCCPA(comanda, control protec?ia si automatizare proiectii ?i automatiz?ri) pentru Transformatorul 110/20 kV de 63MVA; -1 dulap SCCPA pentru LES 110 kV. Dulapurile vor fi echipate cu terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care s? respecte cerin?ele prev?zute în NTE 011/12/00. Se vor utiliza terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care sunt proiectate pentru protec?ia exclusiv? a transformatorului de putere cât ?i terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie proiectate pentru protec?ia exclusiv? a LES 110 kV. -PSG; -1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; -1 dulap SICA - servicii interne de curent altenativ; -1 dulap SICC - servicii interne de curent continuu; -1 dulap BA - pentru baterii de acumulatoare; Pentru cerinta privind alimentarea protectiilor de rezerv? separat de protec?iile de baz? se vor monta 2 baterii separate galvanic almentate de la redresoare separate; -1 dulap Redr - pentru redresoare; -1 dulap Inv ? pentru invertor; -1 dulap Rack si TLC; -1 dulap RTU si SCADA. Alimentarea serviciilor proprii: Consumatorii de curent continuu ai sta?iei nou proiectate vor fi alimenta?i din PSIcc. Consumatorii de curent alternativ ai servicilor proprii se vor alimenta din PSIca astfel: Serviciile proprii ale sta?iei de transformare nou proiectate sunt asigurate prin intermediul transformatorului de servicii interne (100 kVA sau TFNSA), alimentat din bara 20 kV, respectiv din celula TSI; Tabloul de servicii interne proiectat (PSIca), va avea Ø,,alimentarea de baz? prin intermediul transformatorul de servicii interne mentionat anterior; Ø,,alimentarea de rezerv? de la PT proiectat; Se va realiza AAR între alimentarea de baz? ?i cea de rezerv?. Lucr?ri în interiorul parcului fotovoltaic ?i pozare cabluri 20kV: Câmpul fotovoltaic care se va racorda va fi structurat astfel: Ø,,va fi realizat din aproximativ 108416 panouri fotovoltaice cu puteri cuprinse între 454 ?i 600 W; Ø,,se vor grupa pe 269 de invertoare de câte 185 kW, care se vor conecta la 11 transformatoare de câte 5 MVA pentru a putea injecta energie în re?eaua de 20 kV a parcului; Ø,,transformatoarele se vor grupa ?i se vor conecta în celulele 20 kV din Camera de Conexiuni din noua sta?ie de transformare 110/20 kV CEF C?LUG?RENI. Analiza regimului juridic: Lucr?rile la instala?ia utilizatorului se realizeaz? pe domeniu privat insemnand: CEF 750 mp ?i drum de acces 350 mp. Pentru LES 110 kV de 9000 mp terenul va fi ocupat temporar. Compensarea puterii reactive produse de LES 110 kV pentru Solutia 1: In urma calculelorefectuate privind compensarea puterii reactive, este necesara instalarea la CEF a unui set de bobine de compensare cu reglaj prin baterie de condensatoare. Compensarea va fi proiectat? pentru 2 MVAr. | E-Distributie Muntenia | 06426082 | 2021-04-22 |  | 06426082 | 2021-11-17 | 2022 | 2022
788 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Mitropolitul Grigore, nr. 8 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va poza in tub PVC o coloana monofazat tip 3x10+6C, DC4146RO (L=1m), pana la un BMPM- 20A, echipat conform FT124MAT ed.04, montat langa cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Contorul va fii preluat de personalul UO SUD. | E-Distributie Muntenia | 08988934 | 2021-11-11 |  | 08988934 | 2021-11-16 | 2022 | 2022
789 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Stefan cel Mare, nr. 9 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 3982 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08872470 | 2021-11-22 |  | 08872470 | 2021-11-24 | 2022 | 2022
790 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Vitan Barzesti, nr. 5, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | B | 0.95 | 0.93096 | 0 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente : Nu este cazul Lucrari in afara tarifului de racordare: Fata de echipamentele existente conform CER RO001E400899842/2 din 01.02.2021, beneficiarul doreste montarea in PT 30219, dupa celula de masura, langa celulele de trafo existente, a unei noi celule trafo, din care se pleaca cu cablu 20kV pe o distanta de aproximativ 100 m, pana la un trafo de putere 630kVA, (in cabina prefabricata din beton). Noul transformator va prelua o parte din consumatorii existenti pe trafo 1 si 2 ( respectiv agregate frigorifice si utilitati, ce au fost relocate in zona montarii acestuia), pentru optimizarea distributiei interne. ,,NOTA: Montarea noului transformator nu va afecta instalatia de producere, functionarea acesteia va ramane conf. CER RO001E400899842/2 din 01.02.2021. , respectand conditiile de finctionare stabilite initial. Planul de situatie, schemele monofilare si valorile de reglaj transmise de beneficiar pentru instalatia abanoatului SC FOX COM SERV SRL sunt anexate. ,,Considerentele care au condus la luarea acestei decizii sunt de natura tehnica si economica: - în scopul eficientizarii activitatii de productie, s-a renuntat la o parte din utilajele tehnologice mari consumatoare de energie, cu un randament scazut si s-au achizitionat un numar de echipamente performante, astfel incât în funcţionare sa nu se depaseasca puterea activa maxima absorbita aprobata; - tablourile generale de distributie existente nu mai pot fi extinse datorita spatiului limitat in care functioneaza si care nu permite extinderea acestora; - imposibilitatea opririi activitatii respectiv a alimentarii cu energie electrica pentru a efectua lucrari in tabloul general de joasa tensiune; - mutarea unor consumatori existenti in noul tablou general al noului post trafo reprezinta cea mai buna optiune pentru beneficiar; - imbunatatirea calitatii energiei electrice si reducerea pierderilor prin scurtarea circuitelor de joasa tensiune. | E-Distributie Muntenia | 08423534 | 2021-11-08 |  | 08423534 | 2021-11-11 | 2022 | 2022
791 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Zorelelor, nr. 226 | IF | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTZ 7448 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08911017 | 2021-10-19 |  | 08911017 | 2021-10-20 | 2022 | 2022
792 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Intrarea Salciei, nr. 6 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 0040022316 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 08892321 | 2021-10-20 |  | 08892321 | 2021-10-22 | 2022 | 2022
793 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Trilului, nr. 62, bl. LOT1 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 1704 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,13 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06417767 | 2020-10-08 |  | 06417767 | 2021-09-22 | 2021 | 2021
794 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Radului, nr. 31 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTS 325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06270250 | 2020-08-24 |  | 06270250 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
795 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Stefanesti, nr. 161E | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 3975 ROMAN VERNEULL | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06154073 | 2020-08-04 |  | 06154073 | 2021-02-01 | 2021 | 2021
796 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Curcubeului, nr. 53G | IF | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTAB 5249 | Din caseta stradala existenta pe Str. Curcubeului, se va poza un cablu trifazat subteran 3x95+50N (DC 4146 RO), protejat in tub tip DS(4247) pentru pozarea in trotuare, si DS (4235) pentru subtraversari, pe un traseu cu o lungime de L=185 m pana la un BMPT cu Ir=50 A, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4522 ; DS4533), amplasat conform schita. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06212699 | 2020-08-18 |  | 06212699 | 2021-02-02 | 2021 | 2021
797 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.L.Caragiale, nr. 67 | IF | 0.003 | 0.00274 | 0 | 0,4 | PTA 3581 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT, putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 06488945 | 2020-10-30 |  | 06488945 | 2021-01-20 | 2021 | 2021
798 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Laurului, nr. 2C | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 3198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05962177 | 2020-06-23 |  | 05962177 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
799 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada 2, nr. 23 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se va monta in FDCP 1/6 existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06043258 | 2020-07-09 |  | 06043258 | 2020-11-05 | 2021 | 2021
800 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada TINDEI, nr. 45 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06437328 | 2020-09-30 |  | 06437328 | 2020-10-14 | 2021 | 2021
801 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Octavian Goga, nr. 10, bl. -, sc. -, ap. - | IF | 0.003 | 0.002937 | 0 | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=16A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Nota : Se va respecta ordinul ANRE 228/28.12.2018 NORMA TEHNICA ?CONDITII TEHNICE DE RACORDARE LA RETELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC PENTRU PROSUMATORII CU INJECTIE DE PUTERE ACTIVA IN RETEA? | E-Distributie Muntenia | 04715569 | 2019-11-06 |  | 04715569 | 2020-09-08 | 2021 | 2021
802 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada ZAGANULUI, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 004150276480115 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06188550 | 2020-08-03 |  | 06188550 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
803 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Orhideelor, nr. 70J | IF | 0.003 | 0.002832 | 0 | 0,4 | PTAB 5245 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06274323 | 2020-08-31 |  | 06274323 | 2020-09-18 | 2021 | 2021
804 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cernat Alexandru, g-ral, nr. 15 | B | 0.0046 | 0.0046 | 126 | 0,4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=25A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06224387 | 2020-09-14 |  | 06224387 | 2020-09-27 | 2021 | 2021
805 | jud. GIURGIU, loc. REMUS, Strada Orientului, nr. 1 | GR | 0.26 | 0.2528 | 0 | 20 | A20 MALU ROSU-GR.NORD GR | Utilizatorul, in calitate de consumator, este alimentat din CD a PTA 2155, 400 kVA,20/0,4 kV<(>,<)> prin bransament trifazat. | E-Distributie Muntenia | 04555624 | 2019-08-30 |  | 04555624 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
806 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Scolii, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita de proprietate. Eneltel: RO001E141308529, Putere avizata 7 kW. | E-Distributie Muntenia | 06053433 | 2020-07-21 |  | 06053433 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
807 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Pasteur Louis, dr., nr. 17 | B | 0.004 | 0.0039 | 0 | 0,4 | PTZ 949 | LES jt Louis Pasteur existenta, alimentata din PT 949. Derivatie subterana ACYABY-3x35+16mmp pana la BMPT, contor trifazat in montaj direct aferent Eneltel: 119634046. Pa=12kW. Aviz 3083066/20.01.2020. | E-Distributie Muntenia | 06308041 | 2020-08-20 |  | 06308041 | 2020-08-26 | 2021 | 2021
808 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Sfantul Gheorghe, nr. 46 | IF | 0.0936 | 0 | 0 | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | - | E-Distributie Muntenia | 05773718 | 2020-05-18 |  | 05773718 | 2020-07-13 | 2021 | 2021
809 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada PRELUNGIREA GHENCEA, nr. 39-41 | IF | 0.1 | 0 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | In prezent utilizatorul REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL este alimentat conform : ATR 01652120: cablu subteran 3x240+95 C, DC 4146/6x, L=400m din tabloul j.t. PT 4283 pana la o cutie de exterior destinata furnizarii ce se va echipa, conform FT_124_MAT, cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 0 31069 RO in montaj semidirect, un intrerupator j.t. 250 A si un separator general montat in amonte de grupul de masura amplasate la limita de proprietate. In PT 4283 se va inlocui intrupatorul existent (250 A ) cu Ia=350 A. POD RO001E142297246, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=160/177,78kW/KVA. | E-Distributie Muntenia | 05773261 | 2020-05-18 |  | 05773261 | 2020-07-13 | 2021 | 2021
810 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Macesilor, nr. FN | IF | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0,4 | PTAB 7762 | loc de consum si producere nealimentat | E-Distributie Muntenia | 05574564 | 2020-05-21 |  | 05574564 | 2020-06-12 | 2021 | 2021
811 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Portului, nr. 1 | GR | 0.3256 | 0.3256 | 0 | 20 | PC 2964 - racordat in LEA 20 kV Prefabricate din statia 110/20 kV ICMUG. | In prezent, CEFND 325,6 kW este racordata conform CER RO001E131354250/1 din data de 08.05.2015. | E-Distributie Muntenia | 05456386 | 2020-04-14 |  | 05456386 | 2020-05-18 | 2021 | 2021
812 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, ALEEA Meteorologiei, nr. 21 B | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTZ 3801 BURSUCA DANIEL | Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=32A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. autorizat ANRE. | E-Distributie Muntenia | 05602557 | 2020-03-30 |  | 05602557 | 2020-03-31 | 2021 | 2021
813 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 52B | IF | 0.005 | 0.004895 | 30 | 0.4 | LEA JT aferenta PTA 7720 | Se pastreaza instalatia de racordare existenta, si BMPT se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 04941179 | 2020-02-04 |  | 04941179 | 2020-02-24 | 2021 | 2021
814 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada I.L.CARAGIALE, nr. 11B, bl. T18 - P88, sc. +P88/1 | IF | 0.05 | 0 | 0 | 20 | PTAB 5520* | cu un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva in montaj indirect prin intermediul a doua trasformatoare de curent TC=50/5A ( DMI 031052RO) si a doua transformatoare de tensiune TT=20/0,1 KV (DMI 031015RO) ; | E-Distributie Muntenia | 05371353 | 2020-02-05 |  | 05371353 | 2020-02-24 | 2021 | 2021
815 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 126 | IF | 0.177 | 0.16846 | 0 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | Utilizatorul (consumator/producator) va fi alimentat din PC nou amplasat pe proprietatea beneficiarului, realizat conform nota rectificare 1/13.01.2020 (lucrare „Descarcare sarcina din statia Pipera 20 kV pe statia Timpuri Noi 20 kV”-aviz CTE PTE 60/28.03.2019). Compartimentul utilizatorului se va amplasa in asa fel incat distanta dintre celula de masura si celula de dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Conditiile de racordare la retea in aceasta solutie propun urmatoarele lucrari: Se va monta un dispozitiv de interfata DDI prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1 | E-Distributie Muntenia | 05471313 | 2020-02-12 |  | 05471313 | 2020-02-27 | 2021 | 2021
816 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Margaretelor, nr. 6/7 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0.4 | PTA 7744 URBAN SI ASOCIATII | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In BMPTse va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 02621401 | 2018-10-10 |  | 02621401 | 2018-10-22 | 2021 | 2021
817 | jud. ILFOV, loc. IZVORANI, Strada COMPLEX OLIMPIC, nr. 38G | IF | 0.004 | 0.00391 | 0 | 0.4 | PTA 7070 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In FDCP se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 02721015 | 2018-10-10 |  | 02721015 | 2018-12-31 | 2021 | 2021
818 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SPLAIUL Independentei, nr. 313 | B | 1.698 | 1.698 | 0 | 10 | S10 IPB 1-COTROCENI CEL 40 BUC NOUA | Solutia de racordare pentru solicitarea Consumatorului/producatorului UPB stabilita de E-Distributie Muntenia in lucrarea nr. 76/2021-rev.5 (Aviz CTE nr.10/MT/1-10.03.2022- VARIANTA nr.3)se va realiza astfel: Conform chestionarului energetic depus de beneficiar, s-au solicitat: Putere instalata: 25870 kW Puterea maxim simultan debitata la nivel de loc de producere: Pa/Sa=1698 kW/1698 kVA, din care spor de putere 98kW; Puterea maxim simultan produsa CEF in cc fara debitare in sistem : 66kW; Puterea absorbita la nivel de loc de consum: Pa/Sa=5680,76 kW/6311,96 kVA, din care spor de putere 906,76kW; Puterea absorbita la nivelul retelei de medie tensiune : Pa/Sa= 5112,68 kW/5680,76 kVA; Puterea maxim simultan absorbita la nivelul statiei de transformare: Pa/Sa=4090,15 kW / 4544,61 kVA. U, tensiunea de utilizare: 0,4kV ; Frecventa: 50Hz; Factor de putere: 0 ,9 Pentru consumatorii vitali(statia de pompe apa incendiu, desfumarea mecanica, liftul pentru pompieri, sistemele de securitate , etc.) este prevazut grup electrogen .Cerinte pentru continuitatea alimentarii cu energie electrica: conform Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice. Lungimile retelei in cablu a instalatiei consumatorului, care functioneaza la tensiunea din punctul de delimitare: 2.05km Lucrari pe tarif de racordare: Preluarea consumatorului UPB, existent+spor, se va prelua pe cei doi feederi 10kV existenti, racordati in statiile Militari si Cotroceni. Se va mentine punctul de alimentare existent , in care se vor inlocui reductorii de curent existenti 300/5/5A/A, cu reductori de curent 400/5/5A/A, cls. 0,2S/10P. Se vor reface reglajele pe celulele de feder conform fisei de reglaj ce va fi intocmita de E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. , la solicitarea utilizatorului/executantului lucrarilor. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF: In instalatia de utilizare, pe cladirea Facultatii de ENERGETICA se va monta un sistem fotovoltaic cu o putere produsa in curent continuu de maxim 66kW fara debitare in sistem. Sistemul fotovoltaic este racordat in TDjt aferent postului de transformare PT1 Electrotehnica, intreaga energie produsa consumandu-se la nivelul TDJT aferent postului de transformare. Se vor folosi urmatoarele tipuri de invertoare: - FRONIUS SYMO 15.0-3-M si 5.0-3-M, - HUAWEI SUN2000 10KTL-M1 - se regaseste in lista de invertoare ENEL, - HUAWEI SUN2000 10KTL-M0 – se regaseste in lista de invertoare ENEL, - Victron - Quattro 48/15000/200-100/100, - Victron - Multiplus 48/5000/70-100. Confrom raspuns ANRE nr. 36741/25.02.2022, centrala fotovoltaica se incadreaza in clasa A. In conformitate cu cererea 08069099 depusa de utilizator, puterea generata de instalatia fotovoltaica se va consuma local, neinjectanduse in reteaua operatorului de retea. Instalatia fotovoltaica va fi prevazuta cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune temporizata; - protectie minima tensiune temporizata; - protectie minima tensiune temporizata Factor de putere mediu ( cos φ) la care va functiona consumatorul este 0,9. Grupuri generatoare: Cele doua grupuri de cogenerare se vor racorda la PA UPB in doua celule 10kV nr. 11 si nr. 13 existente, in locul grupurilor vechi, prin intermediul unui transformator ridicator 0.4/10kV 1600kVA, existent/fiecare grup. Celulele 10kV nr.11 si 13 sunt echipate cu : - intrerupator 24kV, 630A, 16kA tip EVOLIS ; - separator bare 10kV, 1250A ; - terminal numeric de protectie; - 2 trafo tensiune 10/0.1kV. ,,Intrerupatoarele din celulele de 10kV nr.11 si 13 vor avea rolul de dispozitiv de interfata si se vor prevede cu urmatoarele protectii SPI: - protectie maxima tensiune temporizata: - protectie maxima tensiune rapida: - protectie minima tensiune temporizata: - protectie minima tensiune rapida: - protectie maxima frecventa: - protectie minima frecventa: - protectie la variatia frecventei df/dt: - protectie maximala de tensiune homopolara MT. ,,Automatizarea AAR 10kV, trebuie completata cu blocaje la functionarea protectiilor in instalatiile proprii, deoarece exista riscul ramanerii totale fara tensiune la defecte pe barele PA UPB. ,,Celelate valori de reglaj din statia de conexiuni UPB, prevazute pentru protectia instalatiilor proprii, se vor coordona de catre utilizator cu reglajele dispuse de catre E-Distributie Muntenia SA pentru a fi anexate conventiilor de exploatare. ,,Se va realiza o instalatie de DRRI astfel incat la refuzul declansarii intrerupatorului MT aferent celulelor de grup sa fie declansate in 0,2 secunde intrerupatoarele de cupla longitudinala. ,,Fiecare grup de cogenerare este prevazut cu un tablou jt echipat cu intrerupator jt 2000A,acesta avand rolul de DGEN. Conform specificatiei, grupul generator este prevazut cu urmatoarele protectii SPG : ,,- protectie la suprasarcina aferenta intrerupatorului principal ; valoarea de reglaj, ca si timpul de actionare a protectiei avand ca rezultat deconectarea intrerupatorului vor fi stabilite de catre furnizorul grupului ; ,,- protectie la scurtcircuit va asigura deconectarea grupului fara temporizare la un defect intre grup si tabloul nou realizat ; ,,- protectie la minima tensiune; ,,- protectie la maxima tensiune; ,,- protectie la tensiuni asimetrice ; ,,- protectie la curent de dezechilibru ; ,,- protectie la iesirea din functiune a excitatiei ; ,,- protectie la minima frecventa; ,,- protectie la maxima frecventa. ,,Toate protectiile vor determina deconectarea intrerupatorului din tabloul de jt aferent fiecarui generator. In conformitate cu specificatiile tehnice ale furnizorului grupului pe langa protectiile mentionate cu specific electric furnitura va mai cuprinde si protectiile care vor duce la intreruperea totala a centralei : Ø,, pentru toata centrala : ,,,,- oprire de urgenta, ,,,,- detectare de gaze, ,,,,- incendiu, Ø,, pentru motor : ,,,,- oprire de urgenta, ,,,,- suprasaturatie, ,,,,- monitorizarea aprinderii, ,,,,- depasirea presiunii apei,declansarea intrerupatorului principal in urma unui scurtcircuit, suprasarcini , etc. 2.,,COMUNICATII/schimbul de informații Centrala de categorie B trebuie sa respecte prevederile Secțiunea a 3-a. CERINŢE GENERALE PENTRU MODULELE GENERATOARE DE CATEGORIE B din Ordinul 208/2018 astfel trebuie sa asigure: Art.27 (d) schimbul de informații: i.,,modulele generatoare trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu ORR conform dispozițiilor emise de ORR sau de OTS; ii.,, ORR, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, care trebuie să cuprindă cel puțin: puterea activă în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare și comenzile privind poziția întreruptorului și poziția separatoarelor și comanda de reducerea puterii active ca urmare a unei dispoziții. Art. 28. (1). Gestionarul modulului generator de categorie B trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare prevăzute la Art. 27, lit. (d), către ORR. (2). Datele furnizate se integrează în sistemul DMS-SCADA al ORR și asigură cel puțin semnalul de putere activă. ORR are dreptul să solicite integrarea în DMS-SCADA și a altor mărimi. (3). Calea de comunicație este precizată de ORR. (4). Integrarea în sistemul DMS-SCADA se realizează prin grija gestionarului modulului generator. Art. 29. Gestionarul modulului generator de categoria B are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA al ORR, la caracteristicile solicitate de acesta. ,,In vederea racordarii grupurilor de cogenerare la reteua de utilizare, apartinand UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, pentru preluarea in sistemul SCADA EDM se transmit urmatoarele informatii: • Putere active, P; • Putere reactiva, Q, • Tensiune U, • Pozitie dispozitive de interfata DDI. ,,Toate aceste informatii vor fi transmise folosind protocol de comunicatie IEC104 pe suport de cablu FTP cat 6e, intr-un echipament tip ROUTER Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, ce se va monta in statia de 10kV a utilizatorului. Pentru transmiterea informatiilor catre EDM, in punctul central EDM se va monta tot un ROUTER Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101 . ,,Informatiile privind puterile activa si reactiva ale fiecarei masini de cogeneare sunt preluate de la nivelul celulelor 10 kV ale celulelor de racord a masinilor de cogenerare. Informatiile de masura curent sunt preluate de la infasurarile dedicate de masura curent de la fiecare celula de medie tensiune a fiecarei masini. Informatiile de tensiune sunt preluate de la nivelul celulei de masura tensiune bare 10 kV pe care debiteaza toate cele 2 masini. Pentru preluarea marimilor electrice au fost prevazute la fiecare celula de medie tensiune a masinilor de cogenerare, analizoare de energie clasa A, acestea oferind avantajul major ca pe langa asigurarea datelor soliciate de catre EDM, ofera si o interfata locala pentru personalul de exploatare al beneficiarui de la care acesta poate vizualiza foarte multi parametrii electrici, precum si date energetice. Analizoarele de energie vor fi prevazute si cu memorie interna, fapt ce le permite sa stocheze datele pentru o perioada de cel putin 1 luna de zile sau chiar si mai mult, in functie de modul de configurare al acestora. Analizoarele de energie vor fi montate pe fata usi compartimentului de circuite secundare al fiecarei celule de medie tensiune al masinilor de cogenerare. Vor fi integrate in circuitele de curenti, si tensiuni existente in celula , scoase la nivel de sir de cleme. Alimentarea cu tensiune operativa a analizoarelor se va face la tensiune de la servicile interne existenta in statie, astfel incat funtionarea acestora sa nu fie afectata in cazul unor fluctuatii sau intreruperi ale tensiuni din reteau ae electroalimentare. Sistemul de achiziții de date este format dintr-un automat liber programabil industrial. ,,Acesti parametrii vor fi preluati de la nivelul analizoarelor de rețea montate in fiecare celula, prin intermediului | E-Distributie Muntenia | 08069099 | 2022-04-29 |  | 08069099 | 2022-06-28 | 2022 | 2022
819 | jud. ILFOV, loc. GLINA, SOSEAUA Centura, nr. 306 | IF | 6.76 | 0 | 0 | 20 | S20 RGAB 1-GLINA IF | Situatie existenta: In prezent utilizatorul (producator/ consumator) „Glina-Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare”, situata pe terenul detinut de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), in Jud. Ilfov, Soseaua de Centura, nr.306, este alimentat conform CER RO001E141335158 / 2 din data 28/02/2021, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=5,3 MW (CONSUM) si 6,760 MW (PRODUCERE). Acesta este alimentat din PC 4154 ST EPURAREA APE UZATE prin doi feederi (RGAB1- CEL.6 si RGAB2- CEL.10) in statia 110/20 kV Glina. Masura energiei electrice se realizeaza prin doua contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva, in montaj indirect prin TC 400/5A si TT 20/0,1kV. Punctul de delimitare este stabilit la nivel de 20 kV, in PC 4154, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). Situatia proiectata: Solutia de racordare pentru solicitarea “dezvoltarea unui utilizator existent (spor de putere)” a utilizatorului (producator/consumator) existent Glina- Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare, se va realiza din instalatiile existente in PC 4154, respectiv din celulele de masura echipate cu cate 2TC 400/5 A si 2TT 20/0,1 kV. Se vor pastra: - configuratia actuala a PC-ului in sistemul de distributie al E-Distributie Muntenia; - masura energiei electrice - se va pastra ca in situtatia existenta, respectiv pe medie tensiune, in PC4154, cu 2 contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva in montaj indirect, prin intermediul transformatoarelor de masura de curent TC 400/5 A si a transformatoarelor de masura de tensiune TT 20/0,1 kV; - punctul de delimitare existent pe medie tensiune, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). | E-Distributie Muntenia | 08893799 | 2021-11-19 |  | 08893799 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
820 | jud. ILFOV, loc. GLINA, SOSEAUA Centura, nr. 306 | IF | 1.42 | 0 | 0 | 20 | FS 8894031 CEL EXISTENTA VERDE-GLINA IF | Conform cererii de racordare depuse, se solicita o putere maxima simultan absorbita de 13 MW pe partea de consum. Pe langa aceasta putere, utilizatorul locului de consum mai doreste sa racordeze in instalatia proprie/de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Tot pe partea de consum, se mai solicita o putere maxima simultan absorbita de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente unitatilor generatoare. Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Pentru racordarea locului de consum si de producere (fara debitare in reteaua E-DM) este necesara realizarea urmatoarelor categorii de lucrari stabilite in baza Ord. ANRE nr. 17/ 2021: I.,,LUCRARI -in sarcina utilizatorului: ->Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la operatorul de distributie E-DM, elaborat de catre un electrician autorizat ANRE pentru nivelul de tensiune la care vor functiona echipamentele electrice prevazute in noua instalatie de utilizare. II.,,LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE -in sarcina E-DM: 1.,,Lucrari in statia de transformare 110/20 kV Glina In S.T. Glina mai exista disponibila o singura celula de linie DY696A (cel. 20-bara verde) pentru noul racord al SEAU Glina, urmand sa se mai achizitioneze si sa se monteze inca trei celule tip DY696A (doua pe bara rosu si una pe bara verde). Lucrarile constau in: ->extinderea sectiilor de bare 20 kV (rosu+verde) in S.T. Glina prin montarea noilor celule tip DY696A; ->racordarea cablurilor se va face in celula DY696A (cel. 20-bara verde) existenta si in noile celule ce urmeaza a fi montate in statia de 20 kV, rezultand patru cai posibile de alimentare pentru instalatiile aferente SEAU Glina 13,1 MW; ->montarea a patru grupuri de masura necesare pentru realizare masura statistica pe fiecare fider nou de 20 kV. Contoarele se vor instala in dulapul DQ1907 existent si amplasat in incinta S.T. Glina, pe peretele exterior al cladirii; ->realizare circuite secundare pentru cele trei celule nou montate in statia de 20 kV; ->executarea de probe tehnologice si teste pentru punerea in functiune a celor patru celule prevazute pentru racordul SEAU Glina 13,1 MW. 2.,,Racord electric de medie tensiune pentru PC1 si PC2 Pentru alimentarea SEAU Glina 13,1 MW se propune realizarea a doua puncte de conexiune noi in anvelopa de beton (PC1 si PC2), supraterane, independente si in conformitate cu normele si specificatiile tehnice E-DM. PC1 se va dimensiona pentru o putere maxima simultan absorbita de 6,5 MW si PC2 pentru 6,6 MW, urmand a fi racordate fiecare in cate doua celule de linie DY696A prevazute in statia 110/20 kV Glina (cate o celula de pe fiecare sectie de bare, rosu+verde). PC2 va asigura si puterea maxima simultan absorbita solicitata de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente instalatiilor de producere. Se vor poza cabluri noi de sectiune Al 3x(1x185) mm2 pe fiecare dintre cei patru fideri proiectati, de la celulele de racord din statie si pana la PC nou amplasat pe terenul proprietatea beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in aceeasi canalizatie in care se va poza cablul electric din statia Glina, se va poza si un cablu de fibra optica FO24 (GSCF002) protejat in tub HDPE cu diametrul de 32 mm. In statie si in punctul de conexiune proiectat se va monta cate o cutie terminala pentru fibra optica. Cablurile noi se vor poza subteran pe un traseu in lungime de cca. 120 m, in incinta S.T. Glina (prin canal de cabluri existent) si pe terenul beneficiarului (montate direct in pamant). Aceste cabluri vor fi de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2 (DC4385/2), montate in pamant la adancimea de 0,9 m si protejate in tub pliabil cu diametrul de 160 mm conform DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) si DS4235/8 (pentru subtraversari). Se vor folosi mansoane m.t. tip DJ4387/2 si capete terminale tip DJ4456/6. 3.,,Echipare punct de conexiune PC1 Punctul de conexiune PC1 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf. specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fiderde 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC1 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cu sectiunea 4x16 mm2. 4.,,Echipare punct de conexiune PC2 Punctul de conexiune PC2 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf.specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fider de 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC2 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cusectiunea 4x16 mm2. III.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE CONSUM -in sarcina utilizatorului: 1. Montare anvelopa de beton pentru PC1 si PC2 Se vor achizitiona de catre beneficiar doua anvelope de beton prefabricate, care sa corespunda echiparii PC1 si PC2 din prezenta fisa de solutie. Cele doua anvelope se vor amplasa suprateran pe terenul proprietatea beneficiarului si vor avea acces din domeniul public (DN SOSEAUA DE CENTURA) pentru a se putea asigura exploatarea instalatiilor de catre personalul autorizat E-DM. Fiecare anvelopa va fi compartimentata conform ?NORMA TEHNICA ENEL ed.3 ? REGULI TEHNICE DE RACORDARE UTILIZATORI?: ->un compartiment de racordare in care se va realiza instalatia de racordare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv personalul autorizat E-DM; ->un compartiment pentru instalatia de masurare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces personalul autorizat E-DM si cel al utilizatorului; ->un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. Amplasamentul punctelor de conexiune va fi intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar si va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/ 20.12.2019 ?Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice?, cu modificarile si completarile ulterioare. Spatiul destinat compartimentului de racordare trebuie sa fie realizat astfel incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului (gurile de ventilatie trebuie sa comunice in exterior doar cu spatii deschise) si trebuie sa fie dotat cu usi si inchizatori conform specificatiilor E-DM. Din punct de vedere constructiv, anvelopa PC nou trebuie sa respecte ANEXA H din NT ENEL ed.3. 2. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 Instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 constituie instalatia electrica a utilizatorului (in aval de punctul de delimitare) si aceasta trebuie sa includa urmatoarele: ->doua celule de dispozitiv general (DG) prevazute cu sistem de protectie generala (SPG) conform NT ENEL ed.3, sectiunea 8.5.12 si ANEXA D. Protectiile generale vor include functia de protectie homopolara de curent directionata; ->cablul de legatura intre celula de masura si celula de DG (pus la dispozitie de catre utilizator); ->sursa de tensiune 230/400 V c.a. pentru alimentarea serviciilor auxiliare din interiorul PC nou, inclusiv serviciile auxiliare pentru echipamentele amplasate in interiorul compartimentului de racordare E-DM; Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare (din compartimentul utilizatorului) se va realiza cu un cablu de 20 kV, in lungime de maxim 20 m si cu sectiunea aleasa corespunzator puterii totale aprobate, ce urmeaza a fi pus la dispozitie de catre beneficiar. Prin exceptie, lungimea cablului de legatura poate depasi 20 m cu conditia pozarii acestuia in canivou de beton si a respectarii tututor conditiilor impuse de NT ENEL ed.3. Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. 3. Realizare instalatie de legare la pamant pentru PC1 si PC2 Punctele de conexiune PC1 si PC2 vor fi prevazute cu o instalatie de legare la pamant (interioara si exterioara) cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ?, realizata in conformitate cu prevederile din NT ENEL ed.3 (sectiunea 8.5.5). Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant. Utilizatorul va raspunde de verificarea si intretinerea instalatiei de legare la pamant pe toata durata existentei punctului de conexiune ce deserveste instalatiile utilizatorului. IV.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE PRODUCERE -in sarcina utilizatorului: ->Utilizatorul SEAU Glina doreste sa racordeze in instalatia de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Unitatile generatoare ale centralei se vor racorda pe joasa tensiune in postul de transformare al utilizatorului (J06 PT INCINERATOR -punctul de interfata) prevazut in instalatia de utilizare, urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune aferenta J06 PT INCINERATOR. Surplusul de energie fiind blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp. ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018). ->Pentru racordarea centralei la retea, E-DM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): 1-Montare dispozitive de interfata (DDI) prevazute cu sistem de protectie de interfata (SPI), conform NT Enel ed.3 (cu functia de putere inversa). Fiecare unitate generatoare din componenta centralei va fi prevazuta cu dispozitiv de generator (DDG). Fiecare DDI va include urmatoarele functii de protectie: a)protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c)protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie de tensiune homopolara temporizata; e)protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-DM si producator, in functie de caracteristicile retelei de distributie). In cazul in care se doreste o imbunatatire a functiilor de protectie asociate DDI la defectele polifazate ce pot surveni in reteaua E-DM, care nu sunt detectate de protectia de minima tensiune (de la lit. b), utilizatorul poate instala o protectie maximala de curent temporizata care sa actioneze asupra DDI. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT, care pot fi prelevate: -de la secundarul TT, legate intre doua faze MT; -direct de la tensiunile de linie de JT. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Suplimentar, pentru a NU debita energia produsa in reteaua OD, dispozitivul de interfata trebuie sa aiba inclusa si functia de putere inversa. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau DDG-urile. Nota: *Se admite ca, in functie de schema specifica instalatiei de producere, mai multe functii sa fie preluate pe acelasi dispozitiv, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Comanda de declansare a dispozitivelor DG, DDI si DDG trebuie sa poata fi efectuata fie manual de un operator, fie automat de catre protectie. Responsabilitatea manevrarii acestor dispozitive revine utilizatorului, iar alegerea caracteristicilor acestora trebuie facuta in functie de marimile nominale ale sistemului in care vor fi instalate (in ceea ce priveste curentul de scurtcircuit, capacitatea de rupere si cea de inchidere trebuie sa fie proportionale cu curentul de scurtcircuit stabilit in punctul de racordare, tinand cont ca la acest curent pot contribui reteaua de distributie, instalatiile de producere a energiei si motoarele in functiune). La alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie se vor respecta prevederile din Anexa F ?Puterea de scurtcircuit in punctul de racordare? aferenta NT Enel ed.3; *Pentru DDI instalat la joasa tensiune, acesta trebuie sa fie compus din: un intreruptor automat cu bobina de deschidere (manevrabil si in lipsa tensiunii) sau un teleruptor (contactor) de categoria AC-1 combinat cu sigurante fuzibile si instalat intre iesirea in c.a. a unitatii generatoare si dispozitivul de interfata; *Pentru unitatile generatoare racordate in joasa tensiune, DDG poate fi alcatuit dintr-un intreruptor automat dimensionat in functie de configuratia instalatiei de producere. DDG poate indeplini functiile DDI atunci cand include caracteristicile acestuia, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor;In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, NT Enel ed.3 prevede urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). 2-Montare in PT utilizator (J06 PT INCINERATOR) a unui BMPT 0,4 kV echipat cu contor electronic de energie activa si reactiva, in ambele sensuri, cu inregistrare orara si clasa de exactitate corespunzatoare pentru masurarea energiei electrice produse de fiecare unitate generatoare. ->Sistemele de masurare a energiei electrice se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare ce permit cel putin citirea la distanta, integrabile in sistemele de masurare gestionate de operatorul de retea relevant (OD/OTS), cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice actualizat si a legislatiei metrologice in vigoare; V. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC1 si PC2 prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp; ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018); ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la E-DM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de retea E-DM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica (DUG) intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia DUG va fi verificata de E-DM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->Instalatia de utilizare, atat pe partea de consum cat si pe cea de producere, trebuie sa respecte cerintele din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. De asemenea, instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile stabilite in NT ENEL ed.3 si in celelalte reglementari specifice tipului de utilizator si prevazute de legislatia in vigoare; ->NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. ->Inainte de punerea in functiune a schemei electrice finale, se va solicita la E-DM o foaie de reglaj pentru protectiile aferente instalatiei de utilizare. Utilizatorul va raspunde de mentinerea in functiune a protectiilor de interfata si de eventualele daune produse instalatiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protectie nu functioneaza corespunzator; ->Punerea in functiune a instalatiilor in noua schema de functionare va fi conditionata de intocmirea conventiei de exploatare cu obligatiile si regulile de functionare pentru instalatiile ce vor fi in gestiunea E-DM, respectiv in gestiunea utilizatorului. | E-Distributie Muntenia | 08894031 | 2021-12-03 |  | 08894031 | 2022-03-31 | 2022 | 2022
821 | Bucuresti, str. Magiresti, nr. 5-7 | B | 0.00648 | 0.00648 | 0 | 0,4 | Cotroceni 110/10 kV | bransament imobil si montare BMPT 20A, din PT876 | Enel Distributie Muntenia | 1369 | 2011-02-24 |  | 52 | 2011-03-23 | 2021 | 2021
822 | loc. Nuci, sat Merii Petchii, NC 474, NC 475 | IF | 2.016 | 1.9497 | 0 | 20 | 110/20kV Caciulati | montare punct de conexiune racordat in LEA 20KV Nuci , prin LES 3x182mmp in lungime de 4.400m | Enel Distributie Muntenia | 269 | 19.04.2012 actualizat la data de 13.02.2013 |  | 328 | 2012-07-03 | 2021 | 2021
823 | Balotesti - Saftica | IF | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0.4 | Tancabesti | nisa bransament cu echipament de masura existent aferent instalatiei fotovoltaice, racordata la LEA joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 7357, racordat la L20 kV Saftica, statia Tancabesti. | Enel Distributie Muntenia | 413 | 2012-08-22 |  | loc de producere existent | loc de producere existent | 2021 | 2021
824 | sat Valea Plopilor, com.Ghimpati, NC757, CF295/N | GR | 0.96 | 0.96 | 0 | 20 | 20kV Bila | echiparea camerei ENEL a punctului de conexiuni : 1 celula de linie cu separator de sarcina ,pe plecare spre LEA 20KV Bila si 1 celula pt masurarea energiei produse echipata cu transformatoare de tensiune 20/0,1kv si de curent 40/5A la care se va racorda cablul de legatura cu compartimentul abonatului | Enel Distributie Muntenia | 152 | 2013-04-05 |  | 485 | 2013-06-04 | 2021 | 2021
825 | Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.57A, corp C | IF | 0.0715 | 0.07 | 0 | 0.4 | 110/20KV OTOPENI | Pentru racordarea in reteaua de energie electrica Enel a Centralei Fotovoltaice amplasata in jud.Ilfov, Otopeni, Cl.Bucurestilor nr.57A, se monteaza o cutie stradala din fibra de sticla langa T3065, care se va alimenta din tabloul JT al postului printr-un cablu JT 3x240+150N, din cutia stradala se va poza un cablu JT 3x95+50C pana la un BMPT, format din 3 compartimente conf. Normei Tehnice ENEL: - compartiment ENEL, in care se va monta un intrerupator general de 125 A, pentru instalatia de racordare – utilizat exclusiv de ENEL; - compartiment pentru instalatia de masurare( la care va avea acces atat Enel cat si Beneficiarul) si in care se vor amplasa un contor electronic si transformatoarele de masura TC 125/5 A; - compartiment pentru instalatie de utilizare (producator), in care se va monta un intrerupator dispozitiv general de 125A; | Enel Distributie Muntenia | 507 | 2013-12-18 |  | 532 | 2014-02-10 | 04.10.2021 cf AA2 la CR | 2021
826 | jud. Giurgiu, comuna Prundu | GR | 0.526 | 0.526 | 0 | 20 | 110/20 kV Prundu | Realizare racord LES20kV pana la PT 1 (consumator) - 630kVA, 20/0.4kV. Racord LES 20kV din PT1(consumator) - pana la PT2 (producator) | Enel Distributie Muntenia | 1014 | 01.02.2012 actualizat in data de 25.04.2014 |  | 357 | 2012-08-01 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021